## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2025-05-21 00:00:00 | 633807.25 | 472.23 | 471.71 | 37.27 | 121.66 | 0 | 1 | 984.38 | 936.48 | 981.89 | 985.21 | 1027.43 | 1030.75 | 1015.86 | 1071.74 | 1076 | 41.13 | 99.5 | 293.76 | 0 | 0 | 1.8 | 213.14 | 142.75 | 42.14 | 6.5 | 246.47 | 67.88 | 12.69 | 0 | 0 | 10.05 | 17.91 | 187 | 0 | 0 | 270470.91 | 0 | 0 | 1276.67 | 144.73 | 149.81 | -0.29 | 20.52 | 9.67 | 0.25 | 78.69 | 48.47 | 1.25 | 5.22 | 13.52
2025-05-21 00:02:00 | 633807.25 | 300.31 | 299.39 | 37.32 | 119.83 | 0 | 1 | 984.79 | 939.54 | 982.24 | 985.65 | 1030.37 | 1031.11 | 1015.82 | 1068.89 | 1078.29 | 41.45 | 99.58 | 293.76 | 0 | 0 | 1.8 | 213.58 | 142.93 | 41.91 | 6.46 | 250.93 | 67.87 | 12.64 | 0 | 0 | 9.87 | 18.77 | 186.84 | 0 | 0 | 270470.91 | 0 | 0 | 1304.44 | 145.04 | 149.99 | -0.28 | 20.5 | 9.54 | 0.75 | 91.44 | 49.23 | 1.19 | 5.72 | 13.95
2025-05-21 00:04:00 | 633807.25 | 124.97 | 123.64 | 36.9 | 126.78 | 0 | 1 | 989.07 | 939.73 | 982.82 | 986.61 | 1030.91 | 1031.98 | 1016.98 | 1056.22 | 1077.7 | 40.06 | 99.5 | 293.76 | 0 | 0 | 1.82 | 213.98 | 143.26 | 42.31 | 6.42 | 252.33 | 67.88 | 12.67 | 0 | 0 | 9.74 | 18.59 | 186.89 | 0 | 0 | 270470.91 | 0 | 0 | 1247.01 | 145.48 | 150.06 | -0.32 | 20.55 | 9.36 | 0.75 | 112.25 | 49.94 | 1.16 | 6.14 | 14.15
2025-05-21 00:06:00 | 633807.25 | 481.92 | 481.52 | 36.64 | 118.3 | 0 | 1 | 991.81 | 939.92 | 983.2 | 987.73 | 1030.27 | 1032.56 | 1018.21 | 1054.01 | 1077.44 | 39.06 | 99.56 | 293.76 | 0 | 0 | 1.8 | 213.79 | 143.48 | 41.79 | 6.4 | 255.59 | 67.83 | 12.76 | 0 | 0 | 9.3 | 18.62 | 187.04 | 0 | 0 | 270470.91 | 0 | 0 | 1220.76 | 145.56 | 150.04 | -0.31 | 20.39 | 9.63 | 0.91 | 92.81 | 51.63 | 0.98 | 6.29 | 14
2025-05-21 00:08:00 | 633807.25 | 311.64 | 311.27 | 36.43 | 117.37 | 0 | 1 | 997.57 | 941.4 | 983.39 | 989.9 | 1031.3 | 1032.95 | 1019.85 | 1047.73 | 1073.34 | 38.61 | 99.55 | 293.76 | 0 | 0 | 1.8 | 213.38 | 143.44 | 42.51 | 6.4 | 255.27 | 67.81 | 12.67 | 0 | 0 | 9.33 | 19 | 187.2 | 0 | 0 | 270470.91 | 0 | 0 | 1187.92 | 145.4 | 149.81 | -0.3 | 20.2 | 9.68 | 0.69 | 81.22 | 56.29 | 3.75 | 5.65 | 13.8
2025-05-21 00:10:00 | 633807.25 | 50.35 | 49.17 | 36.2 | 112.41 | 0 | 1 | 1001.47 | 941.24 | 983.29 | 992.36 | 1030.27 | 1032.95 | 1021.46 | 1040.82 | 1070.62 | 38.11 | 99.61 | 293.76 | 0 | 0 | 1.79 | 212.98 | 143.3 | 42.52 | 6.41 | 255.07 | 67.91 | 12.67 | 0 | 0 | 9.21 | 18.7 | 187.26 | 0 | 0 | 270470.91 | 0 | 0 | 1176.18 | 145.07 | 149.62 | -0.26 | 20.38 | 9.65 | 0.88 | 89.66 | 44.27 | 41.18 | 5.79 | 13.62
2025-05-21 00:12:00 | 633807.25 | 282.63 | 282.31 | 36.13 | 109.71 | 0 | 1 | 1005.45 | 939.73 | 983.01 | 994.18 | 1027.39 | 1032.76 | 1022.33 | 1038.49 | 1069.28 | 37.94 | 99.52 | 293.76 | 0 | 0 | 1.8 | 212.6 | 143.06 | 42.48 | 6.41 | 252.51 | 68.04 | 12.61 | 0 | 0 | 9.24 | 18.4 | 187.3 | 0 | 0 | 270470.91 | 0 | 0 | 1158.96 | 144.65 | 149.44 | -0.25 | 20.48 | 9.64 | 0.62 | 81.25 | 39.14 | 48.34 | 5.7 | 14.18
2025-05-21 00:14:00 | 633807.25 | 555.13 | 554.38 | 36.15 | 119.17 | 0 | 1 | 1010.52 | 938.84 | 982.66 | 996.29 | 1024.75 | 1032.5 | 1023.68 | 1046.5 | 1070.66 | 38.18 | 99.55 | 293.76 | 0 | 0 | 1.81 | 212.08 | 142.63 | 43.12 | 6.41 | 251.99 | 68.13 | 12.72 | 0 | 0 | 9.05 | 18.07 | 187.3 | 0 | 0 | 270470.91 | 0 | 0 | 1166.32 | 144.08 | 149.25 | -0.24 | 20.44 | 9.66 | 0.62 | 70.01 | 35.54 | 52.8 | 5.37 | 13.15
2025-05-21 00:16:00 | 633810.62 | 197.43 | 196.85 | 36 | 106.4 | 0 | 1 | 1013.86 | 940.99 | 982.46 | 997.98 | 1027.52 | 1032.79 | 1024.36 | 1058.18 | 1073.08 | 39.12 | 99.6 | 293.76 | 0 | 0 | 1.81 | 211.79 | 142.14 | 42.92 | 6.41 | 251.13 | 68.11 | 12.61 | 0 | 0 | 9.17 | 18.29 | 187.2 | 0 | 0 | 270470.91 | 0 | 0 | 1200.14 | 143.53 | 149.06 | -0.27 | 20.28 | 9.54 | 0.45 | 76.23 | 37.92 | 22.03 | 5.05 | 13.99
2025-05-21 00:18:00 | 633814.94 | 312.59 | 310.72 | 36.03 | 110.43 | 0 | 1 | 1017.05 | 942.03 | 982.5 | 1000.39 | 1028.98 | 1033.37 | 1026.3 | 1048.93 | 1077.31 | 38.43 | 99.51 | 293.76 | 0 | 0 | 1.8 | 211.66 | 141.59 | 42.71 | 6.37 | 250.82 | 68.21 | 12.58 | 0 | 0 | 9.34 | 18.51 | 187.12 | 0 | 0 | 270470.91 | 0 | 0 | 1169.03 | 143.06 | 148.88 | -0.3 | 20.41 | 9.38 | 0.69 | 86.95 | 40.11 | 38.92 | 5.16 | 13.55
2025-05-21 00:20:00 | 633814.94 | 434.42 | 433.67 | 35.88 | 106.69 | 0 | 1 | 1017.82 | 942.97 | 982.5 | 1002.21 | 1029.56 | 1034.05 | 1027.85 | 1055.6 | 1076.82 | 37.92 | 99.49 | 293.76 | 0 | 0 | 2.54 | 211.36 | 140.95 | 44.59 | 6.35 | 253.77 | 68.21 | 12.72 | 0 | 0 | 9.23 | 18.17 | 187.17 | 0 | 0 | 270470.91 | 0 | 0 | 1151.81 | 142.39 | 148.83 | -0.26 | 20.31 | 9.44 | 0.32 | 81.9 | 42.52 | 11.49 | 4.97 | 12.85
2025-05-21 00:22:00 | 633818.19 | 85.46 | 85.14 | 35.88 | 107.89 | 0 | 1 | 1018.21 | 944.68 | 982.62 | 1003.56 | 1033.05 | 1034.37 | 1029.3 | 1070.33 | 1076.16 | 37.25 | 99.62 | 293.76 | 0 | 0 | 2.59 | 211.1 | 139.92 | 48.72 | 6.39 | 253.04 | 68.21 | 12.64 | 0 | 0 | 9.34 | 18.7 | 187.13 | 0 | 0 | 270474.81 | 0 | 0 | 1132.22 | 141.35 | 148.69 | -0.3 | 20.14 | 9.49 | 0.77 | 61.96 | 45.25 | 5.62 | 4.65 | 12.79
2025-05-21 00:24:00 | 633818.19 | 270.18 | 269.57 | 35.88 | 104.42 | 0 | 1 | 1019.2 | 946.85 | 982.75 | 1004.84 | 1037.29 | 1034.89 | 1031.24 | 1074.16 | 1075.8 | 37.61 | 99.55 | 293.76 | 0 | 0 | 2.61 | 210.85 | 138.44 | 49.06 | 6.38 | 253.98 | 68.32 | 12.69 | 0 | 0 | 9.4 | 17.79 | 187.13 | 0 | 0 | 270474.81 | 0 | 0 | 1133.75 | 139.83 | 148.5 | -0.35 | 20.29 | 9.46 | 0.88 | 51.91 | 43.92 | 3.46 | 3.58 | 12.95
2025-05-21 00:26:00 | 633818.19 | 579.57 | 579.43 | 36.08 | 118.82 | 0 | 1 | 1019.33 | 946.06 | 983.17 | 1006.38 | 1038.39 | 1035.6 | 1032.92 | 1051.37 | 1076.42 | 37.17 | 99.5 | 293.76 | 0 | 0 | 2.63 | 210.63 | 136.7 | 41.83 | 6.41 | 252.59 | 68.44 | 12.65 | 0 | 0 | 9.72 | 18.84 | 187.08 | 0 | 0 | 270474.81 | 0 | 0 | 1117.08 | 138.18 | 148.31 | -0.29 | 20.42 | 9.44 | 1.42 | 46.88 | 43.89 | 8.59 | 3.36 | 13.57
2025-05-21 00:28:00 | 633818.19 | 301.46 | 301.72 | 36.35 | 120.02 | 0 | 1 | 1018.75 | 944.83 | 983.36 | 1007.6 | 1036.45 | 1036.06 | 1034.54 | 1054.17 | 1076.13 | 37.5 | 99.53 | 293.76 | 0 | 0 | 2.63 | 210.77 | 135.52 | 41.09 | 6.43 | 251.31 | 68.32 | 12.58 | 0 | 0 | 9.68 | 18.84 | 186.63 | 0 | 0 | 270474.81 | 0 | 0 | 1140.9 | 137.59 | 148.12 | -0.3 | 20.33 | 9.59 | 0.56 | 44.08 | 41.53 | 12.38 | 3.09 | 12.73
2025-05-21 00:30:00 | 633818.19 | 6.5 | 6.38 | 36.62 | 114.16 | 0 | 1 | 1016.15 | 943.89 | 983.52 | 1007.76 | 1035.57 | 1036.41 | 1035.67 | 1058.96 | 1077.27 | 38.93 | 99.58 | 293.76 | 0 | 0 | 2.63 | 211.57 | 135.87 | 41.13 | 6.45 | 252.11 | 68.11 | 12.68 | 0 | 0 | 9.55 | 18.54 | 186.14 | 0 | 0 | 270474.81 | 0 | 0 | 1209.1 | 138.5 | 148.12 | -0.31 | 20.02 | 9.67 | 0.8 | 54.02 | 45.62 | 2.73 | 2.72 | 13.3
2025-05-21 00:32:00 | 633818.19 | 365.64 | 365.44 | 36.93 | 116.69 | 0 | 1 | 1013.54 | 942.09 | 984.09 | 1007.76 | 1033.73 | 1037.09 | 1035.38 | 1046.6 | 1079.8 | 39.94 | 99.58 | 293.76 | 0 | 0 | 2.92 | 212.76 | 136.99 | 43.73 | 6.45 | 253.53 | 67.83 | 11.8 | 0 | 0 | 9.47 | 18.17 | 185.63 | 0 | 0 | 270474.81 | 0 | 0 | 1228.19 | 139.76 | 148.12 | -0.25 | 19.86 | 9.8 | 0.94 | 60.18 | 51.5 | 0.81 | 2.85 | 13.7
2025-05-21 00:34:00 | 633818.19 | 437.53 | 437.47 | 37.12 | 130.1 | 0 | 1 | 1009.69 | 937.99 | 984.28 | 1007.12 | 1028.01 | 1037.48 | 1034.99 | 1034.5 | 1081.05 | 40.25 | 99.61 | 293.76 | 0 | 0 | 2.92 | 214.05 | 138.2 | 43.94 | 6.48 | 252.86 | 67.68 | 11.59 | 0 | 0 | 9.44 | 18.74 | 185.17 | 0 | 0 | 270474.81 | 0 | 0 | 1234.1 | 140.79 | 148.12 | -0.38 | 19.88 | 9.87 | 0.81 | 63 | 59.61 | 1.48 | 3.58 | 14.3
2025-05-21 00:36:00 | 633818.19 | 10.15 | 9.95 | 37.32 | 118.52 | 0 | 1 | 1005.03 | 934.34 | 984.47 | 1005.58 | 1023.49 | 1037.87 | 1033.27 | 1030.69 | 1081.44 | 41.76 | 99.5 | 293.76 | 0 | 0 | 2.92 | 215.17 | 139.2 | 43.89 | 6.49 | 251.72 | 67.59 | 12.16 | 0 | 0 | 9.55 | 18.89 | 184.75 | 0 | 0 | 270474.81 | 0 | 0 | 1313.75 | 141.55 | 148.31 | -0.31 | 19.9 | 10.06 | 0.88 | 56.05 | 58.62 | 0.32 | 3.66 | 14.4
2025-05-21 00:38:00 | 633818.19 | 537.71 | 537.56 | 37.22 | 125.17 | 0 | 1 | 1000.8 | 929.56 | 984.25 | 1003.36 | 1018.04 | 1038.13 | 1030.66 | 1030.46 | 1079.67 | 40.45 | 99.57 | 293.76 | 0 | 0 | 2.91 | 216.61 | 140.42 | 43.61 | 6.51 | 249.31 | 67.51 | 11.51 | 0 | 0 | 9.06 | 18.47 | 184.29 | 0 | 0 | 270474.81 | 0 | 0 | 1272.43 | 142.57 | 148.5 | -0.32 | 19.91 | 10.24 | 0.75 | 44.23 | 60.52 | 0.36 | 3.16 | 14.02
2025-05-21 00:40:00 | 633818.19 | 275.15 | 275.01 | 37.35 | 130.12 | 0 | 1 | 993.63 | 926.08 | 983.9 | 1001.12 | 1014.34 | 1037.87 | 1028.46 | 1029.33 | 1077.77 | 41.45 | 99.49 | 293.76 | 0 | 0 | 2.91 | 217.83 | 141.55 | 43.51 | 6.52 | 251.21 | 67.51 | 11.52 | 0 | 0 | 9.02 | 18.48 | 183.98 | 0 | 0 | 270474.81 | 0 | 0 | 1284.72 | 143.52 | 148.69 | -0.32 | 19.9 | 10.32 | 0.94 | 42.54 | 60.14 | 0.66 | 3.23 | 14.1
2025-05-21 00:42:00 | 633818.19 | 195.9 | 193.72 | 37.37 | 130.15 | 0 | 1 | 988.91 | 922.53 | 983.42 | 999.14 | 1010.52 | 1037.68 | 1025.33 | 1034.89 | 1077.18 | 41.2 | 99.54 | 293.76 | 0 | 0 | 2.9 | 219.01 | 142.67 | 43.52 | 6.52 | 252.48 | 67.54 | 11.63 | 0 | 0 | 8.84 | 17.8 | 183.72 | 0 | 0 | 270474.81 | 0 | 0 | 1295.14 | 144.44 | 148.69 | -0.34 | 20.02 | 10.36 | 0.56 | 37.11 | 62.69 | 0.43 | 3.11 | 15
2025-05-21 00:50:00 | 633826.75 | 417.4 | 414.67 | 37.22 | 117.74 | 0 | 1 | 978.9 | 920.77 | 982.75 | 991.75 | 1007.12 | 1035.77 | 1017.59 | 1035.77 | 1067.74 | 40.18 | 99.57 | 293.76 | 0 | 0 | 2.93 | 222.2 | 146.43 | 43.69 | 6.6 | 248.44 | 67.62 | 12.69 | 0 | 0 | 7.94 | 18.28 | 183.57 | 0 | 0 | 270477.75 | 0 | 0 | 1280.83 | 147.67 | 148.88 | -0.33 | 20.03 | 10.23 | 1.19 | 26.7 | 70.66 | 0.9 | 3.07 | 14.05
2025-05-21 01:06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 900.46 | 977.47 | 971.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.06 | -0.29 | 19.89 | 10.58 | 1.32 | 27.89 | 67.08 | 0.96 | 3.09 | 14.07
2025-05-21 01:10:00 | 633830.06 | 14.58 | 13.97 | 37.22 | 118.54 | 0 | 1 | 947.93 | 900.78 | 976.38 | 967.42 | 975.33 | 1027.36 | 989.13 | 1028.88 | 1059.09 | 40.05 | 99.59 | 293.76 | 0 | 0 | 1.94 | 224.33 | 150.79 | 43.72 | 6.6 | 223.61 | 67.51 | 11.55 | 0 | 0 | 7.27 | 18.06 | 182.4 | 0 | 0 | 270477.75 | 0 | 0 | 1257.57 | 151.47 | 149.06 | -0.27 | 19.92 | 10.51 | 0.5 | 28.56 | 67.22 | 0.82 | 3.07 | 13.53
2025-05-21 01:20:00 | 633834.94 | 479.54 | 479.08 | 36.85 | 113.47 | 0 | 1 | 958.33 | 912.81 | 976.92 | 966.76 | 988.08 | 1028.39 | 987.5 | 1012.29 | 1063.23 | 39.93 | 99.5 | 293.76 | 0 | 0 | 2.3 | 224.89 | 148.38 | 50.61 | 6.5 | 228.06 | 68.23 | 11.55 | 0 | 0 | 6.6 | 18.78 | 185.1 | 0 | 0 | 270480.88 | 0 | 0 | 1245.42 | 148.36 | 148.88 | -0.35 | 20.61 | 9.56 | 0.61 | 50.1 | 62.43 | 3.59 | 3.97 | 14.38
2025-05-21 01:28:00 | 633834.94 | 268.65 | 268.71 | 36.42 | 117.3 | 0 | 1 | 969.14 | 922.65 | 978.45 | 968.57 | 997.09 | 1028.23 | 989.42 | 1043.19 | 1064.31 | 39.69 | 99.53 | 293.76 | 0 | 0 | 1.75 | 223.44 | 142.75 | 45.36 | 6.51 | 224.03 | 68.73 | 11.81 | 0 | 0 | 7.45 | 18.59 | 186.42 | 0 | 0 | 270480.88 | 0 | 0 | 1234.03 | 143.66 | 148.31 | -0.3 | 20.77 | 9.63 | 1.19 | 32.76 | 59.23 | 0.23 | 2.52 | 13.35
2025-05-21 01:30:00 | 633839.81 | 130.52 | 129.08 | 36.7 | 124.5 | 0 | 0 | 974.16 | 929.09 | 978.87 | 970.28 | 1004.62 | 1027.97 | 991.53 | 1040.92 | 1067.52 | 38.8 | 99.52 | 293.76 | 0 | 0 | 1.75 | 223.36 | 142.51 | 45.32 | 6.49 | 225.32 | 68.69 | 11.59 | 0 | 0 | 7.64 | 18.14 | 186.12 | 0 | 0 | 270480.88 | 0 | 0 | 1206.74 | 143.74 | 148.12 | -0.37 | 20.69 | 9.45 | 0.53 | 53.2 | 55.96 | 6.21 | 2.85 | 13.38
2025-05-21 01:34:00 | 633843 | 319.4 | 319.06 | 37.02 | 117.98 | 0 | 1 | 981.83 | 932.3 | 979.82 | 974.44 | 1009.59 | 1028.27 | 996.58 | 1038.07 | 1069.41 | 39.36 | 99.59 | 293.76 | 0 | 0 | 1.76 | 223.26 | 142.63 | 45.43 | 6.47 | 228.51 | 68.64 | 11.59 | 0 | 0 | 8.05 | 18.81 | 185.48 | 0 | 0 | 270480.88 | 0 | 0 | 1223.47 | 144.05 | 148.12 | -0.3 | 20.72 | 9.34 | 0.88 | 64.89 | 45.39 | 3.11 | 3.35 | 13.98
2025-05-21 01:36:00 | 633843 | 96.79 | 95.61 | 37.13 | 129.75 | 0 | 1 | 987.47 | 936.14 | 980.01 | 977.08 | 1014.15 | 1028.56 | 998.85 | 1053.06 | 1070.85 | 41.07 | 99.54 | 293.76 | 0 | 0 | 1.76 | 223.48 | 142.75 | 47.67 | 6.45 | 231.44 | 68.61 | 11.69 | 0 | 0 | 8 | 18.29 | 185.27 | 0 | 0 | 270484.5 | 0 | 0 | 1248.4 | 144.2 | 148.12 | -0.29 | 20.78 | 9.45 | 0.38 | 73.5 | 47.08 | 8.28 | 3.35 | 14.25
2025-05-21 01:38:00 | 633843 | 529.74 | 530.09 | 36.97 | 117.56 | 0 | 1 | 991.56 | 938.84 | 980.49 | 979.38 | 1018.91 | 1028.65 | 1001.7 | 1053.94 | 1070.85 | 39.06 | 99.58 | 293.76 | 0 | 0 | 1.76 | 223.85 | 142.65 | 50.56 | 6.43 | 231.93 | 68.64 | 11.57 | 0 | 0 | 8.05 | 18.44 | 185.27 | 0 | 0 | 270484.5 | 0 | 0 | 1207.92 | 144 | 148.31 | -0.25 | 20.94 | 9.17 | 0.77 | 85.72 | 46.1 | 23.74 | 3.51 | 14.23
2025-05-21 01:40:00 | 633843 | 296.23 | 295.82 | 36.97 | 113.02 | 0 | 1 | 993.6 | 939.82 | 981.32 | 981.86 | 1022.88 | 1029.11 | 1004.71 | 1050.62 | 1074.03 | 41.75 | 99.52 | 293.76 | 0 | 0 | 1.75 | 224.25 | 142.02 | 49.46 | 6.44 | 233.51 | 68.78 | 11.69 | 0 | 0 | 8.12 | 17.83 | 185.47 | 0 | 0 | 270484.5 | 0 | 0 | 1315.83 | 143.14 | 148.34 | -0.32 | 21.12 | 9.1 | 1.06 | 79.7 | 43.94 | 24.46 | 3.66 | 14.43
2025-05-21 01:42:00 | 633843 | 73.01 | 72.29 | 36.97 | 118.29 | 0 | 1 | 990.76 | 937.49 | 981.6 | 983.01 | 1022.23 | 1029.69 | 1006.22 | 1047.83 | 1074.42 | 39.81 | 99.54 | 293.76 | 0 | 0 | 1.74 | 224.72 | 141.42 | 53.84 | 6.44 | 235.7 | 68.77 | 11.59 | 0 | 0 | 8.2 | 18.84 | 185.56 | 0 | 0 | 270484.5 | 0 | 0 | 1210.83 | 142.51 | 148.5 | -0.3 | 21.17 | 9.32 | 1.38 | 71.57 | 52.32 | 2.48 | 3.66 | 14.23
2025-05-21 01:44:00 | 633843 | 590.36 | 590.5 | 36.95 | 124.57 | 0 | 1 | 989.19 | 933.15 | 981.99 | 983.52 | 1019.01 | 1030.01 | 1007.76 | 1037 | 1072.29 | 41.2 | 99.61 | 293.76 | 0 | 0 | 1.74 | 224.98 | 140.06 | 53.93 | 6.45 | 235.93 | 68.64 | 12.34 | 0 | 0 | 8.2 | 17.64 | 185.7 | 0 | 0 | 270484.5 | 0 | 0 | 1275 | 140.93 | 148.69 | -0.32 | 20.89 | 9.86 | 0.69 | 60.37 | 62.66 | 0.27 | 3.34 | 14.15
2025-05-21 02:12:00 | 633855.44 | 360.95 | 359.95 | 36.23 | 111.6 | 0 | 1 | 984.63 | 930.16 | 991.46 | 988.14 | 1010.71 | 1036.03 | 1020.07 | 1000.55 | 1087.59 | 39.66 | 99.55 | 293.76 | 0 | 0 | 1.76 | 223.56 | 135.82 | 48.26 | 6.53 | 192.57 | 67.91 | 12.64 | 0 | 0 | 8.54 | 17.8 | 186.27 | 0 | 0 | 270487.22 | 0 | 0 | 1239.72 | 138.12 | 146.62 | -0.29 | 20.26 | 9.76 | 0.81 | 66.49 | 51.78 | 1.15 | 3.37 | 13.02
2025-05-21 02:14:00 | 633855.44 | 34.53 | 33.87 | 36.53 | 113.13 | 0 | 1 | 982.37 | 925.42 | 991.94 | 986.07 | 1004.36 | 1036.12 | 1017.85 | 1001.79 | 1087.2 | 37.67 | 99.6 | 293.76 | 0 | 0 | 1.75 | 223.51 | 136.86 | 48.24 | 6.54 | 194.5 | 67.74 | 12.73 | 0 | 0 | 8.57 | 18.89 | 186.06 | 0 | 0 | 270487.22 | 0 | 0 | 1146.46 | 138.86 | 146.46 | -0.27 | 20.2 | 9.88 | 0.88 | 71.55 | 53.1 | 1.04 | 3.74 | 13.1
2025-05-21 02:16:00 | 633855.44 | 362.39 | 362.33 | 36.68 | 113.08 | 0 | 1 | 977.02 | 920.99 | 992.04 | 983.74 | 998.98 | 1036.25 | 1015.31 | 1001.35 | 1086.84 | 39.24 | 99.48 | 293.76 | 0 | 0 | 1.76 | 223.54 | 137.19 | 48.32 | 6.52 | 195.33 | 67.63 | 12.58 | 0 | 0 | 8.55 | 18.88 | 185.81 | 0 | 0 | 270487.22 | 0 | 0 | 1244.38 | 138.83 | 146.44 | -0.27 | 20.07 | 9.98 | 0.75 | 68.9 | 52.13 | 0.7 | 4.03 | 13.35
2025-05-21 02:22:00 | 633855.44 | 330.99 | 330.99 | 37.17 | 118.28 | 0 | 1 | 975.72 | 919.2 | 991.49 | 979.22 | 997.44 | 1036.25 | 1008.47 | 1041.44 | 1086.93 | 40.19 | 99.53 | 293.76 | 0 | 0 | 1.75 | 224.93 | 137.92 | 48.26 | 6.45 | 225.12 | 67.63 | 12.68 | 0 | 0 | 8.49 | 18.7 | 184.76 | 0 | 0 | 270487.22 | 0 | 0 | 1242.36 | 139.56 | 146.81 | -0.31 | 20.08 | 9.89 | 0.75 | 80.55 | 56.4 | 0.99 | 4.31 | 13.48
2025-05-21 03:02:00 | 633864.5 | 426.4 | 426.4 | 36.08 | 106.55 | 0 | 1 | 1008.75 | 928.71 | 992.61 | 994.53 | 1008.27 | 1042.02 | 1020.2 | 1040.5 | 1075.44 | 37.93 | 99.51 | 293.76 | 0 | 0 | 1.92 | 222.88 | 135.31 | 47.16 | 6.64 | 230.81 | 69.19 | 12.61 | 0 | 0 | 9.21 | 18.97 | 183.91 | 0 | 0 | 270494.25 | 0 | 0 | 1144.51 | 137.88 | 144.94 | -0.26 | 20.51 | 10.03 | 0.88 | 27.43 | 32.91 | 33.96 | 2.18 | 13.35
2025-05-21 03:04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.81 | 931.67 | 991.69 | 995.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.12 | -0.34 | 21.28 | 9.43 | 0.77 | 38.03 | 31.69 | 207.47 | 2.14 | 13.35
2025-05-21 03:08:00 | 633868.81 | 413.75 | 413.34 | 35.98 | 114.13 | 0 | 1 | 1016.85 | 940.07 | 991.3 | 998.4 | 1025.81 | 1040.4 | 1026.2 | 1089.07 | 1081.57 | 42.19 | 99.53 | 293.76 | 0 | 0 | 1.92 | 225.14 | 139.28 | 48.77 | 6.56 | 230.12 | 69.86 | 12.73 | 0 | 0 | 9.3 | 17.76 | 182.01 | 0 | 0 | 270494.25 | 0 | 0 | 1286.04 | 140.84 | 145.88 | -0.31 | 22.61 | 8.83 | 1.19 | 71.24 | 39.55 | 112.34 | 3.66 | 14.9
2025-05-21 03:10:00 | 633872.38 | 396.72 | 395 | 35.78 | 104.03 | 0 | 1 | 1017.72 | 940.67 | 991.33 | 1000.32 | 1029.69 | 1040.72 | 1029.88 | 1067.22 | 1080.72 | 38.75 | 99.51 | 293.76 | 0 | 0 | 1.92 | 226.14 | 140.2 | 49.7 | 6.54 | 230.04 | 69.58 | 12.58 | 0 | 0 | 8.68 | 18.32 | 182.38 | 0 | 0 | 270494.25 | 0 | 0 | 1157.36 | 141.63 | 146.62 | -0.27 | 22.02 | 9.64 | 0.94 | 69.69 | 64.99 | 5.24 | 4.15 | 13.32
2025-05-21 03:12:00 | 633873.5 | 11.01 | 9.43 | 35.15 | 109.27 | 0 | 1 | 1017.92 | 941.59 | 991.33 | 1001.57 | 1030.56 | 1040.82 | 1031.4 | 1058.34 | 1083.94 | 38.03 | 99.61 | 293.76 | 0 | 0 | 1.92 | 225.81 | 140.32 | 49.67 | 6.54 | 229.82 | 69.33 | 12.7 | 0 | 0 | 7.96 | 18.63 | 182.97 | 0 | 0 | 270494.25 | 0 | 0 | 1134.31 | 141.43 | 146.8 | -0.3 | 21.62 | 10.03 | 0.38 | 61.11 | 74.17 | 0.57 | 3.99 | 12.97
2025-05-21 03:14:00 | 633873.5 | 342.18 | 342.46 | 34.98 | 106.38 | 0 | 1 | 1018.95 | 941.21 | 991.01 | 1002.47 | 1030.04 | 1041.14 | 1031.85 | 1042.8 | 1083.51 | 37.37 | 99.58 | 293.76 | 0 | 0 | 1.93 | 224.73 | 139.63 | 49.78 | 6.55 | 228.92 | 69.29 | 12.58 | 0 | 0 | 7.55 | 18.9 | 183.56 | 0 | 0 | 270494.25 | 0 | 0 | 1118.89 | 140.46 | 146.44 | -0.34 | 21.32 | 9.86 | 0.62 | 60.4 | 59.9 | 9.33 | 4 | 12.57
2025-05-21 03:42:00 | 633881.19 | 413.34 | 413.29 | 36.7 | 115.11 | 0 | 1 | 1025.55 | 957.79 | 994.72 | 1013.64 | 1057.85 | 1044.94 | 1051.86 | 1104.06 | 1092.44 | 38.3 | 99.5 | 293.76 | 0 | 0 | 2.87 | 221.98 | 141.66 | 56.17 | 6.31 | 254.54 | 68.31 | 12.7 | 0 | 0 | 6.88 | 18.24 | 182.17 | 0 | 0 | 270500.94 | 0 | 0 | 1147.43 | 143.16 | 145.31 | -0.29 | 20.53 | 9.77 | 0.62 | 151.68 | 71.44 | 2.25 | 5.88 | 13.65
2025-05-21 03:44:00 | 633881.19 | 482.12 | 482.24 | 36.43 | 111.7 | 0 | 1 | 1026.43 | 958.17 | 995.68 | 1015.44 | 1058.73 | 1045.72 | 1053.32 | 1092.93 | 1096.63 | 39.5 | 99.49 | 293.76 | 0 | 0 | 2.86 | 222.07 | 139.92 | 48.59 | 6.3 | 255.94 | 68.13 | 12.64 | 0 | 0 | 6.63 | 18.03 | 182.84 | 0 | 0 | 270500.94 | 0 | 0 | 1206.88 | 140.82 | 145.5 | -0.27 | 20.4 | 9.76 | 0.56 | 105.59 | 74.37 | 0.71 | 5.27 | 13.52
2025-05-21 03:46:00 | 633881.19 | 44.91 | 44.34 | 36.36 | 121.56 | 0 | 1 | 1025.3 | 953.87 | 997.02 | 1017.37 | 1053.13 | 1046.85 | 1053.52 | 1049.94 | 1098.48 | 38.18 | 99.55 | 293.76 | 0 | 0 | 2.87 | 221.81 | 137.5 | 48.29 | 6.31 | 255.04 | 67.83 | 12.69 | 0 | 0 | 6.76 | 18.47 | 183.38 | 0 | 0 | 270500.94 | 0 | 0 | 1138.26 | 138.63 | 145.5 | -0.34 | 20.04 | 9.93 | 1.12 | 86.8 | 77.81 | 0.26 | 4.39 | 13.88
2025-05-21 03:48:00 | 633881.19 | 252.03 | 251.37 | 36.45 | 113.77 | 0 | 1 | 1021.07 | 947.2 | 997.57 | 1017.18 | 1043.97 | 1047.54 | 1051.21 | 1032.85 | 1097.32 | 38.05 | 99.57 | 293.76 | 0 | 0 | 3.38 | 221.55 | 136.48 | 48.45 | 6.34 | 252.1 | 67.55 | 12.64 | 0 | 0 | 6.79 | 17.91 | 183.52 | 0 | 0 | 270500.94 | 0 | 0 | 1122.92 | 138.02 | 145.48 | -0.3 | 19.66 | 10.26 | 0.75 | 89.46 | 72.23 | 0.1 | 4 | 13.85
2025-05-21 03:50:00 | 633881.19 | 517.61 | 517.23 | 36.65 | 121.31 | 0 | 1 | 1014.57 | 938.03 | 997.63 | 1015.6 | 1030.79 | 1047.5 | 1044.81 | 1024.97 | 1095.34 | 37.67 | 99.55 | 293.76 | 0 | 0 | 3.34 | 221.2 | 135.62 | 47.54 | 6.35 | 254.29 | 67.21 | 12.56 | 0 | 0 | 6.74 | 18.86 | 183.3 | 0 | 0 | 270500.94 | 0 | 0 | 1125.42 | 137.55 | 145.12 | -0.34 | 19.35 | 10.74 | 0.75 | 72.41 | 67.18 | 0.32 | 3.73 | 12.91
2025-05-21 04:14:00 | 633889.75 | 327.28 | 327.83 | 36.2 | 112.79 | 0 | 1 | 988.68 | 922.87 | 993.6 | 992.26 | 1003.36 | 1042.05 | 1006.51 | 1035.05 | 1078.78 | 36.74 | 99.54 | 293.76 | 0 | 0 | 3.42 | 224.37 | 137.4 | 48.11 | 6.54 | 248.57 | 67.04 | 12.72 | 0 | 0 | 6.92 | 18.4 | 182.94 | 0 | 0 | 270504.16 | 0 | 0 | 1107.29 | 140.02 | 144.19 | -0.3 | 19.03 | 10.23 | 0.62 | 54.29 | 63.44 | 1.13 | 3.02 | 13.12
2025-05-21 04:20:00 | 633894 | 16.25 | 14.12 | 36.6 | 124.41 | 0 | 1 | 986.13 | 918.86 | 991.91 | 989.16 | 998.34 | 1041.47 | 1003.08 | 1022.33 | 1078.39 | 37.94 | 99.53 | 293.76 | 0 | 0 | 3.43 | 224.35 | 137.4 | 48.48 | 6.57 | 244.88 | 67.02 | 12.73 | 0 | 0 | 7.06 | 18.4 | 182.56 | 0 | 0 | 270504.16 | 0 | 0 | 1168.06 | 139.31 | 143.81 | -0.27 | 18.95 | 10.48 | 0.44 | 37.53 | 62.16 | 0.98 | 2.19 | 13.32
2025-05-21 04:22:00 | 633894 | 545.64 | 545.18 | 36.63 | 113.81 | 0 | 1 | 989.23 | 919.96 | 991.21 | 988.56 | 1000.1 | 1040.88 | 1004.58 | 1034.92 | 1074.39 | 38.12 | 99.58 | 293.76 | 0 | 0 | 3.43 | 224.8 | 137.52 | 48.4 | 6.55 | 244.39 | 67.11 | 12.69 | 0 | 0 | 7.26 | 18.69 | 182.42 | 0 | 0 | 270504.16 | 0 | 0 | 1179.93 | 139.47 | 143.81 | -0.3 | 19.16 | 10 | 0.65 | 44.38 | 63.23 | 2.25 | 2.35 | 12.38
2025-05-21 04:24:00 | 633894 | 217.12 | 216.18 | 36.55 | 113.44 | 0 | 1 | 991.97 | 921.99 | 990.25 | 988.75 | 1003.53 | 1040.11 | 1006.19 | 1055.8 | 1070.79 | 37.43 | 99.52 | 293.76 | 0 | 0 | 3.67 | 225.11 | 137.7 | 50.27 | 6.57 | 242.32 | 67.13 | 12.61 | 0 | 0 | 7.2 | 19.29 | 182.48 | 0 | 0 | 270504.16 | 0 | 0 | 1142.5 | 139.63 | 143.81 | -0.28 | 19.23 | 9.94 | 0.84 | 45.03 | 59.71 | 5.85 | 2.38 | 13.1
2025-05-21 04:26:00 | 633897.12 | 155.45 | 154.58 | 36.58 | 116.97 | 0 | 1 | 995.36 | 926.55 | 989.58 | 989.67 | 1012.74 | 1039.23 | 1009.81 | 1074.09 | 1069.25 | 37.61 | 99.57 | 293.76 | 0 | 0 | 3.67 | 225.24 | 137.59 | 50.78 | 6.57 | 242.74 | 67.19 | 12.61 | 0 | 0 | 7.1 | 18.54 | 182.6 | 0 | 0 | 270507.66 | 0 | 0 | 1133.4 | 139.31 | 143.81 | -0.31 | 19.19 | 10.13 | 0.99 | 38.3 | 60.33 | 2.24 | 2.34 | 13.1
2025-05-21 04:28:00 | 633897.12 | 570.89 | 569.77 | 36.73 | 117 | 0 | 1 | 998.02 | 929.63 | 989.23 | 991.11 | 1018.95 | 1038.55 | 1012.93 | 1067.78 | 1067.88 | 38.55 | 99.54 | 293.76 | 0 | 0 | 3.67 | 225.29 | 137.19 | 50.49 | 6.58 | 237.99 | 67.13 | 12.72 | 0 | 0 | 7.21 | 18.32 | 182.79 | 0 | 0 | 270507.66 | 0 | 0 | 1174.86 | 138.79 | 143.81 | -0.3 | 19.19 | 10.12 | 0.69 | 36.21 | 65.64 | 1.51 | 1.92 | 13.05
2025-05-21 04:30:00 | 633902.31 | 185.38 | 183.6 | 36.75 | 124.49 | 0 | 1 | 999.65 | 931.86 | 989.13 | 992.04 | 1023.23 | 1038.29 | 1015.12 | 1061.6 | 1065.36 | 38.3 | 99.49 | 293.76 | 0 | 0 | 3.42 | 225.33 | 136.7 | 48.09 | 6.59 | 239.99 | 67.04 | 12.64 | 0 | 0 | 7.08 | 18.7 | 182.86 | 0 | 0 | 270507.66 | 0 | 0 | 1159.86 | 138.27 | 143.81 | -0.31 | 19.04 | 10.21 | 1.12 | 34.78 | 63.77 | 1.17 | 2.11 | 12.75
2025-05-21 04:32:00 | 633902.31 | 276.62 | 276.33 | 36.83 | 126.9 | 0 | 1 | 1004.49 | 934.47 | 988.84 | 993.67 | 1028.3 | 1037.42 | 1019.04 | 1071.28 | 1062.16 | 38.31 | 99.58 | 293.76 | 0 | 0 | 3.43 | 225.63 | 136.44 | 48.36 | 6.58 | 238.71 | 66.94 | 12.58 | 0 | 0 | 7.26 | 18.96 | 182.92 | 0 | 0 | 270507.66 | 0 | 0 | 1162.71 | 138.26 | 144 | -0.29 | 19.05 | 10.37 | 0.44 | 40.26 | 67.24 | 1.64 | 2.11 | 13.27
2025-05-21 04:34:00 | 633902.31 | 519.22 | 518.35 | 36.8 | 119.15 | 0 | 1 | 1008.56 | 936.17 | 988.65 | 995.74 | 1032.24 | 1036.93 | 1022.59 | 1065.36 | 1063.92 | 38.3 | 99.61 | 293.76 | 0 | 0 | 3.62 | 225.78 | 136.6 | 50.16 | 6.56 | 235.44 | 66.85 | 12.67 | 0 | 0 | 7.17 | 18.67 | 182.92 | 0 | 0 | 270507.66 | 0 | 0 | 1164.38 | 138.52 | 144 | -0.31 | 19.05 | 10.32 | 0.93 | 51.8 | 64.54 | 8.02 | 1.94 | 13.8
2025-05-21 04:36:00 | 633902.31 | 44.8 | 44.05 | 36.88 | 124.34 | 0 | 1 | 1009.88 | 934.18 | 988.08 | 998.11 | 1032.14 | 1036.45 | 1025.26 | 1046.34 | 1062.65 | 37.61 | 99.61 | 293.76 | 0 | 0 | 3.69 | 225.94 | 136.78 | 50.72 | 6.56 | 234.68 | 66.69 | 12.75 | 0 | 0 | 7.18 | 18.21 | 182.88 | 0 | 0 | 270507.66 | 0 | 0 | 1133.26 | 138.6 | 144 | -0.32 | 18.77 | 10.38 | 0.44 | 58.36 | 65.52 | 2.92 | 2.32 | 13.23
2025-05-21 04:38:00 | 633902.31 | 503.72 | 503.43 | 35.93 | 109.6 | 0 | 1 | 1006.35 | 927.74 | 987.38 | 998.85 | 1023.97 | 1035.64 | 1023.97 | 998.18 | 1056.06 | 34.97 | 99.56 | 293.76 | 0 | 0 | 3.38 | 225.88 | 136.58 | 47.91 | 6.57 | 231.82 | 66.6 | 12.72 | 0 | 0 | 7.22 | 17.72 | 182.76 | 0 | 0 | 270507.66 | 0 | 0 | 1033.82 | 138.26 | 144 | -0.3 | 18.77 | 10.54 | 0.81 | 48.31 | 68.2 | 1.09 | 2.45 | 12.82
2025-05-21 04:40:00 | 633902.31 | 265.35 | 264.68 | 35.65 | 113.84 | 0 | 1 | 998.3 | 916.7 | 986.39 | 997.54 | 1009.14 | 1034.54 | 1019.53 | 966.03 | 1047.02 | 34.85 | 99.6 | 293.76 | 0 | 0 | 3.4 | 225.07 | 136.1 | 47.85 | 6.58 | 232.09 | 66.42 | 12.61 | 0 | 0 | 7.02 | 18.22 | 182.64 | 0 | 0 | 270507.66 | 0 | 0 | 1013.68 | 137.67 | 143.62 | -0.32 | 18.44 | 11.08 | 0.88 | 37.35 | 71.34 | 0.93 | 1.9 | 12.79
2025-05-21 04:42:00 | 633902.31 | 264.48 | 264.28 | 35.93 | 110.83 | 0 | 1 | 985.91 | 903.37 | 984.57 | 993.86 | 991.3 | 1031.76 | 1011.23 | 956.52 | 1035.6 | 35.66 | 99.62 | 293.76 | 0 | 0 | 3.11 | 224.07 | 135.32 | 45.52 | 6.6 | 228.54 | 66.25 | 12.64 | 0 | 0 | 7.04 | 18.13 | 181.83 | 0 | 0 | 270507.66 | 0 | 0 | 1052.78 | 136.98 | 143.25 | -0.32 | 18.07 | 11.71 | 0.75 | 18.81 | 56.54 | 0.24 | 1.86 | 12.52
2025-05-21 04:44:00 | 633907.12 | 565.31 | 563.47 | 36.23 | 121.16 | 0 | 1 | 976.42 | 894.69 | 982.72 | 989.99 | 980.17 | 1029.59 | 1004.52 | 959.18 | 1030.17 | 36.67 | 99.59 | 293.76 | 0 | 0 | 2.87 | 223.48 | 134.99 | 43.4 | 6.61 | 226.82 | 66.15 | 12.67 | 0 | 0 | 7.02 | 18.62 | 180.88 | 0 | 0 | 270507.66 | 0 | 0 | 1097.5 | 136.84 | 143.23 | -0.26 | 18.04 | 11.83 | 0.31 | 19.58 | 51.3 | 0.33 | 1.34 | 12.45
2025-05-21 04:46:00 | 633907.12 | 246.05 | 247.57 | 36.45 | 120.98 | 0 | 1 | 966.22 | 886.53 | 980.33 | 984.57 | 969.01 | 1026.68 | 997.06 | 970.06 | 1027.94 | 37.17 | 99.52 | 293.76 | 0 | 0 | 2.88 | 223.28 | 135.44 | 43.46 | 6.58 | 226.89 | 65.94 | 12.72 | 0 | 0 | 7.31 | 18.36 | 179.49 | 0 | 0 | 270507.66 | 0 | 0 | 1103.19 | 137.67 | 143.06 | -0.29 | 17.86 | 11.91 | 0.98 | 21.77 | 54.65 | 0.26 | 1.55 | 12.85
2025-05-21 04:48:00 | 633907.12 | 168.47 | 167.61 | 36.53 | 116.7 | 0 | 1 | 958.71 | 881.74 | 977.88 | 979.85 | 963.59 | 1024.49 | 991.69 | 969.58 | 1027.65 | 36.74 | 99.53 | 293.76 | 0 | 0 | 3.25 | 223.33 | 136.42 | 46.54 | 6.56 | 226.22 | 65.85 | 12.67 | 0 | 0 | 7.02 | 18.48 | 178.53 | 0 | 0 | 270507.66 | 0 | 0 | 1093.68 | 138.96 | 143.06 | -0.3 | 17.91 | 11.62 | 0.31 | 29.73 | 59.72 | 0.28 | 1.61 | 13.73
2025-05-21 04:50:00 | 633912.19 | 574.91 | 574.14 | 36.52 | 116.46 | 0 | 1 | 952.32 | 877.7 | 975.72 | 975.91 | 958.87 | 1022.59 | 987.22 | 977.31 | 1025.72 | 37.41 | 99.56 | 293.76 | 0 | 0 | 3.21 | 223.4 | 137.34 | 46.45 | 6.56 | 225.58 | 65.74 | 12.69 | 0 | 0 | 6.84 | 18.48 | 177.9 | 0 | 0 | 270507.66 | 0 | 0 | 1130.97 | 139.75 | 143.06 | -0.29 | 17.77 | 11.57 | 0.74 | 32.56 | 61.73 | 0.57 | 1.8 | 12.6
2025-05-21 04:52:00 | 633912.19 | 266.61 | 266.87 | 36.52 | 122.82 | 0 | 1 | 947.26 | 874.19 | 973.65 | 972.12 | 955.61 | 1021.04 | 983.07 | 973.74 | 1023.33 | 36.41 | 99.6 | 293.76 | 0 | 0 | 3.23 | 223.47 | 137.75 | 46.78 | 6.55 | 223.17 | 65.69 | 12.64 | 0 | 0 | 6.52 | 18.37 | 177.48 | 0 | 0 | 270510.69 | 0 | 0 | 1097.15 | 139.84 | 142.88 | -0.3 | 17.73 | 11.57 | 0.8 | 28.1 | 66.16 | 0.37 | 1.73 | 13.23
2025-05-21 04:54:00 | 633912.19 | 72.75 | 71.68 | 36.53 | 121.44 | 0 | 1 | 942.59 | 871.33 | 971.55 | 969.11 | 952.13 | 1019.24 | 980.14 | 964.6 | 1020.85 | 37.11 | 99.61 | 293.76 | 0 | 0 | 3.23 | 223.51 | 137.87 | 46.84 | 6.54 | 224.11 | 65.68 | 12.67 | 0 | 0 | 6.4 | 18.07 | 177.17 | 0 | 0 | 270510.69 | 0 | 0 | 1125.69 | 139.8 | 142.88 | -0.27 | 17.71 | 11.59 | 0.88 | 31.63 | 63.25 | 0.09 | 1.89 | 12.4
2025-05-21 04:56:00 | 633912.19 | 485.03 | 484.63 | 36.48 | 124.42 | 0 | 1 | 939.03 | 868.85 | 969.58 | 966.22 | 949.51 | 1017.34 | 976.92 | 963.87 | 1017.88 | 37.17 | 99.61 | 293.76 | 0 | 0 | 3.24 | 223.56 | 137.92 | 46.48 | 6.52 | 224.68 | 65.68 | 12.79 | 0 | 0 | 6.09 | 18.7 | 176.97 | 0 | 0 | 270510.69 | 0 | 0 | 1136.88 | 139.76 | 142.88 | -0.3 | 17.71 | 11.55 | 0.56 | 33.27 | 64.08 | 0.15 | 1.97 | 12.25
2025-05-21 04:58:00 | 633912.19 | 462.02 | 461.31 | 36.43 | 124.49 | 0 | 1 | 936.61 | 866.93 | 967.71 | 963.68 | 948.21 | 1015.89 | 973.94 | 956.43 | 1015.99 | 36.42 | 99.56 | 293.76 | 0 | 0 | 3.23 | 223.62 | 137.98 | 46.92 | 6.53 | 225.16 | 65.68 | 12.72 | 0 | 0 | 5.64 | 18.93 | 176.8 | 0 | 0 | 270510.69 | 0 | 0 | 1096.32 | 139.8 | 142.88 | -0.26 | 17.75 | 11.52 | 1 | 32.31 | 63.48 | 0.42 | 1.85 | 13.1
2025-05-21 05:00:00 | 633912.19 | 214.19 | 210.37 | 36.48 | 120.49 | 0 | 1 | 934.18 | 865.47 | 965.46 | 960.96 | 946.32 | 1013.8 | 970.44 | 988.56 | 1017.14 | 36.42 | 99.52 | 293.76 | 0 | 0 | 3.22 | 223.62 | 138.03 | 46.39 | 6.5 | 223.84 | 65.79 | 12.58 | 0 | 0 | 5.62 | 18.5 | 176.63 | 0 | 0 | 270510.69 | 0 | 0 | 1082.08 | 139.8 | 142.69 | -0.27 | 17.8 | 11.5 | 0.69 | 31.6 | 66.07 | 0.31 | 1.83 | 13.32
2025-05-21 05:02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.99 | 866.96 | 963.62 | 959.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.69 | -0.3 | 17.87 | 11.34 | 0.62 | 33.95 | 63.03 | 0.41 | 1.77 | 12.48
2025-05-21 05:14:00 | 633912.19 | 519.62 | 520.14 | 36.43 | 119.05 | 0 | 0 | 928.49 | 867.83 | 955.76 | 953.8 | 955.48 | 1005.96 | 966.54 | 987.95 | 1017.76 | 36.92 | 99.58 | 293.76 | 0 | 0 | 3.22 | 223.93 | 138.04 | 46.35 | 6.51 | 224.98 | 65.9 | 12.69 | 0 | 0 | 4.78 | 18.74 | 176.12 | 0 | 0 | 270514.62 | 0 | 0 | 1139.17 | 140.02 | 141.94 | -0.29 | 17.47 | 11.38 | 0.38 | 26.27 | 69 | 0.43 | 2.02 | 12.5
2025-05-21 05:20:00 | 633912.19 | 326.3 | 325.5 | 36.43 | 112.32 | 0 | 1 | 925.1 | 873.85 | 952.54 | 949.25 | 961.43 | 1003.75 | 962.95 | 1032.66 | 1016.98 | 36.67 | 99.56 | 293.76 | 0 | 0 | 3.22 | 224.21 | 138.62 | 46.54 | 6.53 | 221.22 | 66.34 | 12.73 | 0 | 0 | 4.6 | 18.06 | 175.87 | 0 | 0 | 270514.62 | 0 | 0 | 1124.72 | 140.79 | 141.56 | -0.27 | 17.32 | 11.14 | 0.5 | 19.78 | 70.9 | 0.2 | 1.63 | 12.57
2025-05-21 05:22:00 | 633912.19 | 586.33 | 585.38 | 36.48 | 109.31 | 0 | 1 | 928.68 | 882.86 | 952.03 | 948.65 | 971.3 | 1003.43 | 963.68 | 1030.88 | 1019.82 | 36.49 | 99.51 | 293.76 | 0 | 0 | 3.21 | 224.47 | 138.87 | 46.17 | 6.52 | 221.18 | 66.52 | 12.64 | 0 | 0 | 4.75 | 17.83 | 175.87 | 0 | 0 | 270514.62 | 0 | 0 | 1109.58 | 141.05 | 141.56 | -0.32 | 17.59 | 10.75 | 0.66 | 28.32 | 71.89 | 0.99 | 1.78 | 12.75
2025-05-21 05:24:00 | 633912.19 | 210.88 | 210.02 | 36.5 | 113.97 | 0 | 1 | 932.36 | 888.86 | 952.16 | 949.35 | 977.62 | 1003.36 | 965.68 | 1038.19 | 1022.68 | 37.61 | 99.59 | 293.76 | 0 | 0 | 3.22 | 224.77 | 139.08 | 46.38 | 6.52 | 223.78 | 66.64 | 12.68 | 0 | 0 | 4.63 | 17.98 | 176.04 | 0 | 0 | 270514.62 | 0 | 0 | 1136.53 | 141.3 | 141.5 | -0.26 | 17.91 | 10.53 | 0.62 | 35.62 | 75.95 | 2.4 | 1.71 | 12.35
2025-05-21 05:26:00 | 633912.19 | 134.83 | 133.56 | 36.46 | 112 | 0 | 1 | 937.05 | 895.38 | 952.86 | 950.42 | 984.09 | 1003.78 | 967.58 | 1041.6 | 1025.88 | 37.43 | 99.57 | 293.76 | 0 | 0 | 3.22 | 225.14 | 139.38 | 46.38 | 6.5 | 223.67 | 66.72 | 12.69 | 0 | 0 | 4.62 | 18.17 | 176.2 | 0 | 0 | 270514.62 | 0 | 0 | 1156.67 | 141.61 | 141.47 | -0.3 | 18.12 | 10.58 | 0.5 | 36.32 | 80.68 | 1.58 | 1.79 | 12.62
2025-05-21 05:28:00 | 633912.19 | 468.26 | 467.8 | 36.35 | 115.84 | 0 | 1 | 944.77 | 904.02 | 953.77 | 952.73 | 992.93 | 1004.62 | 971.33 | 1044.74 | 1031.11 | 36.99 | 99.49 | 293.76 | 0 | 0 | 3.23 | 225.52 | 139.75 | 46.28 | 6.51 | 221.82 | 66.94 | 12.69 | 0 | 0 | 4.71 | 18.84 | 176.63 | 0 | 0 | 270514.62 | 0 | 0 | 1138.82 | 142.09 | 141.56 | -0.29 | 18.48 | 10.32 | 1 | 36.8 | 83.2 | 2.06 | 1.87 | 12.6
2025-05-21 05:30:00 | 633912.19 | 416.39 | 415.21 | 36.45 | 123.06 | 0 | 1 | 952.73 | 913.31 | 954.78 | 955.45 | 1002.79 | 1005.26 | 976.32 | 1063.37 | 1040.04 | 38.42 | 99.61 | 293.76 | 0 | 0 | 3.24 | 225.84 | 140.06 | 46.42 | 6.51 | 221.13 | 67.11 | 12.67 | 0 | 0 | 4.7 | 17.94 | 177.17 | 0 | 0 | 270514.62 | 0 | 0 | 1174.65 | 142.42 | 141.56 | -0.32 | 18.71 | 9.98 | 1.12 | 38.88 | 85.18 | 1.48 | 2.06 | 13.57
2025-05-21 05:32:00 | 633912.19 | 44.34 | 44.14 | 36.13 | 114.57 | 0 | 1 | 965.3 | 925.57 | 956.27 | 960.51 | 1016.11 | 1007.18 | 984.06 | 1074.13 | 1053.32 | 36.75 | 99.54 | 293.76 | 0 | 0 | 3.23 | 226.48 | 140.58 | 46.27 | 6.49 | 221.78 | 67.38 | 12.56 | 0 | 0 | 4.82 | 18.43 | 178.15 | 0 | 0 | 270514.62 | 0 | 0 | 1119.17 | 143.02 | 141.56 | -0.3 | 19.12 | 9.53 | 0.88 | 55.03 | 85.94 | 1.67 | 2.09 | 13.38
2025-05-21 05:34:00 | 633912.19 | 333.12 | 333.78 | 35.78 | 104.66 | 0 | 1 | 974.41 | 930.6 | 958.07 | 965.58 | 1022.62 | 1009.27 | 991.24 | 1055.83 | 1059.29 | 35.34 | 99.54 | 293.76 | 0 | 0 | 3.24 | 226.73 | 141.01 | 46.48 | 6.5 | 224.37 | 67.63 | 12.58 | 0 | 0 | 4.76 | 18.26 | 179.41 | 0 | 0 | 270514.62 | 0 | 0 | 1044.86 | 143.4 | 141.56 | -0.26 | 19.38 | 9 | 1.06 | 72.65 | 76.94 | 12.12 | 2.21 | 12.5
2025-05-21 05:36:00 | 633915.75 | 474.88 | 474.1 | 35.78 | 114.56 | 0 | 1 | 978.87 | 932.08 | 959.66 | 968.69 | 1025.1 | 1010.68 | 995.87 | 1065.39 | 1061.05 | 36.36 | 99.6 | 293.76 | 0 | 0 | 3.63 | 226.52 | 141.09 | 50.45 | 6.5 | 222.69 | 67.74 | 11.48 | 0 | 0 | 4.85 | 18.24 | 180.4 | 0 | 0 | 270514.62 | 0 | 0 | 1103.47 | 143.28 | 141.38 | -0.3 | 19.34 | 9.34 | 0.88 | 59.19 | 70.34 | 8.81 | 2.35 | 12.27
2025-05-21 05:38:00 | 633919.31 | 398.71 | 397.96 | 36.28 | 124.26 | 0 | 1 | 985.68 | 937.43 | 962.03 | 973.05 | 1032.4 | 1012.45 | 1001.99 | 1084.66 | 1066.31 | 37.43 | 99.62 | 293.76 | 0 | 0 | 3.7 | 226.35 | 140.58 | 50.73 | 6.52 | 223.47 | 67.79 | 12.75 | 0 | 0 | 4.93 | 17.96 | 181.11 | 0 | 0 | 270514.62 | 0 | 0 | 1133.4 | 142.45 | 141.38 | -0.23 | 19.28 | 9.83 | 1 | 36.8 | 71.19 | 0.87 | 2.22 | 12.23
2025-05-21 05:40:00 | 633919.31 | 6.5 | 4.72 | 36.43 | 109.73 | 0 | 1 | 990.79 | 942.28 | 963.75 | 976.45 | 1038.91 | 1013.86 | 1007.28 | 1097.85 | 1069.22 | 38.06 | 99.52 | 293.76 | 0 | 0 | 3.69 | 226.54 | 139.78 | 50.77 | 6.5 | 224.82 | 67.87 | 12.61 | 0 | 0 | 5.18 | 18.74 | 181.4 | 0 | 0 | 270514.62 | 0 | 0 | 1155.07 | 141.51 | 141.38 | -0.3 | 19.5 | 9.57 | 0.75 | 40.46 | 70.16 | 2.14 | 1.95 | 13.65
2025-05-21 05:42:00 | 633922.25 | 469.18 | 469.64 | 36.53 | 115.14 | 0 | 1 | 995.9 | 947.04 | 966.09 | 980.3 | 1045.17 | 1015.76 | 1013.57 | 1074.46 | 1072.03 | 38.5 | 99.51 | 293.76 | 0 | 0 | 3.65 | 227.14 | 138.96 | 50.6 | 6.52 | 223.81 | 67.96 | 12.6 | 0 | 0 | 5.47 | 18.1 | 181.73 | 0 | 0 | 270517.62 | 0 | 0 | 1187.78 | 140.76 | 141.56 | -0.26 | 19.77 | 9.47 | 0.69 | 40.46 | 75.61 | 2.4 | 1.93 | 12.2
2025-05-21 07:04:00 | 633953.88 | 581.67 | 581.15 | 34.95 | 110.65 | 0 | 1 | 991.91 | 925.01 | 998.62 | 991.14 | 1017.27 | 1029.3 | 1026.23 | 1044.26 | 1078.88 | 37.37 | 99.59 | 293.76 | 0 | 0 | 1.48 | 220.22 | 142.58 | 43.05 | 6.69 | 126.22 | 68.61 | 11.6 | 0 | 0 | 15.1 | 18.06 | 188.23 | 0 | 0 | 270527.94 | 0 | 0 | 1114.31 | 144 | 146.81 | -0.27 | 19.54 | 9.28 | 0.38 | 29.37 | 45.89 | 0.17 | 1.49 | 12.52
2025-05-21 07:06:00 | 633953.88 | 244.67 | 243.75 | 35.18 | 113.05 | 0 | 1 | 990.76 | 924.44 | 999.3 | 991.24 | 1016.11 | 1029.4 | 1026.43 | 1047.44 | 1081.61 | 37.74 | 99.6 | 293.76 | 0 | 0 | 1.47 | 219.36 | 142.33 | 43.04 | 6.68 | 197.62 | 68.52 | 10.63 | 0 | 0 | 15.21 | 18.67 | 187.93 | 0 | 0 | 270527.94 | 0 | 0 | 1137.92 | 143.9 | 146.99 | -0.3 | 19.65 | 9.44 | 0.94 | 25.25 | 45.19 | 0.1 | 1.53 | 12.6
2025-05-21 07:10:00 | 633953.88 | 298.53 | 298.21 | 35.58 | 115.09 | 0 | 1 | 994.47 | 928.12 | 1000.64 | 992.29 | 1020.62 | 1029.82 | 1029.62 | 1062.61 | 1086.61 | 39.19 | 99.5 | 293.76 | 0 | 0 | 1.49 | 218.6 | 142.14 | 43.98 | 6.65 | 210.38 | 68.52 | 11.59 | 0 | 0 | 15.28 | 18.56 | 187.26 | 0 | 0 | 270527.94 | 0 | 0 | 1205.07 | 144 | 147.38 | -0.26 | 20.12 | 9.04 | 0.88 | 29.96 | 46.37 | 1.09 | 1.62 | 13.73
2025-05-21 07:20:00 | 633953.88 | 555.71 | 554.53 | 35.92 | 105.61 | 0 | 1 | 1004.78 | 938.97 | 1005.93 | 997.47 | 1037.45 | 1032.66 | 1039.65 | 1090.56 | 1097.72 | 41.95 | 99.53 | 293.76 | 0 | 0 | 1.48 | 220.48 | 143.88 | 46.99 | 6.58 | 214.18 | 68.32 | 11.29 | 0 | 0 | 14.36 | 18.48 | 186.27 | 0 | 0 | 270527.94 | 0 | 0 | 1284.44 | 145.93 | 148.69 | -0.29 | 20.77 | 8.9 | 0.63 | 38.67 | 53.24 | 19.97 | 2 | 14.35
2025-05-21 07:22:00 | 633957.5 | 306.49 | 305.83 | 35.68 | 112.23 | 0 | 1 | 1006.7 | 939.73 | 1007.09 | 999.2 | 1038.87 | 1033.31 | 1042.25 | 1070.13 | 1098.67 | 40.5 | 99.54 | 293.76 | 0 | 0 | 1.47 | 220.77 | 144.02 | 46.91 | 6.57 | 214.37 | 68.27 | 11.59 | 0 | 0 | 13.74 | 18.21 | 186.58 | 0 | 0 | 270530.84 | 0 | 0 | 1240.07 | 145.93 | 148.88 | -0.29 | 20.61 | 9.1 | 0.75 | 35.26 | 50.63 | 3.36 | 2.09 | 13.73
2025-05-21 07:24:00 | 633957.5 | 48.57 | 47.7 | 35.68 | 103.84 | 0 | 1 | 1006.67 | 939.32 | 1008.18 | 1000.48 | 1037.13 | 1033.95 | 1042.6 | 1059.74 | 1098.08 | 39.8 | 99.58 | 293.76 | 0 | 0 | 1.47 | 220.65 | 143.52 | 46.94 | 6.57 | 212.36 | 68.28 | 11.51 | 0 | 0 | 13.65 | 18.74 | 186.92 | 0 | 0 | 270530.84 | 0 | 0 | 1225.83 | 145.23 | 148.88 | -0.27 | 20.62 | 9.23 | 0.58 | 23.62 | 56.94 | 0.84 | 1.98 | 13.57
2025-05-21 07:26:00 | 633957.5 | 404.06 | 404.14 | 35.58 | 109.62 | 0 | 1 | 1007.92 | 939.63 | 1008.79 | 1000.8 | 1036.58 | 1034.57 | 1042.25 | 1058.63 | 1097.62 | 37.61 | 99.58 | 293.76 | 0 | 0 | 1.48 | 220.05 | 142.55 | 47.06 | 6.58 | 210.34 | 68.36 | 11.56 | 0 | 0 | 13.57 | 18.62 | 187.21 | 0 | 0 | 270530.84 | 0 | 0 | 1148.61 | 144.2 | 148.76 | -0.35 | 20.55 | 9.46 | 1.14 | 18.83 | 53.61 | 1.3 | 1.84 | 13.45
2025-05-21 07:28:00 | 633961.12 | 443.08 | 442.3 | 35.43 | 114.94 | 0 | 1 | 1008.43 | 939.95 | 1009.59 | 1001.12 | 1035.57 | 1034.89 | 1041.5 | 1061.18 | 1097.75 | 36.8 | 99.51 | 293.76 | 0 | 0 | 1.47 | 219.1 | 141.26 | 47.11 | 6.58 | 203.57 | 68.4 | 10.63 | 0 | 0 | 12.62 | 18.32 | 187.51 | 0 | 0 | 270530.84 | 0 | 0 | 1093.54 | 142.89 | 148.5 | -0.3 | 20.45 | 9.37 | 0.75 | 16.39 | 49.47 | 0.75 | 1.52 | 13.32
2025-05-21 07:30:00 | 633961.12 | 105.67 | 105.01 | 35.63 | 103.75 | 0 | 1 | 1009.49 | 940.7 | 1009.85 | 1001.89 | 1036.7 | 1035.57 | 1041.5 | 1062.52 | 1095.4 | 36.73 | 99.58 | 293.76 | 0 | 0 | 1.47 | 218.2 | 139.78 | 46.95 | 6.59 | 186.94 | 68.45 | 11.51 | 0 | 0 | 12.12 | 18.67 | 187.61 | 0 | 0 | 270530.84 | 0 | 0 | 1105.76 | 141.39 | 148.12 | -0.25 | 20.29 | 9.35 | 0.56 | 13.71 | 46.73 | 1.06 | 1.38 | 13.1
2025-05-21 07:42:00 | 633963.38 | 380.94 | 381.6 | 35.45 | 109.25 | 0 | 1 | 1019.3 | 946.66 | 1013.19 | 1006.83 | 1045.07 | 1037.19 | 1044.58 | 1074.06 | 1093.16 | 38.05 | 99.6 | 293.76 | 0 | 0 | 1.47 | 217.49 | 142.13 | 41.84 | 6.57 | 31.4 | 68.39 | 11.45 | 0 | 0 | 12.67 | 17.99 | 187.55 | 0 | 0 | 270530.84 | 0 | 0 | 1149.44 | 144.79 | 147.56 | -0.32 | 20.51 | 9.1 | 0.88 | 31.05 | 44.37 | 6.96 | 1.97 | 13.68
2025-05-21 07:48:00 | 633969.31 | 13.92 | 13.8 | 35.68 | 106.6 | 0 | 1 | 1018.91 | 943.86 | 1014.15 | 1009.69 | 1042.38 | 1038.81 | 1045.46 | 1060.49 | 1096.16 | 36.61 | 99.57 | 293.76 | 0 | 0 | 1.47 | 215.97 | 143.06 | 41.9 | 6.61 | 36.97 | 68.21 | 11.6 | 0 | 0 | 12.12 | 17.98 | 187.93 | 0 | 0 | 270534.16 | 0 | 0 | 1070.21 | 144.79 | 144.38 | -0.29 | 20 | 9.46 | 0.94 | 20.42 | 43.25 | 1.64 | 1.81 | 12.98
2025-05-21 09:30:00 | 634007.25 | 73.35 | 72.63 | 37.3 | 130.09 | 0 | 1 | 1008.34 | 937.99 | 1027.23 | 1002.18 | 1044.58 | 1044.19 | 1032.4 | 1080.26 | 1085.62 | 41.82 | 99.5 | 293.76 | 0 | 0 | 2.53 | 216.37 | 139.86 | 48.99 | 6.47 | 251.04 | 69.63 | 12.73 | 0 | 0 | 8.53 | 17.88 | 184.13 | 0 | 0 | 270547.12 | 0 | 0 | 1315.97 | 141.13 | 150 | -0.26 | 22.32 | 9.6 | 0.81 | 57.66 | 78.07 | 0.26 | 2.85 | 14.38
2025-05-21 09:32:00 | 634007.25 | 317.28 | 317.02 | 37.52 | 121.43 | 0 | 0 | 1009.65 | 939.92 | 1027.68 | 1003.27 | 1046.08 | 1044.55 | 1033.6 | 1081.31 | 1083.35 | 42.45 | 99.59 | 293.76 | 0 | 0 | 2.53 | 216.23 | 139.46 | 48.8 | 6.52 | 247.89 | 69.67 | 12.67 | 0 | 0 | 8.78 | 18.29 | 184.41 | 0 | 0 | 270547.12 | 0 | 0 | 1336.94 | 141.01 | 150 | -0.33 | 22.33 | 9.44 | 0.88 | 70.05 | 72.35 | 0.27 | 3.01 | 14.32
2025-05-21 09:42:00 | 634012.25 | 47.19 | 46.32 | 37.62 | 127.32 | 0 | 1 | 1015.86 | 944.61 | 1029.43 | 1006.06 | 1050.36 | 1044.68 | 1038.07 | 1094.41 | 1081.25 | 41.07 | 99.55 | 293.76 | 0 | 0 | 3.69 | 215.94 | 136.95 | 50.55 | 6.57 | 250.56 | 68.71 | 12.73 | 0 | 0 | 9.44 | 18.56 | 186.5 | 0 | 0 | 270547.12 | 0 | 0 | 1263.4 | 138.66 | 149.55 | -0.26 | 21.41 | 9.9 | 0.81 | 53.05 | 75.63 | 0.57 | 2.19 | 14.57
2025-05-21 10:38:00 | 634035 | 332.77 | 332.72 | 36.85 | 116.5 | 0 | 1 | 1020.78 | 941.87 | 1034.47 | 1010.87 | 1048.12 | 1041.37 | 1055.25 | 1097.72 | 1091.15 | 41.31 | 99.52 | 293.76 | 0 | 0 | 3.4 | 216.97 | 132.49 | 48.32 | 7.02 | 252.48 | 68.73 | 11.51 | 0 | 0 | 12.01 | 18.48 | 189 | 0 | 0 | 270556.62 | 0 | 0 | 1277.99 | 138.38 | 149.81 | -0.3 | 21.19 | 9.05 | 0.94 | 56 | 48.43 | 3.6 | 1.33 | 14.95
2025-05-21 12:04:00 | 634065.5 | 155.04 | 154.64 | 37.57 | 119.25 | 0 | 1 | 968.54 | 895.85 | 1005.77 | 971.46 | 997.89 | 1023.3 | 1004.81 | 1025.49 | 1040.17 | 42.82 | 99.5 | 293.76 | 0 | 0 | 1.93 | 219.47 | 143.9 | 43.87 | 7.04 | 103.63 | 69.86 | 12.58 | 0 | 0 | 8.22 | 18.58 | 186.02 | 0 | 0 | 270569.25 | 0 | 0 | 1334.93 | 148.74 | 150.38 | -0.32 | 22.46 | 9.67 | 0.71 | 29.56 | 50.27 | 5.11 | 1.85 | 14.88
2025-05-21 13:38:00 | 634095.12 | 509.21 | 508.87 | 37.73 | 129.48 | 0 | 1 | 1016.37 | 926.2 | 1010.46 | 1002.56 | 1045 | 1025.55 | 1047.89 | 1079.15 | 1061.21 | 42.75 | 99.51 | 293.76 | 0 | 0 | 1.85 | 211.37 | 138.2 | 43.06 | 7.02 | 203.56 | 68.65 | 12.69 | 0 | 0 | 12.16 | 18.48 | 187.43 | 0 | 0 | 270582.75 | 0 | 0 | 1320.21 | 142.51 | 151.12 | -0.27 | 20.67 | 9.36 | 0.5 | 32.01 | 46.12 | 21.33 | 1.22 | 14.5
2025-05-21 13:40:00 | 634095.12 | 170.8 | 169.54 | 37.95 | 121.17 | 0 | 1 | 1019.33 | 928.71 | 1010.17 | 1003.53 | 1047.5 | 1025.17 | 1048.77 | 1074.95 | 1058.7 | 43.45 | 99.43 | 293.76 | 0 | 0 | 1.79 | 212.28 | 138.95 | 42.38 | 7.01 | 200.93 | 68.71 | 12.55 | 0 | 0 | 11.98 | 18.6 | 187.01 | 0 | 0 | 270582.75 | 0 | 0 | 1332.43 | 143.32 | 151.5 | -0.32 | 20.9 | 9.23 | 1 | 36.11 | 41.96 | 41.24 | 1.13 | 15.62
2025-05-21 13:42:00 | 634099.81 | 306.41 | 305.54 | 37.73 | 120.77 | 0 | 1 | 1018.79 | 928.37 | 1009.94 | 1004.42 | 1046.47 | 1025.1 | 1047.93 | 1069.28 | 1054.11 | 42.52 | 99.47 | 293.76 | 0 | 0 | 1.74 | 213.2 | 139.88 | 41.83 | 7.01 | 201.19 | 68.73 | 12.61 | 0 | 0 | 11.89 | 19.19 | 186.94 | 0 | 0 | 270582.75 | 0 | 0 | 1310.69 | 144.2 | 151.69 | -0.31 | 20.97 | 9.21 | 0.69 | 36.08 | 47.3 | 21.62 | 1.14 | 14.65
2025-05-21 14:20:00 | 634110.19 | 376.16 | 375.19 | 36.57 | 115.69 | 0 | 1 | 1012.71 | 928.56 | 1020.49 | 1002.98 | 1039.65 | 1027.01 | 1038.52 | 1084.14 | 1078.88 | 42.56 | 99.45 | 293.76 | 0 | 0 | 1.92 | 213.68 | 140.7 | 43.46 | 6.95 | 215.68 | 68.48 | 13.6 | 0 | 0 | 10.94 | 18.54 | 189.03 | 0 | 0 | 270586.06 | 0 | 0 | 1318.89 | 144.73 | 151.5 | -0.27 | 20.46 | 8.92 | 0.94 | 62.79 | 54.69 | 3.98 | 2.31 | 14.45
2025-05-21 15:48:00 | 634142.38 | 241.88 | 240.96 | 37.28 | 117.65 | 0 | 1 | 1028.04 | 939.41 | 1046.43 | 1019.43 | 1051.83 | 1050.4 | 1057.92 | 1068.76 | 1099.24 | 40.88 | 99.42 | 293.76 | 0 | 0 | 2.86 | 214.7 | 137.16 | 51.99 | 6.95 | 219.18 | 68.61 | 13.55 | 0 | 0 | 9.27 | 18.02 | 189.25 | 0 | 0 | 270599.34 | 0 | 0 | 1256.46 | 141.81 | 151.5 | -0.34 | 20.63 | 8.97 | 0.75 | 21.57 | 61.62 | 2.65 | 1.63 | 14.85
2025-05-21 16:32:00 | 634162.38 | 450.03 | 449.57 | 36.65 | 119.33 | 0 | 1 | 1030.24 | 954.37 | 1052.41 | 1014.18 | 1059.55 | 1052.8 | 1054.33 | 1079.74 | 1094.74 | 38.93 | 99.53 | 293.76 | 0 | 0 | 1.62 | 213.24 | 136.91 | 40.15 | 6.73 | 210.33 | 68.39 | 13.64 | 0 | 0 | 9.1 | 18.29 | 190.02 | 0 | 0 | 270606.19 | 0 | 0 | 1186.25 | 142.73 | 150.38 | -0.27 | 20.11 | 9.43 | 0.9 | 28.9 | 65.15 | 0.45 | 1.45 | 12.77
2025-05-21 16:50:00 | 634162.38 | 328.81 | 328.49 | 36.6 | 109.61 | 0 | 1 | 1058.34 | 986.61 | 1048.02 | 1031.4 | 1106.25 | 1055.93 | 1093.33 | 1138.63 | 1088.61 | 37.75 | 99.53 | 293.76 | 0 | 0 | 1.61 | 212.88 | 140.51 | 40.72 | 6.45 | 222.41 | 67.94 | 13.48 | 0 | 0 | 8.31 | 18.06 | 190.11 | 0 | 0 | 270609.62 | 0 | 0 | 1151.53 | 145.49 | 150.19 | -0.27 | 18.4 | 9.62 | 1 | 24.57 | 59.8 | 1.59 | 2.46 | 13.32
2025-05-21 18:16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.48 | 912.34 | 1040.11 | 1009.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 18.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.94 | -0.28 | 17.91 | 11.18 | 0.94 | 46.65 | 76.25 | 9.02 | 4.99 | 13.7
2025-05-21 18:28:00 | 634192.44 | 242.43 | 241.42 | 37.47 | 129.98 | 0 | 1 | 977.59 | 922.75 | 1030.72 | 995.74 | 1010.84 | 1057.43 | 1014.96 | 1073.9 | 1085.09 | 41.44 | 99.42 | 293.76 | 0 | 0 | 1.6 | 214.26 | 144.46 | 42.42 | 6.57 | 245.02 | 67.71 | 13.57 | 0 | 0 | 6.2 | 18.62 | 187.43 | 0 | 0 | 270619.47 | 0 | 0 | 1349.86 | 147.45 | 152.25 | -0.26 | 19.53 | 9.54 | 1.19 | 26.56 | 66.2 | 2.49 | 3.14 | 13.65
2025-05-21 18:30:00 | 634192.44 | 126.49 | 125.43 | 37.52 | 117.41 | 0 | 1 | 977.94 | 924.57 | 1030.49 | 995.14 | 1013.28 | 1056.45 | 1016.34 | 1069.81 | 1083.97 | 40.69 | 99.44 | 293.76 | 0 | 0 | 1.6 | 214.26 | 144.34 | 42.35 | 6.63 | 238.93 | 67.87 | 14.45 | 0 | 0 | 6.13 | 17.94 | 187.35 | 0 | 0 | 270622.53 | 0 | 0 | 1288.61 | 147.34 | 152.25 | -0.27 | 19.72 | 9.68 | 0.99 | 22.89 | 70.44 | 1.89 | 3.39 | 14.07
2025-05-21 18:32:00 | 634192.44 | 528.42 | 527.61 | 37.53 | 121.66 | 0 | 1 | 978.8 | 927.27 | 1030.59 | 994.95 | 1016.15 | 1055.96 | 1017.01 | 1078.03 | 1084.27 | 41.75 | 99.43 | 293.76 | 0 | 0 | 1.6 | 214.35 | 144.26 | 42.15 | 6.61 | 235.13 | 67.98 | 13.61 | 0 | 0 | 5.88 | 17.98 | 187.27 | 0 | 0 | 270622.53 | 0 | 0 | 1342.85 | 147.25 | 152.25 | -0.29 | 19.87 | 9.62 | 1.38 | 20.79 | 70.56 | 1.35 | 3.31 | 15
2025-05-21 18:34:00 | 634192.44 | 242.95 | 242.14 | 37.52 | 123.05 | 0 | 1 | 981.25 | 929.5 | 1030.98 | 994.69 | 1018.33 | 1055.47 | 1018.33 | 1065.23 | 1083.88 | 41.94 | 99.53 | 293.76 | 0 | 0 | 1.6 | 214.65 | 144.38 | 42.2 | 6.62 | 226.1 | 68.15 | 13.73 | 0 | 0 | 6.17 | 17.5 | 187.3 | 0 | 0 | 270622.53 | 0 | 0 | 1324.93 | 147.29 | 152.25 | -0.37 | 20.06 | 9.49 | 0.62 | 21.8 | 69.45 | 1.83 | 3.47 | 14.9
2025-05-21 18:38:00 | 634192.44 | 426.05 | 424.93 | 37.72 | 121.77 | 0 | 1 | 981.83 | 926.99 | 1032.01 | 994.31 | 1013.77 | 1054.4 | 1017.4 | 1044.78 | 1085.91 | 42.7 | 99.57 | 293.76 | 0 | 0 | 1.6 | 215.15 | 144.97 | 42.2 | 6.62 | 175.19 | 68.31 | 13.63 | 0 | 0 | 6.04 | 17.77 | 187.51 | 0 | 0 | 270622.53 | 0 | 0 | 1357.92 | 147.59 | 152.44 | -0.27 | 20.33 | 9.41 | 0.69 | 34.72 | 62.16 | 1.95 | 4.24 | 13.8
2025-05-21 18:40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.52 | 922.72 | 1031.82 | 993.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.44 | -0.33 | 20.23 | 9.65 | 0.81 | 30.66 | 66.51 | 1.43 | 4.38 | 15.62
2025-05-21 18:44:00 | 634192.44 | 57.59 | 57.59 | 37.62 | 117.5 | 0 | 1 | 977.18 | 923.56 | 1030.49 | 990.22 | 1008.91 | 1052.67 | 1011.97 | 1054.24 | 1076.78 | 41.95 | 99.44 | 293.76 | 0 | 0 | 1.61 | 215.25 | 145.36 | 42.16 | 6.6 | 76.09 | 68.32 | 14.67 | 0 | 0 | 5.96 | 18.06 | 187.17 | 0 | 0 | 270622.53 | 0 | 0 | 1337.78 | 147.7 | 152.44 | -0.25 | 20.38 | 9.69 | 0.69 | 32.54 | 67.53 | 1.72 | 4.13 | 14.85
2025-05-21 18:46:00 | 634192.44 | 387.12 | 386.31 | 37.7 | 123.33 | 0 | 0 | 979.38 | 925.13 | 1030.11 | 989.48 | 1011 | 1051.63 | 1012.35 | 1067.55 | 1077.18 | 42.51 | 99.42 | 293.76 | 0 | 0 | 1.6 | 215.17 | 145.44 | 42.17 | 6.58 | 63.87 | 68.32 | 14.61 | 0 | 0 | 5.88 | 18.28 | 187.2 | 0 | 0 | 270622.53 | 0 | 0 | 1355.97 | 147.67 | 152.44 | -0.27 | 20.47 | 9.47 | 1.12 | 41.02 | 63.72 | 4.01 | 4.58 | 14.07
2025-05-21 20:16:00 | 634217.38 | 54.2 | 53.4 | 37.55 | 129.15 | 0 | 1 | 982.91 | 924.44 | 1027.01 | 980.94 | 1013.83 | 1039.17 | 1009.17 | 1069.58 | 1068.69 | 41.69 | 99.53 | 293.77 | 0 | 0 | 2.25 | 216.53 | 140 | 46.34 | 6.47 | 202.29 | 67.83 | 12.72 | 0 | 0 | 6.8 | 18.29 | 188.07 | 0 | 0 | 270635.66 | 0 | 0 | 1325.76 | 142.65 | 151.69 | -0.31 | 19.67 | 9.51 | 1.5 | 47.21 | 60.11 | 3.13 | 1.66 | 13.98
2025-05-21 20:44:00 | 634229.62 | 584.55 | 583.74 | 37.57 | 117.44 | 0 | 0 | 933.74 | 880.65 | 1000.58 | 955.89 | 973.74 | 1024.01 | 978.93 | 1026.68 | 1033.76 | 41.44 | 99.49 | 293.77 | 0 | 0 | 2.26 | 215.6 | 148.84 | 37.85 | 6.46 | 209.67 | 67.63 | 12.64 | 0 | 0 | 5.7 | 18.7 | 184.03 | 0 | 0 | 270639.12 | 0 | 0 | 1349.65 | 151.81 | 150.38 | -0.31 | 19.3 | 9.89 | 0.88 | 55.37 | 53.99 | 3.23 | 2.89 | 14.4
2025-05-21 22:16:00 | 634261.31 | 580.44 | 579.57 | 37.47 | 123.52 | 0 | 1 | 963.02 | 882.86 | 985.05 | 965.36 | 988.17 | 1005.8 | 999.84 | 990.25 | 1040.5 | 40.32 | 99.53 | 293.78 | 0 | 0 | 3.37 | 215.08 | 133.78 | 47.68 | 6.6 | 124.07 | 68.85 | 12.69 | 0 | 0 | 7.47 | 18.4 | 183.56 | 0 | 0 | 270651.28 | 0 | 0 | 1229.44 | 136.08 | 148.5 | -0.27 | 20.75 | 9.95 | 0.69 | 37.44 | 62.42 | 2.37 | 0.51 | 13.55
2025-05-21 22:38:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.98 | 884.51 | 978.83 | 953.36 | 981.76 | 1001.73 | 980.52 | 1017.05 | 1044.42 | 41.01 | 99.57 | 293.78 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 138.63 | 55.42 | 6.47 | 166.06 | 0 | 12.64 | 0 | 0 | 6.78 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 270655.38 | 0 | 0 | 1270.83 | 0 | 147.94 | -0.27 | 21.26 | 9.43 | 0.81 | 42.32 | 62.59 | 4.12 | 0.71 | 14.88
2025-05-21 23:44:00 | 634301.12 | 6.56 | 6.7 | 37.65 | 132.9 | 0 | 1 | 964.98 | 905.68 | 976.57 | 964.79 | 1012.58 | 1001.73 | 1001.63 | 1026.88 | 1047.21 | 41.76 | 99.56 | 293.78 | 0 | 0 | 3.37 | 225.67 | 137.87 | 48.29 | 6.56 | 140.61 | 69.58 | 12.61 | 0 | 0 | 11.36 | 18.54 | 187.34 | 0 | 0 | 270662.69 | 0 | 0 | 1266.94 | 139.42 | 148.5 | -0.29 | 21.81 | 9.08 | 1 | 25.81 | 47.44 | 5.06 | 0.28 | 15.38
2025-05-21 23:52:00 | 634311.25 | 465.42 | 464.76 | 37.57 | 132.63 | 0 | 1 | 953.84 | 891.42 | 974.95 | 960.77 | 992.9 | 1001.44 | 993.19 | 995.65 | 1042.02 | 42.58 | 99.59 | 293.78 | 0 | 0 | 3.39 | 224.39 | 138.56 | 54.86 | 6.59 | 115.22 | 69.11 | 12.69 | 0 | 0 | 11.08 | 18.02 | 187.04 | 0 | 0 | 270666 | 0 | 0 | 1286.32 | 139.9 | 148.69 | -0.25 | 21.02 | 9.96 | 0.31 | 20.97 | 51.45 | 3.36 | 0.46 | 15.02
2025-05-21 23:54:00 | 634311.25 | 292.17 | 291.45 | 37.55 | 129.08 | 0 | 1 | 948.97 | 885.81 | 974.03 | 958.99 | 985.43 | 1001.15 | 989.42 | 989.51 | 1037.9 | 41.95 | 99.56 | 293.78 | 0 | 0 | 3.36 | 223.85 | 137.07 | 48.38 | 6.63 | 142.2 | 68.98 | 12.6 | 0 | 0 | 11.09 | 18.66 | 186.78 | 0 | 0 | 270666 | 0 | 0 | 1280.9 | 138.43 | 149.06 | -0.25 | 20.79 | 10.39 | 1.06 | 11.11 | 48.94 | 3.11 | 0.22 | 14.37
2025-05-21 23:56:00 | 634311.25 | 137.73 | 136.5 | 37.52 | 117.64 | 0 | 1 | 944.17 | 880.84 | 972.79 | 957.09 | 979.85 | 1000.58 | 985.81 | 988.75 | 1034.15 | 40.44 | 99.6 | 293.78 | 0 | 0 | 3.39 | 223.33 | 136.35 | 47.85 | 6.62 | 146.19 | 68.77 | 12.72 | 0 | 0 | 11.02 | 18.02 | 186.32 | 0 | 0 | 270666 | 0 | 0 | 1200.83 | 138.14 | 149.25 | -0.3 | 20.54 | 10.66 | 0.38 | 7.17 | 55.31 | 2.72 | 0 | 13.57
2025-05-21 23:58:00 | 634311.25 | 588.43 | 588.31 | 37.54 | 119.88 | 0 | 1 | 938.12 | 874.75 | 971.49 | 954.28 | 973.55 | 1000 | 981.92 | 975.24 | 1030.62 | 42.45 | 99.59 | 293.78 | 0 | 0 | 3.37 | 222.96 | 136.91 | 47.65 | 6.63 | 144.68 | 68.52 | 11.51 | 0 | 0 | 10.78 | 18.32 | 185.73 | 0 | 0 | 270666 | 0 | 0 | 1295.56 | 139.04 | 149.44 | -0.3 | 20.15 | 10.76 | 0.75 | 10.92 | 58.23 | 2.59 | 0 | 13.82