## 实时数据
数据时间 | 入炉垃圾量 | 系统时间年 | 系统时间月 | 系统时间日 | 系统时间小时 | 系统时间分钟 | 系统时间秒 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-07-25 00:38:53 | 490484.62 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 0.00 | 33.00 | 55.00 | 535.52 | 534.57 | 40.10 | 135.23 | 0.00 | 0.00 | 1093.85 | 998.27 | 1044.87 | 1133.21 | 1168.62 | 1072.13 | 1129.03 | 1070.66 | 906.31 | 37.44 | 99.47 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 233.58 | 125.22 | 62.76 | 7.56 | 59.80 | 66.93 | 28.54 | 1.00 | 0.00 | 2.01 | 23.56 | 193.67 | 0.00 | 1.00 | 208503.58 | 1.00 | 0.00 | 1308.19 | 139.42 | 151.13 | -0.23 | 13.59 | 9.52 | 1.31 | 55.64 | 72.13 | 6.07 | 1.52 | 12.22
2024-07-25 00:40:58 | 490484.62 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 0.00 | 36.00 | 7.00 | 419.64 | 419.76 | 40.00 | 130.33 | 0.00 | 0.00 | 1092.40 | 997.57 | 1049.16 | 1132.44 | 1168.86 | 1074.78 | 1129.97 | 1069.84 | 906.34 | 37.20 | 99.48 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 232.85 | 124.53 | 57.78 | 7.57 | 59.09 | 66.93 | 28.56 | 1.00 | 0.00 | 1.85 | 24.34 | 193.87 | 0.00 | 1.00 | 208503.58 | 1.00 | 0.00 | 1290.63 | 137.59 | 150.94 | -0.27 | 13.42 | 9.76 | 1.09 | 45.61 | 63.31 | 2.73 | 1.21 | 12.13
2024-07-25 00:43:01 | 490484.62 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 0.00 | 38.00 | 6.00 | 168.96 | 168.87 | 39.80 | 118.60 | 0.00 | 0.00 | 1091.84 | 997.31 | 1046.98 | 1134.95 | 1167.57 | 1076.16 | 1131.27 | 1066.76 | 906.93 | 35.69 | 99.50 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 232.21 | 123.90 | 57.28 | 7.57 | 59.88 | 66.97 | 28.51 | 1.00 | 0.00 | 2.03 | 22.84 | 193.97 | 0.00 | 1.00 | 208503.58 | 1.00 | 0.00 | 1217.08 | 136.95 | 150.75 | -0.24 | 13.47 | 9.46 | 1.13 | 46.34 | 58.57 | 7.45 | 1.28 | 12.25
2024-07-25 00:45:03 | 490488.12 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 0.00 | 40.00 | 13.00 | 23.52 | 23.26 | 39.80 | 122.03 | 0.00 | 0.00 | 1088.35 | 996.83 | 1043.32 | 1124.06 | 1165.07 | 1073.83 | 1126.83 | 1059.52 | 904.68 | 36.20 | 99.44 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 231.56 | 123.44 | 57.38 | 7.56 | 58.93 | 66.97 | 28.54 | 1.00 | 0.00 | 1.95 | 21.68 | 193.88 | 0.00 | 1.00 | 208503.58 | 1.00 | 0.00 | 1250.42 | 136.62 | 150.38 | -0.23 | 13.39 | 9.40 | 1.13 | 55.44 | 57.68 | 9.42 | 1.23 | 12.03
2024-07-25 00:47:07 | 490488.12 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 0.00 | 42.00 | 9.00 | 155.62 | 153.92 | 40.00 | 135.22 | 0.00 | 0.00 | 1089.60 | 996.35 | 1048.02 | 1122.20 | 1164.56 | 1078.29 | 1123.76 | 1061.24 | 908.03 | 37.01 | 99.40 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 231.18 | 123.11 | 47.95 | 7.57 | 58.98 | 66.97 | 28.62 | 1.00 | 0.00 | 1.98 | 22.66 | 193.67 | 0.00 | 1.00 | 208503.58 | 1.00 | 0.00 | 1309.58 | 136.76 | 150.19 | -0.25 | 13.28 | 9.77 | 1.13 | 44.01 | 61.60 | 1.30 | 1.34 | 11.63
2024-07-25 00:49:09 | 490488.12 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 0.00 | 44.00 | 14.00 | 417.20 | 416.79 | 40.10 | 137.19 | 0.00 | 0.00 | 1094.48 | 995.87 | 1047.73 | 1123.26 | 1166.35 | 1079.28 | 1124.46 | 1064.64 | 910.81 | 37.32 | 99.52 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 231.09 | 123.23 | 64.14 | 7.56 | 58.83 | 66.94 | 28.65 | 1.00 | 0.00 | 1.99 | 23.89 | 193.45 | 0.00 | 1.00 | 208506.50 | 1.00 | 0.00 | 1331.67 | 138.88 | 150.16 | -0.27 | 13.37 | 9.21 | 1.56 | 63.99 | 62.44 | 2.60 | 1.28 | 11.38
2024-07-25 01:01:45 | 490488.12 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 0.00 | 56.00 | 47.00 | 219.48 | 218.71 | 39.93 | 135.94 | 0.00 | 0.00 | 1127.20 | 994.72 | 1061.90 | 1163.24 | 1189.82 | 1082.26 | 1149.35 | 1087.23 | 917.17 | 38.57 | 99.42 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 231.90 | 122.66 | 74.36 | 7.55 | 59.06 | 66.85 | 28.63 | 1.00 | 0.00 | 2.03 | 22.61 | 193.37 | 0.00 | 1.00 | 208510.40 | 1.00 | 0.00 | 1365.63 | 137.87 | 150.00 | -0.23 | 13.20 | 9.21 | 1.19 | 101.82 | 70.28 | 1.15 | 1.69 | 11.98
2024-07-25 01:24:49 | 490495.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 1.00 | 19.00 | 47.00 | 397.13 | 395.46 | 40.69 | 130.35 | 0.00 | 0.00 | 1133.78 | 998.34 | 1067.35 | 1180.24 | 1203.14 | 1099.00 | 1169.47 | 1088.55 | 934.06 | 36.94 | 99.40 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 231.20 | 119.37 | 74.76 | 7.54 | 58.44 | 66.61 | 28.54 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 22.42 | 192.30 | 0.00 | 1.00 | 208514.47 | 1.00 | 0.00 | 1233.33 | 131.34 | 149.06 | -0.25 | 13.15 | 9.89 | 1.50 | 27.83 | 76.22 | 1.23 | 1.10 | 11.88
2024-07-25 01:31:03 | 490495.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 1.00 | 26.00 | 12.00 | 311.58 | 310.66 | 40.84 | 128.31 | 0.00 | 0.00 | 1118.17 | 999.14 | 1052.58 | 1163.01 | 1191.08 | 1090.52 | 1160.98 | 1074.65 | 930.82 | 37.63 | 99.52 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 231.73 | 116.92 | 51.85 | 7.56 | 57.24 | 66.52 | 28.66 | 1.00 | 0.00 | 1.83 | 22.96 | 192.08 | 0.00 | 1.00 | 208514.47 | 1.00 | 0.00 | 1314.10 | 131.26 | 148.88 | -0.22 | 13.06 | 9.71 | 1.36 | 17.74 | 80.34 | 0.34 | 0.52 | 12.30
2024-07-25 01:33:09 | 490499.20 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 1.00 | 28.00 | 13.00 | 516.89 | 515.71 | 40.97 | 133.88 | 0.00 | 0.00 | 1111.69 | 999.33 | 1044.23 | 1161.99 | 1184.43 | 1085.65 | 1158.38 | 1069.02 | 924.03 | 37.50 | 99.54 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 231.95 | 117.74 | 60.26 | 7.56 | 57.47 | 66.29 | 28.65 | 1.00 | 0.00 | 1.82 | 22.20 | 192.08 | 0.00 | 1.00 | 208518.28 | 1.00 | 0.00 | 1300.90 | 134.82 | 148.88 | -0.24 | 12.93 | 10.09 | 1.13 | 30.99 | 81.16 | 0.38 | 0.66 | 12.35
2024-07-25 01:35:12 | 490499.20 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 1.00 | 30.00 | 18.00 | 407.45 | 406.44 | 41.04 | 145.35 | 0.00 | 0.00 | 1110.19 | 999.23 | 1037.58 | 1164.70 | 1179.49 | 1083.61 | 1159.09 | 1067.29 | 920.49 | 37.75 | 99.39 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 232.21 | 118.71 | 60.22 | 7.56 | 58.03 | 66.21 | 28.69 | 1.00 | 0.00 | 1.78 | 23.74 | 192.03 | 0.00 | 1.00 | 208518.28 | 1.00 | 0.00 | 1312.29 | 136.06 | 148.69 | -0.25 | 12.92 | 9.98 | 1.50 | 43.99 | 74.66 | 0.87 | 0.46 | 12.80
2024-07-25 01:37:17 | 490503.20 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 1.00 | 32.00 | 25.00 | 65.33 | 63.66 | 41.42 | 136.71 | 0.00 | 0.00 | 1107.38 | 999.23 | 1033.37 | 1164.19 | 1176.87 | 1080.69 | 1159.49 | 1070.30 | 919.64 | 39.26 | 99.36 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 232.55 | 119.32 | 60.35 | 7.56 | 57.77 | 66.26 | 27.74 | 1.00 | 0.00 | 1.81 | 23.56 | 191.84 | 0.00 | 1.00 | 208518.28 | 1.00 | 0.00 | 1371.11 | 135.96 | 148.69 | -0.27 | 13.09 | 9.91 | 1.12 | 36.24 | 74.59 | 0.48 | 0.87 | 12.23
2024-07-25 01:39:19 | 490503.20 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 1.00 | 34.00 | 27.00 | 264.68 | 263.56 | 41.64 | 149.69 | 0.00 | 0.00 | 1107.81 | 999.30 | 1043.41 | 1161.45 | 1179.35 | 1082.30 | 1157.87 | 1075.50 | 921.78 | 38.87 | 99.47 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 233.15 | 119.66 | 60.45 | 7.57 | 56.90 | 66.32 | 27.51 | 1.00 | 0.00 | 1.87 | 23.67 | 191.54 | 0.00 | 1.00 | 208518.28 | 1.00 | 0.00 | 1379.24 | 136.08 | 148.88 | -0.23 | 13.20 | 10.14 | 1.25 | 27.65 | 87.60 | 0.19 | 0.80 | 12.48
2024-07-25 01:56:17 | 490506.56 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 1.00 | 51.00 | 17.00 | 223.33 | 219.11 | 39.54 | 132.84 | 0.00 | 0.00 | 1128.23 | 999.58 | 1079.67 | 1155.07 | 1191.87 | 1083.74 | 1148.98 | 1083.19 | 907.93 | 35.87 | 99.47 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 232.41 | 120.94 | 54.46 | 7.54 | 55.67 | 67.37 | 28.08 | 1.00 | 0.00 | 1.79 | 22.50 | 194.10 | 0.00 | 1.00 | 208522.03 | 1.00 | 0.00 | 1239.38 | 137.50 | 148.31 | -0.23 | 13.42 | 9.07 | 1.13 | 45.08 | 65.84 | 2.62 | 0.73 | 11.43
2024-07-25 01:58:19 | 490506.56 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 1.00 | 53.00 | 28.00 | 465.36 | 471.57 | 39.60 | 128.56 | 0.00 | 0.00 | 1133.55 | 999.84 | 1087.13 | 1157.33 | 1195.91 | 1091.25 | 1150.93 | 1086.28 | 915.41 | 36.44 | 99.53 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 232.17 | 121.19 | 54.35 | 7.52 | 55.24 | 67.30 | 28.66 | 1.00 | 0.00 | 1.81 | 23.70 | 194.22 | 0.00 | 1.00 | 208522.03 | 1.00 | 0.00 | 1249.93 | 138.10 | 148.13 | -0.27 | 13.45 | 8.67 | 0.94 | 69.28 | 61.95 | 6.28 | 0.87 | 11.43
2024-07-25 02:00:24 | 490506.56 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 1.00 | 55.00 | 33.00 | 495.64 | 497.68 | 39.75 | 123.41 | 0.00 | 0.00 | 1135.55 | 1000.16 | 1084.73 | 1161.86 | 1198.58 | 1091.74 | 1153.86 | 1088.55 | 922.12 | 37.19 | 99.51 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 232.25 | 121.41 | 54.33 | 7.51 | 55.32 | 67.21 | 27.68 | 1.00 | 0.00 | 1.94 | 22.17 | 194.36 | 0.00 | 1.00 | 208522.03 | 1.00 | 0.00 | 1298.19 | 138.46 | 148.13 | -0.21 | 13.45 | 8.60 | 1.37 | 77.58 | 56.70 | 18.17 | 1.28 | 12.10
2024-07-25 02:44:26 | 490524.70 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 2.00 | 39.00 | 28.00 | 340.14 | 339.42 | 41.88 | 147.56 | 0.00 | 0.00 | 1099.66 | 1008.05 | 1056.32 | 1121.90 | 1172.29 | 1066.17 | 1127.53 | 1061.73 | 907.09 | 39.70 | 99.52 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 235.99 | 123.03 | 60.59 | 7.51 | 51.97 | 66.42 | 27.65 | 1.00 | 0.00 | 2.05 | 22.47 | 191.75 | 0.00 | 1.00 | 208534.33 | 1.00 | 0.00 | 1434.79 | 140.15 | 150.38 | -0.19 | 13.71 | 9.54 | 0.94 | 56.54 | 80.74 | 10.11 | 1.17 | 12.65
2024-07-25 02:46:28 | 490527.80 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 2.00 | 41.00 | 35.00 | 20.93 | 19.70 | 41.73 | 142.01 | 0.00 | 0.00 | 1097.32 | 1007.95 | 1061.44 | 1115.27 | 1169.06 | 1068.10 | 1121.30 | 1060.66 | 903.59 | 40.08 | 99.51 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 236.65 | 123.19 | 60.46 | 7.52 | 50.81 | 66.64 | 27.68 | 1.00 | 0.00 | 1.98 | 23.97 | 192.01 | 0.00 | 1.00 | 208534.33 | 1.00 | 0.00 | 1429.93 | 140.15 | 150.71 | -0.24 | 13.69 | 9.84 | 1.13 | 48.06 | 75.56 | 7.14 | 1.33 | 12.88
2024-07-25 02:48:30 | 490527.80 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 2.00 | 43.00 | 38.00 | 288.78 | 288.41 | 41.34 | 134.66 | 0.00 | 0.00 | 1101.25 | 1007.66 | 1070.92 | 1113.41 | 1169.37 | 1070.16 | 1119.33 | 1062.03 | 901.09 | 39.45 | 99.46 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 237.28 | 123.35 | 60.84 | 7.51 | 51.56 | 66.81 | 27.71 | 1.00 | 0.00 | 2.11 | 23.86 | 192.45 | 0.00 | 1.00 | 208534.33 | 1.00 | 0.00 | 1402.15 | 140.27 | 150.75 | -0.21 | 13.94 | 9.32 | 1.06 | 66.61 | 70.73 | 41.68 | 1.47 | 13.05
2024-07-25 02:54:58 | 490532.12 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 69.90 | 69.24 | 40.82 | 128.95 | 0.00 | 0.00 | 1116.34 | 1007.53 | 1063.53 | 1146.76 | 1180.92 | 1074.00 | 1135.52 | 1083.25 | 898.65 | 37.63 | 99.50 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 237.17 | 123.31 | 60.47 | 7.49 | 50.51 | 67.10 | 27.54 | 1.00 | 0.00 | 1.87 | 23.52 | 193.75 | 0.00 | 1.00 | 208537.55 | 1.00 | 0.00 | 1330.76 | 139.67 | 150.75 | -0.26 | 13.87 | 9.12 | 0.88 | 65.89 | 69.04 | 9.60 | 1.39 | 13.02
2024-07-25 03:07:37 | 490536.30 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 3.00 | 2.00 | 36.00 | 450.78 | 450.70 | 41.02 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 1119.13 | 1006.60 | 1045.52 | 1162.46 | 1181.05 | 1072.19 | 1148.77 | 1077.14 | 903.12 | 38.32 | 99.43 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 233.15 | 122.58 | 59.43 | 7.48 | 49.83 | 66.78 | 27.63 | 1.00 | 0.00 | 2.02 | 22.51 | 193.29 | 0.00 | 1.00 | 208541.95 | 1.00 | 0.00 | 1355.69 | 140.26 | 149.81 | -0.23 | 13.24 | 9.79 | 1.13 | 57.85 | 69.36 | 0.25 | 1.41 | 12.73
2024-07-25 03:09:35 | 490536.30 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 3.00 | 4.00 | 43.00 | 452.10 | 451.85 | 40.76 | 125.75 | 0.00 | 0.00 | 1125.36 | 1006.60 | 1057.46 | 1168.18 | 1186.30 | 1079.28 | 1151.87 | 1081.71 | 908.78 | 38.07 | 99.52 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 233.42 | 123.22 | 60.73 | 7.47 | 49.08 | 66.73 | 28.59 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 23.89 | 193.19 | 0.00 | 1.00 | 208541.95 | 1.00 | 0.00 | 1358.61 | 141.22 | 150.00 | -0.24 | 13.34 | 9.38 | 1.38 | 73.36 | 69.15 | 0.28 | 1.62 | 11.60
2024-07-25 03:11:38 | 490536.30 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 3.00 | 6.00 | 41.00 | 198.89 | 198.23 | 40.74 | 133.14 | 0.00 | 0.00 | 1130.84 | 1006.64 | 1061.18 | 1172.32 | 1191.70 | 1084.47 | 1155.00 | 1089.14 | 913.25 | 38.89 | 99.41 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 233.76 | 123.47 | 64.48 | 7.46 | 49.11 | 66.97 | 27.62 | 1.00 | 0.00 | 2.01 | 22.91 | 193.41 | 0.00 | 1.00 | 208541.95 | 1.00 | 0.00 | 1408.40 | 140.43 | 150.19 | -0.25 | 13.80 | 8.87 | 1.25 | 75.36 | 67.81 | 18.02 | 1.55 | 13.48
2024-07-25 03:17:45 | 490543.20 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 3.00 | 12.00 | 52.00 | 477.93 | 478.21 | 40.39 | 140.75 | 0.00 | 0.00 | 1127.30 | 1006.67 | 1051.57 | 1166.83 | 1195.39 | 1081.67 | 1156.32 | 1082.76 | 912.15 | 37.07 | 99.39 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 233.53 | 121.92 | 64.40 | 7.44 | 57.92 | 67.49 | 28.65 | 1.00 | 0.00 | 1.96 | 24.34 | 194.02 | 0.00 | 1.00 | 208541.95 | 1.00 | 0.00 | 1277.57 | 135.20 | 150.38 | -0.26 | 13.96 | 9.47 | 0.81 | 24.78 | 72.21 | 0.62 | 1.39 | 12.08
2024-07-25 03:32:32 | 490546.70 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 3.00 | 27.00 | 38.00 | 274.95 | 274.49 | 39.95 | 122.68 | 0.00 | 0.00 | 1127.83 | 1007.37 | 1077.34 | 1166.08 | 1199.47 | 1092.34 | 1161.15 | 1085.03 | 924.38 | 37.53 | 99.40 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 234.02 | 119.82 | 46.20 | 7.41 | 56.71 | 67.88 | 28.59 | 1.00 | 0.00 | 1.93 | 23.59 | 194.43 | 0.00 | 1.00 | 208545.52 | 1.00 | 0.00 | 1280.90 | 132.22 | 150.38 | -0.22 | 14.40 | 8.98 | 0.56 | 20.09 | 58.85 | 53.85 | 1.10 | 11.85
2024-07-25 03:36:44 | 490546.70 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 3.00 | 31.00 | 52.00 | 170.14 | 170.14 | 39.85 | 135.65 | 0.00 | 0.00 | 1116.80 | 1007.50 | 1072.72 | 1137.56 | 1185.93 | 1084.76 | 1144.64 | 1060.13 | 913.91 | 36.25 | 99.51 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 232.37 | 120.37 | 61.84 | 7.40 | 57.40 | 67.11 | 28.68 | 1.00 | 0.00 | 1.82 | 24.08 | 194.93 | 0.00 | 1.00 | 208545.52 | 1.00 | 0.00 | 1229.24 | 137.16 | 149.63 | -0.24 | 13.18 | 9.62 | 1.38 | 48.62 | 62.71 | 6.34 | 1.04 | 11.14
2024-07-25 03:45:12 | 490550.00 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 3.00 | 40.00 | 19.00 | 338.55 | 345.31 | 40.32 | 133.48 | 0.00 | 0.00 | 1111.52 | 1007.63 | 1086.93 | 1130.27 | 1179.83 | 1084.60 | 1131.64 | 1071.97 | 907.15 | 36.69 | 99.52 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 230.94 | 119.80 | 54.14 | 7.38 | 56.64 | 67.19 | 28.56 | 1.00 | 0.00 | 1.95 | 22.09 | 193.59 | 0.00 | 1.00 | 208549.62 | 1.00 | 0.00 | 1268.06 | 134.96 | 149.06 | -0.25 | 13.54 | 9.32 | 1.75 | 37.40 | 56.99 | 19.29 | 0.84 | 12.00
2024-07-25 03:47:18 | 490550.00 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 3.00 | 42.00 | 19.00 | 95.46 | 94.89 | 40.49 | 130.23 | 0.00 | 0.00 | 1110.13 | 1007.53 | 1085.78 | 1132.94 | 1179.52 | 1085.88 | 1133.34 | 1068.46 | 908.37 | 37.70 | 99.48 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 231.00 | 119.90 | 47.16 | 7.38 | 56.34 | 67.06 | 28.62 | 1.00 | 0.00 | 1.98 | 23.71 | 193.21 | 0.00 | 1.00 | 208549.62 | 1.00 | 0.00 | 1291.88 | 135.72 | 149.06 | -0.21 | 13.54 | 9.19 | 1.19 | 46.49 | 54.89 | 26.81 | 1.13 | 12.93
2024-07-25 04:33:17 | 490563.56 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 4.00 | 28.00 | 24.00 | 123.90 | 139.60 | 39.63 | 122.96 | 0.00 | 0.00 | 1174.09 | 1011.23 | 1074.39 | 1224.03 | 1219.53 | 1107.21 | 1198.44 | 1100.33 | 945.59 | 38.02 | 99.48 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 233.20 | 122.02 | 55.79 | 7.23 | 58.14 | 67.30 | 27.99 | 1.00 | 0.00 | 2.05 | 23.84 | 195.46 | 0.00 | 1.00 | 208561.42 | 1.00 | 0.00 | 1336.18 | 138.96 | 149.81 | -0.20 | 13.73 | 8.95 | 0.38 | 38.65 | 58.32 | 0.63 | 1.44 | 12.38
2024-07-25 04:35:25 | 490563.56 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 4.00 | 30.00 | 27.00 | 35.91 | 31.89 | 39.60 | 117.24 | 0.00 | 0.00 | 1175.31 | 1011.84 | 1084.24 | 1225.73 | 1219.78 | 1112.72 | 1199.78 | 1104.96 | 952.00 | 37.69 | 99.44 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 233.21 | 122.02 | 55.06 | 7.22 | 58.21 | 67.30 | 28.54 | 1.00 | 0.00 | 2.11 | 22.39 | 195.53 | 0.00 | 1.00 | 208565.28 | 1.00 | 0.00 | 1306.94 | 139.11 | 149.81 | -0.25 | 13.77 | 8.84 | 1.31 | 37.89 | 60.22 | 1.23 | 1.39 | 12.15
2024-07-25 04:37:29 | 490563.56 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 4.00 | 32.00 | 31.00 | 294.62 | 297.26 | 39.56 | 132.40 | 0.00 | 0.00 | 1176.02 | 1012.42 | 1090.29 | 1226.63 | 1223.48 | 1115.77 | 1200.00 | 1111.95 | 958.36 | 37.63 | 99.43 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 233.58 | 122.02 | 55.05 | 7.21 | 58.42 | 67.29 | 28.62 | 1.00 | 0.00 | 2.16 | 24.08 | 195.59 | 0.00 | 1.00 | 208565.28 | 1.00 | 0.00 | 1298.40 | 139.30 | 150.00 | -0.31 | 13.88 | 8.55 | 1.63 | 45.98 | 52.11 | 28.85 | 1.45 | 12.85
2024-07-25 04:39:38 | 490563.56 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 4.00 | 34.00 | 43.00 | 554.53 | 554.33 | 39.65 | 127.46 | 0.00 | 0.00 | 1169.51 | 1013.03 | 1088.19 | 1217.67 | 1221.95 | 1113.25 | 1200.00 | 1105.98 | 960.16 | 39.20 | 99.52 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 234.10 | 122.08 | 54.96 | 7.20 | 58.11 | 67.17 | 28.68 | 1.00 | 0.00 | 2.12 | 22.39 | 195.72 | 0.00 | 1.00 | 208565.28 | 1.00 | 0.00 | 1365.14 | 139.83 | 150.19 | -0.23 | 13.93 | 8.62 | 1.06 | 51.91 | 55.95 | 55.26 | 1.64 | 11.70
2024-07-25 04:50:14 | 490571.62 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 4.00 | 45.00 | 22.00 | 552.74 | 551.02 | 39.80 | 124.48 | 0.00 | 0.00 | 1173.17 | 1016.08 | 1084.50 | 1217.60 | 1230.00 | 1115.08 | 1200.00 | 1127.90 | 961.43 | 41.19 | 99.43 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 236.07 | 123.02 | 55.05 | 7.16 | 58.27 | 67.06 | 28.54 | 1.00 | 0.00 | 2.26 | 23.67 | 195.58 | 0.00 | 1.00 | 208565.28 | 1.00 | 0.00 | 1496.04 | 142.11 | 151.13 | -0.25 | 14.05 | 8.41 | 1.06 | 64.35 | 62.07 | 0.60 | 1.59 | 13.23
2024-07-25 05:03:07 | 490571.62 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 4.00 | 58.00 | 16.00 | 583.20 | 581.96 | 39.30 | 129.18 | 0.00 | 0.00 | 1143.20 | 1020.62 | 1065.78 | 1180.54 | 1230.00 | 1118.03 | 1191.46 | 1128.23 | 974.35 | 41.77 | 99.43 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 242.06 | 127.06 | 56.95 | 7.10 | 57.54 | 66.12 | 26.65 | 1.00 | 0.00 | 2.42 | 23.74 | 195.68 | 0.00 | 1.00 | 208571.83 | 1.00 | 0.00 | 1494.03 | 148.84 | 154.49 | -0.23 | 13.93 | 9.76 | 1.06 | 45.64 | 94.17 | 0.06 | 2.10 | 14.38
2024-07-25 05:28:20 | 490580.38 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 5.00 | 23.00 | 23.00 | 575.12 | 574.86 | 40.20 | 137.35 | 0.00 | 0.00 | 1121.50 | 1020.62 | 1107.61 | 1147.66 | 1193.30 | 1101.25 | 1150.09 | 1090.19 | 941.62 | 37.00 | 99.43 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 233.58 | 123.64 | 55.32 | 6.91 | 56.98 | 66.19 | 27.58 | 1.00 | 0.00 | 1.90 | 24.16 | 194.56 | 0.00 | 1.00 | 208580.00 | 1.00 | 0.00 | 1267.50 | 139.24 | 152.06 | -0.27 | 13.28 | 9.25 | 0.88 | 60.01 | 50.98 | 19.62 | 1.55 | 11.62
2024-07-25 05:30:24 | 490580.38 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | 28.00 | 252.35 | 258.65 | 40.35 | 134.33 | 0.00 | 0.00 | 1123.86 | 1020.91 | 1103.70 | 1157.26 | 1197.14 | 1100.36 | 1152.85 | 1091.45 | 939.38 | 37.18 | 99.38 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 233.26 | 123.31 | 55.80 | 6.88 | 57.81 | 66.21 | 26.74 | 1.00 | 0.00 | 1.96 | 22.64 | 194.30 | 0.00 | 1.00 | 208580.00 | 1.00 | 0.00 | 1283.61 | 139.06 | 151.88 | -0.23 | 13.21 | 9.48 | 1.05 | 57.64 | 54.42 | 17.97 | 1.66 | 12.19
2024-07-25 05:49:14 | 490587.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 5.00 | 44.00 | 19.00 | 113.09 | 111.91 | 40.34 | 127.52 | 0.00 | 0.00 | 1149.48 | 1022.62 | 1095.47 | 1198.78 | 1212.12 | 1095.07 | 1180.54 | 1099.10 | 941.14 | 38.76 | 99.50 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 234.10 | 123.40 | 59.04 | 6.67 | 97.01 | 66.17 | 26.74 | 1.00 | 0.00 | 1.81 | 23.13 | 191.29 | 0.00 | 1.00 | 208584.05 | 1.00 | 0.00 | 1413.19 | 141.59 | 151.50 | -0.26 | 13.29 | 9.64 | 1.13 | 94.82 | 69.74 | 4.17 | 2.39 | 13.45
2024-07-25 05:51:14 | 490587.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 5.00 | 46.00 | 18.00 | 335.76 | 334.50 | 40.12 | 129.84 | 0.00 | 0.00 | 1156.28 | 1023.14 | 1087.59 | 1207.95 | 1215.32 | 1098.94 | 1184.94 | 1105.19 | 940.14 | 38.75 | 99.51 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 234.36 | 123.87 | 59.01 | 6.66 | 97.61 | 66.86 | 27.61 | 1.00 | 0.00 | 1.86 | 22.16 | 190.91 | 0.00 | 1.00 | 208584.05 | 1.00 | 0.00 | 1398.61 | 141.86 | 151.50 | -0.27 | 14.03 | 9.48 | 0.81 | 77.02 | 70.61 | 8.17 | 2.43 | 10.89
2024-07-25 05:53:17 | 490587.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 5.00 | 48.00 | 21.00 | 572.67 | 572.27 | 40.07 | 127.74 | 0.00 | 0.00 | 1161.86 | 1023.49 | 1081.41 | 1213.63 | 1217.43 | 1098.11 | 1188.42 | 1106.45 | 942.25 | 38.08 | 99.40 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 234.14 | 124.15 | 58.98 | 6.65 | 97.17 | 67.38 | 26.59 | 1.00 | 0.00 | 1.80 | 23.62 | 190.82 | 0.00 | 1.00 | 208584.05 | 1.00 | 0.00 | 1363.96 | 141.55 | 151.50 | -0.29 | 14.42 | 9.68 | 0.88 | 54.27 | 77.08 | 1.88 | 2.50 | 11.78
2024-07-25 05:55:21 | 490587.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 5.00 | 50.00 | 25.00 | 264.28 | 264.02 | 40.12 | 133.84 | 0.00 | 0.00 | 1163.17 | 1023.75 | 1076.65 | 1216.08 | 1216.50 | 1099.47 | 1191.87 | 1101.15 | 940.86 | 39.20 | 99.53 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 233.50 | 124.23 | 59.09 | 6.63 | 97.36 | 67.79 | 26.66 | 1.00 | 0.00 | 1.76 | 22.36 | 190.68 | 0.00 | 1.00 | 208584.05 | 1.00 | 0.00 | 1391.67 | 141.02 | 151.50 | -0.24 | 14.54 | 9.81 | 1.44 | 53.50 | 72.78 | 2.58 | 2.07 | 11.13
2024-07-25 06:07:54 | 490587.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 6.00 | 2.00 | 55.00 | 584.06 | 584.72 | 40.19 | 135.68 | 0.00 | 0.00 | 1159.36 | 1024.62 | 1059.91 | 1205.06 | 1216.29 | 1094.98 | 1189.44 | 1104.59 | 941.24 | 38.95 | 99.38 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 232.33 | 123.66 | 57.77 | 6.51 | 98.60 | 68.69 | 27.62 | 1.00 | 0.00 | 1.59 | 22.96 | 189.59 | 0.00 | 1.00 | 208588.25 | 1.00 | 0.00 | 1374.44 | 139.83 | 151.50 | -0.25 | 15.15 | 9.34 | 0.56 | 79.89 | 83.86 | 0.26 | 1.81 | 12.15
2024-07-25 06:10:04 | 490587.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 331.45 | 331.13 | 40.15 | 128.71 | 0.00 | 0.00 | 1157.67 | 1024.81 | 1064.05 | 1203.76 | 1215.50 | 1097.42 | 1189.44 | 1099.10 | 943.29 | 39.72 | 99.42 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 231.88 | 123.72 | 57.88 | 6.48 | 97.72 | 68.86 | 27.41 | 1.00 | 0.00 | 1.52 | 23.07 | 189.98 | 0.00 | 1.00 | 208588.25 | 1.00 | 0.00 | 1417.85 | 139.64 | 151.31 | -0.29 | 15.32 | 9.40 | 1.06 | 74.95 | 85.47 | 0.20 | 1.97 | 12.33
2024-07-25 06:41:16 | 490605.00 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 6.00 | 36.00 | 24.00 | 340.60 | 333.98 | 38.51 | 129.12 | 0.00 | 0.00 | 1076.98 | 1018.37 | 994.69 | 1121.83 | 1136.39 | 1035.09 | 1133.11 | 1031.17 | 882.45 | 32.92 | 99.50 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 225.81 | 121.77 | 52.56 | 6.32 | 128.73 | 66.42 | 37.65 | 1.00 | 0.00 | 1.17 | 21.87 | 190.32 | 0.00 | 1.00 | 208599.53 | 1.00 | 0.00 | 1056.04 | 136.16 | 148.69 | -0.28 | 12.69 | 11.41 | 1.38 | 35.80 | 64.44 | 0.15 | 1.42 | 10.45
2024-07-25 06:43:18 | 490605.00 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 6.00 | 38.00 | 21.00 | 455.87 | 445.20 | 38.91 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 1072.69 | 1016.79 | 998.43 | 1122.90 | 1134.95 | 1040.72 | 1128.70 | 1040.82 | 882.24 | 33.68 | 99.49 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 224.55 | 121.24 | 52.24 | 6.30 | 128.09 | 66.29 | 37.65 | 1.00 | 0.00 | 1.20 | 22.28 | 189.26 | 0.00 | 1.00 | 208599.53 | 1.00 | 0.00 | 1093.82 | 135.24 | 148.13 | -0.24 | 12.52 | 11.49 | 1.19 | 24.14 | 62.45 | 0.20 | 1.40 | 9.93
2024-07-25 06:45:17 | 490605.00 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 6.00 | 40.00 | 26.00 | 544.58 | 544.46 | 38.14 | 108.97 | 0.00 | 0.00 | 1073.50 | 1015.25 | 992.74 | 1127.60 | 1136.12 | 1037.51 | 1130.37 | 1043.67 | 880.84 | 32.11 | 99.45 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 223.74 | 120.79 | 40.21 | 6.30 | 128.92 | 66.34 | 37.63 | 1.00 | 0.00 | 1.18 | 22.72 | 188.20 | 0.00 | 1.00 | 208599.53 | 1.00 | 0.00 | 1028.06 | 135.72 | 147.75 | -0.26 | 12.87 | 10.63 | 1.19 | 35.17 | 67.02 | 0.13 | 1.20 | 9.30
2024-07-25 06:47:18 | 490605.00 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 6.00 | 42.00 | 23.00 | 377.69 | 383.32 | 37.97 | 115.56 | 0.00 | 0.00 | 1066.76 | 1013.54 | 982.62 | 1121.70 | 1131.47 | 1029.40 | 1127.73 | 1034.18 | 875.15 | 31.98 | 99.40 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 222.66 | 120.82 | 47.31 | 6.30 | 128.32 | 66.19 | 37.56 | 1.00 | 0.00 | 1.23 | 23.14 | 187.43 | 0.00 | 1.00 | 208599.53 | 1.00 | 0.00 | 1027.22 | 138.12 | 147.38 | -0.27 | 12.52 | 10.56 | 0.44 | 58.31 | 64.18 | 0.06 | 1.06 | 10.05
2024-07-25 07:02:15 | 490605.00 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 6.00 | 57.00 | 18.00 | 342.67 | 356.04 | 39.58 | 132.39 | 0.00 | 0.00 | 1086.44 | 1000.77 | 994.53 | 1145.75 | 1143.46 | 1043.19 | 1134.32 | 1054.82 | 883.14 | 35.62 | 99.38 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 223.04 | 121.90 | 60.30 | 6.23 | 131.40 | 66.09 | 37.65 | 1.00 | 0.00 | 1.15 | 23.29 | 184.72 | 0.00 | 1.00 | 208606.40 | 1.00 | 0.00 | 1240.63 | 139.68 | 146.06 | -0.25 | 12.52 | 10.19 | 0.94 | 102.27 | 76.59 | 0.09 | 1.81 | 10.96
2024-07-25 07:04:24 | 490605.00 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 6.00 | 59.00 | 25.00 | 216.12 | 192.54 | 39.78 | 123.80 | 0.00 | 0.00 | 1092.83 | 999.49 | 991.14 | 1145.78 | 1148.47 | 1036.32 | 1137.73 | 1050.14 | 895.25 | 43.92 | 99.40 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 224.98 | 122.18 | 73.33 | 6.23 | 132.12 | 66.46 | 37.65 | 1.00 | 0.00 | 1.11 | 23.44 | 184.90 | 0.00 | 1.00 | 208606.40 | 1.00 | 0.00 | 1543.06 | 138.66 | 146.25 | -0.30 | 13.00 | 9.54 | 0.75 | 137.58 | 82.53 | 0.77 | 2.16 | 14.35
2024-07-25 07:23:19 | 490614.12 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 7.00 | 18.00 | 21.00 | 200.02 | 213.87 | 39.01 | 127.29 | 0.00 | 0.00 | 1121.16 | 993.38 | 1043.19 | 1171.95 | 1182.25 | 1081.58 | 1154.03 | 1080.43 | 915.69 | 36.44 | 99.50 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 222.84 | 119.09 | 56.54 | 6.35 | 131.49 | 69.08 | 131.09 | 1.00 | 0.00 | 1.20 | 33.49 | 185.81 | 0.00 | 1.00 | 208609.83 | 1.00 | 0.00 | 1290.28 | 132.71 | 146.06 | -0.29 | 15.19 | 8.86 | 0.97 | 109.48 | 92.84 | 12.84 | 1.56 | 11.10
2024-07-25 07:25:19 | 490614.12 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 7.00 | 20.00 | 21.00 | 28.96 | 48.45 | 39.12 | 125.19 | 0.00 | 0.00 | 1126.13 | 993.60 | 1051.11 | 1171.78 | 1185.59 | 1080.36 | 1157.06 | 1076.45 | 914.50 | 35.74 | 99.42 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 4.23 | 222.70 | 119.04 | 56.44 | 6.34 | 131.33 | 69.22 | 131.63 | 1.00 | 0.00 | 1.35 | 34.46 | 186.66 | 0.00 | 1.00 | 208609.83 | 1.00 | 0.00 | 1217.22 | 133.14 | 146.06 | -0.24 | 15.09 | 9.15 | 1.50 | 103.10 | 93.08 | 0.78 | 1.66 | 10.98
2024-07-25 07:41:54 | 490617.75 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 7.00 | 37.00 | 2.00 | 564.19 | 564.28 | 38.27 | 124.19 | 0.00 | 0.00 | 1127.43 | 999.30 | 1073.83 | 1160.94 | 1184.60 | 1075.31 | 1151.87 | 1071.80 | 905.15 | 33.93 | 99.43 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 219.94 | 113.85 | 51.05 | 6.38 | 131.18 | 68.04 | 27.58 | 1.00 | 0.00 | 1.65 | 22.42 | 191.59 | 0.00 | 1.00 | 208616.34 | 1.00 | 0.00 | 1142.01 | 123.18 | 144.56 | -0.23 | 13.76 | 9.06 | 1.00 | 6.45 | 64.12 | 10.79 | 0.95 | 10.65
2024-07-25 07:44:01 | 490617.75 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 7.00 | 39.00 | 10.00 | 347.70 | 347.24 | 38.33 | 115.69 | 0.00 | 0.00 | 1128.70 | 1000.16 | 1074.03 | 1160.88 | 1186.61 | 1077.24 | 1151.77 | 1071.41 | 905.62 | 34.56 | 99.48 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 219.80 | 113.18 | 50.58 | 6.41 | 131.13 | 67.96 | 27.51 | 1.00 | 0.00 | 1.92 | 21.44 | 191.75 | 0.00 | 1.00 | 208616.34 | 1.00 | 0.00 | 1144.79 | 124.19 | 144.38 | -0.26 | 13.82 | 9.07 | 1.00 | 6.85 | 58.57 | 26.33 | 0.53 | 11.13
2024-07-25 07:46:06 | 490621.70 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 7.00 | 41.00 | 12.00 | 125.48 | 126.09 | 38.27 | 129.76 | 0.00 | 0.00 | 1133.18 | 1001.19 | 1071.51 | 1166.76 | 1190.84 | 1080.16 | 1154.16 | 1079.28 | 908.59 | 34.37 | 99.43 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 219.88 | 113.09 | 50.93 | 6.44 | 131.49 | 67.83 | 27.65 | 1.00 | 0.00 | 1.95 | 21.41 | 191.85 | 0.00 | 1.00 | 208616.34 | 1.00 | 0.00 | 1130.83 | 126.07 | 144.19 | -0.24 | 13.83 | 8.83 | 1.38 | 9.49 | 57.95 | 65.10 | 0.39 | 11.15
2024-07-25 07:48:07 | 490621.70 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 7.00 | 43.00 | 12.00 | 104.90 | 103.54 | 38.37 | 119.81 | 0.00 | 0.00 | 1142.22 | 1002.08 | 1072.62 | 1177.07 | 1196.66 | 1086.41 | 1159.59 | 1088.48 | 915.38 | 35.31 | 99.46 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 220.25 | 113.30 | 50.71 | 6.46 | 130.72 | 67.66 | 27.96 | 1.00 | 0.00 | 2.08 | 22.61 | 191.93 | 0.00 | 1.00 | 208616.34 | 1.00 | 0.00 | 1165.21 | 128.04 | 144.19 | -0.24 | 13.62 | 8.83 | 1.13 | 12.89 | 66.74 | 8.12 | 0.27 | 11.05
2024-07-25 07:50:15 | 490621.70 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 7.00 | 45.00 | 22.00 | 451.85 | 451.64 | 38.07 | 112.20 | 0.00 | 0.00 | 1151.33 | 1003.33 | 1080.13 | 1183.23 | 1203.00 | 1094.84 | 1165.64 | 1090.95 | 925.82 | 36.43 | 99.51 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 220.85 | 113.79 | 50.82 | 6.49 | 130.96 | 67.46 | 27.65 | 1.00 | 0.00 | 2.16 | 22.42 | 192.16 | 0.00 | 1.00 | 208619.86 | 1.00 | 0.00 | 1253.33 | 130.12 | 144.38 | -0.26 | 13.61 | 8.53 | 0.94 | 24.88 | 64.16 | 5.05 | 0.81 | 12.18
2024-07-25 07:52:24 | 490626.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 7.00 | 47.00 | 33.00 | 527.96 | 527.10 | 38.14 | 122.33 | 0.00 | 0.00 | 1152.95 | 1004.62 | 1075.77 | 1184.60 | 1206.20 | 1099.50 | 1169.17 | 1093.82 | 939.00 | 38.44 | 99.54 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 221.76 | 114.47 | 50.90 | 6.50 | 131.18 | 67.30 | 27.54 | 1.00 | 0.00 | 2.30 | 21.82 | 192.49 | 0.00 | 1.00 | 208619.86 | 1.00 | 0.00 | 1327.08 | 132.21 | 144.75 | -0.21 | 13.74 | 8.49 | 1.06 | 52.01 | 65.11 | 43.96 | 0.66 | 12.65
2024-07-25 07:54:26 | 490626.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 7.00 | 49.00 | 33.00 | 354.66 | 358.16 | 38.02 | 125.05 | 0.00 | 0.00 | 1152.75 | 1005.64 | 1075.08 | 1188.11 | 1209.95 | 1099.63 | 1172.46 | 1100.62 | 942.78 | 36.75 | 99.41 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 222.54 | 115.18 | 59.07 | 6.54 | 130.83 | 67.04 | 28.03 | 1.00 | 0.00 | 2.46 | 21.03 | 192.73 | 0.00 | 1.00 | 208619.86 | 1.00 | 0.00 | 1218.13 | 133.91 | 145.13 | -0.24 | 13.54 | 9.20 | 0.95 | 62.48 | 80.99 | 7.72 | 0.91 | 11.80
2024-07-25 07:56:27 | 490626.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 7.00 | 51.00 | 34.00 | 121.37 | 123.76 | 38.02 | 126.31 | 0.00 | 0.00 | 1151.47 | 1006.70 | 1079.37 | 1187.22 | 1210.88 | 1100.76 | 1173.71 | 1092.83 | 943.57 | 36.69 | 99.56 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 223.04 | 115.75 | 59.25 | 6.54 | 131.56 | 66.89 | 27.61 | 1.00 | 0.00 | 2.43 | 22.36 | 192.99 | 0.00 | 1.00 | 208619.86 | 1.00 | 0.00 | 1249.93 | 133.50 | 145.31 | -0.22 | 13.35 | 9.43 | 1.13 | 62.50 | 78.81 | 0.14 | 1.22 | 11.78
2024-07-25 07:58:31 | 490626.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 7.00 | 53.00 | 34.00 | 41.20 | 41.15 | 38.02 | 129.86 | 0.00 | 0.00 | 1156.69 | 1007.89 | 1082.33 | 1194.02 | 1213.15 | 1099.60 | 1176.16 | 1096.20 | 942.28 | 37.13 | 99.38 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 223.39 | 115.91 | 52.60 | 6.57 | 130.27 | 66.89 | 28.59 | 1.00 | 0.00 | 2.56 | 23.29 | 193.29 | 0.00 | 1.00 | 208619.86 | 1.00 | 0.00 | 1275.83 | 132.25 | 145.50 | -0.21 | 13.51 | 9.38 | 1.25 | 45.18 | 73.58 | 0.37 | 1.46 | 12.00
2024-07-25 08:08:59 | 490626.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 66.91 | 72.03 | 38.15 | 119.39 | 0.00 | 0.00 | 1135.02 | 1012.67 | 1063.24 | 1176.80 | 1196.69 | 1082.07 | 1170.05 | 1075.37 | 928.81 | 35.69 | 99.48 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 223.14 | 117.41 | 55.42 | 6.64 | 131.56 | 66.17 | 27.65 | 1.00 | 0.00 | 2.72 | 21.63 | 193.59 | 0.00 | 1.00 | 208623.52 | 1.00 | 0.00 | 1241.04 | 135.59 | 145.69 | -0.26 | 12.94 | 10.14 | 1.42 | 51.85 | 66.60 | 0.69 | 1.97 | 10.43
2024-07-25 08:10:58 | 490626.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 142.25 | 141.99 | 38.25 | 128.94 | 0.00 | 0.00 | 1128.93 | 1013.32 | 1067.78 | 1168.01 | 1192.93 | 1083.71 | 1167.20 | 1070.49 | 925.42 | 36.12 | 99.46 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 222.87 | 117.42 | 46.14 | 6.66 | 131.21 | 66.26 | 27.58 | 1.00 | 0.00 | 2.86 | 23.06 | 193.25 | 0.00 | 1.00 | 208623.52 | 1.00 | 0.00 | 1276.46 | 135.02 | 145.75 | -0.27 | 13.01 | 10.06 | 0.81 | 31.57 | 68.60 | 0.25 | 1.64 | 11.50
2024-07-25 08:13:01 | 490626.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 403.54 | 402.68 | 38.22 | 118.45 | 0.00 | 0.00 | 1123.10 | 1013.73 | 1069.18 | 1158.65 | 1186.61 | 1084.14 | 1160.98 | 1062.03 | 923.16 | 36.00 | 99.46 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 222.76 | 117.62 | 46.50 | 6.67 | 130.43 | 66.26 | 28.53 | 1.00 | 0.00 | 2.90 | 22.06 | 193.07 | 0.00 | 1.00 | 208626.95 | 1.00 | 0.00 | 1316.25 | 136.18 | 145.88 | -0.25 | 13.07 | 9.75 | 1.06 | 48.24 | 65.53 | 3.37 | 1.51 | 11.07
2024-07-25 08:15:09 | 490630.00 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 494.11 | 484.97 | 38.14 | 128.26 | 0.00 | 0.00 | 1119.63 | 1014.31 | 1072.98 | 1150.86 | 1182.38 | 1083.94 | 1155.54 | 1061.44 | 920.83 | 35.68 | 99.50 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 222.70 | 118.12 | 54.97 | 6.67 | 131.26 | 66.26 | 27.65 | 1.00 | 0.00 | 2.84 | 21.51 | 192.99 | 0.00 | 1.00 | 208626.95 | 1.00 | 0.00 | 1283.06 | 137.63 | 146.06 | -0.21 | 13.00 | 9.66 | 1.50 | 62.06 | 60.46 | 7.29 | 1.73 | 11.68
2024-07-25 08:23:33 | 490633.56 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 8.00 | 18.00 | 35.00 | 287.26 | 284.90 | 38.32 | 127.55 | 0.00 | 0.00 | 1108.87 | 1015.63 | 1073.50 | 1133.85 | 1169.74 | 1084.30 | 1138.70 | 1061.02 | 920.24 | 36.94 | 99.40 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 223.70 | 118.81 | 46.12 | 6.72 | 131.24 | 66.46 | 28.20 | 1.00 | 0.00 | 2.78 | 22.22 | 193.15 | 0.00 | 1.00 | 208630.33 | 1.00 | 0.00 | 1404.38 | 137.75 | 146.81 | -0.26 | 13.26 | 9.69 | 1.56 | 59.42 | 58.37 | 8.31 | 1.85 | 10.90
2024-07-25 08:25:43 | 490633.56 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 8.00 | 20.00 | 47.00 | 131.84 | 131.18 | 38.24 | 124.30 | 0.00 | 0.00 | 1104.99 | 1015.89 | 1062.55 | 1130.74 | 1165.51 | 1074.06 | 1136.86 | 1051.15 | 916.23 | 36.44 | 99.51 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 224.00 | 119.40 | 59.30 | 6.72 | 130.53 | 66.37 | 27.48 | 1.00 | 0.00 | 2.86 | 22.58 | 193.27 | 0.00 | 1.00 | 208630.33 | 1.00 | 0.00 | 1322.22 | 139.06 | 147.00 | -0.23 | 13.19 | 9.59 | 1.25 | 70.11 | 62.10 | 3.45 | 1.83 | 12.05
2024-07-25 08:27:44 | 490633.56 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 8.00 | 22.00 | 52.00 | 476.75 | 476.14 | 38.32 | 120.39 | 0.00 | 0.00 | 1099.83 | 1015.82 | 1054.86 | 1126.30 | 1158.71 | 1065.00 | 1132.64 | 1044.61 | 909.75 | 35.94 | 99.46 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 223.99 | 119.62 | 59.23 | 6.75 | 130.06 | 66.37 | 27.68 | 1.00 | 0.00 | 2.64 | 22.80 | 193.21 | 0.00 | 1.00 | 208630.33 | 1.00 | 0.00 | 1275.76 | 137.62 | 147.19 | -0.21 | 13.19 | 10.20 | 1.31 | 27.50 | 62.75 | 0.32 | 2.15 | 12.51
2024-07-25 08:46:47 | 490644.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 8.00 | 41.00 | 51.00 | 516.77 | 516.43 | 38.22 | 120.06 | 0.00 | 0.00 | 1101.81 | 1012.48 | 1059.87 | 1137.39 | 1172.46 | 1071.47 | 1136.32 | 1056.78 | 901.43 | 36.50 | 99.47 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 222.78 | 119.90 | 49.65 | 6.89 | 130.23 | 66.32 | 26.68 | 1.00 | 0.00 | 2.26 | 22.27 | 191.97 | 0.00 | 1.00 | 208637.12 | 1.00 | 0.00 | 1413.89 | 138.04 | 147.19 | -0.24 | 12.96 | 9.98 | 1.56 | 39.79 | 61.58 | 5.98 | 1.48 | 11.72
2024-07-25 08:48:47 | 490644.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 8.00 | 43.00 | 52.00 | 456.48 | 456.07 | 38.15 | 129.93 | 0.00 | 0.00 | 1095.21 | 1012.16 | 1059.84 | 1122.83 | 1163.88 | 1068.92 | 1129.63 | 1042.18 | 902.06 | 35.94 | 99.45 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 222.78 | 119.98 | 49.80 | 6.90 | 130.31 | 66.26 | 27.56 | 1.00 | 0.00 | 2.38 | 22.31 | 191.88 | 0.00 | 1.00 | 208637.12 | 1.00 | 0.00 | 1424.44 | 138.18 | 147.19 | -0.25 | 12.98 | 9.82 | 1.04 | 36.33 | 62.41 | 8.11 | 1.24 | 11.60
2024-07-25 09:01:43 | 490647.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 8.00 | 56.00 | 45.00 | 256.20 | 259.97 | 38.34 | 127.07 | 0.00 | 0.00 | 1084.01 | 1009.33 | 1062.19 | 1106.22 | 1154.43 | 1080.43 | 1116.44 | 1038.97 | 909.84 | 36.75 | 99.50 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 223.39 | 120.71 | 49.33 | 6.99 | 129.92 | 66.04 | 29.69 | 1.00 | 0.00 | 1.52 | 22.12 | 191.70 | 0.00 | 1.00 | 208643.75 | 1.00 | 0.00 | 1482.22 | 139.42 | 147.56 | -0.27 | 12.84 | 10.21 | 1.05 | 43.58 | 50.46 | 60.11 | 1.67 | 11.75
2024-07-25 09:51:46 | 490664.00 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 9.00 | 46.00 | 46.00 | 168.41 | 168.36 | 37.25 | 113.10 | 0.00 | 0.00 | 1022.14 | 997.41 | 976.13 | 1053.23 | 1095.77 | 1030.66 | 1072.49 | 1003.56 | 862.37 | 33.61 | 99.44 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 224.99 | 120.25 | 44.88 | 7.35 | 91.07 | 65.00 | 30.69 | 1.00 | 0.00 | 1.92 | 22.50 | 186.23 | 0.00 | 1.00 | 208659.53 | 1.00 | 0.00 | 1417.15 | 139.72 | 147.75 | -0.21 | 11.66 | 11.42 | 1.19 | 24.15 | 44.12 | 0.50 | 1.37 | 10.03
2024-07-25 09:53:49 | 490664.00 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 9.00 | 48.00 | 58.00 | 91.90 | 91.30 | 37.23 | 106.18 | 0.00 | 0.00 | 1019.43 | 995.20 | 971.30 | 1056.58 | 1096.13 | 1029.65 | 1071.28 | 1010.20 | 861.35 | 33.12 | 99.38 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 224.43 | 120.38 | 44.38 | 7.35 | 90.58 | 64.91 | 29.57 | 1.00 | 0.00 | 1.90 | 22.76 | 184.49 | 0.00 | 1.00 | 208659.53 | 1.00 | 0.00 | 1406.04 | 140.27 | 147.38 | -0.21 | 11.61 | 11.26 | 1.07 | 29.13 | 45.48 | 2.30 | 1.50 | 9.28
2024-07-25 10:06:22 | 490664.00 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 10.00 | 1.00 | 23.00 | 269.51 | 269.37 | 37.78 | 118.89 | 0.00 | 0.00 | 1058.54 | 985.27 | 1015.57 | 1106.25 | 1142.99 | 1067.74 | 1099.40 | 1053.23 | 897.00 | 37.76 | 99.38 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 226.92 | 122.81 | 44.35 | 7.35 | 92.28 | 65.68 | 29.51 | 1.00 | 0.00 | 1.43 | 22.61 | 187.20 | 0.00 | 1.00 | 208662.69 | 1.00 | 0.00 | 1751.81 | 145.11 | 147.38 | -0.25 | 12.47 | 9.70 | 1.19 | 82.96 | 76.82 | 4.44 | 2.56 | 12.20
2024-07-25 10:27:05 | 490671.25 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 10.00 | 21.00 | 11.00 | 393.27 | 392.61 | 37.66 | 113.26 | 0.00 | 0.00 | 1073.31 | 979.88 | 1053.00 | 1097.58 | 1146.96 | 1077.90 | 1095.14 | 1044.16 | 904.74 | 35.68 | 99.47 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 226.47 | 120.33 | 64.35 | 7.40 | 91.71 | 65.77 | 30.55 | 1.00 | 0.00 | 1.56 | 22.49 | 188.77 | 0.00 | 1.00 | 208670.11 | 1.00 | 0.00 | 1633.96 | 138.96 | 146.54 | -0.24 | 12.29 | 9.66 | 1.38 | 105.72 | 53.32 | 14.44 | 2.36 | 10.40
2024-07-25 10:29:05 | 490671.25 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 10.00 | 23.00 | 52.00 | 533.45 | 533.51 | 37.75 | 113.14 | 0.00 | 0.00 | 1077.67 | 979.95 | 1049.97 | 1112.39 | 1152.11 | 1077.87 | 1102.84 | 1051.24 | 908.34 | 36.19 | 99.41 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 226.31 | 119.46 | 64.25 | 7.39 | 91.33 | 66.02 | 27.33 | 1.00 | 0.00 | 1.54 | 22.24 | 189.60 | 0.00 | 1.00 | 208670.11 | 1.00 | 0.00 | 1654.17 | 136.18 | 146.63 | -0.25 | 12.68 | 9.84 | 0.88 | 19.38 | 64.49 | 4.46 | 2.24 | 11.00
2024-07-25 10:31:05 | 490671.25 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 10.00 | 23.00 | 57.00 | 523.70 | 523.70 | 37.73 | 114.23 | 0.00 | 0.00 | 1077.64 | 980.01 | 1049.29 | 1112.75 | 1152.38 | 1077.83 | 1103.10 | 1051.21 | 908.12 | 36.31 | 99.54 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 226.31 | 119.41 | 64.25 | 7.40 | 90.84 | 66.02 | 27.58 | 1.00 | 0.00 | 1.54 | 22.62 | 189.63 | 0.00 | 1.00 | 208670.11 | 1.00 | 0.00 | 1689.58 | 136.12 | 146.63 | -0.25 | 12.70 | 9.85 | 0.98 | 17.55 | 64.71 | 4.60 | 2.23 | 11.00
2024-07-25 10:33:06 | 490671.25 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 10.00 | 24.00 | 8.00 | 506.88 | 506.97 | 37.70 | 123.40 | 0.00 | 0.00 | 1077.54 | 980.01 | 1048.41 | 1113.81 | 1152.27 | 1077.24 | 1103.90 | 1051.60 | 908.12 | 36.12 | 99.37 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 226.31 | 119.32 | 55.51 | 7.40 | 91.71 | 66.04 | 27.46 | 1.00 | 0.00 | 1.53 | 22.46 | 189.71 | 0.00 | 1.00 | 208670.11 | 1.00 | 0.00 | 1654.31 | 135.88 | 146.63 | -0.23 | 12.71 | 9.84 | 1.43 | 15.06 | 65.06 | 4.92 | 2.21 | 10.98
2024-07-25 10:35:15 | 490671.25 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 10.00 | 30.00 | 23.00 | 26.71 | 25.91 | 37.80 | 121.84 | 0.00 | 0.00 | 1076.75 | 979.73 | 1016.89 | 1125.76 | 1152.95 | 1057.95 | 1117.07 | 1044.39 | 898.59 | 35.68 | 99.43 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 226.39 | 117.50 | 48.52 | 7.42 | 91.26 | 65.74 | 26.65 | 1.00 | 0.00 | 1.71 | 21.97 | 189.38 | 0.00 | 1.00 | 208674.06 | 1.00 | 0.00 | 1652.57 | 135.02 | 146.63 | -0.23 | 12.28 | 10.19 | 1.13 | 33.97 | 62.83 | 0.39 | 0.99 | 11.48
2024-07-25 10:37:36 | 490674.75 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 10.00 | 32.00 | 6.00 | 203.61 | 203.98 | 37.78 | 112.73 | 0.00 | 0.00 | 1072.59 | 979.44 | 1007.37 | 1119.23 | 1149.68 | 1052.19 | 1114.81 | 1039.65 | 894.44 | 35.37 | 99.53 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 226.39 | 117.70 | 48.27 | 7.44 | 92.58 | 65.52 | 26.65 | 1.00 | 0.00 | 1.73 | 22.06 | 188.57 | 0.00 | 1.00 | 208674.06 | 1.00 | 0.00 | 1633.82 | 135.79 | 146.63 | -0.24 | 12.14 | 10.37 | 1.19 | 40.34 | 61.60 | 0.52 | 1.12 | 10.50
2024-07-25 10:39:41 | 490674.75 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 10.00 | 34.00 | 49.00 | 372.60 | 368.95 | 37.73 | 122.79 | 0.00 | 0.00 | 1069.28 | 978.96 | 1001.57 | 1114.21 | 1147.46 | 1051.01 | 1111.85 | 1045.23 | 890.45 | 35.55 | 99.50 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 226.47 | 118.16 | 48.57 | 7.45 | 90.66 | 65.35 | 26.59 | 1.00 | 0.00 | 1.70 | 22.88 | 187.54 | 0.00 | 1.00 | 208674.06 | 1.00 | 0.00 | 1663.13 | 136.87 | 146.44 | -0.27 | 12.06 | 10.51 | 1.00 | 50.93 | 61.56 | 0.28 | 1.46 | 10.41
2024-07-25 10:41:54 | 490678.38 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 10.00 | 35.00 | 56.00 | 442.16 | 447.73 | 37.71 | 113.94 | 0.00 | 0.00 | 1067.91 | 978.83 | 997.76 | 1113.78 | 1147.16 | 1049.62 | 1112.02 | 1044.52 | 889.05 | 35.63 | 99.38 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 226.54 | 118.38 | 49.35 | 7.44 | 91.49 | 65.37 | 26.73 | 1.00 | 0.00 | 1.76 | 21.18 | 187.21 | 0.00 | 1.00 | 208674.06 | 1.00 | 0.00 | 1674.24 | 137.30 | 146.44 | -0.20 | 12.18 | 10.22 | 0.75 | 62.13 | 59.11 | 0.21 | 1.56 | 10.58
2024-07-25 10:43:55 | 490678.38 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 10.00 | 36.00 | 5.00 | 453.57 | 459.72 | 37.81 | 121.12 | 0.00 | 0.00 | 1067.71 | 978.83 | 997.95 | 1114.08 | 1147.16 | 1049.91 | 1112.12 | 1044.91 | 888.96 | 35.26 | 99.50 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 226.57 | 118.42 | 56.71 | 7.45 | 90.51 | 65.37 | 26.63 | 1.00 | 0.00 | 1.76 | 22.06 | 187.17 | 0.00 | 1.00 | 208674.06 | 1.00 | 0.00 | 1662.99 | 137.35 | 146.25 | -0.25 | 12.20 | 10.16 | 1.25 | 62.80 | 58.76 | 0.19 | 1.58 | 10.58
2024-07-25 10:45:56 | 490678.38 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 10.00 | 41.00 | 1.00 | 360.87 | 368.43 | 37.83 | 111.94 | 0.00 | 0.00 | 1075.41 | 978.01 | 1009.46 | 1126.53 | 1153.05 | 1058.05 | 1118.23 | 1054.69 | 890.55 | 35.75 | 99.39 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 226.88 | 118.62 | 48.52 | 7.45 | 91.37 | 65.82 | 26.66 | 1.00 | 0.00 | 1.70 | 21.22 | 186.82 | 0.00 | 1.00 | 208678.08 | 1.00 | 0.00 | 1691.04 | 136.44 | 146.06 | -0.16 | 12.55 | 9.98 | 0.98 | 14.82 | 67.09 | 0.15 | 1.77 | 10.00
2024-07-25 10:47:57 | 490678.38 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 10.00 | 42.00 | 58.00 | 192.19 | 206.25 | 37.78 | 123.96 | 0.00 | 0.00 | 1082.20 | 977.82 | 1011.07 | 1130.60 | 1158.44 | 1059.03 | 1121.40 | 1059.71 | 890.92 | 35.30 | 99.38 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 227.00 | 118.44 | 48.34 | 7.46 | 91.93 | 65.96 | 26.62 | 1.00 | 0.00 | 1.73 | 20.99 | 187.08 | 0.00 | 1.00 | 208678.08 | 1.00 | 0.00 | 1670.69 | 136.62 | 146.09 | -0.23 | 12.65 | 9.63 | 1.16 | 24.13 | 67.58 | 0.80 | 1.57 | 10.43
2024-07-25 10:49:59 | 490678.38 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 10.00 | 45.00 | 4.00 | 11.47 | 31.60 | 37.83 | 122.19 | 0.00 | 0.00 | 1090.06 | 978.07 | 1014.09 | 1131.17 | 1164.22 | 1061.80 | 1123.53 | 1063.24 | 891.92 | 35.69 | 99.38 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 227.13 | 118.42 | 48.32 | 7.44 | 90.84 | 66.04 | 26.69 | 1.00 | 0.00 | 1.70 | 20.66 | 187.68 | 0.00 | 1.00 | 208678.08 | 1.00 | 0.00 | 1716.04 | 137.38 | 146.21 | -0.23 | 12.63 | 9.30 | 1.12 | 51.99 | 63.19 | 0.97 | 1.63 | 10.68
2024-07-25 10:51:58 | 490678.38 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 10.00 | 47.00 | 2.00 | 190.21 | 189.15 | 37.80 | 114.14 | 0.00 | 0.00 | 1091.68 | 978.13 | 1016.34 | 1130.64 | 1166.02 | 1067.29 | 1124.90 | 1059.16 | 897.41 | 37.13 | 99.49 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 227.43 | 118.56 | 48.29 | 7.45 | 91.74 | 66.07 | 26.62 | 1.00 | 0.00 | 1.58 | 22.80 | 188.41 | 0.00 | 1.00 | 208678.08 | 1.00 | 0.00 | 1803.40 | 138.35 | 146.25 | -0.25 | 12.71 | 9.11 | 1.06 | 58.73 | 61.79 | 1.68 | 1.87 | 11.00
2024-07-25 11:23:20 | 490681.80 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 11.00 | 18.00 | 24.00 | 235.99 | 233.08 | 37.61 | 118.40 | 0.00 | 0.00 | 1066.11 | 980.14 | 1038.36 | 1087.59 | 1142.36 | 1079.21 | 1095.50 | 1035.77 | 907.24 | 35.30 | 99.47 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 229.27 | 120.46 | 59.64 | 7.53 | 92.27 | 65.03 | 26.68 | 1.00 | 0.00 | 2.13 | 23.18 | 191.36 | 0.00 | 1.00 | 208688.78 | 1.00 | 0.00 | 1728.89 | 138.83 | 147.75 | -0.23 | 12.23 | 10.64 | 1.38 | 27.01 | 60.75 | 0.97 | 2.09 | 10.85
2024-07-25 11:31:45 | 490688.30 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 11.00 | 26.00 | 50.00 | 511.65 | 508.61 | 37.63 | 109.25 | 0.00 | 0.00 | 1036.38 | 977.72 | 989.71 | 1080.13 | 1113.28 | 1048.58 | 1083.91 | 1010.01 | 886.56 | 33.92 | 99.40 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 226.31 | 117.79 | 48.59 | 7.56 | 92.69 | 64.55 | 26.68 | 1.00 | 0.00 | 2.22 | 20.77 | 187.68 | 0.00 | 1.00 | 208692.23 | 1.00 | 0.00 | 1664.65 | 136.24 | 146.81 | -0.24 | 11.55 | 11.47 | 1.69 | 5.69 | 45.97 | 0.04 | 1.23 | 9.33
2024-07-25 11:33:43 | 490688.30 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 11.00 | 28.00 | 51.00 | 302.12 | 302.44 | 37.66 | 121.62 | 0.00 | 0.00 | 1033.79 | 976.67 | 979.12 | 1084.50 | 1110.33 | 1044.55 | 1085.59 | 1011.90 | 883.70 | 34.94 | 99.46 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 225.87 | 117.74 | 48.40 | 7.58 | 92.77 | 64.45 | 26.71 | 1.00 | 0.00 | 2.20 | 21.79 | 186.35 | 0.00 | 1.00 | 208692.23 | 1.00 | 0.00 | 1725.28 | 136.72 | 146.63 | -0.25 | 11.52 | 11.41 | 0.98 | 8.11 | 47.70 | 0.12 | 0.80 | 9.93
2024-07-25 12:07:13 | 490700.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 2.00 | 17.00 | 342.26 | 345.51 | 38.26 | 128.06 | 0.00 | 0.00 | 1095.70 | 967.77 | 1002.18 | 1145.21 | 1171.34 | 1064.18 | 1138.57 | 1055.57 | 898.81 | 40.77 | 99.52 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 232.15 | 118.92 | 48.41 | 7.59 | 95.50 | 66.15 | 26.69 | 1.00 | 0.00 | 1.88 | 22.83 | 189.46 | 0.00 | 1.00 | 208702.60 | 1.00 | 0.00 | 2205.90 | 141.59 | 147.00 | -0.21 | 13.08 | 9.63 | 1.44 | 22.86 | 72.98 | 0.42 | 0.98 | 12.35
2024-07-25 12:09:10 | 490700.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 4.00 | 17.00 | 594.21 | 594.27 | 38.38 | 120.35 | 0.00 | 0.00 | 1095.24 | 968.28 | 1009.52 | 1143.87 | 1170.56 | 1070.62 | 1138.50 | 1059.29 | 906.90 | 41.21 | 99.44 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 233.20 | 119.82 | 48.24 | 7.59 | 95.51 | 66.15 | 26.73 | 1.00 | 0.00 | 2.06 | 21.49 | 189.42 | 0.00 | 1.00 | 208706.19 | 1.00 | 0.00 | 2254.93 | 144.33 | 147.56 | -0.25 | 13.28 | 9.77 | 1.25 | 28.46 | 78.88 | 0.07 | 1.28 | 12.05
2024-07-25 12:11:11 | 490700.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 6.00 | 15.00 | 399.37 | 403.80 | 38.51 | 128.70 | 0.00 | 0.00 | 1090.72 | 968.82 | 1011.10 | 1136.49 | 1166.49 | 1069.02 | 1135.29 | 1052.22 | 908.06 | 41.71 | 99.52 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 234.23 | 120.96 | 64.43 | 7.59 | 95.36 | 66.07 | 26.74 | 1.00 | 0.00 | 2.09 | 20.39 | 189.59 | 0.00 | 1.00 | 208706.19 | 1.00 | 0.00 | 2296.60 | 146.00 | 148.13 | -0.25 | 13.31 | 9.67 | 1.38 | 41.69 | 82.97 | 0.25 | 1.55 | 12.78
2024-07-25 12:13:13 | 490700.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 8.00 | 21.00 | 218.16 | 229.49 | 38.78 | 132.05 | 0.00 | 0.00 | 1093.09 | 969.33 | 1022.30 | 1140.58 | 1166.15 | 1071.77 | 1133.65 | 1058.70 | 906.24 | 40.71 | 99.36 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 235.05 | 121.61 | 63.77 | 7.60 | 95.56 | 66.19 | 26.70 | 1.00 | 0.00 | 2.25 | 21.86 | 189.88 | 0.00 | 1.00 | 208706.19 | 1.00 | 0.00 | 2231.88 | 143.94 | 148.50 | -0.27 | 13.40 | 9.98 | 1.13 | 29.90 | 79.79 | 0.22 | 1.45 | 11.68
2024-07-25 12:15:24 | 490700.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 10.00 | 31.00 | 197.69 | 197.69 | 38.75 | 131.27 | 0.00 | 0.00 | 1100.03 | 970.09 | 1030.14 | 1152.04 | 1173.07 | 1079.64 | 1139.30 | 1072.55 | 906.71 | 41.33 | 99.49 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 235.60 | 121.48 | 56.42 | 7.60 | 50.59 | 66.52 | 26.66 | 1.00 | 0.00 | 2.21 | 22.94 | 190.53 | 0.00 | 1.00 | 208706.19 | 1.00 | 0.00 | 2262.92 | 141.01 | 148.76 | -0.19 | 13.86 | 9.31 | 1.31 | 27.77 | 72.16 | 4.96 | 1.79 | 12.05
2024-07-25 12:17:26 | 490700.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 12.00 | 34.00 | 543.00 | 544.78 | 38.70 | 121.04 | 0.00 | 0.00 | 1100.00 | 970.69 | 1033.57 | 1144.44 | 1175.24 | 1078.72 | 1139.94 | 1065.26 | 907.59 | 40.20 | 99.38 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 235.83 | 120.91 | 56.79 | 7.60 | 50.13 | 66.52 | 26.68 | 1.00 | 0.00 | 2.29 | 21.82 | 191.37 | 0.00 | 1.00 | 208706.19 | 1.00 | 0.00 | 2175.56 | 139.55 | 149.06 | -0.25 | 13.66 | 9.57 | 0.94 | 16.01 | 78.45 | 1.03 | 1.68 | 12.33
2024-07-25 12:19:30 | 490704.62 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 14.00 | 38.00 | 418.72 | 423.41 | 38.52 | 126.17 | 0.00 | 0.00 | 1098.90 | 971.42 | 1036.32 | 1138.74 | 1175.21 | 1075.01 | 1136.76 | 1063.37 | 904.15 | 38.94 | 99.38 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 235.81 | 120.56 | 57.21 | 7.62 | 50.32 | 66.42 | 26.69 | 1.00 | 0.00 | 2.29 | 21.40 | 192.23 | 0.00 | 1.00 | 208709.40 | 1.00 | 0.00 | 2133.06 | 139.31 | 149.06 | -0.26 | 13.40 | 9.98 | 0.94 | 21.20 | 74.00 | 0.72 | 1.63 | 10.95
2024-07-25 12:21:32 | 490704.62 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 16.00 | 36.00 | 248.90 | 259.77 | 38.62 | 127.12 | 0.00 | 0.00 | 1100.09 | 972.22 | 1039.88 | 1138.67 | 1176.46 | 1074.55 | 1135.39 | 1066.40 | 901.87 | 39.32 | 99.52 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 235.49 | 120.37 | 57.26 | 7.61 | 51.52 | 66.45 | 26.71 | 1.00 | 0.00 | 2.34 | 22.88 | 192.91 | 0.00 | 1.00 | 208709.40 | 1.00 | 0.00 | 2145.63 | 138.98 | 149.17 | -0.26 | 13.45 | 9.80 | 1.43 | 20.94 | 65.83 | 0.96 | 1.48 | 11.58
2024-07-25 12:30:00 | 490704.62 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 25.00 | 8.00 | 429.45 | 440.17 | 39.47 | 125.44 | 0.00 | 0.00 | 1096.49 | 975.59 | 1026.01 | 1144.64 | 1174.25 | 1060.30 | 1138.27 | 1059.65 | 897.03 | 41.33 | 99.42 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 235.16 | 119.95 | 57.70 | 7.64 | 51.08 | 66.07 | 27.46 | 1.00 | 0.00 | 2.60 | 22.61 | 191.96 | 0.00 | 1.00 | 208713.03 | 1.00 | 0.00 | 2288.19 | 138.88 | 149.81 | -0.25 | 13.30 | 10.24 | 1.63 | 26.40 | 68.35 | 0.50 | 1.47 | 12.53
2024-07-25 12:32:06 | 490704.62 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 27.00 | 5.00 | 106.22 | 106.48 | 39.42 | 126.60 | 0.00 | 0.00 | 1092.01 | 976.10 | 1016.95 | 1143.97 | 1170.15 | 1057.46 | 1137.29 | 1054.66 | 894.50 | 40.70 | 99.40 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 235.09 | 119.99 | 57.51 | 7.65 | 51.00 | 65.94 | 26.74 | 1.00 | 0.00 | 2.73 | 23.26 | 191.54 | 0.00 | 1.00 | 208713.03 | 1.00 | 0.00 | 2231.94 | 138.91 | 150.00 | -0.21 | 13.15 | 10.56 | 1.38 | 21.19 | 70.61 | 0.19 | 1.51 | 12.73
2024-07-25 12:34:13 | 490708.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 29.00 | 20.00 | 267.85 | 267.19 | 40.06 | 133.09 | 0.00 | 0.00 | 1089.17 | 976.77 | 1012.29 | 1147.56 | 1165.34 | 1055.70 | 1138.10 | 1052.35 | 893.57 | 42.47 | 99.36 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 234.91 | 120.05 | 57.54 | 7.64 | 50.13 | 65.77 | 26.62 | 1.00 | 0.00 | 2.61 | 23.02 | 191.51 | 0.00 | 1.00 | 208713.03 | 1.00 | 0.00 | 2369.58 | 138.71 | 150.19 | -0.26 | 13.05 | 10.63 | 0.81 | 19.48 | 71.76 | 0.06 | 1.61 | 12.75
2024-07-25 12:36:20 | 490708.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 31.00 | 17.00 | 479.33 | 479.59 | 40.02 | 128.44 | 0.00 | 0.00 | 1089.37 | 976.96 | 1004.58 | 1150.15 | 1162.84 | 1053.00 | 1139.10 | 1050.20 | 894.41 | 41.90 | 99.39 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 235.23 | 120.07 | 57.51 | 7.65 | 51.03 | 65.60 | 26.68 | 1.00 | 0.00 | 2.80 | 23.21 | 191.28 | 0.00 | 1.00 | 208713.03 | 1.00 | 0.00 | 2333.61 | 139.00 | 150.56 | -0.23 | 12.96 | 10.78 | 0.99 | 19.94 | 74.67 | 0.10 | 1.48 | 13.23
2024-07-25 12:38:28 | 490708.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 33.00 | 31.00 | 38.30 | 37.12 | 39.67 | 123.06 | 0.00 | 0.00 | 1089.21 | 977.08 | 995.52 | 1151.97 | 1156.45 | 1049.68 | 1138.94 | 1041.60 | 889.08 | 41.15 | 99.49 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 235.52 | 120.33 | 57.43 | 7.66 | 50.73 | 65.44 | 26.73 | 1.00 | 0.00 | 2.65 | 26.93 | 191.33 | 0.00 | 1.00 | 208716.72 | 1.00 | 0.00 | 2301.39 | 139.56 | 150.94 | -0.23 | 13.04 | 10.74 | 1.37 | 26.36 | 75.82 | 0.17 | 1.43 | 12.40
2024-07-25 12:40:34 | 490708.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 35.00 | 38.00 | 249.30 | 247.37 | 39.62 | 137.68 | 0.00 | 0.00 | 1091.45 | 977.15 | 995.01 | 1155.24 | 1155.04 | 1053.10 | 1139.61 | 1050.79 | 885.07 | 41.83 | 99.47 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 235.52 | 120.63 | 57.90 | 7.67 | 50.73 | 65.55 | 26.65 | 1.00 | 0.00 | 2.71 | 25.57 | 191.58 | 0.00 | 1.00 | 208716.72 | 1.00 | 0.00 | 2352.78 | 139.84 | 150.94 | -0.25 | 13.12 | 10.60 | 1.25 | 29.76 | 66.64 | 0.04 | 1.41 | 13.08
2024-07-25 12:42:43 | 490708.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 37.00 | 51.00 | 532.73 | 532.93 | 39.83 | 131.81 | 0.00 | 0.00 | 1098.84 | 977.12 | 1002.18 | 1157.60 | 1163.01 | 1060.69 | 1143.53 | 1065.16 | 887.25 | 42.39 | 99.43 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 235.61 | 120.96 | 57.43 | 7.66 | 50.32 | 65.79 | 26.65 | 1.00 | 0.00 | 2.53 | 26.86 | 191.16 | 0.00 | 1.00 | 208716.72 | 1.00 | 0.00 | 2415.28 | 140.06 | 150.94 | -0.27 | 13.37 | 10.00 | 1.44 | 33.71 | 70.29 | 0.16 | 1.74 | 13.10
2024-07-25 12:44:46 | 490708.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 39.00 | 54.00 | 321.59 | 320.67 | 40.16 | 140.50 | 0.00 | 0.00 | 1104.03 | 977.31 | 1008.37 | 1156.79 | 1169.71 | 1063.40 | 1144.04 | 1068.14 | 891.89 | 43.02 | 99.40 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 236.04 | 121.27 | 57.41 | 7.66 | 50.92 | 65.90 | 26.74 | 1.00 | 0.00 | 2.55 | 26.38 | 190.83 | 0.00 | 1.00 | 208716.72 | 1.00 | 0.00 | 2467.71 | 140.43 | 151.13 | -0.28 | 13.44 | 9.77 | 0.69 | 42.24 | 72.47 | 0.19 | 1.89 | 13.24
2024-07-25 12:48:55 | 490708.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 44.00 | 3.00 | 295.08 | 296.60 | 39.81 | 132.36 | 0.00 | 0.00 | 1120.03 | 978.10 | 1008.34 | 1171.71 | 1177.52 | 1061.83 | 1150.46 | 1069.67 | 893.41 | 42.21 | 99.34 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 237.29 | 121.98 | 57.09 | 7.65 | 50.80 | 65.90 | 26.63 | 1.00 | 0.00 | 2.55 | 26.68 | 191.08 | 0.00 | 1.00 | 208720.30 | 1.00 | 0.00 | 2412.99 | 141.73 | 151.69 | -0.25 | 13.45 | 9.99 | 1.68 | 50.70 | 76.55 | 0.09 | 2.02 | 12.78
2024-07-25 12:51:01 | 490708.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 46.00 | 3.00 | 577.04 | 576.44 | 39.46 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | 1124.13 | 978.55 | 1016.27 | 1172.76 | 1181.22 | 1065.39 | 1152.85 | 1071.67 | 893.01 | 41.70 | 99.42 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 237.54 | 122.36 | 56.88 | 7.65 | 51.00 | 65.90 | 26.74 | 1.00 | 0.00 | 2.57 | 24.04 | 191.63 | 0.00 | 1.00 | 208720.30 | 1.00 | 0.00 | 2401.94 | 142.06 | 151.69 | -0.24 | 13.40 | 10.02 | 1.38 | 44.65 | 73.01 | 0.43 | 2.10 | 13.10
2024-07-25 12:53:07 | 490708.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 48.00 | 15.00 | 345.22 | 344.97 | 39.09 | 129.73 | 0.00 | 0.00 | 1128.43 | 979.34 | 1033.73 | 1174.32 | 1185.62 | 1076.55 | 1154.57 | 1074.72 | 896.28 | 40.58 | 99.50 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 237.64 | 122.73 | 57.00 | 7.65 | 50.81 | 66.02 | 27.50 | 1.00 | 0.00 | 2.48 | 24.08 | 192.31 | 0.00 | 1.00 | 208720.30 | 1.00 | 0.00 | 2325.07 | 142.30 | 151.69 | -0.24 | 13.51 | 9.82 | 1.13 | 45.69 | 73.21 | 0.56 | 2.05 | 12.38
2024-07-25 12:55:12 | 490708.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 50.00 | 20.00 | 34.79 | 34.13 | 38.87 | 129.42 | 0.00 | 0.00 | 1130.37 | 980.08 | 1040.11 | 1174.97 | 1189.00 | 1082.26 | 1156.42 | 1076.32 | 898.93 | 40.77 | 99.48 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 237.43 | 122.98 | 56.80 | 7.64 | 50.81 | 66.15 | 27.12 | 1.00 | 0.00 | 2.47 | 25.58 | 193.03 | 0.00 | 1.00 | 208720.30 | 1.00 | 0.00 | 2337.85 | 142.11 | 151.69 | -0.23 | 13.57 | 9.45 | 1.50 | 41.94 | 69.28 | 0.45 | 2.22 | 12.38
2024-07-25 12:57:23 | 490712.56 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 52.00 | 22.00 | 215.97 | 215.05 | 38.89 | 129.30 | 0.00 | 0.00 | 1133.31 | 980.78 | 1042.96 | 1178.26 | 1192.11 | 1083.81 | 1158.31 | 1078.36 | 902.34 | 40.27 | 99.36 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 237.02 | 123.06 | 57.07 | 7.63 | 50.62 | 66.12 | 26.73 | 1.00 | 0.00 | 2.39 | 24.91 | 193.53 | 0.00 | 1.00 | 208723.90 | 1.00 | 0.00 | 2297.36 | 141.71 | 151.50 | -0.28 | 13.36 | 9.67 | 1.69 | 31.21 | 71.07 | 0.35 | 1.99 | 12.20
2024-07-25 12:59:31 | 490712.56 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 54.00 | 39.00 | 532.85 | 532.53 | 39.36 | 136.66 | 0.00 | 0.00 | 1140.04 | 981.92 | 1048.15 | 1185.35 | 1195.46 | 1085.06 | 1162.19 | 1082.63 | 907.59 | 42.59 | 99.49 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 236.67 | 123.06 | 56.67 | 7.63 | 50.28 | 66.12 | 26.66 | 1.00 | 0.00 | 2.43 | 26.93 | 193.87 | 0.00 | 1.00 | 208723.90 | 1.00 | 0.00 | 2485.07 | 141.31 | 151.42 | -0.23 | 13.32 | 9.62 | 0.88 | 37.94 | 71.38 | 0.31 | 2.21 | 13.33
2024-07-25 13:01:31 | 490715.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 56.00 | 34.00 | 319.20 | 318.80 | 39.09 | 124.92 | 0.00 | 0.00 | 1147.16 | 983.01 | 1050.49 | 1191.73 | 1199.74 | 1087.63 | 1167.54 | 1088.91 | 915.98 | 40.71 | 99.53 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 237.02 | 123.03 | 56.89 | 7.62 | 50.72 | 66.19 | 26.70 | 1.00 | 0.00 | 2.58 | 25.81 | 193.99 | 0.00 | 1.00 | 208723.90 | 1.00 | 0.00 | 2354.44 | 141.51 | 151.64 | -0.21 | 13.52 | 9.26 | 0.94 | 53.84 | 68.30 | 0.60 | 2.20 | 12.63
2024-07-25 13:03:34 | 490715.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 12.00 | 58.00 | 41.00 | 146.62 | 145.09 | 39.02 | 134.76 | 0.00 | 0.00 | 1141.75 | 983.99 | 1045.95 | 1183.40 | 1199.23 | 1084.96 | 1168.83 | 1080.20 | 916.51 | 40.83 | 99.37 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 237.10 | 123.11 | 57.25 | 7.62 | 50.50 | 66.09 | 26.68 | 1.00 | 0.00 | 2.68 | 26.52 | 194.33 | 0.00 | 1.00 | 208723.90 | 1.00 | 0.00 | 2335.83 | 141.73 | 151.69 | -0.27 | 13.51 | 9.26 | 1.38 | 60.93 | 67.75 | 0.20 | 2.23 | 11.80
2024-07-25 13:07:44 | 490719.20 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 13.00 | 2.00 | 45.00 | 390.23 | 388.70 | 39.86 | 131.88 | 0.00 | 0.00 | 1112.78 | 985.68 | 1026.94 | 1153.89 | 1178.77 | 1066.89 | 1154.09 | 1048.84 | 906.96 | 42.72 | 99.50 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 236.34 | 123.03 | 57.00 | 7.64 | 50.10 | 65.69 | 27.61 | 1.00 | 0.00 | 2.66 | 26.49 | 194.30 | 0.00 | 1.00 | 208727.45 | 1.00 | 0.00 | 2491.94 | 140.94 | 151.88 | -0.21 | 13.02 | 10.60 | 0.75 | 28.50 | 66.47 | 0.05 | 1.89 | 13.30
2024-07-25 14:39:19 | 490741.80 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 14.00 | 34.00 | 25.00 | 549.55 | 550.16 | 39.03 | 127.59 | 0.00 | 0.00 | 1159.15 | 1008.98 | 1063.66 | 1201.22 | 1215.81 | 1085.32 | 1183.88 | 1100.46 | 915.63 | 43.29 | 99.32 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 233.96 | 122.45 | 57.23 | 7.01 | 110.33 | 65.82 | 20.57 | 1.00 | 0.00 | 2.69 | 24.57 | 195.91 | 0.00 | 1.00 | 208757.60 | 1.00 | 0.00 | 2792.22 | 139.75 | 154.69 | -0.24 | 13.32 | 9.25 | 1.39 | 63.94 | 56.27 | 1.04 | 2.02 | 13.33
2024-07-25 14:41:22 | 490741.80 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 14.00 | 36.00 | 31.00 | 368.83 | 375.65 | 39.06 | 133.94 | 0.00 | 0.00 | 1165.54 | 1010.01 | 1067.71 | 1206.16 | 1220.05 | 1088.81 | 1187.39 | 1108.07 | 918.95 | 44.23 | 99.35 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 234.47 | 122.37 | 57.08 | 7.01 | 111.04 | 65.85 | 20.57 | 1.00 | 0.00 | 2.82 | 24.71 | 195.96 | 0.00 | 1.00 | 208757.60 | 1.00 | 0.00 | 2888.89 | 140.10 | 154.88 | -0.30 | 13.37 | 9.28 | 1.31 | 49.89 | 57.08 | 0.62 | 2.13 | 13.55
2024-07-25 14:45:38 | 490741.80 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 14.00 | 40.00 | 42.00 | 84.88 | 83.62 | 35.85 | 112.55 | 0.00 | 0.00 | 1169.40 | 1011.97 | 1053.75 | 1210.70 | 1230.00 | 1089.93 | 1195.46 | 1120.26 | 925.89 | 42.65 | 99.51 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 235.86 | 122.49 | 57.15 | 6.99 | 110.03 | 65.69 | 20.60 | 1.00 | 0.00 | 2.92 | 26.59 | 196.16 | 0.00 | 1.00 | 208760.77 | 1.00 | 0.00 | 2772.01 | 141.59 | 155.44 | -0.25 | 13.40 | 9.35 | 1.44 | 42.54 | 62.25 | 0.29 | 2.28 | 12.70
2024-07-25 15:02:17 | 490750.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 14.00 | 57.00 | 18.00 | 66.54 | 76.26 | 39.03 | 128.08 | 0.00 | 0.00 | 1121.63 | 1015.12 | 1048.25 | 1161.48 | 1196.18 | 1073.87 | 1169.61 | 1079.90 | 899.18 | 41.53 | 99.38 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 233.06 | 121.19 | 57.02 | 7.02 | 112.13 | 65.24 | 20.71 | 1.00 | 0.00 | 2.69 | 25.17 | 194.59 | 0.00 | 1.00 | 208767.38 | 1.00 | 0.00 | 2716.32 | 139.00 | 154.88 | -0.24 | 12.91 | 10.30 | 1.14 | 14.18 | 56.60 | 3.08 | 1.42 | 11.30
2024-07-25 15:04:21 | 490750.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 14.00 | 59.00 | 25.00 | 101.91 | 102.71 | 38.94 | 133.27 | 0.00 | 0.00 | 1126.90 | 1015.25 | 1051.67 | 1166.52 | 1199.33 | 1073.31 | 1169.23 | 1087.53 | 899.40 | 41.09 | 99.45 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 232.63 | 121.02 | 47.65 | 7.02 | 112.78 | 65.29 | 20.55 | 1.00 | 0.00 | 2.76 | 25.32 | 194.67 | 0.00 | 1.00 | 208767.38 | 1.00 | 0.00 | 2697.22 | 139.38 | 154.69 | -0.25 | 12.93 | 10.07 | 1.00 | 13.79 | 50.94 | 8.32 | 1.23 | 12.35
2024-07-25 15:23:15 | 490758.20 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 15.00 | 18.00 | 17.00 | 405.98 | 404.06 | 38.99 | 129.66 | 0.00 | 0.00 | 1163.55 | 1019.24 | 1061.31 | 1197.62 | 1216.56 | 1100.43 | 1184.56 | 1097.02 | 920.71 | 41.83 | 99.40 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 232.98 | 121.19 | 56.18 | 7.05 | 112.70 | 65.73 | 17.50 | 1.00 | 0.00 | 2.66 | 26.49 | 195.32 | 0.00 | 1.00 | 208774.73 | 1.00 | 0.00 | 2662.36 | 138.96 | 154.45 | -0.25 | 13.09 | 9.51 | 1.75 | 18.91 | 58.67 | 0.84 | 1.30 | 12.35
2024-07-25 15:44:19 | 490765.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 15.00 | 39.00 | 20.00 | 467.92 | 466.94 | 39.23 | 129.70 | 0.00 | 0.00 | 1159.09 | 1024.84 | 1070.39 | 1195.67 | 1215.81 | 1086.61 | 1186.95 | 1092.67 | 915.76 | 41.28 | 99.41 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 233.84 | 121.44 | 56.40 | 7.11 | 111.91 | 66.02 | 17.58 | 1.00 | 0.00 | 2.54 | 25.62 | 195.59 | 0.00 | 1.00 | 208778.47 | 1.00 | 0.00 | 2250.90 | 140.42 | 153.75 | -0.25 | 13.29 | 9.52 | 1.13 | 28.89 | 58.39 | 0.75 | 1.57 | 12.55
2024-07-25 16:00:51 | 490765.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 15.00 | 55.00 | 55.00 | 589.78 | 589.78 | 39.16 | 125.70 | 0.00 | 0.00 | 1156.69 | 1028.69 | 1049.42 | 1201.36 | 1218.19 | 1080.10 | 1192.01 | 1098.14 | 911.50 | 40.27 | 99.38 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 235.00 | 122.73 | 56.77 | 7.15 | 111.02 | 66.29 | 17.54 | 1.00 | 0.00 | 2.68 | 24.64 | 195.88 | 0.00 | 1.00 | 208782.10 | 1.00 | 0.00 | 1938.96 | 141.97 | 153.94 | -0.25 | 13.51 | 9.64 | 1.31 | 35.38 | 63.45 | 0.45 | 1.65 | 12.48
2024-07-25 16:09:09 | 490771.70 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 16.00 | 4.00 | 15.00 | 408.31 | 407.97 | 39.18 | 135.13 | 0.00 | 0.00 | 1172.25 | 1030.14 | 1048.09 | 1212.70 | 1229.99 | 1088.81 | 1200.00 | 1109.47 | 922.18 | 42.72 | 99.41 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 236.77 | 123.87 | 62.16 | 7.15 | 111.42 | 66.56 | 18.43 | 1.00 | 0.00 | 2.79 | 25.80 | 196.31 | 0.00 | 1.00 | 208782.10 | 1.00 | 0.00 | 1982.15 | 142.82 | 154.50 | -0.29 | 13.66 | 9.42 | 0.81 | 47.76 | 65.44 | 0.20 | 1.94 | 12.98
2024-07-25 16:11:11 | 490771.70 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 16.00 | 6.00 | 18.00 | 98.51 | 97.94 | 39.08 | 131.81 | 0.00 | 0.00 | 1165.75 | 1029.56 | 1049.75 | 1203.83 | 1225.07 | 1088.02 | 1198.34 | 1098.38 | 921.09 | 42.52 | 99.40 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 236.77 | 123.87 | 62.10 | 7.16 | 111.36 | 66.65 | 18.46 | 1.00 | 0.00 | 2.75 | 26.49 | 196.68 | 0.00 | 1.00 | 208782.10 | 1.00 | 0.00 | 1957.22 | 141.69 | 154.69 | -0.24 | 13.94 | 9.61 | 1.81 | 46.03 | 67.27 | 0.23 | 1.82 | 13.78
2024-07-25 16:13:11 | 490771.70 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 16.00 | 8.00 | 19.00 | 146.76 | 146.88 | 39.11 | 122.67 | 0.00 | 0.00 | 1157.47 | 1029.20 | 1045.52 | 1195.22 | 1220.09 | 1083.19 | 1193.61 | 1096.06 | 917.20 | 42.22 | 99.45 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 236.63 | 123.72 | 62.72 | 7.16 | 110.40 | 66.93 | 17.83 | 1.00 | 0.00 | 2.75 | 26.56 | 196.98 | 0.00 | 1.00 | 208782.10 | 1.00 | 0.00 | 1912.57 | 140.84 | 154.88 | -0.25 | 14.23 | 9.42 | 1.56 | 40.27 | 65.56 | 0.46 | 1.90 | 13.35
2024-07-25 16:36:17 | 490778.50 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 16.00 | 31.00 | 25.00 | 530.46 | 529.74 | 39.03 | 129.43 | 0.00 | 0.00 | 1164.73 | 1031.11 | 1058.21 | 1207.19 | 1223.75 | 1106.42 | 1196.59 | 1120.10 | 935.88 | 43.97 | 99.52 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 237.03 | 124.03 | 64.33 | 7.15 | 110.49 | 66.86 | 17.50 | 1.00 | 0.00 | 2.76 | 26.90 | 196.53 | 0.00 | 1.00 | 208785.84 | 1.00 | 0.00 | 1764.03 | 142.11 | 155.44 | -0.29 | 14.21 | 9.19 | 1.31 | 60.51 | 69.00 | 0.13 | 2.13 | 14.68
2024-07-25 16:51:01 | 490788.94 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 16.00 | 46.00 | 7.00 | 150.01 | 150.07 | 39.65 | 136.76 | 0.00 | 0.00 | 1125.83 | 1027.56 | 1010.20 | 1168.15 | 1208.50 | 1058.21 | 1176.29 | 1091.05 | 897.06 | 39.39 | 99.34 | 276.60 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 234.56 | 122.06 | 56.01 | 7.16 | 110.14 | 66.26 | 17.61 | 1.00 | 0.00 | 2.56 | 25.58 | 196.76 | 0.00 | 1.00 | 208789.48 | 1.00 | 0.00 | 1437.50 | 138.14 | 154.88 | -0.26 | 13.35 | 10.61 | 0.94 | 34.67 | 52.74 | 0.16 | 1.47 | 12.80
2024-07-25 17:58:19 | 490805.12 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 17.00 | 53.00 | 26.00 | 77.72 | 77.00 | 39.21 | 133.16 | 0.00 | 0.00 | 1142.42 | 1013.96 | 1047.28 | 1184.73 | 1212.74 | 1089.34 | 1181.50 | 1097.15 | 924.94 | 38.14 | 99.47 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 236.47 | 118.18 | 52.57 | 7.18 | 110.34 | 66.42 | 18.65 | 1.00 | 0.00 | 1.81 | 26.02 | 195.99 | 0.00 | 1.00 | 208803.77 | 1.00 | 0.00 | 1315.28 | 138.63 | 152.25 | -0.24 | 13.55 | 9.67 | 0.69 | 35.76 | 71.98 | 3.63 | 2.02 | 13.15
2024-07-25 18:00:25 | 490805.12 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 17.00 | 55.00 | 28.00 | 159.41 | 159.47 | 39.26 | 135.11 | 0.00 | 0.00 | 1140.75 | 1013.96 | 1046.73 | 1182.42 | 1209.40 | 1088.68 | 1180.78 | 1087.69 | 921.62 | 38.82 | 99.43 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 234.97 | 117.91 | 52.61 | 7.18 | 110.67 | 66.26 | 18.19 | 1.00 | 0.00 | 1.95 | 25.78 | 196.91 | 0.00 | 1.00 | 208803.77 | 1.00 | 0.00 | 1366.46 | 138.43 | 152.06 | -0.25 | 13.24 | 9.80 | 0.88 | 41.54 | 66.80 | 0.14 | 2.02 | 12.83
2024-07-25 18:02:34 | 490805.12 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 17.00 | 57.00 | 40.00 | 400.75 | 400.49 | 39.08 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 1137.33 | 1013.44 | 1039.36 | 1182.96 | 1203.96 | 1082.30 | 1180.14 | 1083.84 | 918.04 | 38.14 | 99.48 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 233.50 | 117.95 | 52.47 | 7.18 | 110.93 | 66.12 | 18.56 | 1.00 | 0.00 | 1.92 | 26.94 | 197.54 | 0.00 | 1.00 | 208803.77 | 1.00 | 0.00 | 1331.25 | 138.79 | 151.69 | -0.23 | 12.94 | 9.93 | 1.63 | 42.68 | 61.55 | 0.16 | 1.86 | 11.54
2024-07-25 18:04:40 | 490808.30 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 17.00 | 59.00 | 47.00 | 556.71 | 556.37 | 39.30 | 135.55 | 0.00 | 0.00 | 1139.17 | 1013.96 | 1039.20 | 1188.25 | 1201.94 | 1082.43 | 1181.19 | 1086.05 | 916.13 | 38.70 | 99.42 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 232.43 | 118.20 | 52.57 | 7.18 | 111.12 | 66.07 | 17.56 | 1.00 | 0.00 | 2.09 | 24.68 | 197.62 | 0.00 | 1.00 | 208803.77 | 1.00 | 0.00 | 1359.72 | 139.16 | 151.31 | -0.27 | 12.95 | 9.93 | 1.37 | 39.38 | 61.04 | 0.25 | 1.99 | 12.28
2024-07-25 18:06:52 | 490808.30 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 18.00 | 1.00 | 55.00 | 307.21 | 306.21 | 39.73 | 131.31 | 0.00 | 0.00 | 1143.83 | 1015.02 | 1040.46 | 1191.29 | 1203.38 | 1081.84 | 1183.61 | 1091.41 | 917.51 | 40.14 | 99.40 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 232.17 | 118.50 | 52.18 | 7.18 | 111.27 | 66.12 | 18.56 | 1.00 | 0.00 | 2.25 | 26.99 | 196.60 | 0.00 | 1.00 | 208803.77 | 1.00 | 0.00 | 1435.35 | 139.63 | 151.31 | -0.25 | 13.06 | 9.52 | 1.38 | 48.64 | 59.61 | 0.04 | 2.09 | 12.95
2024-07-25 18:10:59 | 490812.38 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 18.00 | 6.00 | 2.00 | 481.12 | 481.64 | 39.65 | 136.69 | 0.00 | 0.00 | 1151.57 | 1015.08 | 1034.37 | 1194.40 | 1202.93 | 1085.32 | 1185.38 | 1091.55 | 919.89 | 39.89 | 99.41 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 234.05 | 119.53 | 64.05 | 7.17 | 110.32 | 66.21 | 18.53 | 1.00 | 0.00 | 2.54 | 24.56 | 194.85 | 0.00 | 1.00 | 208803.77 | 1.00 | 0.00 | 1424.44 | 141.45 | 151.88 | -0.29 | 13.35 | 9.28 | 1.44 | 70.84 | 68.06 | 0.15 | 2.22 | 12.85
2024-07-25 18:25:35 | 490812.38 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 18.00 | 20.00 | 43.00 | 387.64 | 387.64 | 39.18 | 128.29 | 0.00 | 0.00 | 1151.60 | 1017.21 | 1056.35 | 1199.09 | 1224.83 | 1109.43 | 1196.25 | 1121.23 | 960.73 | 45.92 | 99.41 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 240.61 | 121.44 | 67.02 | 7.17 | 111.01 | 67.23 | 18.50 | 1.00 | 0.00 | 2.68 | 23.13 | 194.67 | 0.00 | 1.00 | 208807.39 | 1.00 | 0.00 | 1675.42 | 144.38 | 154.50 | -0.25 | 14.91 | 9.38 | 1.00 | 56.22 | 79.69 | 5.70 | 2.86 | 15.43
2024-07-25 18:27:45 | 490816.62 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 18.00 | 22.00 | 48.00 | 519.88 | 519.33 | 39.23 | 136.67 | 0.00 | 0.00 | 1149.38 | 1017.47 | 1046.89 | 1199.57 | 1226.94 | 1102.51 | 1197.55 | 1122.30 | 961.56 | 44.85 | 99.47 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 241.45 | 121.77 | 67.40 | 7.18 | 111.96 | 67.54 | 18.59 | 1.00 | 0.00 | 2.75 | 23.13 | 194.67 | 0.00 | 1.00 | 208807.39 | 1.00 | 0.00 | 1615.90 | 143.02 | 155.06 | -0.27 | 14.99 | 9.81 | 1.25 | 45.53 | 83.44 | 0.23 | 2.46 | 15.50
2024-07-25 18:29:50 | 490819.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 18.00 | 24.00 | 53.00 | 335.51 | 339.62 | 39.21 | 127.86 | 0.00 | 0.00 | 1147.53 | 1018.01 | 1043.38 | 1199.95 | 1229.68 | 1099.47 | 1198.75 | 1122.36 | 958.90 | 45.35 | 99.36 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 241.73 | 121.83 | 67.41 | 7.18 | 110.67 | 67.88 | 17.53 | 1.00 | 0.00 | 2.80 | 22.38 | 194.59 | 0.00 | 1.00 | 208807.39 | 1.00 | 0.00 | 1637.50 | 141.81 | 155.44 | -0.27 | 15.46 | 9.74 | 0.96 | 49.39 | 87.45 | 0.01 | 2.42 | 16.99
2024-07-25 18:44:48 | 490819.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 18.00 | 39.00 | 51.00 | 595.59 | 595.33 | 35.53 | 109.71 | 0.00 | 0.00 | 1130.07 | 1018.50 | 1027.85 | 1170.35 | 1218.50 | 1089.27 | 1180.31 | 1112.98 | 946.54 | 45.73 | 99.35 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 237.66 | 123.44 | 65.98 | 7.17 | 110.79 | 69.03 | 17.59 | 1.00 | 0.00 | 2.47 | 23.86 | 194.85 | 0.00 | 1.00 | 208810.80 | 1.00 | 0.00 | 1658.47 | 144.69 | 156.19 | -0.25 | 16.02 | 9.24 | 1.37 | 80.94 | 79.54 | 0.28 | 2.57 | 15.08
2024-07-25 18:46:48 | 490819.88 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 18.00 | 41.00 | 51.00 | 241.62 | 242.69 | 35.59 | 110.15 | 0.00 | 0.00 | 1126.70 | 1017.72 | 1026.23 | 1168.96 | 1216.25 | 1089.17 | 1180.92 | 1108.37 | 944.83 | 46.17 | 99.49 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 237.80 | 123.70 | 66.22 | 7.17 | 111.16 | 69.08 | 18.65 | 1.00 | 0.00 | 2.67 | 23.07 | 194.93 | 0.00 | 1.00 | 208810.80 | 1.00 | 0.00 | 1671.46 | 143.26 | 156.71 | -0.25 | 16.41 | 9.40 | 1.56 | 69.85 | 84.54 | 0.35 | 2.53 | 17.20
2024-07-25 18:48:52 | 490822.12 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 18.00 | 43.00 | 59.00 | 180.95 | 179.80 | 35.62 | 122.69 | 0.00 | 0.00 | 1121.06 | 1016.95 | 1025.46 | 1164.53 | 1213.08 | 1088.32 | 1179.52 | 1103.87 | 945.40 | 45.48 | 99.39 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 237.84 | 123.62 | 66.14 | 7.16 | 111.01 | 69.02 | 17.50 | 1.00 | 0.00 | 2.54 | 22.77 | 195.00 | 0.00 | 1.00 | 208810.80 | 1.00 | 0.00 | 1644.10 | 141.94 | 156.94 | -0.29 | 16.20 | 9.53 | 1.69 | 66.71 | 81.21 | 0.18 | 2.31 | 14.42
2024-07-25 18:50:52 | 490822.12 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 18.00 | 45.00 | 56.00 | 474.42 | 473.70 | 35.65 | 110.94 | 0.00 | 0.00 | 1117.83 | 1016.37 | 1020.11 | 1163.82 | 1207.78 | 1083.15 | 1177.79 | 1099.27 | 938.97 | 45.48 | 99.40 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 237.75 | 123.40 | 65.88 | 7.16 | 110.07 | 68.96 | 17.62 | 1.00 | 0.00 | 2.59 | 23.07 | 195.12 | 0.00 | 1.00 | 208813.98 | 1.00 | 0.00 | 1623.54 | 140.86 | 157.13 | -0.32 | 16.26 | 9.87 | 0.94 | 55.27 | 79.81 | 0.28 | 2.35 | 15.55
2024-07-25 19:03:28 | 490822.12 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 18.00 | 58.00 | 33.00 | 59.58 | 59.18 | 35.55 | 115.87 | 0.00 | 0.00 | 1119.37 | 1016.08 | 1038.75 | 1169.81 | 1207.26 | 1096.30 | 1177.65 | 1114.44 | 940.51 | 43.72 | 99.38 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 237.11 | 122.08 | 45.60 | 7.14 | 123.24 | 69.11 | 17.50 | 1.00 | 0.00 | 2.44 | 23.81 | 195.66 | 0.00 | 1.00 | 208813.98 | 1.00 | 0.00 | 1562.22 | 138.47 | 157.50 | -0.25 | 16.27 | 9.45 | 1.44 | 52.63 | 79.84 | 0.24 | 2.07 | 14.51
2024-07-25 19:05:28 | 490822.12 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 19.00 | 0.00 | 30.00 | 396.18 | 395.98 | 35.65 | 111.38 | 0.00 | 0.00 | 1125.33 | 1016.37 | 1039.62 | 1177.01 | 1213.39 | 1098.57 | 1182.45 | 1120.96 | 947.45 | 44.78 | 99.46 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 236.56 | 121.92 | 44.51 | 7.13 | 122.83 | 68.88 | 17.61 | 1.00 | 0.00 | 2.58 | 22.57 | 195.66 | 0.00 | 1.00 | 208813.98 | 1.00 | 0.00 | 1638.61 | 140.14 | 157.50 | -0.20 | 16.14 | 9.45 | 1.00 | 51.34 | 77.03 | 0.23 | 2.10 | 15.02
2024-07-25 19:07:34 | 490825.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 19.00 | 2.00 | 36.00 | 442.36 | 442.36 | 35.75 | 123.68 | 0.00 | 0.00 | 1127.70 | 1016.02 | 1038.39 | 1180.20 | 1217.39 | 1098.28 | 1186.37 | 1122.56 | 946.06 | 44.16 | 99.41 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 234.71 | 122.66 | 64.12 | 7.12 | 123.39 | 68.39 | 17.61 | 1.00 | 0.00 | 2.32 | 22.69 | 195.70 | 0.00 | 1.00 | 208817.20 | 1.00 | 0.00 | 1630.49 | 145.11 | 157.45 | -0.21 | 15.45 | 9.64 | 1.44 | 79.23 | 81.89 | 0.23 | 2.08 | 14.53
2024-07-25 19:22:21 | 490832.25 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 19.00 | 17.00 | 20.00 | 510.19 | 510.07 | 39.11 | 134.57 | 0.00 | 0.00 | 1130.90 | 1015.08 | 1037.26 | 1168.90 | 1209.98 | 1095.37 | 1176.73 | 1099.00 | 936.95 | 40.34 | 99.43 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 225.07 | 121.90 | 67.71 | 7.08 | 122.68 | 66.45 | 17.58 | 1.00 | 0.00 | 2.01 | 24.20 | 196.12 | 0.00 | 1.00 | 208817.20 | 1.00 | 0.00 | 1400.63 | 137.76 | 155.44 | -0.27 | 13.85 | 9.25 | 0.82 | 73.40 | 69.31 | 0.15 | 1.80 | 13.33
2024-07-25 19:24:24 | 490832.25 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 19.00 | 19.00 | 31.00 | 459.26 | 458.66 | 39.19 | 133.52 | 0.00 | 0.00 | 1133.68 | 1014.99 | 1040.14 | 1170.08 | 1208.12 | 1096.86 | 1176.33 | 1096.56 | 935.63 | 40.40 | 99.43 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 225.20 | 121.24 | 54.78 | 7.09 | 121.84 | 66.45 | 17.59 | 1.00 | 0.00 | 2.04 | 23.44 | 196.76 | 0.00 | 1.00 | 208821.02 | 1.00 | 0.00 | 1411.94 | 134.38 | 155.06 | -0.30 | 13.83 | 9.60 | 1.19 | 48.42 | 70.06 | 0.20 | 1.94 | 12.83
2024-07-25 20:27:04 | 490856.75 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 20.00 | 22.00 | 10.00 | 250.25 | 249.39 | 39.41 | 133.74 | 0.00 | 0.00 | 1160.71 | 1022.17 | 1053.36 | 1201.25 | 1223.30 | 1090.03 | 1198.92 | 1102.44 | 922.90 | 39.46 | 99.35 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 228.03 | 118.01 | 56.26 | 7.18 | 121.86 | 66.15 | 16.56 | 1.00 | 0.00 | 1.87 | 23.13 | 199.85 | 0.00 | 1.00 | 208830.40 | 1.00 | 0.00 | 1354.31 | 132.15 | 153.00 | -0.29 | 13.44 | 9.62 | 1.50 | 56.18 | 53.51 | 1.78 | 1.89 | 12.78
2024-07-25 20:29:12 | 490856.75 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 20.00 | 24.00 | 15.00 | 29.10 | 28.96 | 39.45 | 123.95 | 0.00 | 0.00 | 1156.39 | 1022.55 | 1056.74 | 1194.02 | 1220.95 | 1088.88 | 1195.15 | 1100.39 | 919.30 | 38.51 | 99.36 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 226.74 | 117.08 | 50.19 | 7.19 | 121.28 | 66.02 | 16.62 | 1.00 | 0.00 | 1.97 | 23.36 | 199.29 | 0.00 | 1.00 | 208830.40 | 1.00 | 0.00 | 1302.01 | 131.34 | 152.81 | -0.30 | 13.06 | 10.00 | 1.38 | 42.40 | 55.82 | 0.25 | 1.33 | 13.40
2024-07-25 20:33:27 | 490856.75 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 20.00 | 28.00 | 30.00 | 483.82 | 483.65 | 39.83 | 128.92 | 0.00 | 0.00 | 1152.17 | 1022.62 | 1047.34 | 1193.20 | 1217.22 | 1077.73 | 1190.37 | 1100.26 | 909.78 | 38.58 | 99.44 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 224.61 | 116.69 | 49.75 | 7.19 | 120.80 | 65.48 | 16.68 | 1.00 | 0.00 | 1.94 | 22.46 | 197.78 | 0.00 | 1.00 | 208830.40 | 1.00 | 0.00 | 1335.42 | 134.74 | 152.06 | -0.27 | 12.48 | 10.06 | 1.31 | 87.12 | 52.20 | 0.52 | 1.43 | 13.16
2024-07-25 20:35:35 | 490856.75 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 20.00 | 30.00 | 43.00 | 61.36 | 60.70 | 39.63 | 138.13 | 0.00 | 0.00 | 1158.61 | 1023.55 | 1052.15 | 1198.54 | 1218.50 | 1078.75 | 1191.94 | 1101.91 | 907.99 | 37.63 | 99.40 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 224.07 | 117.17 | 69.06 | 7.19 | 120.64 | 65.37 | 16.65 | 1.00 | 0.00 | 1.80 | 22.80 | 197.20 | 0.00 | 1.00 | 208830.40 | 1.00 | 0.00 | 1317.01 | 135.72 | 151.88 | -0.26 | 12.52 | 9.85 | 1.06 | 97.06 | 52.41 | 0.27 | 1.48 | 12.63
2024-07-25 20:37:36 | 490860.12 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 20.00 | 32.00 | 44.00 | 215.51 | 215.51 | 39.75 | 127.14 | 0.00 | 0.00 | 1160.71 | 1023.62 | 1055.28 | 1201.25 | 1219.09 | 1085.95 | 1192.52 | 1103.73 | 909.18 | 39.14 | 99.42 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 223.62 | 117.12 | 51.29 | 7.19 | 119.97 | 65.68 | 16.62 | 1.00 | 0.00 | 1.84 | 24.57 | 197.25 | 0.00 | 1.00 | 208833.52 | 1.00 | 0.00 | 1351.25 | 132.29 | 151.69 | -0.27 | 12.83 | 9.44 | 1.37 | 68.23 | 51.10 | 0.41 | 1.58 | 13.15
2024-07-25 20:39:43 | 490865.06 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 20.00 | 34.00 | 46.00 | 479.54 | 478.87 | 40.07 | 135.88 | 0.00 | 0.00 | 1166.69 | 1024.26 | 1060.30 | 1208.36 | 1223.62 | 1090.72 | 1195.56 | 1112.58 | 913.81 | 37.69 | 99.47 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 223.28 | 116.49 | 50.07 | 7.18 | 121.07 | 66.07 | 9.60 | 1.00 | 0.00 | 1.92 | 23.11 | 197.37 | 0.00 | 1.00 | 208833.52 | 1.00 | 0.00 | 1287.99 | 130.92 | 151.69 | -0.27 | 13.27 | 9.17 | 1.13 | 21.49 | 57.60 | 0.20 | 1.46 | 11.55
2024-07-25 20:41:45 | 490865.06 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 20.00 | 36.00 | 52.00 | 448.45 | 447.73 | 40.30 | 131.49 | 0.00 | 0.00 | 1169.00 | 1024.55 | 1059.45 | 1212.94 | 1226.77 | 1093.75 | 1200.00 | 1115.51 | 915.94 | 37.44 | 99.41 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 223.04 | 116.34 | 49.94 | 7.18 | 120.27 | 66.07 | 9.68 | 1.00 | 0.00 | 1.88 | 23.22 | 197.70 | 0.00 | 1.00 | 208833.52 | 1.00 | 0.00 | 1288.96 | 132.89 | 151.50 | -0.25 | 13.06 | 8.99 | 1.19 | 75.86 | 54.89 | 0.78 | 1.20 | 12.73
2024-07-25 20:43:53 | 490868.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 20.00 | 39.00 | 0.00 | 103.49 | 102.51 | 40.39 | 143.69 | 0.00 | 0.00 | 1171.27 | 1024.88 | 1056.19 | 1217.70 | 1230.00 | 1094.45 | 1200.00 | 1119.40 | 917.26 | 38.14 | 99.51 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 222.88 | 116.69 | 57.06 | 7.18 | 120.76 | 65.90 | 9.56 | 1.00 | 0.00 | 1.86 | 24.08 | 197.79 | 0.00 | 1.00 | 208833.52 | 1.00 | 0.00 | 1339.93 | 134.95 | 151.46 | -0.25 | 12.77 | 9.36 | 1.06 | 86.03 | 56.27 | 0.11 | 1.36 | 12.68
2024-07-25 20:46:00 | 490868.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 20.00 | 41.00 | 7.00 | 287.00 | 285.07 | 40.34 | 132.91 | 0.00 | 0.00 | 1176.84 | 1026.07 | 1057.00 | 1221.51 | 1230.00 | 1095.17 | 1200.00 | 1120.13 | 920.18 | 39.44 | 99.50 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 223.02 | 117.22 | 69.25 | 7.18 | 121.13 | 65.85 | 9.56 | 1.00 | 0.00 | 1.70 | 22.14 | 197.65 | 0.00 | 1.00 | 208833.52 | 1.00 | 0.00 | 1414.86 | 134.84 | 151.31 | -0.24 | 12.79 | 9.24 | 1.50 | 93.52 | 55.84 | 0.13 | 1.62 | 12.18
2024-07-25 20:47:59 | 490868.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 20.00 | 43.00 | 8.00 | 563.33 | 562.87 | 40.32 | 126.81 | 0.00 | 0.00 | 1170.15 | 1025.55 | 1051.57 | 1211.05 | 1230.00 | 1089.57 | 1200.00 | 1108.07 | 921.18 | 40.47 | 99.38 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 223.47 | 117.16 | 49.97 | 7.19 | 120.68 | 66.25 | 9.54 | 1.00 | 0.00 | 1.84 | 23.93 | 197.24 | 0.00 | 1.00 | 208833.52 | 1.00 | 0.00 | 1428.06 | 131.83 | 151.31 | -0.25 | 13.38 | 8.93 | 1.13 | 49.37 | 57.20 | 0.40 | 1.63 | 13.73
2024-07-25 20:50:04 | 490868.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 20.00 | 45.00 | 11.00 | 318.54 | 317.94 | 40.30 | 138.02 | 0.00 | 0.00 | 1164.53 | 1025.17 | 1048.28 | 1206.99 | 1228.26 | 1088.32 | 1200.00 | 1108.07 | 918.86 | 39.13 | 99.52 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 224.00 | 116.83 | 50.17 | 7.20 | 120.87 | 66.56 | 9.54 | 1.00 | 0.00 | 1.77 | 23.92 | 196.68 | 0.00 | 1.00 | 208833.52 | 1.00 | 0.00 | 1375.90 | 132.58 | 151.62 | -0.23 | 13.76 | 9.35 | 0.69 | 23.92 | 65.35 | 0.75 | 1.48 | 13.15
2024-07-25 21:02:39 | 490868.44 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 20.00 | 57.00 | 45.00 | 192.40 | 191.79 | 40.37 | 136.27 | 0.00 | 0.00 | 1148.13 | 1026.88 | 1047.99 | 1189.31 | 1228.36 | 1087.92 | 1195.19 | 1104.66 | 911.06 | 38.46 | 99.36 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 225.06 | 116.04 | 49.86 | 7.24 | 122.33 | 66.73 | 9.62 | 1.00 | 0.00 | 1.65 | 21.83 | 196.99 | 0.00 | 1.00 | 208837.05 | 1.00 | 0.00 | 1332.15 | 127.74 | 151.88 | -0.27 | 13.65 | 10.11 | 1.00 | 2.32 | 65.27 | 0.51 | 0.93 | 11.93
2024-07-25 21:09:02 | 490873.12 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 21.00 | 4.00 | 9.00 | 540.21 | 539.95 | 40.32 | 129.12 | 0.00 | 0.00 | 1137.16 | 1026.94 | 1052.28 | 1173.95 | 1216.01 | 1085.45 | 1183.30 | 1093.36 | 903.06 | 37.19 | 99.47 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 223.22 | 116.43 | 67.14 | 7.25 | 121.40 | 66.17 | 9.65 | 1.00 | 0.00 | 1.52 | 22.96 | 197.07 | 0.00 | 1.00 | 208837.05 | 1.00 | 0.00 | 1290.76 | 134.46 | 150.75 | -0.21 | 12.97 | 9.60 | 1.06 | 45.76 | 55.98 | 3.85 | 0.84 | 11.80
2024-07-25 21:11:02 | 490877.75 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 21.00 | 6.00 | 9.00 | 456.53 | 458.92 | 40.54 | 137.33 | 0.00 | 0.00 | 1129.90 | 1026.43 | 1047.44 | 1167.27 | 1210.05 | 1082.99 | 1178.43 | 1088.05 | 903.87 | 38.26 | 99.49 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 222.78 | 116.63 | 51.42 | 7.26 | 122.38 | 66.21 | 9.54 | 1.00 | 0.00 | 1.58 | 22.73 | 196.68 | 0.00 | 1.00 | 208840.23 | 1.00 | 0.00 | 1327.78 | 132.13 | 150.56 | -0.26 | 12.94 | 9.91 | 1.00 | 30.48 | 58.43 | 2.02 | 1.09 | 12.00
2024-07-25 21:13:03 | 490877.75 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 21.00 | 8.00 | 5.00 | 289.58 | 298.41 | 40.70 | 142.39 | 0.00 | 0.00 | 1131.07 | 1026.20 | 1043.58 | 1171.27 | 1206.99 | 1082.46 | 1177.38 | 1091.15 | 905.21 | 38.32 | 99.50 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 222.52 | 116.22 | 50.42 | 7.27 | 122.27 | 66.25 | 9.66 | 1.00 | 0.00 | 1.51 | 24.30 | 196.12 | 0.00 | 1.00 | 208840.23 | 1.00 | 0.00 | 1329.03 | 131.45 | 150.38 | -0.29 | 13.17 | 9.97 | 1.31 | 10.02 | 58.84 | 9.14 | 1.02 | 13.03
2024-07-25 21:15:05 | 490877.75 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 21.00 | 10.00 | 4.00 | 76.00 | 52.42 | 40.79 | 135.34 | 0.00 | 0.00 | 1135.69 | 1026.75 | 1047.47 | 1177.18 | 1206.54 | 1085.45 | 1179.49 | 1095.31 | 906.68 | 38.06 | 99.44 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 222.67 | 116.14 | 50.39 | 7.28 | 121.86 | 66.09 | 8.74 | 1.00 | 0.00 | 1.59 | 22.99 | 195.68 | 0.00 | 1.00 | 208840.23 | 1.00 | 0.00 | 1312.78 | 133.17 | 150.38 | -0.21 | 12.92 | 9.79 | 1.13 | 34.67 | 63.49 | 0.42 | 1.05 | 13.03
2024-07-25 21:17:06 | 490877.75 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 21.00 | 12.00 | 12.00 | 175.98 | 175.11 | 40.79 | 138.60 | 0.00 | 0.00 | 1138.40 | 1026.97 | 1055.02 | 1176.90 | 1204.62 | 1089.86 | 1179.01 | 1089.96 | 908.56 | 38.69 | 99.38 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 223.02 | 116.59 | 61.89 | 7.27 | 121.40 | 66.00 | -0.41 | 1.00 | 0.00 | 1.51 | 23.70 | 195.45 | 0.00 | 1.00 | 208840.23 | 1.00 | 0.00 | 1363.47 | 135.16 | 150.38 | -0.21 | 12.96 | 9.35 | 1.44 | 65.67 | 62.87 | 0.93 | 1.02 | 12.38
2024-07-25 21:19:06 | 490877.75 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 21.00 | 14.00 | 13.00 | 382.86 | 382.75 | 40.40 | 139.26 | 0.00 | 0.00 | 1141.45 | 1027.33 | 1060.04 | 1180.99 | 1204.31 | 1091.78 | 1179.18 | 1090.92 | 908.34 | 38.94 | 99.48 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 223.22 | 117.08 | 61.59 | 7.28 | 122.14 | 66.04 | -0.44 | 1.00 | 0.00 | 1.53 | 22.34 | 195.59 | 0.00 | 1.00 | 208840.23 | 1.00 | 0.00 | 1390.56 | 134.46 | 150.38 | -0.25 | 12.98 | 9.40 | 0.92 | 72.05 | 60.89 | 4.18 | 1.11 | 11.85
2024-07-25 21:27:25 | 490877.75 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 21.00 | 22.00 | 32.00 | 112.52 | 111.71 | 40.19 | 122.82 | 0.00 | 0.00 | 1147.26 | 1026.14 | 1049.36 | 1194.47 | 1204.24 | 1098.77 | 1186.68 | 1100.72 | 918.58 | 38.77 | 99.50 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 224.09 | 117.37 | 58.40 | 7.29 | 121.73 | 66.17 | 26.70 | 1.00 | 0.00 | 1.45 | 22.83 | 195.70 | 0.00 | 1.00 | 208843.61 | 1.00 | 0.00 | 1382.08 | 136.12 | 150.38 | -0.26 | 13.05 | 9.25 | 1.00 | 64.87 | 68.71 | 0.24 | 1.11 | 13.75
2024-07-25 21:29:26 | 490877.75 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 21.00 | 24.00 | 28.00 | 360.00 | 359.49 | 40.35 | 135.71 | 0.00 | 0.00 | 1153.86 | 1026.91 | 1052.84 | 1200.19 | 1210.88 | 1099.20 | 1191.05 | 1112.05 | 922.12 | 39.88 | 99.43 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 224.72 | 117.74 | 58.31 | 7.29 | 122.22 | 66.25 | 26.69 | 1.00 | 0.00 | 1.37 | 22.54 | 195.58 | 0.00 | 1.00 | 208843.61 | 1.00 | 0.00 | 1413.54 | 135.71 | 150.38 | -0.23 | 13.21 | 9.21 | 0.81 | 60.90 | 68.84 | 0.14 | 1.38 | 13.05
2024-07-25 21:31:36 | 490877.75 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 21.00 | 26.00 | 42.00 | 449.78 | 453.89 | 40.30 | 134.85 | 0.00 | 0.00 | 1160.10 | 1027.81 | 1054.63 | 1203.79 | 1219.81 | 1100.29 | 1194.84 | 1120.56 | 926.36 | 40.70 | 99.53 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 225.70 | 117.93 | 58.83 | 7.29 | 121.96 | 66.32 | 26.73 | 1.00 | 0.00 | 1.49 | 22.73 | 195.53 | 0.00 | 1.00 | 208843.61 | 1.00 | 0.00 | 1462.92 | 135.38 | 150.75 | -0.30 | 13.42 | 8.93 | 0.94 | 66.63 | 71.03 | 0.17 | 1.21 | 13.10
2024-07-25 21:41:58 | 490883.30 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 21.00 | 37.00 | 5.00 | 161.25 | 160.74 | 40.32 | 135.84 | 0.00 | 0.00 | 1159.09 | 1028.01 | 1044.23 | 1213.98 | 1230.00 | 1097.35 | 1200.00 | 1122.73 | 939.22 | 40.83 | 99.54 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 230.60 | 118.59 | 49.22 | 7.32 | 122.68 | 66.56 | 25.69 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 22.09 | 196.42 | 0.00 | 1.00 | 208847.20 | 1.00 | 0.00 | 1432.50 | 134.87 | 152.06 | -0.27 | 13.99 | 9.72 | 1.31 | 32.75 | 90.83 | 0.06 | 1.20 | 13.93
2024-07-25 21:44:06 | 490883.30 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 21.00 | 39.00 | 9.00 | 88.05 | 87.47 | 40.47 | 130.34 | 0.00 | 0.00 | 1157.74 | 1027.65 | 1042.12 | 1212.50 | 1230.00 | 1091.71 | 1200.00 | 1116.94 | 931.79 | 39.38 | 99.51 | 276.66 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 230.57 | 118.79 | 49.24 | 7.34 | 121.54 | 66.21 | 25.70 | 1.00 | 0.00 | 1.57 | 23.02 | 196.59 | 0.00 | 1.00 | 208847.20 | 1.00 | 0.00 | 1404.38 | 137.96 | 152.06 | -0.25 | 13.40 | 9.80 | 1.13 | 69.19 | 79.34 | 0.03 | 1.22 | 13.23
2024-07-25 21:58:46 | 490883.30 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 21.00 | 53.00 | 53.00 | 169.48 | 165.97 | 41.83 | 148.84 | 0.00 | 0.00 | 1134.78 | 1025.91 | 1002.08 | 1155.21 | 1205.72 | 1048.93 | 1181.70 | 1088.38 | 893.73 | 39.64 | 99.41 | 276.67 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 225.59 | 116.75 | 68.75 | 7.37 | 122.10 | 64.84 | 25.62 | 1.00 | 0.00 | 1.37 | 23.10 | 194.85 | 0.00 | 1.00 | 208847.20 | 1.00 | 0.00 | 1382.99 | 135.54 | 150.38 | -0.28 | 11.97 | 10.83 | 1.31 | 92.05 | 62.33 | 0.10 | 1.11 | 12.85
2024-07-25 22:00:51 | 490883.30 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 21.00 | 55.00 | 58.00 | 405.78 | 403.19 | 42.38 | 155.15 | 0.00 | 0.00 | 1124.33 | 1025.17 | 997.47 | 1146.25 | 1198.85 | 1051.08 | 1176.19 | 1081.77 | 893.85 | 41.09 | 99.41 | 276.67 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 226.18 | 117.50 | 69.62 | 7.38 | 121.48 | 64.70 | 25.58 | 1.00 | 0.00 | 1.37 | 23.84 | 193.71 | 0.00 | 1.00 | 208850.52 | 1.00 | 0.00 | 1442.64 | 135.30 | 150.56 | -0.24 | 12.10 | 10.70 | 0.83 | 109.95 | 66.16 | 0.06 | 1.20 | 14.80
2024-07-25 22:04:57 | 490888.62 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 22.00 | 0.00 | 4.00 | 426.60 | 425.48 | 43.25 | 154.46 | 0.00 | 0.00 | 1113.08 | 1024.68 | 1002.12 | 1142.76 | 1191.12 | 1055.90 | 1166.25 | 1084.50 | 894.50 | 43.34 | 99.37 | 276.67 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 228.13 | 117.00 | 50.36 | 7.39 | 121.54 | 65.20 | 24.61 | 1.00 | 0.00 | 1.48 | 22.28 | 192.23 | 0.00 | 1.00 | 208850.52 | 1.00 | 0.00 | 1537.71 | 131.38 | 151.50 | -0.30 | 13.10 | 10.46 | 1.06 | 92.91 | 80.79 | 0.61 | 1.39 | 14.28
2024-07-25 22:19:43 | 490893.62 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 22.00 | 14.00 | 48.00 | 586.44 | 583.94 | 42.02 | 152.62 | 0.00 | 0.00 | 1118.67 | 1020.36 | 1008.72 | 1177.75 | 1184.33 | 1056.74 | 1160.40 | 1085.16 | 880.99 | 42.45 | 99.37 | 276.67 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 232.19 | 115.30 | 74.82 | 7.40 | 121.73 | 66.61 | 25.69 | 1.00 | 0.00 | 1.38 | 23.26 | 194.14 | 0.00 | 1.00 | 208854.48 | 1.00 | 0.00 | 1514.51 | 126.11 | 152.06 | -0.34 | 14.24 | 9.71 | 1.19 | 54.84 | 83.44 | 2.87 | 1.21 | 14.63
2024-07-25 22:21:41 | 490893.62 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 22.00 | 16.00 | 44.00 | 295.36 | 294.42 | 41.66 | 136.75 | 0.00 | 0.00 | 1127.33 | 1020.43 | 1016.98 | 1185.01 | 1188.42 | 1061.15 | 1162.16 | 1086.67 | 885.66 | 42.98 | 99.40 | 276.67 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 232.89 | 114.76 | 51.35 | 7.40 | 121.66 | 67.04 | 25.70 | 1.00 | 0.00 | 1.40 | 23.96 | 194.22 | 0.00 | 1.00 | 208854.48 | 1.00 | 0.00 | 1522.71 | 126.00 | 152.06 | -0.26 | 14.69 | 9.01 | 0.69 | 57.68 | 83.35 | 4.94 | 1.32 | 14.60
2024-07-25 22:28:03 | 490902.80 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 22.00 | 23.00 | 6.00 | 595.13 | 595.01 | 40.09 | 131.25 | 0.00 | 0.00 | 1122.63 | 1017.98 | 1024.07 | 1145.31 | 1194.23 | 1069.61 | 1162.40 | 1083.78 | 892.14 | 39.19 | 99.46 | 276.67 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 233.61 | 117.00 | 74.22 | 7.39 | 121.01 | 67.19 | 24.56 | 1.00 | 0.00 | 1.28 | 34.06 | 195.96 | 0.00 | 1.00 | 208854.48 | 1.00 | 0.00 | 1361.39 | 133.70 | 151.69 | -0.21 | 14.34 | 9.33 | 0.81 | 77.37 | 84.91 | 11.62 | 1.71 | 13.28
2024-07-25 22:30:00 | 490902.80 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 8.00 | 398.97 | 402.07 | 40.12 | 134.84 | 0.00 | 0.00 | 1110.96 | 1016.31 | 1012.22 | 1125.46 | 1186.30 | 1061.73 | 1155.95 | 1072.00 | 885.84 | 39.02 | 99.52 | 276.67 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 232.54 | 116.72 | 74.50 | 7.40 | 120.80 | 67.37 | 25.65 | 1.00 | 0.00 | 1.36 | 33.37 | 196.40 | 0.00 | 1.00 | 208854.48 | 1.00 | 0.00 | 1323.82 | 130.25 | 151.48 | -0.27 | 14.46 | 9.98 | 1.00 | 25.89 | 84.65 | 1.06 | 1.43 | 13.08
2024-07-25 22:32:02 | 490902.80 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 22.00 | 27.00 | 9.00 | 220.43 | 203.72 | 40.07 | 125.36 | 0.00 | 0.00 | 1105.45 | 1015.18 | 1011.64 | 1131.37 | 1179.97 | 1063.46 | 1150.96 | 1069.77 | 880.68 | 38.75 | 99.47 | 276.67 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 231.14 | 115.79 | 52.45 | 7.41 | 119.77 | 67.51 | 77.62 | 1.00 | 0.00 | 1.21 | 34.01 | 196.46 | 0.00 | 1.00 | 208854.48 | 1.00 | 0.00 | 1360.49 | 126.87 | 151.09 | -0.25 | 14.29 | 10.18 | 0.88 | 10.60 | 78.07 | 0.33 | 1.37 | 12.35
2024-07-25 22:34:10 | 490902.80 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 22.00 | 29.00 | 17.00 | 21.28 | 21.08 | 40.31 | 140.10 | 0.00 | 0.00 | 1106.81 | 1015.15 | 1020.11 | 1138.80 | 1179.93 | 1070.52 | 1149.04 | 1074.78 | 881.30 | 38.51 | 99.40 | 276.67 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 229.83 | 114.76 | 50.36 | 7.41 | 120.09 | 67.62 | 77.01 | 1.00 | 0.00 | 1.35 | 33.02 | 196.16 | 0.00 | 1.00 | 208854.48 | 1.00 | 0.00 | 1328.26 | 126.62 | 150.75 | -0.27 | 14.28 | 9.54 | 0.69 | 6.14 | 67.63 | 2.42 | 1.02 | 12.30
2024-07-25 22:38:24 | 490902.80 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 22.00 | 33.00 | 31.00 | 401.50 | 398.36 | 40.07 | 134.19 | 0.00 | 0.00 | 1112.92 | 1014.99 | 1038.52 | 1131.37 | 1180.65 | 1078.29 | 1144.51 | 1072.98 | 883.54 | 36.63 | 99.46 | 276.67 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 228.01 | 115.54 | 77.65 | 7.39 | 120.61 | 67.11 | 76.69 | 1.00 | 0.00 | 1.34 | 33.60 | 195.62 | 0.00 | 1.00 | 208857.70 | 1.00 | 0.00 | 1263.82 | 134.16 | 150.00 | -0.25 | 13.58 | 9.25 | 1.38 | 91.71 | 67.62 | 4.62 | 1.06 | 11.15
2024-07-25 23:16:27 | 490919.75 | 2024.00 | 7.00 | 25.00 | 23.00 | 11.00 | 33.00 | 542.59 | 541.27 | 40.69 | 128.97 | 0.00 | 0.00 | 1101.98 | 1006.67 | 1035.22 | 1118.60 | 1170.76 | 1068.07 | 1125.63 | 1065.65 | 901.71 | 37.43 | 99.53 | 276.67 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 228.73 | 116.63 | 75.70 | 7.47 | 121.10 | 67.59 | 77.60 | 1.00 | 0.00 | 1.77 | 33.74 | 188.33 | 0.00 | 1.00 | 208864.10 | 1.00 | 0.00 | 1371.81 | 136.80 | 150.94 | -0.22 | 15.03 | 9.24 | 1.19 | 94.11 | 89.37 | 36.51 | 1.18 | 13.63