## 实时数据
数据时间 | 入炉垃圾量 | 系统时间年 | 系统时间月 | 系统时间日 | 系统时间小时 | 系统时间分钟 | 系统时间秒 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-07-05 00:43:27 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 38.00 | 8.00 | 4.51 | 4.46 | 0.04 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 29.27 | 30.29 | 29.82 | 29.18 | 30.01 | 29.73 | 29.18 | 30.10 | 29.46 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 38.09 | 47.32 | -3.75 | 7.82 | -0.18 | 29.67 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.59 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -5.97 | 42.53 | 32.44 | -0.06 | 2.49 | 19.77 | 1.31 | 0.00 | 3.75 | 0.04 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 00:45:36 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 40.00 | 13.00 | 4.51 | 4.31 | 0.04 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 29.27 | 30.01 | 29.73 | 29.46 | 30.29 | 29.82 | 29.09 | 30.10 | 29.18 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 38.12 | 47.32 | -3.75 | 7.83 | -0.14 | 29.67 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -0.56 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.19 | 42.49 | 32.44 | -0.06 | 2.54 | 19.77 | 1.00 | 0.01 | 2.84 | 0.12 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 00:47:43 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 42.00 | 24.00 | 4.51 | 4.31 | 0.04 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 29.24 | 30.16 | 29.70 | 29.43 | 30.26 | 29.70 | 29.15 | 29.98 | 29.15 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.16 | 47.30 | -3.75 | 7.82 | -0.18 | 29.67 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.56 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 2.57 | 42.53 | 32.44 | -0.06 | 2.51 | 19.75 | 0.75 | 0.00 | 4.57 | 0.05 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 00:49:45 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 44.00 | 26.00 | 4.51 | 4.37 | 0.04 | -4.73 | 0.00 | 0.00 | 29.55 | 29.92 | 29.73 | 29.55 | 30.10 | 29.73 | 28.99 | 29.64 | 29.09 | 0.12 | 0.08 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 38.16 | 47.29 | -3.75 | 7.82 | -0.28 | 29.67 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.57 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -4.72 | 42.53 | 32.44 | -0.05 | 2.45 | 19.69 | 0.94 | 0.00 | 3.79 | 0.02 | 0.05 | -0.05
2024-07-05 00:51:49 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 46.00 | 31.00 | 4.51 | 4.46 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 29.18 | 30.01 | 29.73 | 29.18 | 29.92 | 29.55 | 29.09 | 29.92 | 29.18 | 0.12 | 0.07 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.17 | 47.26 | -3.75 | 7.83 | -0.24 | 29.68 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -0.49 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 1.39 | 42.54 | 32.44 | -0.05 | 2.51 | 19.76 | 0.56 | 0.00 | 2.49 | 0.06 | 0.01 | -0.05
2024-07-05 00:53:56 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 48.00 | 39.00 | 4.51 | 4.37 | 0.04 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 29.36 | 30.10 | 29.73 | 29.55 | 29.92 | 29.64 | 29.09 | 29.82 | 29.09 | 0.12 | 0.08 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 38.17 | 47.22 | -3.75 | 7.82 | -0.18 | 29.72 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.49 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 9.03 | 42.57 | 32.44 | -0.05 | 2.49 | 19.79 | 1.44 | 0.01 | 2.29 | 0.38 | 0.02 | -0.05
2024-07-05 00:56:02 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 50.00 | 43.00 | 4.51 | 4.46 | 0.04 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 29.39 | 29.86 | 29.58 | 29.49 | 30.04 | 29.67 | 29.03 | 29.76 | 29.03 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.20 | 47.22 | -3.75 | 7.82 | -0.24 | 29.72 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -0.59 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -6.87 | 42.57 | 32.44 | -0.05 | 2.49 | 19.76 | 0.94 | 0.00 | 2.56 | 0.17 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 00:58:05 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 52.00 | 47.00 | 4.51 | 4.37 | 0.04 | -2.57 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 30.44 | 29.64 | 29.09 | 30.26 | 29.55 | 28.99 | 29.82 | 29.09 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 38.20 | 47.22 | -3.75 | 7.83 | -0.24 | 29.72 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -0.49 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.47 | 42.62 | 32.44 | -0.05 | 2.45 | 19.71 | 0.88 | 0.00 | 4.02 | 0.06 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 01:21:05 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 15.00 | 46.00 | 4.51 | 4.31 | 0.04 | -4.76 | 0.00 | 0.00 | 29.18 | 29.92 | 29.73 | 29.36 | 30.01 | 29.46 | 28.90 | 29.73 | 28.99 | 0.12 | 0.07 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 38.34 | 47.40 | -3.75 | 7.83 | -0.24 | 29.76 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -0.49 | 32.87 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.89 | 42.82 | 32.25 | -0.06 | 2.64 | 19.72 | 1.44 | 0.00 | 2.39 | 0.06 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 01:25:17 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 19.00 | 59.00 | 4.51 | 4.37 | 0.04 | -4.60 | 0.00 | 0.00 | 29.15 | 29.98 | 29.70 | 29.24 | 29.89 | 29.52 | 28.87 | 29.70 | 28.96 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 38.40 | 47.35 | -3.75 | 7.83 | -0.17 | 29.76 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -0.57 | 32.87 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.99 | 42.87 | 32.25 | -0.05 | 2.54 | 19.75 | 1.25 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 01:39:53 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 34.00 | 35.00 | 4.51 | 4.37 | 0.04 | -1.47 | 0.00 | 0.00 | 28.84 | 29.86 | 29.67 | 29.03 | 29.86 | 29.39 | 28.84 | 29.76 | 29.12 | 0.12 | 0.08 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 38.47 | 47.22 | -3.75 | 7.82 | -0.24 | 29.84 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.52 | 32.82 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.01 | 42.98 | 32.25 | -0.05 | 2.56 | 19.78 | 0.88 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 0.10 | -0.05
2024-07-05 01:50:27 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 45.00 | 4.00 | 4.46 | 4.46 | 0.04 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 29.12 | 29.86 | 29.58 | 29.30 | 30.19 | 29.58 | 28.84 | 29.67 | 29.03 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.52 | 47.40 | -3.75 | 7.80 | -0.21 | 29.89 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.52 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -3.26 | 43.01 | 32.25 | -0.05 | 2.49 | 19.78 | 0.94 | 0.00 | 3.61 | 0.02 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 01:52:29 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 47.00 | 9.00 | 4.46 | 4.37 | 0.05 | -4.29 | 0.00 | 0.00 | 29.03 | 30.10 | 29.67 | 29.03 | 29.76 | 29.30 | 28.84 | 29.76 | 29.03 | 0.12 | 0.13 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.52 | 47.38 | -3.75 | 7.80 | -0.24 | 29.89 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | -0.49 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -6.81 | 43.05 | 32.25 | -0.05 | 2.48 | 19.73 | 0.88 | 0.00 | 2.03 | 0.17 | 0.10 | -0.05
2024-07-05 02:38:19 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 33.00 | 0.00 | 4.51 | 4.37 | 0.05 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 29.55 | 30.35 | 30.01 | 29.73 | 30.44 | 29.92 | 29.36 | 30.01 | 29.36 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 38.74 | 47.32 | -3.75 | 7.80 | -0.21 | 30.01 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -0.57 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -6.04 | 43.39 | 32.06 | -0.05 | 2.60 | 19.74 | 0.69 | 0.00 | 3.20 | 0.02 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 02:40:25 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 35.00 | 6.00 | 4.51 | 4.31 | 0.05 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 30.26 | 30.01 | 29.36 | 30.10 | 29.82 | 29.27 | 30.01 | 29.36 | 0.12 | 0.07 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 38.74 | 47.32 | -3.75 | 7.80 | -0.28 | 30.04 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -0.49 | 32.63 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -6.04 | 43.41 | 32.06 | -0.05 | 2.62 | 19.75 | 0.94 | 0.00 | 4.51 | 0.01 | 0.01 | -0.05
2024-07-05 02:42:33 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 37.00 | 7.00 | 4.46 | 4.37 | 0.05 | -2.93 | 0.00 | 0.00 | 29.52 | 30.07 | 29.89 | 29.52 | 30.32 | 29.89 | 29.24 | 29.98 | 29.24 | 0.12 | 0.13 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 38.74 | 47.32 | -3.75 | 7.79 | -0.21 | 30.04 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -0.52 | 32.63 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.68 | 43.43 | 32.06 | -0.05 | 2.62 | 19.80 | 0.75 | 0.00 | 4.16 | 0.05 | 0.03 | -0.05
2024-07-05 03:05:27 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 4.51 | 4.37 | 0.05 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 29.43 | 30.32 | 29.98 | 29.43 | 30.16 | 29.89 | 29.33 | 30.16 | 29.52 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 38.84 | 47.38 | -3.75 | 7.79 | -0.18 | 30.08 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -0.57 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -10.76 | 43.58 | 32.03 | -0.05 | 2.62 | 19.80 | 1.00 | 0.01 | 3.22 | 0.21 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 03:17:55 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 32.00 | 4.51 | 4.37 | 0.05 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 29.39 | 30.38 | 30.04 | 29.39 | 30.29 | 29.86 | 29.39 | 30.04 | 29.49 | 0.12 | 0.10 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 38.90 | 47.32 | -3.75 | 7.77 | -0.18 | 30.13 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -0.56 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.29 | 43.54 | 31.88 | -0.05 | 2.51 | 19.79 | 0.81 | 0.00 | 3.18 | 0.05 | 0.02 | -0.05
2024-07-05 03:20:01 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 14.00 | 42.00 | 4.51 | 4.31 | 0.05 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 30.26 | 29.92 | 29.64 | 30.26 | 29.92 | 29.09 | 29.92 | 29.36 | 0.12 | 0.12 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.90 | 47.29 | -3.75 | 7.76 | -0.28 | 30.13 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.52 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.50 | 43.55 | 31.88 | -0.05 | 2.41 | 19.76 | 0.88 | 0.00 | 3.96 | 0.16 | 0.03 | -0.05
2024-07-05 03:53:33 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 48.00 | 13.00 | 4.46 | 4.37 | 0.05 | -4.49 | 0.00 | 0.00 | 28.84 | 30.29 | 29.76 | 29.03 | 29.76 | 29.67 | 29.12 | 29.86 | 29.12 | 0.12 | 0.07 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 38.99 | 47.26 | -3.75 | 7.76 | -0.21 | 30.21 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -0.52 | 32.38 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.10 | 43.79 | 31.88 | -0.06 | 2.62 | 19.76 | 1.00 | 0.00 | 3.68 | 0.02 | 0.02 | -0.05
2024-07-05 03:55:38 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 50.00 | 20.00 | 4.46 | 4.37 | 0.04 | -2.94 | 0.00 | 0.00 | 29.33 | 29.89 | 29.89 | 29.33 | 30.13 | 29.70 | 28.87 | 29.79 | 29.15 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 38.99 | 47.30 | -3.75 | 7.76 | -0.21 | 30.21 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -0.56 | 32.38 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.13 | 43.81 | 31.88 | -0.06 | 2.66 | 19.75 | 0.63 | 0.00 | 3.73 | 0.25 | 0.14 | -0.05
2024-07-05 03:57:46 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 52.00 | 28.00 | 4.51 | 4.37 | 0.05 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | 29.82 | 29.82 | 29.09 | 30.07 | 29.73 | 29.09 | 29.92 | 29.18 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.99 | 47.26 | -3.75 | 7.75 | -0.24 | 30.17 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -0.56 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.51 | 43.83 | 31.88 | -0.06 | 2.63 | 19.77 | 1.00 | 0.00 | 3.14 | 0.35 | 0.06 | -0.05
2024-07-05 03:59:52 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 54.00 | 33.00 | 4.51 | 4.37 | 0.05 | -2.84 | 0.00 | 0.00 | 29.30 | 30.10 | 29.76 | 29.12 | 30.01 | 29.67 | 29.12 | 29.76 | 29.12 | 0.12 | 0.10 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 38.99 | 47.22 | -3.75 | 7.75 | -0.14 | 30.17 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -0.57 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -11.74 | 43.87 | 31.88 | -0.06 | 2.54 | 19.74 | 1.18 | 0.00 | 4.45 | 0.46 | 0.03 | -0.05
2024-07-05 04:16:41 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 11.00 | 18.00 | 4.51 | 4.31 | 0.04 | -3.40 | 0.00 | 0.00 | 29.18 | 30.26 | 29.92 | 29.36 | 30.16 | 29.73 | 29.18 | 30.01 | 29.36 | 0.12 | 0.10 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.02 | 47.43 | -3.75 | 7.73 | -0.21 | 30.24 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.57 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.38 | 43.88 | 31.69 | -0.05 | 2.47 | 19.74 | 1.22 | 0.00 | 2.80 | 0.11 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 04:35:28 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 30.00 | 8.00 | 4.46 | 4.37 | 0.04 | -4.70 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 30.56 | 29.95 | 29.67 | 30.29 | 29.86 | 29.03 | 30.04 | 29.30 | 0.12 | 0.11 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.09 | 47.49 | -3.75 | 7.70 | -0.21 | 30.29 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.53 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.29 | 43.99 | 31.69 | -0.05 | 2.44 | 19.78 | 1.25 | 0.00 | 3.68 | 0.01 | 0.05 | -0.05
2024-07-05 04:37:34 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 32.00 | 15.00 | 4.51 | 4.37 | 0.04 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | 30.35 | 30.01 | 29.64 | 30.35 | 29.73 | 29.18 | 30.01 | 29.36 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.10 | 47.49 | -3.75 | 7.70 | -0.21 | 30.32 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -0.52 | 32.21 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.92 | 43.99 | 31.69 | -0.06 | 2.52 | 19.76 | 0.50 | 0.00 | 4.11 | 0.01 | 0.01 | -0.05
2024-07-05 04:39:43 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 34.00 | 24.00 | 4.46 | 4.37 | 0.04 | -1.89 | 0.00 | 0.00 | 29.49 | 30.22 | 30.04 | 30.04 | 30.22 | 29.76 | 29.12 | 29.95 | 29.39 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.10 | 47.47 | -3.75 | 7.70 | -0.18 | 30.32 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -0.56 | 32.21 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.93 | 43.98 | 31.69 | -0.05 | 2.44 | 19.75 | 0.45 | 0.00 | 3.57 | 0.11 | 0.02 | -0.05
2024-07-05 04:41:47 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 36.00 | 28.00 | 4.46 | 4.31 | 0.04 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 30.01 | 30.01 | 29.64 | 30.19 | 29.73 | 29.09 | 30.01 | 29.36 | 0.12 | 0.08 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.10 | 47.49 | -3.75 | 7.70 | -0.28 | 30.32 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -0.59 | 32.21 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -6.67 | 43.98 | 31.69 | -0.06 | 2.48 | 19.79 | 0.98 | 0.00 | 5.09 | 0.06 | 0.05 | -0.05
2024-07-05 04:43:50 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 38.00 | 31.00 | 4.46 | 4.37 | 0.04 | -4.82 | 0.00 | 0.00 | 29.55 | 30.53 | 30.01 | 29.64 | 30.44 | 29.92 | 29.18 | 30.10 | 29.36 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.10 | 47.49 | -3.75 | 7.70 | -0.24 | 30.32 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -0.52 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.57 | 43.98 | 31.69 | -0.06 | 2.49 | 19.77 | 0.74 | 0.00 | 2.94 | 0.17 | 0.05 | -0.05
2024-07-05 04:45:54 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 40.00 | 35.00 | 4.51 | 4.37 | 0.04 | -4.37 | 0.00 | 0.00 | 29.15 | 30.50 | 29.98 | 29.33 | 30.07 | 29.70 | 29.15 | 30.07 | 29.43 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.10 | 47.45 | -3.75 | 7.70 | -0.18 | 30.32 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.52 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -10.90 | 43.96 | 31.68 | -0.06 | 2.57 | 19.75 | 0.94 | 0.00 | 4.16 | 0.11 | 0.09 | -0.05
2024-07-05 04:47:57 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 42.00 | 37.00 | 4.46 | 4.46 | 0.04 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 29.33 | 30.50 | 30.07 | 29.52 | 29.98 | 29.61 | 29.15 | 29.98 | 29.33 | 0.12 | 0.07 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.10 | 47.43 | -3.75 | 7.70 | -0.21 | 30.29 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -0.60 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.57 | 43.96 | 31.69 | -0.06 | 2.52 | 19.76 | 0.25 | 0.00 | 4.68 | 0.15 | 0.01 | -0.05
2024-07-05 04:50:03 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 44.00 | 44.00 | 4.46 | 4.46 | 0.04 | -0.85 | 0.00 | 0.00 | 29.27 | 30.35 | 29.92 | 29.36 | 29.82 | 29.55 | 28.99 | 29.92 | 29.27 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.10 | 47.38 | -3.75 | 7.71 | -0.21 | 30.29 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -0.49 | 32.16 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.99 | 43.98 | 31.69 | -0.06 | 2.54 | 19.77 | 1.13 | 0.00 | 2.78 | 0.20 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 05:25:29 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 9.00 | 4.46 | 4.37 | 0.04 | -1.07 | 0.00 | 0.00 | 29.12 | 30.29 | 29.86 | 29.12 | 29.86 | 29.49 | 28.93 | 29.86 | 29.21 | 0.12 | 0.13 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.22 | 47.70 | -3.75 | 7.68 | -0.28 | 30.32 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.52 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -13.13 | 44.15 | 31.50 | -0.06 | 2.53 | 19.78 | 1.00 | 0.00 | 2.38 | 0.05 | 0.07 | -0.05
2024-07-05 05:27:40 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 22.00 | 20.00 | 4.51 | 4.37 | 0.04 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 29.18 | 29.92 | 29.92 | 29.09 | 29.73 | 29.36 | 28.90 | 29.73 | 29.18 | 0.12 | 0.08 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.22 | 47.70 | -3.75 | 7.69 | -0.28 | 30.32 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.56 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -5.14 | 44.19 | 31.50 | -0.05 | 2.59 | 19.81 | 0.81 | 0.00 | 3.35 | 0.23 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 05:29:46 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 24.00 | 27.00 | 4.51 | 4.37 | 0.04 | -3.06 | 0.00 | 0.00 | 29.18 | 30.16 | 29.82 | 29.27 | 29.92 | 29.46 | 28.90 | 29.73 | 29.09 | 0.12 | 0.10 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.22 | 47.74 | -3.75 | 7.69 | -0.24 | 30.33 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.57 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -10.35 | 44.19 | 31.50 | -0.06 | 2.54 | 19.77 | 1.00 | 0.00 | 4.32 | 0.06 | 0.07 | -0.05
2024-07-05 05:36:07 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 46.00 | 4.51 | 4.31 | 0.04 | -0.57 | 0.00 | 0.00 | 29.18 | 30.26 | 29.82 | 29.36 | 29.92 | 29.64 | 28.90 | 29.64 | 29.09 | 0.12 | 0.13 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.23 | 47.65 | -3.75 | 7.68 | -0.24 | 30.38 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -0.56 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.58 | 44.15 | 31.50 | -0.06 | 2.53 | 19.76 | 0.44 | 0.00 | 4.85 | 0.30 | 0.08 | -0.05
2024-07-05 05:38:05 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 32.00 | 46.00 | 4.51 | 4.37 | 0.04 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 29.15 | 30.13 | 29.79 | 29.15 | 29.89 | 29.43 | 29.06 | 29.79 | 29.15 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.23 | 47.65 | -3.75 | 7.68 | -0.18 | 30.44 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -0.52 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -5.76 | 44.15 | 31.50 | -0.06 | 2.60 | 19.78 | 0.63 | 0.02 | 3.81 | 0.07 | 0.05 | -0.05
2024-07-05 05:40:12 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 34.00 | 53.00 | 4.46 | 4.37 | 0.04 | -3.22 | 0.00 | 0.00 | 29.21 | 30.10 | 29.76 | 29.30 | 30.10 | 29.58 | 28.84 | 29.67 | 29.03 | 0.12 | 0.07 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.23 | 47.61 | -3.75 | 7.68 | -0.18 | 30.44 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.49 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.85 | 44.15 | 31.50 | -0.06 | 2.53 | 19.76 | 0.94 | 0.00 | 3.57 | 0.07 | 0.03 | -0.05
2024-07-05 05:48:41 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 43.00 | 20.00 | 4.46 | 4.31 | 0.04 | -3.75 | 0.00 | 0.00 | 29.06 | 30.04 | 29.70 | 29.06 | 29.95 | 29.33 | 28.96 | 29.70 | 29.06 | 0.12 | 0.08 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.26 | 47.74 | -3.75 | 7.69 | -0.21 | 30.38 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.59 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.86 | 44.19 | 31.31 | -0.06 | 2.57 | 19.78 | 1.31 | 0.00 | 4.16 | 0.06 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 06:16:07 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 48.00 | 4.51 | 4.31 | 0.04 | -2.23 | 0.00 | 0.00 | 29.18 | 30.16 | 29.73 | 29.55 | 29.98 | 29.64 | 28.99 | 29.64 | 29.09 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.28 | 47.67 | -3.75 | 7.66 | -0.21 | 30.41 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -0.52 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -4.10 | 44.28 | 31.31 | -0.06 | 2.60 | 19.76 | 0.94 | 0.00 | 3.70 | 0.17 | 0.05 | -0.05
2024-07-05 06:28:43 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 23.00 | 21.00 | 4.46 | 4.46 | 0.04 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | 29.27 | 31.18 | 29.98 | 29.36 | 30.07 | 29.64 | 29.09 | 29.73 | 29.18 | 0.12 | 0.13 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.31 | 47.53 | -3.75 | 7.64 | -0.18 | 30.41 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.52 | 31.81 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -5.83 | 44.28 | 31.31 | -0.06 | 2.53 | 19.79 | 0.75 | 0.00 | 3.94 | 0.10 | 0.09 | -0.05
2024-07-05 07:16:56 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 11.00 | 33.00 | 4.51 | 4.37 | 0.04 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 29.49 | 30.47 | 30.13 | 29.39 | 30.04 | 29.67 | 29.30 | 29.95 | 29.39 | 0.12 | 0.10 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.39 | 47.82 | -3.75 | 7.58 | -0.21 | 30.44 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -0.56 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.08 | 44.47 | 31.13 | -0.06 | 2.58 | 19.76 | 0.84 | 0.00 | 2.92 | 0.04 | 0.01 | -0.05
2024-07-05 07:18:53 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 13.00 | 34.00 | 4.46 | 4.37 | 0.04 | -2.51 | 0.00 | 0.00 | 29.43 | 30.41 | 30.16 | 29.52 | 29.98 | 29.70 | 29.33 | 29.98 | 29.43 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 47.82 | -3.75 | 7.58 | -0.24 | 30.44 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -0.56 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -11.81 | 44.42 | 31.13 | -0.05 | 2.56 | 19.75 | 0.88 | 0.00 | 3.20 | 0.06 | 0.02 | -0.05
2024-07-05 07:27:26 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 22.00 | 4.00 | 4.46 | 4.46 | 0.04 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 29.39 | 30.47 | 30.10 | 29.30 | 30.04 | 29.58 | 29.30 | 29.95 | 29.30 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.41 | 47.74 | -3.75 | 7.57 | -0.24 | 30.48 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -0.52 | 31.64 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -5.21 | 44.38 | 31.13 | -0.05 | 2.59 | 19.80 | 0.58 | 0.00 | 3.94 | 0.24 | 0.02 | -0.05
2024-07-05 07:29:34 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 24.00 | 14.00 | 4.51 | 4.37 | 0.04 | -1.97 | 0.00 | 0.00 | 29.33 | 30.32 | 29.98 | 29.33 | 29.89 | 29.52 | 29.15 | 29.79 | 29.24 | 0.12 | 0.12 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 47.74 | -3.75 | 7.57 | -0.24 | 30.48 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -0.49 | 31.64 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.75 | 44.40 | 31.13 | -0.05 | 2.46 | 19.77 | 0.76 | 0.00 | 2.47 | 0.19 | 0.07 | -0.05
2024-07-05 07:31:41 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 26.00 | 21.00 | 4.46 | 4.46 | 0.05 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 29.36 | 30.26 | 30.01 | 29.55 | 30.16 | 29.73 | 28.99 | 29.73 | 29.18 | 0.12 | 0.08 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 47.78 | -3.75 | 7.57 | -0.28 | 30.48 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -0.52 | 31.62 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.89 | 44.40 | 31.13 | -0.05 | 2.55 | 19.71 | 1.06 | 0.00 | 4.26 | 0.18 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 07:33:47 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 28.00 | 20.00 | 4.46 | 4.37 | 0.04 | -0.66 | 0.00 | 0.00 | 29.36 | 30.44 | 30.07 | 29.36 | 29.82 | 29.55 | 29.18 | 29.82 | 29.27 | 0.12 | 0.13 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.41 | 47.78 | -3.75 | 7.57 | -0.18 | 30.50 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -0.49 | 31.62 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.31 | 44.40 | 31.13 | -0.05 | 2.61 | 19.70 | 0.52 | 0.00 | 3.72 | 0.17 | 0.01 | -0.05
2024-07-05 07:35:52 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 30.00 | 33.00 | 4.46 | 4.37 | 0.04 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 29.33 | 30.41 | 29.98 | 29.33 | 29.98 | 29.70 | 29.15 | 29.89 | 29.24 | 0.12 | 0.07 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.41 | 47.74 | -3.75 | 7.57 | -0.21 | 30.50 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.49 | 31.62 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.08 | 44.45 | 31.13 | -0.05 | 2.56 | 19.81 | 0.75 | 0.00 | 3.36 | 0.19 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 07:37:56 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 32.00 | 36.00 | 4.46 | 4.46 | 0.04 | -1.79 | 0.00 | 0.00 | 29.33 | 30.32 | 30.04 | 29.33 | 29.89 | 29.52 | 29.15 | 29.89 | 29.33 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.41 | 47.73 | -3.75 | 7.57 | -0.18 | 30.50 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.52 | 31.62 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.64 | 44.47 | 31.13 | -0.05 | 2.60 | 19.77 | 0.88 | 0.00 | 2.86 | 0.12 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 07:39:56 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 34.00 | 37.00 | 4.46 | 4.37 | 0.05 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 29.52 | 30.41 | 29.98 | 29.52 | 30.22 | 29.70 | 29.15 | 29.79 | 29.15 | 0.12 | 0.08 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.41 | 47.67 | -3.75 | 7.57 | -0.18 | 30.50 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | -0.56 | 31.62 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -5.49 | 44.47 | 30.94 | -0.05 | 2.61 | 19.76 | 0.50 | 0.00 | 3.12 | 0.11 | 0.02 | -0.05
2024-07-05 07:42:03 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 36.00 | 45.00 | 4.51 | 4.31 | 0.04 | -3.53 | 0.00 | 0.00 | 29.43 | 30.22 | 29.98 | 29.52 | 30.22 | 29.70 | 29.15 | 29.79 | 29.15 | 0.12 | 0.12 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.43 | 47.62 | -3.75 | 7.56 | -0.28 | 30.48 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.52 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.64 | 44.47 | 30.94 | -0.05 | 2.56 | 19.72 | 1.38 | 0.00 | 4.30 | 0.13 | 0.03 | -0.05
2024-07-05 07:44:08 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 38.00 | 50.00 | 4.46 | 4.37 | 0.04 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 29.43 | 30.41 | 30.04 | 29.24 | 29.98 | 29.70 | 29.15 | 29.89 | 29.33 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.43 | 47.62 | -3.75 | 7.56 | -0.24 | 30.50 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -0.49 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.47 | 44.50 | 30.94 | -0.05 | 2.50 | 19.77 | 0.69 | 0.00 | 3.89 | 0.08 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 07:50:26 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 45.00 | 5.00 | 4.51 | 4.31 | 0.05 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 29.52 | 30.50 | 30.04 | 29.52 | 30.32 | 29.79 | 29.15 | 29.89 | 29.24 | 0.12 | 0.13 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.43 | 47.78 | -3.75 | 7.57 | -0.18 | 30.50 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.59 | 31.57 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.47 | 44.50 | 30.94 | -0.05 | 2.55 | 19.79 | 1.19 | 0.00 | 3.36 | 0.14 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 07:52:28 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 47.00 | 9.00 | 4.46 | 4.46 | 0.05 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 29.27 | 30.35 | 29.98 | 29.36 | 30.07 | 29.64 | 29.18 | 29.92 | 29.27 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.46 | 47.78 | -3.75 | 7.56 | -0.18 | 30.50 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.52 | 31.57 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.89 | 44.53 | 30.94 | -0.05 | 2.45 | 19.74 | 0.97 | 0.00 | 3.95 | 0.02 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 07:54:32 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 49.00 | 14.00 | 4.46 | 4.37 | 0.04 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 30.35 | 29.98 | 29.46 | 30.26 | 29.73 | 29.09 | 29.82 | 29.18 | 0.12 | 0.11 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.46 | 47.74 | -3.75 | 7.56 | -0.21 | 30.50 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -0.52 | 31.57 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.03 | 44.53 | 30.94 | -0.05 | 2.48 | 19.76 | 1.00 | 0.00 | 3.79 | 0.05 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 07:56:37 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 51.00 | 17.00 | 4.46 | 4.37 | 0.05 | -1.76 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 30.44 | 29.98 | 29.64 | 30.16 | 29.73 | 29.09 | 29.73 | 29.18 | 0.12 | 0.12 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.46 | 47.73 | -3.75 | 7.56 | -0.24 | 30.50 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -0.56 | 31.57 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -11.18 | 44.50 | 30.94 | -0.05 | 2.53 | 19.74 | 0.94 | 0.00 | 2.76 | 0.12 | 0.12 | -0.05
2024-07-05 07:58:40 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 53.00 | 23.00 | 4.46 | 4.31 | 0.05 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 29.49 | 30.38 | 30.01 | 29.49 | 30.38 | 29.76 | 29.21 | 29.86 | 29.21 | 0.12 | 0.12 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.46 | 47.73 | -3.75 | 7.56 | -0.24 | 30.53 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.52 | 31.57 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -12.15 | 44.47 | 30.94 | -0.05 | 2.54 | 19.78 | 0.81 | 0.00 | 4.46 | 0.02 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 08:00:51 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 55.00 | 30.00 | 4.46 | 4.37 | 0.05 | -2.52 | 0.00 | 0.00 | 29.49 | 30.38 | 30.19 | 29.39 | 29.95 | 29.67 | 29.21 | 29.95 | 29.30 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.46 | 47.74 | -3.75 | 7.56 | -0.18 | 30.53 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.59 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -5.35 | 44.47 | 30.94 | -0.05 | 2.43 | 19.76 | 0.63 | 0.00 | 5.37 | 0.13 | 0.04 | -0.05
2024-07-05 08:02:51 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 57.00 | 23.00 | 4.46 | 4.37 | 0.04 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 29.73 | 30.44 | 30.26 | 29.82 | 30.26 | 29.82 | 29.27 | 29.92 | 29.27 | 0.12 | 0.11 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.46 | 47.78 | -3.75 | 7.56 | -0.13 | 30.56 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.56 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.38 | 44.50 | 30.94 | -0.05 | 2.56 | 19.77 | 0.94 | 0.00 | 3.06 | 0.19 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 08:04:53 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 59.00 | 34.00 | 4.46 | 4.31 | 0.05 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 29.43 | 30.32 | 30.22 | 29.52 | 30.22 | 29.79 | 29.24 | 29.98 | 29.43 | 0.12 | 0.12 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.46 | 47.82 | -3.75 | 7.56 | -0.21 | 30.61 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.49 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -5.42 | 44.50 | 30.94 | -0.05 | 2.59 | 19.75 | 0.63 | 0.00 | 3.59 | 0.17 | 0.04 | -0.05
2024-07-05 08:06:58 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 1.00 | 38.00 | 4.51 | 4.31 | 0.05 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 29.55 | 30.35 | 30.26 | 29.82 | 30.35 | 29.92 | 29.27 | 30.01 | 29.36 | 0.12 | 0.11 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.48 | 47.87 | -3.75 | 7.56 | -0.18 | 30.57 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.56 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -5.83 | 44.53 | 30.94 | -0.05 | 2.59 | 19.69 | 0.69 | 0.03 | 3.17 | 0.01 | 0.05 | -0.05
2024-07-05 08:15:25 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 5.78 | 5.43 | 0.05 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 29.58 | 30.56 | 30.38 | 29.86 | 30.13 | 29.95 | 29.49 | 30.13 | 29.58 | 0.12 | 0.13 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.50 | 47.97 | -3.75 | 7.55 | -0.18 | 30.57 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -0.52 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -11.32 | 44.63 | 30.94 | -0.05 | 2.59 | 19.79 | 0.71 | 0.00 | 4.13 | 0.19 | 0.02 | -0.05
2024-07-05 08:23:57 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 18.00 | 38.00 | 7.36 | 6.64 | 0.05 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 29.58 | 30.75 | 30.47 | 29.67 | 30.22 | 30.04 | 29.58 | 30.22 | 29.67 | 0.12 | 0.12 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.55 | 48.12 | -3.75 | 7.55 | -0.21 | 30.61 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -0.56 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.01 | 44.55 | 30.94 | -0.05 | 2.64 | 19.71 | 0.88 | 0.00 | 3.73 | 0.17 | 0.01 | -0.05
2024-07-05 08:28:10 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 22.00 | 50.00 | 7.62 | 6.90 | 0.04 | -3.70 | 0.00 | 0.00 | 29.76 | 30.65 | 30.47 | 30.13 | 30.56 | 30.13 | 29.58 | 30.22 | 29.67 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.58 | 48.12 | -3.75 | 7.55 | -0.21 | 30.57 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.56 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.08 | 44.55 | 30.94 | -0.05 | 2.65 | 19.75 | 0.88 | 0.00 | 3.70 | 0.09 | 0.07 | -0.05
2024-07-05 08:30:13 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 24.00 | 54.00 | 7.76 | 7.04 | 0.05 | -1.14 | 0.00 | 0.00 | 29.95 | 30.75 | 30.29 | 30.04 | 30.47 | 30.13 | 29.58 | 30.22 | 29.58 | 0.12 | 0.08 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.58 | 48.12 | -3.75 | 7.55 | -0.21 | 30.61 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -0.49 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -5.49 | 44.56 | 30.94 | -0.05 | 2.61 | 19.75 | 1.13 | 0.00 | 2.26 | 0.06 | 0.05 | -0.05
2024-07-05 08:32:21 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 27.00 | 1.00 | 7.82 | 7.16 | 0.05 | -1.04 | 0.00 | 0.00 | 30.19 | 30.72 | 30.35 | 30.19 | 30.72 | 30.19 | 29.64 | 30.29 | 29.64 | 0.12 | 0.10 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.58 | 48.04 | -3.75 | 7.55 | -0.21 | 30.61 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.56 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.85 | 44.60 | 30.94 | -0.05 | 2.65 | 19.85 | 0.74 | 0.00 | 3.35 | 0.09 | 0.03 | -0.05
2024-07-05 08:34:25 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 29.00 | 6.00 | 7.96 | 7.22 | 0.04 | -4.44 | 0.00 | 0.00 | 29.79 | 30.78 | 30.59 | 29.79 | 30.50 | 30.16 | 29.70 | 30.35 | 29.89 | 0.12 | 0.08 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.59 | 48.04 | -3.75 | 7.54 | -0.21 | 30.62 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.56 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -10.28 | 44.63 | 30.94 | -0.05 | 2.65 | 19.82 | 1.31 | 0.00 | 4.03 | 0.11 | 0.05 | -0.05
2024-07-05 08:57:32 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 52.00 | 13.00 | 8.94 | 7.82 | 0.05 | -2.26 | 0.00 | 0.00 | 29.92 | 30.72 | 30.26 | 29.73 | 30.44 | 30.10 | 29.55 | 30.35 | 29.64 | 0.12 | 0.07 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.72 | 48.47 | -3.75 | 7.54 | -0.18 | 30.75 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -0.57 | 31.45 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.06 | 44.55 | 30.94 | -0.05 | 0.11 | 20.55 | 1.06 | 0.31 | 1.26 | 0.26 | 0.07 | -0.05
2024-07-05 08:59:39 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 54.00 | 17.00 | 9.03 | 7.82 | 0.05 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 29.92 | 30.62 | 30.44 | 30.10 | 30.44 | 30.19 | 29.55 | 30.35 | 29.64 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.72 | 48.48 | -3.75 | 7.54 | -0.24 | 30.75 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.49 | 31.45 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -10.35 | 44.50 | 30.94 | -0.05 | 0.82 | 19.69 | 1.19 | 0.77 | 1.37 | 0.21 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 09:01:36 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 56.00 | 17.00 | 9.23 | 7.82 | 0.05 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 29.86 | 30.65 | 30.19 | 29.67 | 30.38 | 30.04 | 29.49 | 30.29 | 29.58 | 0.12 | 0.07 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.75 | 48.54 | -3.75 | 7.54 | -0.24 | 30.75 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -0.49 | 31.45 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.06 | 44.47 | 30.94 | -0.05 | 2.72 | 19.77 | 0.94 | 0.04 | 3.50 | 0.06 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 09:03:41 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 58.00 | 20.00 | 9.23 | 7.96 | 0.05 | -4.52 | 0.00 | 0.00 | 29.55 | 30.72 | 30.44 | 29.64 | 30.19 | 30.10 | 29.55 | 30.19 | 29.73 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.75 | 48.56 | -3.75 | 7.54 | -0.24 | 30.75 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | -0.59 | 31.45 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -4.93 | 44.42 | 30.94 | -0.04 | 2.70 | 19.81 | 1.00 | 0.00 | 3.45 | 0.04 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 09:05:51 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 0.00 | 30.00 | 9.43 | 7.96 | 0.05 | -0.58 | 0.00 | 0.00 | 29.67 | 30.93 | 30.29 | 29.58 | 30.47 | 30.13 | 29.67 | 30.38 | 29.76 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.77 | 48.60 | -3.75 | 7.54 | -0.18 | 30.78 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | -0.52 | 31.45 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.68 | 44.47 | 30.94 | -0.05 | 2.66 | 19.82 | 0.94 | 0.00 | 3.55 | 0.10 | 0.02 | -0.05
2024-07-05 09:07:56 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 2.00 | 37.00 | 9.49 | 7.96 | 0.04 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 29.89 | 30.59 | 30.41 | 30.07 | 30.50 | 30.16 | 29.52 | 30.07 | 29.52 | 0.12 | 0.07 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.77 | 48.67 | -3.75 | 7.53 | -0.14 | 30.81 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | -0.57 | 31.45 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.15 | 44.50 | 31.13 | -0.04 | 2.71 | 19.80 | 0.69 | 0.00 | 4.22 | 0.03 | 0.09 | -0.05
2024-07-05 09:10:02 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 4.00 | 43.00 | 9.55 | 8.02 | 0.05 | -4.69 | 0.00 | 0.00 | 29.67 | 30.56 | 30.38 | 29.95 | 30.47 | 30.13 | 29.49 | 30.13 | 29.58 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.80 | 48.69 | -3.75 | 7.53 | -0.24 | 30.82 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | -0.59 | 31.45 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.79 | 44.56 | 31.13 | -0.05 | 2.76 | 19.80 | 0.73 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.01 | -0.05
2024-07-05 09:12:08 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 6.00 | 47.00 | 9.60 | 8.08 | 0.05 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | 30.62 | 30.16 | 29.55 | 30.44 | 30.10 | 29.55 | 30.35 | 29.64 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.80 | 48.69 | -3.75 | 7.54 | -0.24 | 30.86 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -0.57 | 31.45 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.29 | 44.63 | 31.13 | -0.05 | 2.78 | 19.82 | 0.81 | 0.00 | 4.57 | 0.10 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 09:18:23 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 3.00 | 9.95 | 8.43 | 0.05 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 29.82 | 30.62 | 30.35 | 30.01 | 30.53 | 30.16 | 29.46 | 30.26 | 29.55 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.85 | 48.69 | -3.75 | 7.53 | -0.18 | 30.88 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -0.52 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -11.32 | 44.64 | 31.13 | -0.04 | 2.81 | 19.71 | 0.81 | 0.00 | 4.93 | 0.03 | 0.07 | -0.05
2024-07-05 09:20:29 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 15.00 | 9.00 | 10.01 | 8.37 | 0.05 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 29.86 | 30.65 | 30.19 | 29.86 | 30.65 | 30.13 | 29.49 | 30.29 | 29.58 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.85 | 48.71 | -3.75 | 7.53 | -0.21 | 30.90 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | -0.56 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.38 | 44.67 | 31.13 | -0.04 | 2.82 | 19.73 | 1.44 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.02 | -0.05
2024-07-05 09:22:37 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 17.00 | 18.00 | 10.21 | 8.43 | 0.05 | -4.32 | 0.00 | 0.00 | 29.89 | 30.59 | 30.41 | 29.89 | 30.50 | 30.16 | 29.61 | 30.32 | 29.70 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.88 | 48.76 | -3.75 | 7.53 | -0.21 | 30.92 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -0.49 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.61 | 44.64 | 31.13 | -0.05 | 2.82 | 19.82 | 1.19 | 0.00 | 3.32 | 0.05 | 0.01 | -0.05
2024-07-05 09:24:44 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 19.00 | 25.00 | 10.27 | 8.57 | 0.05 | -4.06 | 0.00 | 0.00 | 29.79 | 30.50 | 30.32 | 29.79 | 30.07 | 29.98 | 29.52 | 30.22 | 29.61 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.88 | 48.79 | -3.75 | 7.53 | -0.18 | 30.92 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -0.52 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.47 | 44.69 | 31.13 | -0.05 | 2.82 | 19.79 | 1.25 | 0.01 | 3.51 | 0.01 | 0.03 | -0.05
2024-07-05 09:37:25 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 32.00 | 6.00 | 10.87 | 9.03 | 0.05 | -3.52 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 30.53 | 30.35 | 29.92 | 30.26 | 30.10 | 29.55 | 30.35 | 29.64 | 0.12 | 0.08 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.94 | 48.93 | -3.75 | 7.53 | -0.24 | 31.00 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -0.59 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.78 | 44.84 | 31.13 | -0.04 | 2.78 | 19.82 | 1.19 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.03 | -0.05
2024-07-05 09:39:32 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 34.00 | 12.00 | 11.01 | 8.94 | 0.05 | -4.50 | 0.00 | 0.00 | 29.67 | 30.56 | 30.56 | 30.47 | 30.56 | 30.29 | 29.58 | 30.38 | 29.67 | 0.12 | 0.08 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.98 | 48.98 | -3.75 | 7.53 | -0.14 | 31.03 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.52 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -15.90 | 44.89 | 31.13 | -0.05 | 2.78 | 19.71 | 1.31 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.04 | -0.05
2024-07-05 09:41:41 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 36.00 | 23.00 | 11.13 | 9.09 | 0.05 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 29.95 | 30.47 | 30.47 | 29.95 | 30.75 | 30.29 | 29.67 | 30.38 | 29.67 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.98 | 49.05 | -3.75 | 7.53 | -0.18 | 31.05 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.56 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -5.14 | 44.89 | 31.13 | -0.05 | 2.75 | 19.77 | 0.69 | 0.00 | 3.95 | 0.04 | 0.01 | -0.05
2024-07-05 09:43:49 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 38.00 | 28.00 | 11.27 | 9.14 | 0.05 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 29.73 | 30.72 | 30.44 | 30.01 | 30.44 | 30.19 | 29.64 | 30.35 | 29.73 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.98 | 49.11 | -3.75 | 7.53 | -0.21 | 31.06 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -0.49 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -15.07 | 44.89 | 31.13 | -0.05 | 2.63 | 19.75 | 1.02 | 0.00 | 4.15 | 0.04 | 0.08 | -0.05
2024-07-05 09:48:01 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 42.00 | 41.00 | 11.53 | 9.23 | 0.04 | -2.44 | 0.00 | 0.00 | 30.19 | 30.72 | 30.53 | 30.35 | 30.81 | 30.35 | 29.82 | 30.53 | 29.82 | 0.12 | 0.10 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.99 | 49.09 | -3.75 | 7.53 | -0.18 | 31.13 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -0.49 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -6.11 | 44.91 | 31.13 | -0.05 | 2.69 | 19.82 | 0.81 | 0.00 | 4.22 | 0.02 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 09:52:11 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 46.00 | 51.00 | 11.73 | 9.35 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 29.79 | 30.69 | 30.59 | 30.07 | 30.59 | 30.35 | 29.89 | 30.69 | 29.89 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.02 | 49.09 | -3.75 | 7.52 | -0.24 | 31.14 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -0.52 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -17.64 | 44.89 | 31.13 | -0.05 | 2.57 | 19.74 | 1.13 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 0.04 | -0.05
2024-07-05 09:54:18 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 48.00 | 59.00 | 11.73 | 9.49 | 0.05 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 30.26 | 30.87 | 30.41 | 30.26 | 31.05 | 30.41 | 29.79 | 30.59 | 29.79 | 0.12 | 0.07 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.05 | 49.15 | -3.75 | 7.52 | -0.18 | 31.14 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -0.57 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.85 | 44.81 | 31.13 | -0.05 | 2.66 | 19.81 | 0.94 | 0.00 | 3.78 | 0.02 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 09:56:24 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 51.00 | 5.00 | 11.88 | 9.43 | 0.05 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 30.10 | 30.81 | 30.44 | 30.19 | 30.81 | 30.44 | 29.92 | 30.53 | 29.82 | 0.12 | 0.10 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.07 | 49.20 | -3.75 | 7.52 | -0.18 | 31.17 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.56 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -10.28 | 44.81 | 31.13 | -0.05 | 2.69 | 19.73 | 0.06 | 0.00 | 4.06 | 0.05 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 09:58:31 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 53.00 | 12.00 | 11.99 | 9.55 | 0.05 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 29.89 | 31.15 | 30.41 | 30.16 | 30.78 | 30.41 | 29.89 | 30.59 | 29.79 | 0.12 | 0.07 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.10 | 49.26 | -3.75 | 7.52 | -0.18 | 31.21 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -0.49 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -12.22 | 44.81 | 31.13 | -0.05 | 2.57 | 19.72 | 1.06 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 10:08:52 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | 33.00 | 12.45 | 9.89 | 0.04 | -4.42 | 0.00 | 0.00 | 30.35 | 31.24 | 30.41 | 29.89 | 30.50 | 30.41 | 29.79 | 30.50 | 29.79 | 0.12 | 0.10 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.15 | 49.36 | -3.75 | 7.52 | -0.18 | 31.30 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -0.49 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -11.60 | 44.95 | 31.14 | -0.04 | 2.48 | 19.69 | 0.69 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 10:23:44 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 10.00 | 18.00 | 25.00 | 13.46 | 10.47 | 0.04 | -3.79 | 0.00 | 0.00 | 29.79 | 30.87 | 30.59 | 30.16 | 30.69 | 30.35 | 29.79 | 30.59 | 30.07 | 0.12 | 0.13 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.24 | 49.53 | -3.75 | 7.52 | -0.24 | 31.37 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -0.52 | 31.45 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -6.87 | 45.04 | 31.13 | -0.05 | 2.59 | 19.77 | 1.19 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 10:25:46 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 28.00 | 13.60 | 10.47 | 0.04 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 30.01 | 30.72 | 30.53 | 29.82 | 30.53 | 30.35 | 29.82 | 30.62 | 29.82 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.27 | 49.48 | -3.75 | 7.52 | -0.18 | 31.37 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -0.49 | 31.45 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.26 | 45.01 | 31.31 | -0.04 | 2.45 | 19.81 | 1.06 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0.01 | -0.05
2024-07-05 10:38:23 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 10.00 | 33.00 | 2.00 | 14.32 | 10.93 | 0.05 | -4.13 | 0.00 | 0.00 | 30.29 | 30.29 | 30.35 | 30.29 | 30.99 | 30.53 | 29.82 | 30.53 | 29.73 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.34 | 49.53 | -3.75 | 7.51 | -0.18 | 31.45 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.56 | 31.45 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -10.00 | 45.12 | 31.31 | -0.05 | 2.44 | 19.73 | 1.25 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.01 | -0.05
2024-07-05 10:40:32 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 10.00 | 35.00 | 8.00 | 14.46 | 10.93 | 0.04 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 30.01 | 30.81 | 30.62 | 30.35 | 30.72 | 30.35 | 29.73 | 30.29 | 29.73 | 0.12 | 0.12 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.36 | 49.55 | -3.75 | 7.51 | -0.21 | 31.45 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -0.56 | 31.48 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -6.60 | 45.12 | 31.31 | -0.04 | 2.56 | 19.76 | 1.00 | 0.00 | 1.92 | 0.03 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 10:42:30 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 10.00 | 37.00 | 9.00 | 14.58 | 11.07 | 0.04 | -3.89 | 0.00 | 0.00 | 29.82 | 30.81 | 30.53 | 30.01 | 30.72 | 30.35 | 30.01 | 30.62 | 30.01 | 0.12 | 0.10 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.36 | 49.57 | -3.75 | 7.51 | -0.21 | 31.46 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -0.49 | 31.48 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.24 | 45.08 | 31.31 | -0.04 | 2.58 | 19.80 | 0.56 | 0.00 | 3.63 | 0.04 | 0.03 | -0.05
2024-07-05 10:48:47 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 10.00 | 43.00 | 25.00 | 14.92 | 11.27 | 0.04 | -1.11 | 0.00 | 0.00 | 29.95 | 30.65 | 30.56 | 30.47 | 30.75 | 30.47 | 29.76 | 30.38 | 29.67 | 0.12 | 0.16 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.40 | 49.72 | -3.75 | 7.51 | -0.14 | 31.52 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -0.57 | 31.48 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -10.69 | 45.16 | 31.31 | -0.04 | 2.53 | 19.82 | 0.66 | 0.00 | 4.56 | 0.06 | 0.03 | -0.05
2024-07-05 11:13:56 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 8.00 | 36.00 | 16.65 | 11.99 | 0.04 | -1.81 | 0.00 | 0.00 | 30.26 | 30.87 | 30.69 | 30.41 | 31.24 | 30.69 | 30.07 | 30.59 | 29.89 | 0.12 | 0.12 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.24 | 50.22 | -3.75 | 9.43 | -0.13 | 28.68 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -0.56 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -11.81 | 44.89 | 31.31 | -0.05 | 2.45 | 19.74 | 1.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.05 | -0.05
2024-07-05 11:16:04 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 10.00 | 43.00 | 16.76 | 12.13 | 0.04 | -4.56 | 0.00 | 0.00 | 30.01 | 30.81 | 30.62 | 30.19 | 30.81 | 30.53 | 30.10 | 30.81 | 30.10 | 0.12 | 0.12 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.24 | 50.22 | -3.75 | 9.42 | -0.14 | 28.59 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.56 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.15 | 44.84 | 31.31 | -0.05 | 2.31 | 19.78 | 0.50 | 0.00 | 2.68 | 0.01 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 11:18:08 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 12.00 | 50.00 | 16.91 | 12.28 | 0.04 | -3.69 | 0.00 | 0.00 | 30.16 | 30.96 | 30.50 | 30.59 | 31.24 | 30.50 | 29.98 | 30.59 | 29.98 | 0.11 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.24 | 50.27 | -3.75 | 9.41 | -0.21 | 28.55 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.52 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -6.74 | 44.84 | 31.31 | -0.05 | 2.47 | 19.78 | 0.69 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.11 | -0.05
2024-07-05 11:20:16 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 14.00 | 57.00 | 17.11 | 12.28 | 0.04 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 30.22 | 31.30 | 30.65 | 30.41 | 31.39 | 30.75 | 30.13 | 30.75 | 29.95 | 0.12 | 0.11 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.24 | 50.29 | -3.75 | 9.39 | -0.24 | 28.55 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -0.57 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -4.86 | 44.77 | 31.31 | -0.05 | 2.46 | 19.79 | 0.88 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.02 | -0.05
2024-07-05 11:22:21 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 17.00 | 0.00 | 17.17 | 12.28 | 0.04 | -3.38 | 0.00 | 0.00 | 30.47 | 30.56 | 30.84 | 30.84 | 31.11 | 30.75 | 30.13 | 30.65 | 29.95 | 0.12 | 0.11 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.24 | 50.31 | -3.75 | 9.38 | -0.13 | 28.51 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -0.57 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -6.67 | 44.75 | 31.31 | -0.05 | 2.46 | 19.76 | 0.94 | 0.00 | 3.23 | 0.01 | 0.07 | -0.05
2024-07-05 11:24:30 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 19.00 | 9.00 | 17.37 | 12.45 | 0.04 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 30.19 | 30.81 | 30.62 | 30.19 | 30.72 | 30.53 | 30.01 | 30.72 | 30.10 | 0.11 | 0.08 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.24 | 50.31 | -3.75 | 9.37 | -0.24 | 28.51 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -0.52 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.22 | 44.80 | 31.50 | -0.05 | 2.48 | 19.78 | 1.19 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 11:26:39 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 21.00 | 20.00 | 17.57 | 12.45 | 0.04 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 30.35 | 30.62 | 30.62 | 30.19 | 30.81 | 30.53 | 30.01 | 30.72 | 30.01 | 0.12 | 0.13 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.27 | 50.35 | -3.75 | 9.36 | -0.24 | 28.55 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.52 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.58 | 44.80 | 31.50 | -0.05 | 2.45 | 19.75 | 1.19 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 11:28:47 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 23.00 | 28.00 | 17.71 | 12.54 | 0.04 | -1.64 | 0.00 | 0.00 | 30.41 | 30.59 | 30.69 | 30.59 | 30.87 | 30.69 | 30.16 | 30.59 | 29.89 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.27 | 50.29 | -3.75 | 9.35 | -0.18 | 28.59 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -0.49 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -4.86 | 44.75 | 31.50 | -0.06 | 2.55 | 19.76 | 1.00 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.01 | -0.05
2024-07-05 11:30:53 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 25.00 | 34.00 | 17.83 | 12.59 | 0.04 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | 30.26 | 31.15 | 30.69 | 30.41 | 31.05 | 30.59 | 30.07 | 30.78 | 30.07 | 0.12 | 0.07 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.27 | 50.27 | -3.75 | 9.33 | -0.24 | 28.56 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.49 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.65 | 44.72 | 31.50 | -0.05 | 2.60 | 19.76 | 1.06 | 0.00 | 3.45 | 0.05 | 0.01 | -0.05
2024-07-05 11:32:54 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 27.00 | 35.00 | 17.89 | 12.80 | 0.04 | -4.81 | 0.00 | 0.00 | 30.41 | 30.93 | 30.75 | 30.32 | 31.11 | 30.65 | 30.13 | 30.84 | 30.13 | 0.12 | 0.12 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.27 | 50.29 | -3.75 | 9.32 | -0.28 | 28.60 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.60 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.19 | 44.75 | 31.50 | -0.05 | 2.53 | 19.79 | 0.69 | 0.00 | 2.14 | 0.03 | 0.08 | -0.05
2024-07-05 11:35:02 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 29.00 | 43.00 | 18.09 | 12.80 | 0.04 | -0.73 | 0.00 | 0.00 | 30.78 | 31.51 | 30.96 | 30.44 | 30.87 | 30.59 | 30.26 | 30.96 | 30.35 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.29 | 50.29 | -3.75 | 9.31 | -0.21 | 28.66 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.59 | 31.57 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -6.60 | 44.77 | 31.50 | -0.06 | 2.48 | 19.73 | 0.45 | 0.00 | 2.71 | 0.06 | 0.03 | -0.05
2024-07-05 11:37:09 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 31.00 | 49.00 | 18.29 | 12.80 | 0.04 | -3.81 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 30.65 | 30.93 | 30.56 | 31.02 | 30.84 | 30.22 | 30.84 | 30.22 | 0.12 | 0.11 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.29 | 50.35 | -3.75 | 9.30 | -0.24 | 28.60 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -0.60 | 31.57 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -10.35 | 44.75 | 31.50 | -0.06 | 2.35 | 19.63 | 0.69 | 0.00 | 3.27 | 0.03 | 0.09 | -0.05
2024-07-05 11:39:13 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 33.00 | 53.00 | 18.49 | 12.85 | 0.04 | -3.22 | 0.00 | 0.00 | 30.44 | 30.96 | 30.78 | 30.69 | 31.33 | 30.78 | 30.26 | 30.78 | 29.98 | 0.12 | 0.12 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.32 | 50.38 | -3.75 | 9.30 | -0.24 | 28.56 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.52 | 31.57 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.64 | 44.77 | 31.50 | -0.05 | 2.34 | 19.75 | 0.55 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 11:41:18 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 35.00 | 59.00 | 18.63 | 13.00 | 0.04 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | 31.48 | 30.84 | 30.50 | 31.02 | 30.75 | 30.32 | 31.02 | 30.32 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.32 | 50.38 | -3.75 | 9.29 | -0.14 | 28.55 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -0.59 | 31.57 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.13 | 44.80 | 31.50 | -0.05 | 2.53 | 19.79 | 0.94 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.04 | -0.05
2024-07-05 11:43:24 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 38.00 | 3.00 | 18.83 | 12.94 | 0.04 | -3.79 | 0.00 | 0.00 | 30.38 | 30.90 | 30.90 | 30.53 | 30.99 | 30.81 | 30.29 | 30.81 | 30.19 | 0.11 | 0.06 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.32 | 50.37 | -3.75 | 9.28 | -0.21 | 28.55 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.49 | 31.57 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.33 | 44.77 | 31.50 | -0.05 | 2.53 | 19.76 | 1.00 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 0.01 | -0.05
2024-07-05 11:53:53 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 48.00 | 33.00 | 19.61 | 13.31 | 0.04 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 30.38 | 31.27 | 30.81 | 30.29 | 31.18 | 30.72 | 30.38 | 30.99 | 30.29 | 0.11 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.40 | 50.38 | -3.75 | 9.24 | -0.13 | 28.51 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -0.60 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -5.42 | 44.89 | 31.50 | -0.05 | 2.46 | 19.74 | 1.06 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.05 | -0.05
2024-07-05 11:55:57 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 50.00 | 38.00 | 19.75 | 13.46 | 0.04 | -3.47 | 0.00 | 0.00 | 30.38 | 31.27 | 30.90 | 30.38 | 30.90 | 30.53 | 30.38 | 30.90 | 30.29 | 0.12 | 0.12 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.40 | 50.46 | -3.75 | 9.23 | -0.20 | 28.55 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -0.56 | 31.62 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -10.28 | 44.75 | 31.50 | -0.06 | 2.41 | 19.78 | 1.47 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 11:58:03 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 52.00 | 42.00 | 20.01 | 13.40 | 0.04 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 30.32 | 30.65 | 30.93 | 30.04 | 30.93 | 30.75 | 30.22 | 31.02 | 30.22 | 0.12 | 0.11 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.40 | 50.57 | -3.75 | 9.22 | -0.24 | 28.56 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -0.60 | 31.62 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -10.14 | 44.69 | 31.50 | -0.05 | 2.44 | 19.79 | 1.06 | 0.00 | 3.63 | 0.09 | 0.01 | -0.05
2024-07-05 12:00:03 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 54.00 | 42.00 | 20.16 | 13.66 | 0.04 | -4.26 | 0.00 | 0.00 | 30.35 | 30.69 | 30.87 | 30.78 | 30.96 | 30.78 | 30.26 | 30.87 | 30.16 | 0.12 | 0.10 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.42 | 50.63 | -3.75 | 9.22 | -0.18 | 28.59 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -0.57 | 31.62 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.75 | 44.75 | 31.50 | -0.05 | 2.41 | 19.80 | 1.31 | 0.00 | 4.56 | 0.09 | 0.01 | -0.05
2024-07-05 12:02:10 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 56.00 | 50.00 | 20.36 | 13.51 | 0.04 | -2.01 | 0.00 | 0.00 | 30.35 | 30.96 | 30.78 | 30.26 | 31.24 | 30.69 | 30.35 | 30.96 | 30.16 | 0.12 | 0.11 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.42 | 50.75 | -3.75 | 9.21 | -0.24 | 28.60 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -0.60 | 31.62 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -5.21 | 44.75 | 31.50 | -0.05 | 2.47 | 19.79 | 1.06 | 0.00 | 3.69 | 0.07 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 12:04:16 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 11.00 | 58.00 | 57.00 | 20.42 | 13.66 | 0.04 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 30.44 | 31.33 | 30.96 | 30.53 | 30.96 | 30.59 | 30.35 | 30.96 | 30.26 | 0.12 | 0.07 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.43 | 50.81 | -3.75 | 9.21 | -0.21 | 28.64 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.59 | 31.64 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.03 | 44.75 | 31.50 | -0.06 | 2.42 | 19.79 | 0.94 | 0.01 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 12:12:52 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 12.00 | 7.00 | 29.00 | 21.13 | 14.06 | 0.04 | -4.76 | 0.00 | 0.00 | 30.35 | 31.51 | 30.78 | 30.26 | 31.15 | 30.78 | 30.35 | 30.87 | 30.16 | 0.11 | 0.06 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.49 | 50.79 | -3.75 | 9.19 | -0.28 | 28.60 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -0.49 | 31.64 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -11.04 | 44.75 | 31.50 | -0.05 | 2.38 | 19.75 | 0.81 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.08 | -0.05
2024-07-05 12:17:07 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 12.00 | 11.00 | 48.00 | 21.59 | 14.06 | 0.04 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 30.44 | 31.51 | 30.87 | 30.35 | 30.69 | 30.69 | 30.35 | 30.87 | 30.26 | 0.12 | 0.07 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.55 | 50.79 | -3.75 | 9.18 | -0.21 | 28.59 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -0.53 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -6.94 | 44.81 | 31.50 | -0.05 | 2.42 | 19.77 | 0.84 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 12:19:15 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 12.00 | 13.00 | 55.00 | 21.74 | 14.12 | 0.04 | -1.68 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 30.96 | 30.78 | 30.44 | 30.96 | 30.78 | 30.26 | 30.87 | 30.26 | 0.11 | 0.13 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.56 | 50.84 | -3.75 | 9.17 | -0.18 | 28.59 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -0.57 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -11.04 | 44.84 | 31.54 | -0.04 | 2.35 | 19.77 | 1.13 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 12:29:53 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 12.00 | 24.00 | 34.00 | 22.60 | 14.52 | 0.04 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 30.26 | 30.96 | 30.96 | 30.44 | 30.96 | 30.78 | 30.35 | 30.96 | 30.26 | 0.12 | 0.05 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.64 | 51.01 | -3.75 | 9.16 | -0.20 | 28.60 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -0.57 | 31.72 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -3.68 | 44.89 | 31.69 | -0.04 | 2.48 | 19.76 | 1.32 | 0.00 | 3.45 | 0.02 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 12:51:07 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 12.00 | 45.00 | 48.00 | 24.38 | 14.98 | 0.04 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 31.51 | 30.96 | 30.44 | 31.15 | 30.78 | 30.44 | 30.96 | 30.26 | 0.12 | 0.16 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.80 | 50.94 | -3.75 | 9.13 | -0.21 | 28.81 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -0.56 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -7.78 | 44.95 | 31.69 | -0.05 | 2.51 | 19.77 | 0.94 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 12:57:19 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 12.00 | 51.00 | 58.00 | 24.93 | 15.04 | 0.04 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 30.59 | 31.15 | 30.96 | 30.69 | 30.78 | 30.78 | 30.35 | 30.87 | 30.16 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.81 | 50.92 | -3.75 | 9.13 | -0.21 | 28.83 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.52 | 31.81 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -4.79 | 45.04 | 31.88 | -0.05 | 2.42 | 19.72 | 0.56 | 0.00 | 2.51 | 0.13 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 12:59:25 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 12.00 | 54.00 | 6.00 | 25.13 | 15.12 | 0.04 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 30.59 | 30.69 | 30.87 | 30.87 | 31.24 | 30.87 | 30.41 | 30.78 | 30.07 | 0.12 | 0.08 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.84 | 50.96 | -3.75 | 9.13 | -0.21 | 28.81 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.49 | 31.81 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.96 | 45.07 | 31.88 | -0.05 | 2.41 | 19.77 | 0.75 | 0.00 | 3.52 | 0.08 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 13:26:43 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 19.00 | 27.63 | 15.84 | 0.04 | -1.72 | 0.00 | 0.00 | 30.65 | 31.21 | 31.02 | 30.84 | 31.39 | 31.02 | 30.41 | 30.93 | 30.22 | 0.11 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 41.00 | 50.94 | -3.75 | 9.13 | -0.18 | 28.83 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.52 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.75 | 45.16 | 31.88 | -0.05 | 2.49 | 19.71 | 0.95 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 0.02 | -0.05
2024-07-05 13:28:47 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 28.00 | 27.83 | 15.90 | 0.04 | -1.36 | 0.00 | 0.00 | 30.78 | 31.33 | 31.24 | 30.87 | 31.42 | 30.96 | 30.50 | 30.96 | 30.26 | 0.12 | 0.15 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.04 | 51.01 | -3.75 | 9.13 | -0.21 | 28.84 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -0.60 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.26 | 45.20 | 31.88 | -0.05 | 2.51 | 19.79 | 0.88 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.03 | -0.05
2024-07-05 13:33:02 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 13.00 | 27.00 | 40.00 | 28.24 | 15.99 | 0.04 | -1.31 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 31.33 | 31.24 | 30.69 | 30.96 | 30.87 | 30.50 | 30.96 | 30.35 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 41.06 | 51.09 | -3.75 | 9.12 | -0.24 | 28.88 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.52 | 31.97 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -6.53 | 45.16 | 31.96 | -0.04 | 2.45 | 19.74 | 0.75 | 0.00 | 2.51 | 0.02 | 0.04 | -0.05
2024-07-05 13:35:06 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 13.00 | 29.00 | 47.00 | 28.44 | 16.10 | 0.04 | -1.85 | 0.00 | 0.00 | 30.41 | 31.24 | 30.96 | 30.78 | 31.24 | 30.87 | 30.41 | 31.05 | 30.26 | 0.12 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 41.06 | 51.14 | -3.75 | 9.16 | -0.18 | 28.84 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -0.57 | 31.97 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.86 | 45.13 | 31.98 | -0.05 | 2.49 | 19.80 | 1.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 13:43:38 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 13.00 | 38.00 | 15.00 | 29.16 | 16.30 | 0.04 | -1.86 | 0.00 | 0.00 | 30.41 | 31.24 | 30.96 | 30.69 | 31.15 | 30.87 | 30.41 | 31.05 | 30.26 | 0.12 | 0.09 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 41.30 | 50.96 | -3.75 | 9.13 | -0.18 | 29.00 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.49 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.03 | 45.65 | 32.03 | -0.06 | 2.52 | 19.73 | 1.00 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 13:45:35 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 13.00 | 40.00 | 16.00 | 29.42 | 16.30 | 0.04 | -1.84 | 0.00 | 0.00 | 30.53 | 31.27 | 31.08 | 30.53 | 31.08 | 30.72 | 30.35 | 30.99 | 30.19 | 0.12 | 0.12 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.35 | 50.92 | -3.75 | 9.13 | -0.20 | 29.21 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -0.52 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.17 | 45.73 | 31.91 | -0.05 | 2.49 | 19.69 | 0.81 | 0.00 | 2.45 | 0.01 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 13:47:42 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 13.00 | 42.00 | 21.00 | 29.56 | 16.45 | 0.04 | -4.86 | 0.00 | 0.00 | 30.53 | 31.27 | 30.90 | 30.53 | 31.18 | 30.81 | 30.35 | 31.08 | 30.29 | 0.12 | 0.12 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 41.41 | 50.88 | -3.75 | 9.13 | -0.21 | 29.42 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -0.57 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -13.40 | 45.78 | 31.90 | -0.04 | 2.52 | 19.77 | 0.98 | 0.01 | 2.48 | 0.01 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 13:49:48 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 13.00 | 44.00 | 27.00 | 29.76 | 16.50 | 0.04 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 30.53 | 31.08 | 31.08 | 30.62 | 31.08 | 30.81 | 30.35 | 31.08 | 30.29 | 0.12 | 0.05 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 41.46 | 50.86 | -3.75 | 9.13 | -0.24 | 29.64 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -0.57 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -8.68 | 45.94 | 31.93 | -0.04 | 2.54 | 19.79 | 1.13 | 0.01 | 3.41 | 0.05 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 13:51:56 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 13.00 | 46.00 | 36.00 | 29.96 | 16.50 | 0.04 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 30.62 | 31.18 | 31.08 | 30.72 | 31.36 | 30.90 | 30.35 | 30.81 | 30.19 | 0.12 | 0.07 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 41.48 | 50.86 | -3.75 | 9.13 | -0.14 | 29.84 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -0.56 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.58 | 45.95 | 32.06 | -0.05 | 2.54 | 19.78 | 1.00 | 0.00 | 2.12 | 0.03 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 13:53:59 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 13.00 | 48.00 | 41.00 | 30.22 | 16.65 | 0.04 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 30.62 | 31.27 | 31.18 | 30.81 | 31.64 | 30.99 | 30.44 | 31.08 | 30.29 | 0.12 | 0.08 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 50.88 | -3.75 | 9.13 | -0.17 | 30.01 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.56 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.65 | 45.98 | 32.06 | -0.05 | 2.39 | 19.73 | 1.19 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.01 | -0.05
2024-07-05 13:56:04 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 13.00 | 50.00 | 45.00 | 30.36 | 16.65 | 0.04 | -3.12 | 0.00 | 0.00 | 30.62 | 31.27 | 30.99 | 30.81 | 31.18 | 30.90 | 30.44 | 31.08 | 30.29 | 0.11 | 0.13 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 41.56 | 50.86 | -3.75 | 9.13 | -0.21 | 30.13 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.60 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -9.44 | 46.05 | 32.06 | -0.05 | 2.47 | 19.80 | 1.13 | 0.01 | 2.40 | 0.08 | 0.02 | -0.05
2024-07-05 13:58:07 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 13.00 | 52.00 | 47.00 | 30.54 | 16.71 | 0.04 | -2.68 | 0.00 | 0.00 | 30.53 | 31.27 | 31.08 | 30.72 | 31.54 | 30.90 | 30.35 | 30.99 | 30.19 | 0.11 | 0.15 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 41.57 | 50.81 | -3.75 | 9.12 | -0.24 | 30.24 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -0.57 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -11.81 | 46.13 | 32.06 | -0.05 | 2.54 | 19.77 | 1.00 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 0.03 | -0.05
2024-07-05 14:00:13 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 13.00 | 54.00 | 53.00 | 30.82 | 16.71 | 0.04 | -2.32 | 0.00 | 0.00 | 30.53 | 31.27 | 31.08 | 30.53 | 31.08 | 30.90 | 30.53 | 30.99 | 30.29 | 0.11 | 0.14 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 41.60 | 50.79 | -3.75 | 9.12 | -0.24 | 30.33 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.52 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -10.63 | 46.21 | 32.06 | -0.05 | 2.54 | 19.72 | 0.57 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | -0.05
2024-07-05 14:02:23 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 13.00 | 57.00 | 4.00 | 30.94 | 16.71 | 0.04 | -4.10 | 0.00 | 0.00 | 30.69 | 31.33 | 31.15 | 30.59 | 31.15 | 30.87 | 30.59 | 31.15 | 30.35 | 0.12 | 0.13 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 41.60 | 50.79 | -3.75 | 9.12 | -0.21 | 30.41 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -0.57 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | -10.97 | 46.25 | 32.06 | -0.05 | 2.48 | 19.79 | 0.98 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 0.02 | -0.05
2024-07-05 14:44:29 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 39.00 | 7.00 | 35.20 | 17.97 | 0.04 | -2.21 | 0.00 | 0.00 | 30.32 | 31.39 | 31.11 | 30.56 | 31.02 | 31.02 | 30.32 | 31.02 | 30.41 | 10.16 | 99.45 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.56 | 46.52 | -3.75 | 8.95 | -0.28 | 31.79 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -0.59 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 64.44 | 39.98 | 34.48 | -0.04 | 3.42 | 19.62 | 1.00 | 0.00 | 6.50 | 0.03 | 0.32 | -0.05
2024-07-05 14:46:38 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 41.00 | 17.00 | 35.51 | 18.09 | 0.04 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 30.53 | 31.24 | 31.05 | 30.87 | 31.24 | 31.05 | 30.35 | 30.96 | 30.44 | 10.15 | 99.53 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 33.47 | 46.21 | -3.75 | 8.93 | -0.21 | 31.74 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | -0.52 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 60.21 | 39.77 | 34.50 | -0.04 | 3.37 | 19.62 | 1.00 | 0.11 | 6.24 | 0.04 | 0.16 | -0.05
2024-07-05 14:48:37 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 43.00 | 17.00 | 35.71 | 18.17 | 0.04 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 30.44 | 31.05 | 31.15 | 30.87 | 31.33 | 31.15 | 30.35 | 30.96 | 30.53 | 10.15 | 99.43 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.38 | 45.99 | -3.75 | 8.90 | -0.18 | 31.70 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.60 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 63.96 | 39.65 | 34.69 | -0.04 | 3.32 | 19.60 | 0.75 | 0.23 | 7.15 | 0.02 | 0.17 | -0.05
2024-07-05 14:50:47 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 45.00 | 28.00 | 35.91 | 18.29 | 0.05 | -2.94 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 31.30 | 31.21 | 30.59 | 31.11 | 31.11 | 30.50 | 31.11 | 30.59 | 10.15 | 99.44 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 45.72 | -3.75 | 8.88 | -0.21 | 31.62 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -0.57 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 63.96 | 39.46 | 34.69 | -0.05 | 3.27 | 19.58 | 1.13 | 0.42 | 6.22 | 0.00 | 0.21 | -0.05
2024-07-05 14:52:49 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 47.00 | 29.00 | 36.17 | 18.37 | 0.05 | -3.19 | 0.00 | 0.00 | 30.44 | 31.24 | 31.05 | 30.44 | 31.24 | 31.05 | 30.44 | 31.24 | 30.59 | 10.16 | 99.43 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.22 | 45.52 | -3.75 | 8.86 | -0.18 | 31.57 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.52 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 59.17 | 39.32 | 34.86 | -0.05 | 3.27 | 19.56 | 0.94 | 0.43 | 6.53 | 0.02 | 0.16 | -0.05
2024-07-05 14:54:49 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 49.00 | 29.00 | 36.46 | 18.49 | 0.04 | -3.84 | 0.00 | 0.00 | 30.41 | 31.30 | 31.21 | 30.59 | 31.02 | 31.11 | 30.41 | 31.11 | 30.59 | 10.15 | 99.49 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 33.14 | 45.33 | -3.75 | 8.85 | -0.24 | 31.49 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -0.56 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 60.62 | 39.19 | 34.88 | -0.05 | 3.27 | 19.59 | 0.94 | 0.38 | 6.65 | 0.00 | 0.22 | -0.05
2024-07-05 15:07:29 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 15.00 | 2.00 | 7.00 | 37.70 | 18.83 | 0.04 | -1.46 | 0.00 | 0.00 | 30.44 | 31.05 | 31.15 | 30.78 | 31.33 | 31.15 | 30.44 | 31.05 | 30.59 | 10.15 | 99.45 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 32.82 | 44.37 | -3.75 | 8.76 | -0.21 | 31.17 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.56 | 32.16 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 64.31 | 38.51 | 35.06 | -0.05 | 3.22 | 19.62 | 0.63 | 0.08 | 6.89 | 0.00 | 0.12 | -0.05
2024-07-05 15:09:30 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 15.00 | 4.00 | 9.00 | 37.90 | 18.83 | 0.05 | -2.45 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 31.21 | 31.11 | 30.84 | 31.30 | 31.30 | 30.41 | 31.21 | 30.56 | 10.16 | 99.40 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 32.78 | 44.24 | -3.75 | 8.75 | -0.18 | 31.10 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -0.56 | 32.16 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 66.04 | 38.40 | 35.25 | -0.05 | 3.21 | 19.61 | 1.38 | 0.08 | 5.05 | 0.00 | 0.11 | -0.05
2024-07-05 15:30:31 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 15.00 | 25.00 | 11.00 | 40.03 | 19.55 | 0.05 | -4.87 | 0.00 | 0.00 | 30.53 | 31.24 | 31.42 | 30.87 | 31.42 | 31.42 | 30.53 | 31.33 | 30.78 | 10.16 | 99.39 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 32.43 | 43.23 | -3.75 | 8.67 | -0.14 | 30.65 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -0.56 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 63.75 | 37.67 | 35.44 | -0.05 | 3.12 | 19.65 | 1.06 | 0.03 | 6.00 | 0.00 | 0.27 | -0.05
2024-07-05 15:51:31 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 15.00 | 46.00 | 12.00 | 41.95 | 20.27 | 0.04 | -3.67 | 0.00 | 0.00 | 30.90 | 31.45 | 31.36 | 31.18 | 31.82 | 31.54 | 30.53 | 31.27 | 30.81 | 10.15 | 99.52 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.29 | 42.54 | -3.75 | 8.60 | -0.21 | 30.24 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | -0.52 | 32.43 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 64.03 | 37.23 | 35.44 | -0.05 | 2.72 | 19.56 | 1.13 | 2.61 | 4.51 | 0.00 | 0.34 | -0.05
2024-07-05 16:16:46 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 16.00 | 11.00 | 23.00 | 44.40 | 21.42 | 0.04 | -3.32 | 0.00 | 0.00 | 31.18 | 31.54 | 31.64 | 30.99 | 31.73 | 31.64 | 30.90 | 31.45 | 30.99 | 10.15 | 99.36 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 32.38 | 42.14 | -3.75 | 8.53 | -0.14 | 29.88 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -0.52 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 61.67 | 37.07 | 35.44 | -0.05 | 2.27 | 19.47 | 1.00 | 11.17 | 5.88 | 0.01 | 0.90 | -0.05
2024-07-05 16:18:55 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 16.00 | 13.00 | 31.00 | 44.66 | 21.48 | 0.04 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 31.18 | 31.36 | 31.54 | 31.27 | 32.00 | 31.82 | 30.81 | 31.45 | 30.99 | 10.15 | 99.39 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 32.41 | 42.09 | -3.75 | 8.52 | -0.18 | 29.84 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.57 | 32.63 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 60.76 | 37.05 | 35.44 | -0.04 | 2.23 | 19.46 | 1.00 | 12.43 | 6.35 | 0.09 | 1.01 | -0.05
2024-07-05 16:20:59 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 16.00 | 15.00 | 38.00 | 44.74 | 21.59 | 0.04 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 31.18 | 31.73 | 31.54 | 31.27 | 31.91 | 31.82 | 30.81 | 31.45 | 30.90 | 10.15 | 99.41 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.41 | 42.07 | -3.75 | 8.52 | -0.24 | 29.84 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -0.56 | 32.63 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 63.96 | 37.05 | 35.44 | -0.05 | 2.21 | 19.48 | 0.81 | 12.83 | 5.79 | 0.03 | 0.96 | -0.05
2024-07-05 16:23:06 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 16.00 | 17.00 | 46.00 | 44.91 | 21.68 | 0.04 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 30.99 | 31.54 | 31.64 | 31.18 | 31.91 | 31.64 | 30.90 | 31.45 | 30.99 | 10.15 | 99.35 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.43 | 42.05 | -3.75 | 8.51 | -0.18 | 29.81 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | -0.57 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 58.89 | 37.05 | 35.44 | -0.05 | 2.25 | 19.51 | 1.05 | 12.10 | 5.62 | 0.05 | 1.10 | -0.05
2024-07-05 16:27:12 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 16.00 | 21.00 | 51.00 | 45.26 | 21.80 | 0.04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 30.96 | 31.79 | 31.61 | 30.96 | 31.70 | 31.61 | 30.78 | 31.51 | 30.96 | 10.16 | 99.37 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 32.43 | 42.05 | -3.75 | 8.50 | -0.21 | 29.76 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -0.53 | 32.69 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 62.01 | 37.05 | 35.44 | -0.05 | 2.25 | 19.48 | 1.06 | 12.31 | 5.33 | 0.00 | 1.05 | -0.05
2024-07-05 16:29:16 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 16.00 | 23.00 | 56.00 | 45.46 | 21.74 | 0.05 | -4.01 | 0.00 | 0.00 | 30.96 | 31.61 | 31.70 | 31.05 | 31.61 | 31.61 | 30.96 | 31.61 | 31.05 | 10.16 | 99.37 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 32.46 | 42.05 | -3.75 | 8.50 | -0.24 | 29.76 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | -0.57 | 32.69 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 60.07 | 37.02 | 35.44 | -0.04 | 2.22 | 19.48 | 1.06 | 12.82 | 3.68 | 0.01 | 0.97 | -0.05
2024-07-05 16:31:20 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 16.00 | 26.00 | 0.00 | 45.72 | 21.94 | 0.05 | -4.54 | 0.00 | 0.00 | 30.96 | 31.70 | 31.61 | 31.15 | 31.51 | 31.51 | 30.87 | 31.70 | 30.96 | 10.15 | 99.41 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 32.46 | 42.05 | -3.75 | 8.49 | -0.18 | 29.73 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -0.60 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 62.78 | 37.02 | 35.44 | -0.05 | 2.25 | 19.46 | 1.63 | 12.06 | 4.25 | 0.00 | 0.80 | -0.05
2024-07-05 16:33:26 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 16.00 | 28.00 | 7.00 | 45.86 | 21.94 | 0.04 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 30.93 | 31.48 | 31.58 | 30.93 | 31.76 | 31.76 | 30.75 | 31.67 | 30.93 | 10.16 | 99.36 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 32.46 | 42.01 | -3.75 | 8.49 | -0.21 | 29.72 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.60 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 60.90 | 37.02 | 35.44 | -0.04 | 2.26 | 19.47 | 1.44 | 11.05 | 5.44 | 0.25 | 0.88 | -0.05
2024-07-05 16:37:40 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 16.00 | 32.00 | 21.00 | 46.32 | 22.08 | 0.05 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 31.27 | 31.82 | 31.64 | 31.36 | 32.10 | 31.82 | 30.81 | 31.73 | 31.08 | 15.23 | 99.37 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 32.46 | 41.99 | -3.75 | 8.48 | -0.21 | 29.68 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -0.60 | 32.74 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 117.43 | 36.99 | 35.45 | -0.05 | 2.27 | 19.51 | 1.50 | 10.63 | 4.30 | 0.05 | 1.06 | 3.45
2024-07-05 17:15:30 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 17.00 | 10.00 | 9.00 | 49.57 | 23.72 | 0.05 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 107.74 | 94.19 | 109.07 | 106.64 | 108.80 | 116.47 | 127.45 | 107.10 | 110.59 | 14.16 | 99.37 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.73 | 44.46 | -3.75 | 8.40 | -0.24 | 30.46 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -0.52 | 33.05 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 140.83 | 40.84 | 36.75 | -0.05 | 3.04 | 18.98 | 1.13 | 10.66 | 661.82 | 128.59 | 0.00 | 3.10
2024-07-05 17:17:36 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 17.00 | 12.00 | 15.00 | 49.69 | 23.87 | 0.05 | -3.32 | 0.00 | 0.00 | 105.61 | 94.52 | 108.13 | 104.37 | 107.43 | 115.34 | 122.76 | 106.34 | 110.38 | 14.16 | 99.45 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.83 | 44.56 | -3.75 | 8.39 | -0.21 | 30.56 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -0.60 | 33.07 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 142.08 | 40.91 | 36.75 | -0.05 | 3.03 | 19.06 | 1.44 | 11.11 | 646.18 | 124.72 | 0.00 | 2.58
2024-07-05 17:19:45 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 17.00 | 14.00 | 22.00 | 49.77 | 23.78 | 0.04 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 105.01 | 95.06 | 108.31 | 103.28 | 107.80 | 115.70 | 119.34 | 106.61 | 110.83 | 14.17 | 99.53 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.98 | 44.62 | -3.75 | 8.39 | -0.20 | 30.62 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -0.60 | 33.07 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 147.01 | 40.98 | 36.94 | -0.05 | 3.04 | 19.05 | 1.50 | 11.33 | 637.10 | 127.08 | 0.00 | 2.95
2024-07-05 17:21:51 | 481102.75 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 17.00 | 16.00 | 30.00 | 50.03 | 23.98 | 0.04 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 104.58 | 96.06 | 109.34 | 102.26 | 108.16 | 116.47 | 117.29 | 107.46 | 112.14 | 14.16 | 99.50 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.17 | 44.69 | -3.75 | 8.39 | -0.24 | 30.73 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | -0.57 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 148.68 | 41.04 | 36.94 | -0.06 | 3.09 | 19.04 | 1.13 | 10.74 | 637.27 | 135.39 | 0.00 | 2.93
2024-07-05 17:32:17 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 17.00 | 26.00 | 57.00 | 50.95 | 24.33 | 0.05 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 105.07 | 100.04 | 113.97 | 101.38 | 112.63 | 120.83 | 113.51 | 113.33 | 116.13 | 14.16 | 99.44 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | 44.82 | -3.75 | 8.37 | -0.17 | 31.14 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -0.57 | 33.18 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 153.68 | 41.48 | 37.46 | -0.06 | 3.30 | 18.96 | 1.75 | 9.22 | 667.81 | 161.40 | 0.00 | 2.18
2024-07-05 17:34:22 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 17.00 | 29.00 | 2.00 | 51.10 | 24.47 | 0.05 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 105.58 | 100.99 | 115.37 | 101.80 | 113.94 | 122.18 | 113.48 | 114.85 | 118.08 | 14.16 | 99.49 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.31 | 44.89 | -3.75 | 8.36 | -0.21 | 31.24 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | -0.52 | 33.18 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 155.14 | 41.59 | 37.50 | -0.05 | 3.37 | 18.99 | 0.94 | 8.56 | 677.52 | 162.93 | 0.00 | 2.93
2024-07-05 17:36:30 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 17.00 | 31.00 | 9.00 | 51.30 | 24.47 | 0.05 | -4.26 | 0.00 | 0.00 | 107.01 | 102.26 | 117.29 | 102.89 | 116.83 | 124.17 | 114.12 | 117.11 | 119.64 | 14.16 | 99.49 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.53 | 44.90 | -3.75 | 8.36 | -0.24 | 31.32 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -0.52 | 33.19 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 155.00 | 41.68 | 37.50 | -0.05 | 3.37 | 18.94 | 0.88 | 8.91 | 688.66 | 167.31 | 0.00 | 1.40
2024-07-05 17:40:48 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 17.00 | 35.00 | 26.00 | 51.61 | 24.64 | 0.05 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 108.01 | 104.31 | 119.37 | 103.40 | 117.66 | 125.80 | 113.94 | 118.91 | 121.17 | 14.16 | 99.40 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 39.94 | 45.03 | -3.75 | 8.35 | -0.21 | 31.52 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -0.52 | 33.22 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 156.18 | 41.91 | 37.69 | -0.06 | 3.44 | 18.89 | 1.00 | 8.95 | 705.34 | 191.99 | 0.00 | 2.58
2024-07-05 17:42:51 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 17.00 | 37.00 | 32.00 | 51.82 | 24.73 | 0.05 | -4.73 | 0.00 | 0.00 | 108.40 | 104.92 | 120.07 | 103.65 | 117.72 | 126.32 | 113.63 | 119.06 | 121.87 | 14.16 | 99.52 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.11 | 45.07 | -3.75 | 8.34 | -0.18 | 31.62 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | -0.60 | 33.26 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 162.15 | 41.97 | 37.86 | -0.05 | 3.49 | 18.91 | 0.88 | 9.01 | 707.35 | 180.73 | 0.00 | 2.18
2024-07-05 17:44:57 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 17.00 | 39.00 | 29.00 | 51.96 | 24.79 | 0.05 | -3.76 | 0.00 | 0.00 | 108.80 | 105.64 | 120.71 | 104.13 | 117.90 | 126.99 | 113.85 | 119.28 | 122.36 | 14.16 | 99.38 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 40.29 | 45.13 | -3.75 | 8.34 | -0.20 | 31.70 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -0.53 | 33.26 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 161.46 | 42.05 | 37.88 | -0.06 | 3.49 | 18.94 | 1.38 | 8.86 | 701.47 | 174.17 | 0.00 | 2.48
2024-07-05 18:37:37 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 18.00 | 32.00 | 16.00 | 56.65 | 27.17 | 0.05 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 120.80 | 119.92 | 135.64 | 116.28 | 132.09 | 141.50 | 126.81 | 134.46 | 137.73 | 14.16 | 99.43 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.83 | 46.78 | -3.75 | 8.25 | -0.24 | 33.44 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -0.52 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 186.60 | 43.99 | 39.75 | -0.06 | 3.89 | 18.84 | 1.13 | 9.93 | 748.00 | 217.13 | 0.00 | 2.13
2024-07-05 18:58:30 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 18.00 | 53.00 | 7.00 | 58.43 | 28.04 | 0.04 | -2.19 | 0.00 | 0.00 | 135.70 | 133.69 | 154.43 | 136.34 | 155.15 | 161.44 | 153.78 | 156.73 | 157.64 | 14.16 | 99.49 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 49.04 | 47.79 | -3.75 | 8.22 | -0.28 | 34.03 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -0.56 | 33.63 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 191.81 | 45.37 | 40.50 | -0.07 | 4.07 | 18.66 | 1.32 | 11.09 | 803.53 | 313.22 | 0.00 | 2.58
2024-07-05 19:00:28 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 18.00 | 55.00 | 9.00 | 58.63 | 28.09 | 0.04 | -2.83 | 0.00 | 0.00 | 137.83 | 135.54 | 157.05 | 138.57 | 157.48 | 164.43 | 156.76 | 159.16 | 160.25 | 14.16 | 99.50 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 49.40 | 47.90 | -3.75 | 8.22 | -0.24 | 34.11 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -0.56 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 190.49 | 45.54 | 40.50 | -0.06 | 4.11 | 18.66 | 1.06 | 11.47 | 814.30 | 335.89 | 0.00 | 2.78
2024-07-05 19:21:37 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 19.00 | 16.00 | 13.00 | 60.70 | 28.96 | 0.05 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 158.26 | 156.05 | 179.35 | 163.90 | 184.00 | 187.16 | 185.66 | 187.07 | 182.77 | 14.17 | 99.45 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 53.38 | 49.48 | -3.75 | 8.20 | -0.18 | 34.80 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | -0.49 | 33.69 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 198.40 | 47.39 | 41.44 | -0.07 | 4.35 | 18.48 | 1.00 | 14.73 | 796.06 | 524.00 | 0.00 | 1.80
2024-07-05 19:27:57 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 19.00 | 22.00 | 36.00 | 61.30 | 29.30 | 0.04 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 171.96 | 168.12 | 194.73 | 180.14 | 202.56 | 204.52 | 203.12 | 204.43 | 200.53 | 14.16 | 99.47 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.94 | 50.26 | -3.75 | 8.19 | -0.21 | 35.00 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | -0.52 | 33.71 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 200.35 | 48.30 | 41.63 | -0.07 | 4.48 | 18.17 | 1.31 | 16.99 | 727.52 | 838.57 | 0.00 | 2.23
2024-07-05 19:38:46 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 19.00 | 33.00 | 24.00 | 62.34 | 29.76 | 0.05 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 200.75 | 194.82 | 226.59 | 210.15 | 236.46 | 236.99 | 236.46 | 238.83 | 232.61 | 14.16 | 99.50 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 58.07 | 51.71 | -3.75 | 8.18 | -0.24 | 35.53 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | -0.49 | 33.71 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 199.38 | 50.15 | 42.19 | -0.07 | 4.89 | 17.81 | 1.51 | 15.69 | 644.62 | 1180.38 | 0.00 | 2.15
2024-07-05 19:40:53 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 19.00 | 35.00 | 32.00 | 62.48 | 29.88 | 0.05 | -3.13 | 0.00 | 0.00 | 204.46 | 198.82 | 229.96 | 213.93 | 239.91 | 240.28 | 241.02 | 243.48 | 235.91 | 14.16 | 99.50 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 58.68 | 51.97 | -3.75 | 8.18 | -0.20 | 35.66 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | -0.57 | 33.71 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 203.68 | 50.45 | 42.38 | -0.07 | 4.94 | 17.77 | 1.19 | 15.22 | 630.43 | 1200.00 | 0.00 | 1.68
2024-07-05 19:43:03 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 19.00 | 37.00 | 37.00 | 62.68 | 29.88 | 0.04 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 206.91 | 202.12 | 233.04 | 217.38 | 241.97 | 243.26 | 243.63 | 246.18 | 238.06 | 14.16 | 99.35 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 59.28 | 52.28 | -3.75 | 8.17 | -0.18 | 35.77 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | -0.49 | 33.71 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 198.75 | 50.76 | 42.56 | -0.07 | 4.98 | 17.79 | 1.44 | 15.01 | 621.21 | 1188.89 | 0.00 | 2.08
2024-07-05 19:45:02 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 19.00 | 39.00 | 42.00 | 62.94 | 30.16 | 0.05 | -2.31 | 0.00 | 0.00 | 209.21 | 204.95 | 235.42 | 219.33 | 243.08 | 245.44 | 245.35 | 248.08 | 240.25 | 14.16 | 99.40 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.86 | 52.54 | -3.75 | 8.17 | -0.18 | 35.88 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | -0.57 | 33.71 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 195.42 | 51.02 | 42.56 | -0.07 | 5.02 | 17.85 | 1.50 | 15.30 | 615.75 | 1183.27 | 0.00 | 2.75
2024-07-05 19:49:10 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 19.00 | 43.00 | 48.00 | 63.40 | 30.36 | 0.05 | -4.17 | 0.00 | 0.00 | 212.32 | 209.93 | 239.08 | 221.90 | 244.70 | 249.28 | 248.63 | 250.63 | 243.44 | 14.16 | 99.45 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 61.01 | 52.91 | -3.75 | 8.17 | -0.21 | 36.13 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | -0.56 | 33.75 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 202.15 | 51.51 | 42.94 | -0.07 | 5.09 | 17.85 | 1.25 | 16.21 | 619.25 | 1179.62 | 0.00 | 2.60
2024-07-05 20:31:25 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 20.00 | 25.00 | 55.00 | 67.72 | 32.41 | 0.05 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 241.88 | 245.13 | 266.19 | 254.49 | 276.64 | 275.48 | 281.14 | 283.05 | 270.43 | 14.16 | 99.41 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 56.82 | -3.75 | 8.13 | -0.18 | 38.40 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | -0.57 | 33.69 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 198.89 | 57.24 | 45.75 | -0.10 | 6.01 | 17.72 | 1.31 | 13.74 | 494.16 | 1200.00 | 0.00 | 2.96
2024-07-05 20:33:25 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 20.00 | 28.00 | 5.00 | 67.86 | 32.55 | 0.05 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 249.49 | 250.59 | 273.84 | 263.47 | 289.78 | 286.09 | 292.94 | 293.63 | 281.14 | 14.48 | 99.50 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.89 | 56.97 | -3.75 | 8.12 | -0.14 | 38.49 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | -0.52 | 33.69 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 208.26 | 57.65 | 45.94 | -0.07 | 6.04 | 17.70 | 0.63 | 13.54 | 488.38 | 1200.00 | 0.00 | 2.78
2024-07-05 20:35:27 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 20.00 | 30.00 | 7.00 | 68.06 | 32.61 | 0.05 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 256.60 | 255.53 | 281.99 | 272.26 | 300.47 | 295.39 | 302.79 | 303.16 | 290.18 | 14.60 | 99.40 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 74.76 | 57.45 | -3.75 | 8.12 | -0.24 | 38.60 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | -0.53 | 33.69 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 205.63 | 58.17 | 46.13 | -0.09 | 6.16 | 17.53 | 1.19 | 11.05 | 453.79 | 1200.00 | 0.00 | 1.97
2024-07-05 20:39:42 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 20.00 | 34.00 | 20.00 | 68.58 | 32.81 | 0.05 | -1.69 | 0.00 | 0.00 | 267.56 | 265.49 | 295.72 | 285.24 | 313.98 | 309.52 | 317.26 | 318.16 | 303.88 | 14.35 | 99.46 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.48 | 58.36 | -3.75 | 8.12 | -0.14 | 38.82 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.57 | 33.69 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 204.65 | 59.24 | 46.50 | -0.09 | 6.50 | 17.36 | 0.94 | 7.84 | 373.44 | 1200.00 | 0.00 | 2.73
2024-07-05 20:50:27 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 20.00 | 45.00 | 2.00 | 69.59 | 33.41 | 0.05 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 284.69 | 283.87 | 314.43 | 304.42 | 330.90 | 328.50 | 336.65 | 336.83 | 322.19 | 14.86 | 99.42 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 80.60 | 59.58 | -3.75 | 8.10 | -0.18 | 39.49 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | -0.49 | 33.63 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 212.71 | 61.40 | 47.63 | -0.07 | 6.77 | 17.37 | 1.06 | 7.03 | 310.36 | 1200.00 | 0.00 | 2.58
2024-07-05 20:52:31 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 20.00 | 47.00 | 11.00 | 69.90 | 33.47 | 2.90 | 65.47 | 0.00 | 0.00 | 291.81 | 290.21 | 321.86 | 314.64 | 344.40 | 338.66 | 348.41 | 348.50 | 332.79 | 14.86 | 99.47 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.61 | 59.60 | -3.75 | 8.10 | -0.28 | 39.61 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.60 | 33.63 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 212.43 | 61.90 | 47.81 | -0.09 | 6.79 | 17.34 | 1.06 | 6.50 | 303.19 | 1200.00 | 0.00 | 3.38
2024-07-05 20:54:36 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 20.00 | 49.00 | 13.00 | 70.10 | 33.73 | 4.93 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 298.90 | 295.84 | 329.49 | 322.73 | 353.96 | 347.60 | 357.07 | 357.51 | 342.19 | 15.35 | 99.39 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 82.56 | 59.79 | -3.75 | 8.10 | -0.13 | 39.74 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | -0.60 | 33.63 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 221.11 | 62.46 | 48.00 | -0.08 | 6.77 | 17.19 | 0.81 | 5.01 | 302.17 | 1200.00 | 0.00 | 3.50
2024-07-05 21:13:31 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 21.00 | 8.00 | 9.00 | 72.14 | 34.65 | 4.94 | 52.50 | 1.00 | 0.00 | 341.00 | 318.68 | 326.94 | 357.99 | 356.74 | 336.44 | 445.74 | 354.35 | 324.12 | 16.35 | 99.39 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 93.87 | 63.41 | -3.75 | 8.08 | -0.18 | 40.77 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | -0.52 | 33.54 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 241.60 | 68.14 | 51.19 | -0.09 | 6.79 | 17.71 | 1.00 | 4.84 | 260.65 | 1148.75 | 0.00 | 4.69
2024-07-05 21:15:31 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 21.00 | 10.00 | 8.00 | 72.43 | 34.65 | 4.96 | 62.90 | 1.00 | 0.00 | 362.34 | 328.23 | 333.21 | 379.09 | 375.11 | 341.71 | 486.68 | 364.63 | 324.48 | 15.66 | 99.53 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.61 | 63.86 | -3.75 | 8.08 | -0.24 | 40.82 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | -0.52 | 33.54 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 233.89 | 68.91 | 51.56 | -0.10 | 6.85 | 17.29 | 0.81 | 5.56 | 261.83 | 1200.00 | 0.00 | 3.78
2024-07-05 21:42:42 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 21.00 | 37.00 | 20.00 | 75.34 | 36.12 | 4.94 | 77.92 | 1.00 | 0.00 | 468.40 | 423.85 | 410.22 | 495.24 | 492.49 | 416.59 | 608.58 | 458.12 | 381.70 | 14.23 | 99.50 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 106.15 | 69.15 | -3.75 | 8.05 | -0.21 | 42.25 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | -0.60 | 33.44 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 201.04 | 76.94 | 55.13 | -0.10 | 7.76 | 16.18 | 1.38 | 4.36 | 243.93 | 1144.73 | 0.00 | 2.05
2024-07-05 21:46:50 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 21.00 | 41.00 | 29.00 | 75.80 | 36.37 | 4.94 | 72.71 | 1.00 | 0.00 | 486.15 | 445.44 | 428.42 | 516.81 | 516.46 | 431.99 | 641.62 | 475.30 | 392.70 | 14.85 | 99.40 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.84 | 69.80 | -3.75 | 8.04 | -0.24 | 42.53 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | -0.49 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 221.53 | 78.12 | 55.69 | -0.09 | 7.90 | 15.86 | 1.00 | 3.95 | 245.05 | 703.92 | 0.00 | 2.95
2024-07-05 21:53:01 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 21.00 | 47.00 | 36.00 | 76.34 | 36.78 | 4.94 | 63.74 | 1.00 | 0.00 | 507.11 | 474.45 | 458.97 | 557.40 | 565.55 | 464.61 | 671.32 | 519.01 | 422.50 | 16.48 | 99.55 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 111.23 | 70.99 | -3.75 | 8.03 | -0.21 | 43.00 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | -0.56 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 250.35 | 80.01 | 56.63 | -0.11 | 8.25 | 15.50 | 1.00 | 4.28 | 244.48 | 331.57 | 0.00 | 3.29
2024-07-05 21:55:00 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 21.00 | 49.00 | 36.00 | 76.52 | 36.78 | 4.94 | 66.75 | 1.00 | 0.00 | 516.70 | 478.73 | 462.55 | 573.94 | 552.83 | 467.52 | 681.98 | 519.39 | 425.15 | 15.63 | 99.51 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 112.40 | 71.49 | -3.75 | 8.03 | -0.18 | 43.13 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | -0.57 | 36.67 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 220.83 | 80.64 | 57.00 | -0.10 | 8.17 | 15.86 | 1.65 | 4.25 | 232.84 | 491.31 | 0.00 | 4.45
2024-07-05 21:57:01 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 21.00 | 51.00 | 31.00 | 76.72 | 36.83 | 4.94 | 73.71 | 1.00 | 0.00 | 528.97 | 493.10 | 480.96 | 591.53 | 610.78 | 489.82 | 713.12 | 549.98 | 441.94 | 16.29 | 99.43 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 113.28 | 71.97 | -3.75 | 8.03 | -0.24 | 43.24 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | -0.57 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 246.81 | 81.25 | 57.19 | -0.10 | 8.28 | 15.62 | 1.00 | 3.90 | 234.93 | 452.62 | 0.00 | 2.96
2024-07-05 21:59:05 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 21.00 | 53.00 | 37.00 | 77.00 | 36.98 | 4.94 | 74.28 | 1.00 | 0.00 | 537.74 | 502.13 | 487.91 | 600.84 | 593.97 | 490.08 | 721.81 | 547.82 | 442.83 | 17.11 | 99.42 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 114.18 | 72.47 | -3.75 | 8.03 | -0.14 | 43.37 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | -0.49 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 262.43 | 81.97 | 57.56 | -0.09 | 8.28 | 15.63 | 0.94 | 3.99 | 231.00 | 503.20 | 0.00 | 4.13
2024-07-05 22:05:39 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 9.00 | 77.67 | 37.44 | 4.97 | 73.51 | 1.00 | 1.00 | 565.02 | 543.30 | 570.13 | 600.34 | 661.44 | 636.90 | 689.24 | 622.48 | 600.67 | 13.84 | 99.56 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 116.24 | 73.81 | -3.75 | 8.02 | -0.18 | 43.75 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | -0.49 | 43.83 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 191.11 | 84.07 | 58.69 | -0.11 | 8.49 | 15.27 | 1.13 | 4.35 | 224.70 | 312.02 | 0.00 | 2.60
2024-07-05 22:07:43 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 22.00 | 2.00 | 23.00 | 77.92 | 37.50 | 4.94 | 67.63 | 1.00 | 1.00 | 571.10 | 555.29 | 587.09 | 599.73 | 661.26 | 662.66 | 682.01 | 628.93 | 640.50 | 13.66 | 99.41 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 116.75 | 74.18 | -3.75 | 8.02 | -0.28 | 43.96 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | -0.60 | 45.23 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 184.65 | 84.73 | 59.06 | -0.10 | 8.62 | 14.73 | 0.81 | 4.69 | 232.54 | 81.20 | 0.00 | 1.93
2024-07-05 22:14:08 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 22.00 | 8.00 | 45.00 | 78.59 | 37.70 | 4.94 | 60.69 | 1.00 | 1.00 | 586.36 | 580.16 | 613.08 | 608.37 | 668.85 | 700.84 | 681.68 | 646.11 | 692.55 | 13.72 | 99.42 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.76 | 75.36 | -3.75 | 8.01 | -0.20 | 44.60 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | -0.57 | 48.62 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 197.64 | 86.38 | 59.81 | -0.12 | 8.84 | 14.59 | 1.31 | 4.62 | 232.49 | 36.45 | 0.00 | 2.00
2024-07-05 22:16:10 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 22.00 | 10.00 | 50.00 | 78.79 | 37.78 | 4.96 | 73.47 | 1.00 | 1.00 | 590.03 | 585.95 | 617.20 | 610.84 | 672.47 | 703.97 | 683.82 | 650.52 | 699.88 | 13.42 | 99.55 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.54 | 75.78 | -3.75 | 8.78 | -0.24 | 44.72 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | -0.63 | 49.61 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 190.00 | 86.92 | 60.00 | -0.11 | 8.86 | 14.54 | 1.13 | 4.98 | 232.20 | 33.52 | 0.00 | 1.33
2024-07-05 22:18:10 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 22.00 | 12.00 | 52.00 | 78.99 | 38.04 | 4.94 | 54.27 | 1.00 | 1.00 | 593.23 | 590.79 | 620.59 | 613.79 | 674.02 | 706.15 | 686.00 | 650.84 | 704.72 | 13.42 | 99.56 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.41 | 76.14 | -3.75 | 7.98 | -0.14 | 44.72 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | -0.52 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 189.72 | 87.49 | 60.38 | -0.11 | 8.01 | 14.46 | 1.19 | 4.71 | 218.48 | 30.85 | 0.00 | 2.35
2024-07-05 22:20:14 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 22.00 | 14.00 | 53.00 | 79.19 | 38.10 | 9.94 | 67.00 | 1.00 | 1.00 | 596.11 | 595.35 | 626.54 | 616.00 | 677.40 | 714.68 | 686.65 | 657.53 | 712.91 | 13.73 | 99.46 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.27 | 76.51 | -3.75 | 7.57 | -0.28 | 44.64 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | -0.49 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 200.07 | 88.00 | 60.38 | -0.11 | 5.99 | 14.27 | 1.44 | 3.82 | 187.81 | 30.83 | 0.00 | 1.55
2024-07-05 22:39:28 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 22.00 | 34.00 | 6.00 | 81.17 | 39.02 | 4.94 | 62.05 | 1.00 | 1.00 | 641.06 | 639.05 | 667.46 | 656.32 | 739.95 | 752.56 | 726.22 | 734.96 | 734.60 | 14.10 | 99.56 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.27 | 80.37 | -3.75 | 7.12 | -0.21 | 45.24 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | -0.52 | 58.55 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 211.18 | 94.27 | 61.88 | -0.11 | 5.54 | 14.11 | 2.13 | 6.02 | 182.18 | 20.46 | 0.01 | 2.58
2024-07-05 22:41:28 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 22.00 | 36.00 | 7.00 | 81.37 | 39.02 | 4.95 | 81.36 | 1.00 | 1.00 | 645.67 | 644.72 | 671.82 | 661.47 | 745.89 | 754.59 | 729.85 | 742.51 | 737.34 | 14.48 | 99.53 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 132.37 | 80.92 | -3.75 | 7.11 | -0.21 | 45.32 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | -0.56 | 59.58 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 222.92 | 95.02 | 62.16 | -0.10 | 5.53 | 14.06 | 1.81 | 6.20 | 180.43 | 20.12 | 0.00 | 2.90
2024-07-05 23:08:49 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 23.00 | 3.00 | 28.00 | 84.28 | 40.34 | 14.91 | 67.58 | 1.00 | 1.00 | 737.79 | 747.94 | 752.08 | 795.50 | 883.26 | 829.17 | 895.35 | 870.28 | 824.89 | 19.86 | 99.54 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 150.79 | 89.26 | -3.75 | 7.06 | -0.18 | 46.56 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | -0.49 | 93.77 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 303.75 | 110.89 | 67.31 | -0.07 | 4.50 | 14.62 | 41.31 | 7.33 | 143.68 | 20.06 | 0.00 | 5.05
2024-07-05 23:12:56 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 23.00 | 7.00 | 34.00 | 84.68 | 40.63 | 14.93 | 71.61 | 1.00 | 1.00 | 743.63 | 757.85 | 762.97 | 801.82 | 890.33 | 850.98 | 898.00 | 882.48 | 851.73 | 20.67 | 99.44 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.49 | 90.18 | -3.75 | 7.05 | -0.20 | 46.73 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | -0.52 | 103.30 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 316.46 | 112.76 | 61.13 | -0.10 | 6.95 | 13.52 | 19.30 | 0.03 | 68.43 | 21.72 | 0.01 | 5.50
2024-07-05 23:19:15 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 23.00 | 13.00 | 52.00 | 85.34 | 40.89 | 19.87 | 66.44 | 1.00 | 1.00 | 760.76 | 779.64 | 777.20 | 818.49 | 912.50 | 847.28 | 917.67 | 903.40 | 851.48 | 22.50 | 99.49 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.65 | 91.20 | -3.75 | 7.04 | -0.18 | 46.95 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | -0.56 | 91.56 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 342.64 | 114.96 | 58.88 | -0.13 | 7.16 | 13.37 | 37.31 | 0.04 | 70.66 | 20.62 | 0.01 | 6.93
2024-07-05 23:21:14 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 23.00 | 15.00 | 54.00 | 85.54 | 40.95 | 14.93 | 75.63 | 1.00 | 1.00 | 762.27 | 784.66 | 773.13 | 819.29 | 910.68 | 842.40 | 918.29 | 902.56 | 850.52 | 22.44 | 99.47 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.99 | 91.57 | -3.75 | 7.04 | -0.18 | 47.03 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | -0.60 | 90.69 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 339.58 | 115.78 | 59.25 | -0.12 | 7.15 | 13.30 | 28.13 | 0.12 | 72.85 | 21.37 | 0.00 | 5.75
2024-07-05 23:23:21 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 23.00 | 18.00 | 1.00 | 85.80 | 41.09 | 14.91 | 66.67 | 1.00 | 1.00 | 778.91 | 793.29 | 782.23 | 839.65 | 933.46 | 843.48 | 945.50 | 919.99 | 846.04 | 22.38 | 99.41 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.49 | 92.06 | -3.75 | 7.04 | -0.21 | 47.07 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -0.49 | 90.85 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 349.31 | 116.63 | 59.81 | -0.11 | 7.16 | 13.58 | 28.25 | 0.16 | 70.58 | 21.17 | 0.00 | 6.53
2024-07-05 23:25:22 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 23.00 | 20.00 | 2.00 | 86.00 | 41.15 | 14.93 | 73.32 | 1.00 | 1.00 | 786.96 | 803.04 | 790.42 | 848.54 | 941.90 | 847.28 | 953.68 | 932.01 | 849.75 | 22.44 | 99.52 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.08 | 92.47 | -3.75 | 7.04 | -0.24 | 47.13 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -0.57 | 91.87 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 345.69 | 117.45 | 60.56 | -0.11 | 7.18 | 13.53 | 31.56 | 0.46 | 72.29 | 21.27 | 0.00 | 6.20
2024-07-05 23:27:24 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 23.00 | 22.00 | 4.00 | 86.21 | 41.35 | 14.93 | 75.82 | 1.00 | 1.00 | 794.18 | 811.64 | 794.09 | 856.86 | 946.16 | 850.98 | 964.16 | 932.17 | 852.56 | 22.44 | 99.42 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 149.67 | 92.76 | -3.75 | 7.04 | -0.13 | 47.18 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | -0.60 | 93.35 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 344.44 | 118.24 | 61.13 | -0.10 | 7.26 | 13.21 | 34.44 | 0.30 | 75.87 | 21.75 | 0.00 | 6.66
2024-07-05 23:29:33 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 23.00 | 24.00 | 12.00 | 86.41 | 41.35 | 14.93 | 70.19 | 1.00 | 1.00 | 801.20 | 818.55 | 796.36 | 864.94 | 947.58 | 856.49 | 979.22 | 934.12 | 855.03 | 22.82 | 99.54 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 150.12 | 93.09 | -3.75 | 7.03 | -0.24 | 47.22 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | -0.49 | 95.20 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 353.96 | 119.01 | 61.88 | -0.10 | 7.36 | 13.14 | 43.92 | 0.52 | 73.18 | 21.02 | 0.00 | 6.30
2024-07-05 23:31:33 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 23.00 | 26.00 | 10.00 | 86.52 | 41.49 | 14.93 | 78.45 | 1.00 | 1.00 | 815.48 | 827.23 | 806.91 | 871.36 | 956.75 | 868.79 | 968.95 | 945.15 | 857.14 | 22.94 | 99.54 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 150.52 | 93.47 | -3.75 | 7.03 | -0.18 | 47.27 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | -0.49 | 97.06 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 352.29 | 119.69 | 62.44 | -0.11 | 7.40 | 13.18 | 27.89 | 0.52 | 74.64 | 21.35 | 0.01 | 7.13
2024-07-05 23:39:51 | 481110.70 | 2024.00 | 7.00 | 5.00 | 23.00 | 34.00 | 31.00 | 87.47 | 41.81 | 14.93 | 71.53 | 1.00 | 1.00 | 827.29 | 848.57 | 837.24 | 868.76 | 972.51 | 891.61 | 937.46 | 973.27 | 874.09 | 23.57 | 99.42 | 274.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 151.85 | 95.60 | -3.75 | 7.03 | -0.24 | 47.45 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | -0.59 | 102.27 | 0.00 | 0.00 | 204246.40 | 1.00 | 0.00 | 450.49 | 120.11 | 65.06 | -0.12 | 7.47 | 13.52 | 64.50 | 0.54 | 75.89 | 18.38 | 0.00 | 8.75