## 实时数据
数据时间 | 入炉垃圾量 | 系统时间年 | 系统时间月 | 系统时间日 | 系统时间小时 | 系统时间分钟 | 系统时间秒 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-20 00:55:42 | 502987.38 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 1.00 | 63.75 | 80.05 | 32.29 | 88.95 | 0.00 | 0.00 | 906.87 | 815.88 | 869.59 | 962.98 | 901.12 | 1002.76 | 965.33 | 844.00 | 932.20 | 28.15 | 99.46 | 277.99 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 220.17 | 122.56 | 30.54 | 6.13 | 217.90 | 63.32 | 30.71 | 0.00 | 1.00 | 1.85 | 37.77 | 137.87 | 1.00 | 0.00 | 214698.39 | 0.00 | 1.00 | 984.10 | 139.63 | 113.44 | -0.19 | 9.84 | 11.77 | 1.13 | 0.82 | 9.47 | 0.08 | 0.98 | 9.45
2024-08-20 00:57:43 | 502993.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 0.00 | 52.00 | 3.00 | 97.74 | 97.07 | 34.23 | 101.92 | 0.00 | 0.00 | 918.80 | 815.57 | 873.04 | 975.75 | 901.56 | 1019.27 | 976.42 | 846.35 | 943.00 | 28.90 | 99.46 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 219.88 | 123.22 | 30.65 | 6.20 | 217.63 | 63.13 | 30.57 | 0.00 | 1.00 | 2.15 | 37.59 | 137.68 | 1.00 | 0.00 | 214698.39 | 0.00 | 1.00 | 1051.39 | 144.81 | 114.00 | -0.22 | 9.67 | 11.71 | 1.36 | 6.83 | 14.59 | 0.16 | 0.85 | 9.98
2024-08-20 01:23:29 | 502999.38 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 1.00 | 17.00 | 47.00 | 431.29 | 415.13 | 32.39 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | 1005.42 | 828.46 | 926.64 | 1052.02 | 934.91 | 1087.79 | 1048.06 | 869.50 | 1005.13 | 29.29 | 99.54 | 278.02 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 233.87 | 129.52 | 40.85 | 6.87 | 216.48 | 64.84 | 294.75 | 1.00 | 1.00 | 5.78 | 37.12 | 146.32 | 1.00 | 0.00 | 214701.47 | 0.00 | 1.00 | 1033.68 | 148.13 | 119.44 | -0.23 | 10.97 | 10.67 | 0.94 | 17.35 | 128.52 | 0.03 | 2.29 | 10.28
2024-08-20 01:25:34 | 502999.38 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 241.48 | 232.88 | 32.43 | 100.61 | 0.00 | 0.00 | 1012.58 | 831.14 | 932.52 | 1059.87 | 939.06 | 1094.48 | 1054.17 | 870.71 | 1009.52 | 29.35 | 99.50 | 278.02 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 232.54 | 129.77 | 40.83 | 6.89 | 86.56 | 65.04 | 294.81 | 1.00 | 1.00 | 6.04 | 37.18 | 155.00 | 1.00 | 0.00 | 214701.47 | 0.00 | 1.00 | 1053.61 | 147.93 | 119.63 | -0.20 | 11.08 | 10.59 | 1.11 | 20.31 | 119.36 | 0.10 | 2.34 | 10.15
2024-08-20 01:54:57 | 503003.90 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 1.00 | 49.00 | 20.00 | 538.28 | 536.38 | 26.73 | 77.45 | 0.00 | 0.00 | 1020.23 | 853.30 | 965.30 | 1062.03 | 972.73 | 1105.16 | 1060.46 | 877.29 | 1016.98 | 26.84 | 99.49 | 278.03 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 223.99 | 125.81 | 47.00 | 7.06 | 101.19 | 66.81 | 292.60 | 1.00 | 1.00 | 22.85 | -0.49 | 166.89 | 0.00 | 0.00 | 214704.92 | 0.00 | 1.00 | 902.15 | 139.06 | 124.88 | -0.23 | 11.54 | 10.25 | 1.31 | 4.26 | 46.01 | 0.16 | 12.85 | 9.80
2024-08-20 03:35:27 | 503027.06 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 3.00 | 29.00 | 50.00 | 81.29 | 81.43 | 34.21 | 109.21 | 0.00 | 0.00 | 1094.05 | 911.31 | 1023.04 | 1133.61 | 1030.11 | 1173.44 | 1130.04 | 923.75 | 1096.10 | 35.36 | 99.57 | 278.08 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 240.05 | 122.58 | 52.73 | 7.40 | 58.74 | 66.21 | 19.69 | 0.00 | 1.00 | 42.60 | 28.14 | 183.86 | 1.00 | 0.00 | 214721.52 | 0.00 | 1.00 | 1375.69 | 142.47 | 140.25 | -0.23 | 12.85 | 9.75 | 1.06 | 45.65 | 39.35 | 0.24 | 2.42 | 12.80
2024-08-20 03:37:25 | 503027.06 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 3.00 | 31.00 | 50.00 | 264.34 | 262.24 | 34.23 | 104.17 | 0.00 | 0.00 | 1095.11 | 915.94 | 1024.46 | 1135.49 | 1031.72 | 1169.81 | 1130.94 | 925.79 | 1095.50 | 35.12 | 99.42 | 278.08 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 238.10 | 122.61 | 51.86 | 7.41 | 59.31 | 65.96 | 19.69 | 0.00 | 1.00 | 43.31 | 29.53 | 184.95 | 1.00 | 0.00 | 214721.52 | 0.00 | 1.00 | 1359.86 | 141.47 | 140.63 | -0.24 | 12.42 | 10.33 | 0.81 | 42.83 | 37.91 | 0.09 | 2.20 | 13.19
2024-08-20 03:39:26 | 503032.34 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 3.00 | 33.00 | 47.00 | 380.68 | 381.80 | 34.36 | 113.30 | 0.00 | 0.00 | 1093.29 | 915.22 | 1024.88 | 1134.72 | 1033.50 | 1164.02 | 1130.17 | 926.01 | 1093.19 | 35.55 | 99.43 | 278.08 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 236.25 | 122.50 | 52.60 | 7.41 | 58.94 | 65.82 | 19.69 | 0.00 | 1.00 | 45.10 | 26.94 | 185.82 | 1.00 | 0.00 | 214721.52 | 0.00 | 1.00 | 1357.78 | 140.48 | 140.63 | -0.24 | 12.50 | 10.10 | 0.78 | 45.31 | 35.62 | 0.05 | 2.62 | 12.63
2024-08-20 03:41:28 | 503032.34 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 3.00 | 35.00 | 54.00 | 545.99 | 544.84 | 35.45 | 116.49 | 0.00 | 0.00 | 1096.89 | 916.70 | 1025.04 | 1138.87 | 1034.70 | 1168.62 | 1132.51 | 925.89 | 1094.81 | 35.49 | 99.56 | 278.08 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 234.53 | 122.32 | 52.89 | 7.41 | 58.26 | 65.74 | 19.15 | 0.00 | 1.00 | 47.72 | 29.00 | 186.32 | 1.00 | 0.00 | 214721.52 | 0.00 | 1.00 | 1348.82 | 139.26 | 141.00 | -0.23 | 12.42 | 10.26 | 0.81 | 38.59 | 33.36 | 0.12 | 2.55 | 12.63
2024-08-20 06:45:14 | 503095.38 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 6.00 | 39.00 | 30.00 | 304.68 | 303.82 | 39.12 | 128.96 | 0.00 | 0.00 | 1128.83 | 951.18 | 1087.40 | 1157.70 | 1077.47 | 1191.70 | 1148.00 | 958.20 | 1115.71 | 41.46 | 99.50 | 278.08 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 231.46 | 117.05 | 66.29 | 7.37 | 111.91 | 66.38 | 18.59 | 0.00 | 1.00 | 7.70 | 25.94 | 189.60 | 1.00 | 0.00 | 214751.64 | 0.00 | 1.00 | 1655.83 | 130.41 | 149.63 | -0.31 | 13.78 | 10.00 | 0.94 | 16.85 | 47.28 | 0.02 | 2.61 | 14.88
2024-08-20 08:55:10 | 503137.80 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 8.00 | 49.00 | 32.00 | 277.28 | 277.34 | 37.62 | 115.95 | 0.00 | 0.00 | 1112.85 | 981.25 | 1075.70 | 1134.68 | 1109.73 | 1149.82 | 1132.01 | 974.48 | 1102.05 | 40.20 | 99.54 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 231.70 | 118.75 | 53.68 | 7.40 | 107.32 | 65.37 | 34.61 | 0.00 | 1.00 | 5.52 | 26.16 | 191.12 | 1.00 | 0.00 | 214773.20 | 0.00 | 1.00 | 1687.50 | 141.02 | 152.06 | -0.24 | 12.91 | 11.68 | 1.00 | 24.04 | 43.11 | 0.03 | 2.30 | 13.68
2024-08-20 09:10:07 | 503142.90 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 4.00 | 24.00 | 573.39 | 572.73 | 37.35 | 122.71 | 0.00 | 0.00 | 1097.62 | 969.84 | 1068.50 | 1112.55 | 1091.48 | 1170.59 | 1111.85 | 960.51 | 1099.47 | 38.19 | 99.53 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 227.75 | 118.36 | 45.26 | 7.38 | 107.01 | 65.55 | 33.63 | 0.00 | 1.00 | 4.57 | 24.76 | 189.68 | 1.00 | 0.00 | 214773.20 | 0.00 | 1.00 | 1574.38 | 144.81 | 150.75 | -0.23 | 13.04 | 10.16 | 0.96 | 36.99 | 37.59 | 10.86 | 2.34 | 13.60
2024-08-20 09:12:07 | 503142.90 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 6.00 | 26.00 | 348.16 | 348.10 | 37.23 | 121.41 | 0.00 | 0.00 | 1100.39 | 969.58 | 1069.02 | 1118.27 | 1090.33 | 1167.00 | 1115.61 | 960.54 | 1097.55 | 38.20 | 99.55 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 227.40 | 118.76 | 45.25 | 7.39 | 107.29 | 65.55 | 33.58 | 0.00 | 1.00 | 4.47 | 25.18 | 189.76 | 1.00 | 0.00 | 214776.73 | 0.00 | 1.00 | 1582.22 | 146.19 | 150.75 | -0.27 | 13.00 | 10.38 | 0.50 | 34.34 | 40.02 | 8.95 | 2.61 | 13.65
2024-08-20 09:14:08 | 503147.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 8.00 | 34.00 | 74.99 | 74.73 | 37.21 | 115.08 | 0.00 | 0.00 | 1110.29 | 970.79 | 1068.33 | 1131.81 | 1089.34 | 1167.40 | 1125.40 | 961.40 | 1096.30 | 38.19 | 99.51 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 227.22 | 119.24 | 45.34 | 7.36 | 107.88 | 65.69 | 33.69 | 0.00 | 1.00 | 4.46 | 26.13 | 189.80 | 1.00 | 0.00 | 214776.73 | 0.00 | 1.00 | 1573.19 | 147.37 | 150.56 | -0.27 | 13.12 | 10.16 | 1.28 | 41.07 | 40.40 | 6.47 | 2.80 | 13.40
2024-08-20 09:16:10 | 503147.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 10.00 | 34.00 | 162.52 | 162.12 | 37.28 | 121.25 | 0.00 | 0.00 | 1120.83 | 966.85 | 1068.92 | 1145.82 | 1088.09 | 1170.52 | 1136.86 | 963.46 | 1097.75 | 38.20 | 99.49 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 227.14 | 119.74 | 53.59 | 7.36 | 107.66 | 65.94 | 33.63 | 0.00 | 1.00 | 4.56 | 25.92 | 190.06 | 1.00 | 0.00 | 214776.73 | 0.00 | 1.00 | 1565.90 | 148.25 | 150.56 | -0.29 | 13.45 | 9.72 | 1.06 | 46.91 | 41.56 | 8.87 | 2.86 | 13.90
2024-08-20 09:26:29 | 503147.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 19.00 | 52.00 | 139.34 | 139.20 | 37.30 | 112.19 | 0.00 | 0.00 | 1138.57 | 968.63 | 1075.70 | 1172.22 | 1089.93 | 1188.25 | 1160.00 | 972.76 | 1108.34 | 41.20 | 99.44 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 227.46 | 119.86 | 54.10 | 7.34 | 108.00 | 66.93 | 33.64 | 0.00 | 1.00 | 4.52 | 25.73 | 191.37 | 1.00 | 0.00 | 214776.73 | 0.00 | 1.00 | 1660.00 | 140.26 | 151.13 | -0.29 | 14.26 | 8.92 | 0.63 | 57.72 | 35.98 | 345.45 | 2.84 | 14.93
2024-08-20 09:28:29 | 503147.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 20.00 | 2.00 | 155.82 | 155.76 | 37.33 | 122.53 | 0.00 | 0.00 | 1138.97 | 967.42 | 1076.00 | 1172.63 | 1089.83 | 1188.15 | 1160.30 | 973.14 | 1108.54 | 41.21 | 99.46 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 227.48 | 119.82 | 54.31 | 7.33 | 107.92 | 66.93 | 33.52 | 0.00 | 1.00 | 4.53 | 25.63 | 191.37 | 1.00 | 0.00 | 214776.73 | 0.00 | 1.00 | 1654.10 | 140.20 | 151.31 | -0.30 | 14.27 | 8.97 | 0.91 | 54.47 | 37.52 | 278.77 | 2.83 | 14.93
2024-08-20 09:30:32 | 503147.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 20.00 | 12.00 | 172.27 | 172.27 | 37.43 | 120.17 | 0.00 | 0.00 | 1139.54 | 967.42 | 1075.24 | 1172.73 | 1090.23 | 1188.25 | 1160.20 | 972.85 | 1107.94 | 40.14 | 99.50 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 227.51 | 119.80 | 54.26 | 7.33 | 108.07 | 66.89 | 33.66 | 0.00 | 1.00 | 4.55 | 24.28 | 191.37 | 1.00 | 0.00 | 214776.73 | 0.00 | 1.00 | 1583.47 | 140.15 | 151.31 | -0.26 | 14.28 | 9.03 | 0.94 | 50.53 | 38.98 | 202.60 | 2.84 | 14.93
2024-08-20 09:32:33 | 503147.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 20.00 | 22.00 | 188.37 | 188.43 | 37.38 | 124.13 | 0.00 | 0.00 | 1139.27 | 966.95 | 1075.04 | 1173.24 | 1090.42 | 1188.15 | 1160.30 | 973.14 | 1107.84 | 39.20 | 99.43 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 227.53 | 119.78 | 54.09 | 7.33 | 108.44 | 66.89 | 33.56 | 0.00 | 1.00 | 4.55 | 23.40 | 191.36 | 1.00 | 0.00 | 214776.73 | 0.00 | 1.00 | 1532.71 | 140.10 | 151.31 | -0.23 | 14.28 | 9.11 | 0.50 | 48.01 | 40.75 | 153.68 | 2.83 | 14.88
2024-08-20 09:34:35 | 503147.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 20.00 | 32.00 | 204.85 | 204.73 | 37.38 | 111.99 | 0.00 | 0.00 | 1139.34 | 967.14 | 1075.24 | 1172.93 | 1090.33 | 1187.67 | 1160.98 | 973.71 | 1108.44 | 38.19 | 99.39 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 227.53 | 119.74 | 54.29 | 7.33 | 108.60 | 66.86 | 33.64 | 0.00 | 1.00 | 4.55 | 22.88 | 191.36 | 1.00 | 0.00 | 214776.73 | 0.00 | 1.00 | 1483.33 | 140.08 | 151.28 | -0.23 | 14.26 | 9.21 | 0.94 | 45.72 | 41.96 | 110.15 | 2.80 | 14.10
2024-08-20 09:36:36 | 503147.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 20.00 | 44.00 | 225.20 | 225.06 | 37.33 | 122.13 | 0.00 | 0.00 | 1138.37 | 968.06 | 1075.24 | 1173.34 | 1090.42 | 1187.26 | 1161.18 | 974.00 | 1108.54 | 38.20 | 99.55 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 227.53 | 119.73 | 54.20 | 7.33 | 108.20 | 66.85 | 33.52 | 0.00 | 1.00 | 4.55 | 25.66 | 191.36 | 1.00 | 0.00 | 214776.73 | 0.00 | 1.00 | 1492.29 | 140.02 | 151.31 | -0.31 | 14.24 | 9.35 | 0.69 | 43.63 | 43.56 | 72.28 | 2.76 | 14.10
2024-08-20 09:38:40 | 503147.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 24.00 | 41.00 | 437.47 | 437.38 | 37.18 | 118.12 | 0.00 | 0.00 | 1135.99 | 966.66 | 1071.05 | 1174.73 | 1092.07 | 1184.43 | 1163.21 | 976.16 | 1107.74 | 37.32 | 99.44 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 225.87 | 119.03 | 46.23 | 7.35 | 108.79 | 66.42 | 33.57 | 0.00 | 1.00 | 4.29 | 24.34 | 191.70 | 1.00 | 0.00 | 214776.73 | 0.00 | 1.00 | 1471.60 | 136.72 | 150.75 | -0.30 | 13.25 | 10.07 | 1.19 | 30.61 | 39.22 | 5.01 | 2.45 | 13.05
2024-08-20 09:40:40 | 503147.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 24.00 | 51.00 | 412.74 | 412.68 | 37.25 | 112.59 | 0.00 | 0.00 | 1135.29 | 967.77 | 1070.75 | 1174.36 | 1092.17 | 1184.22 | 1162.90 | 976.07 | 1107.74 | 37.88 | 99.51 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 225.78 | 118.99 | 46.51 | 7.35 | 108.34 | 66.42 | 33.68 | 0.00 | 1.00 | 4.27 | 22.99 | 191.71 | 1.00 | 0.00 | 214776.73 | 0.00 | 1.00 | 1506.74 | 136.55 | 150.75 | -0.27 | 13.26 | 10.04 | 1.38 | 29.22 | 39.25 | 4.65 | 2.43 | 13.05
2024-08-20 09:42:42 | 503147.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 25.00 | 1.00 | 387.23 | 387.12 | 37.25 | 113.14 | 0.00 | 0.00 | 1135.39 | 968.82 | 1070.20 | 1174.36 | 1092.57 | 1184.63 | 1162.40 | 976.07 | 1107.38 | 36.87 | 99.48 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 225.70 | 118.95 | 45.78 | 7.35 | 108.68 | 66.42 | 33.69 | 0.00 | 1.00 | 4.24 | 25.54 | 191.71 | 1.00 | 0.00 | 214776.73 | 0.00 | 1.00 | 1462.92 | 136.39 | 150.75 | -0.24 | 13.27 | 10.00 | 1.50 | 28.01 | 39.17 | 4.28 | 2.40 | 13.05
2024-08-20 09:44:43 | 503147.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 25.00 | 11.00 | 361.21 | 361.01 | 37.16 | 120.81 | 0.00 | 0.00 | 1134.48 | 967.33 | 1070.49 | 1173.85 | 1092.47 | 1184.73 | 1162.80 | 976.26 | 1107.54 | 35.93 | 99.52 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 225.63 | 118.92 | 45.27 | 7.34 | 108.00 | 66.42 | 33.61 | 0.00 | 1.00 | 4.22 | 26.03 | 191.71 | 1.00 | 0.00 | 214776.73 | 0.00 | 1.00 | 1417.85 | 136.30 | 150.75 | -0.22 | 13.27 | 9.98 | 1.19 | 26.59 | 39.07 | 3.91 | 2.38 | 13.06
2024-08-20 09:46:48 | 503151.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 32.00 | 6.00 | 551.59 | 551.13 | 37.08 | 123.15 | 0.00 | 0.00 | 1142.22 | 969.68 | 1068.14 | 1178.57 | 1092.96 | 1187.05 | 1164.39 | 977.40 | 1107.84 | 38.20 | 99.50 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 224.35 | 118.54 | 45.22 | 7.33 | 109.66 | 66.64 | 33.57 | 0.00 | 1.00 | 4.35 | 25.61 | 191.42 | 1.00 | 0.00 | 214780.25 | 0.00 | 1.00 | 1593.40 | 142.31 | 146.81 | -0.26 | 13.39 | 9.39 | 0.82 | 51.46 | 39.01 | 0.58 | 2.53 | 12.49
2024-08-20 09:48:50 | 503151.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 32.00 | 16.00 | 527.35 | 526.43 | 37.10 | 123.60 | 0.00 | 0.00 | 1142.93 | 970.50 | 1068.14 | 1178.77 | 1093.06 | 1187.16 | 1164.59 | 977.85 | 1107.84 | 38.13 | 99.39 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 224.35 | 118.54 | 45.14 | 7.33 | 109.66 | 66.64 | 33.49 | 0.00 | 1.00 | 4.36 | 25.51 | 191.42 | 1.00 | 0.00 | 214780.25 | 0.00 | 1.00 | 1575.69 | 142.45 | 146.81 | -0.27 | 13.40 | 9.37 | 0.69 | 51.85 | 38.67 | 0.57 | 2.51 | 12.48
2024-08-20 09:50:51 | 503151.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 32.00 | 26.00 | 505.62 | 504.64 | 37.08 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 1143.33 | 968.44 | 1068.14 | 1179.08 | 1093.06 | 1187.16 | 1164.90 | 977.59 | 1107.94 | 37.25 | 99.50 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 224.35 | 118.56 | 45.32 | 7.33 | 110.14 | 66.64 | 33.63 | 0.00 | 1.00 | 4.36 | 25.07 | 191.42 | 1.00 | 0.00 | 214780.25 | 0.00 | 1.00 | 1533.40 | 142.57 | 146.63 | -0.23 | 13.40 | 9.36 | 1.31 | 52.28 | 38.40 | 0.55 | 2.49 | 12.48
2024-08-20 09:52:54 | 503151.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 32.00 | 36.00 | 486.49 | 485.29 | 37.11 | 119.42 | 0.00 | 0.00 | 1144.04 | 965.24 | 1067.78 | 1179.86 | 1093.06 | 1187.57 | 1164.49 | 977.40 | 1107.44 | 36.69 | 99.53 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 224.35 | 118.59 | 45.26 | 7.32 | 109.24 | 66.64 | 33.56 | 0.00 | 1.00 | 4.38 | 23.13 | 191.37 | 1.00 | 0.00 | 214780.25 | 0.00 | 1.00 | 1491.11 | 142.70 | 146.63 | -0.26 | 13.41 | 9.35 | 1.25 | 52.22 | 38.21 | 0.45 | 2.47 | 12.50
2024-08-20 09:54:55 | 503151.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 39.00 | 49.00 | 503.57 | 503.26 | 37.13 | 111.87 | 0.00 | 0.00 | 1161.18 | 966.95 | 1071.34 | 1198.92 | 1095.70 | 1194.13 | 1179.39 | 982.94 | 1107.84 | 38.70 | 99.50 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 225.92 | 119.20 | 54.49 | 7.32 | 110.71 | 67.06 | 33.56 | 0.00 | 1.00 | 4.50 | 24.61 | 191.67 | 1.00 | 0.00 | 214780.25 | 0.00 | 1.00 | 1614.58 | 140.35 | 149.25 | -0.22 | 13.99 | 9.25 | 1.31 | 46.98 | 46.58 | 0.19 | 2.90 | 13.70
2024-08-20 09:56:56 | 503151.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 39.00 | 59.00 | 527.70 | 527.24 | 37.13 | 119.25 | 0.00 | 0.00 | 1162.19 | 971.65 | 1071.74 | 1199.71 | 1095.60 | 1194.33 | 1180.07 | 982.85 | 1108.14 | 39.19 | 99.55 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 225.94 | 119.17 | 54.46 | 7.33 | 110.81 | 67.06 | 33.69 | 0.00 | 1.00 | 4.51 | 23.79 | 191.70 | 1.00 | 0.00 | 214780.25 | 0.00 | 1.00 | 1634.72 | 140.23 | 149.44 | -0.26 | 13.99 | 9.23 | 1.06 | 47.50 | 45.95 | 0.19 | 2.87 | 13.70
2024-08-20 09:58:57 | 503151.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 40.00 | 10.00 | 552.40 | 551.94 | 37.10 | 120.83 | 0.00 | 0.00 | 1162.09 | 969.01 | 1072.03 | 1200.12 | 1095.50 | 1194.64 | 1180.99 | 983.52 | 1108.64 | 39.44 | 99.50 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 226.00 | 119.17 | 54.46 | 7.32 | 110.90 | 67.06 | 33.63 | 0.00 | 1.00 | 4.51 | 25.84 | 191.71 | 1.00 | 0.00 | 214780.25 | 0.00 | 1.00 | 1638.26 | 140.10 | 149.44 | -0.23 | 13.99 | 9.22 | 1.06 | 47.87 | 45.46 | 0.19 | 2.83 | 13.70
2024-08-20 10:01:01 | 503156.70 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 47.00 | 21.00 | 213.73 | 213.93 | 37.13 | 112.67 | 0.00 | 0.00 | 1169.71 | 971.93 | 1074.16 | 1205.61 | 1100.69 | 1195.36 | 1187.77 | 988.24 | 1109.43 | 39.44 | 99.50 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 227.90 | 118.54 | 54.62 | 7.32 | 107.40 | 67.23 | 33.67 | 0.00 | 1.00 | 4.71 | 24.84 | 192.23 | 1.00 | 0.00 | 214783.50 | 0.00 | 1.00 | 1638.33 | 138.66 | 150.94 | -0.28 | 14.34 | 9.18 | 1.44 | 48.89 | 49.50 | 0.09 | 2.72 | 14.58
2024-08-20 10:03:02 | 503156.70 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 47.00 | 31.00 | 232.54 | 232.54 | 37.06 | 123.06 | 0.00 | 0.00 | 1169.71 | 974.00 | 1074.36 | 1205.41 | 1100.79 | 1195.26 | 1187.87 | 988.91 | 1109.73 | 40.75 | 99.51 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 227.95 | 118.51 | 54.56 | 7.32 | 106.11 | 67.23 | 33.56 | 0.00 | 1.00 | 4.70 | 23.73 | 192.27 | 1.00 | 0.00 | 214783.50 | 0.00 | 1.00 | 1661.04 | 138.66 | 150.94 | -0.30 | 14.35 | 9.18 | 1.00 | 49.01 | 49.63 | 0.09 | 2.74 | 13.95
2024-08-20 10:05:02 | 503156.70 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 47.00 | 41.00 | 252.95 | 252.75 | 37.08 | 123.14 | 0.00 | 0.00 | 1169.81 | 975.78 | 1074.16 | 1205.51 | 1101.09 | 1195.26 | 1188.18 | 988.81 | 1109.73 | 40.65 | 99.48 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 227.98 | 118.51 | 54.42 | 7.32 | 106.99 | 67.23 | 33.60 | 0.00 | 1.00 | 4.69 | 25.23 | 192.27 | 1.00 | 0.00 | 214783.50 | 0.00 | 1.00 | 1712.36 | 138.66 | 150.94 | -0.24 | 14.35 | 9.18 | 0.93 | 49.22 | 49.89 | 0.10 | 2.75 | 14.95
2024-08-20 10:07:03 | 503156.70 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 47.00 | 51.00 | 273.57 | 272.96 | 37.13 | 123.48 | 0.00 | 0.00 | 1169.91 | 973.52 | 1073.96 | 1205.41 | 1101.68 | 1195.36 | 1187.77 | 988.52 | 1109.33 | 39.82 | 99.52 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 228.01 | 118.50 | 54.43 | 7.32 | 106.69 | 67.23 | 33.49 | 0.00 | 1.00 | 4.68 | 26.30 | 192.30 | 1.00 | 0.00 | 214783.50 | 0.00 | 1.00 | 1599.93 | 138.66 | 150.94 | -0.29 | 14.35 | 9.18 | 0.81 | 49.19 | 50.04 | 0.10 | 2.76 | 15.10
2024-08-20 10:09:09 | 503162.30 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 55.00 | 6.00 | 4.72 | 4.51 | 37.25 | 120.58 | 0.00 | 0.00 | 1171.78 | 974.70 | 1078.55 | 1202.28 | 1107.97 | 1215.94 | 1190.13 | 994.43 | 1126.03 | 39.45 | 99.47 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 228.76 | 118.20 | 54.20 | 7.33 | 106.01 | 67.06 | 33.64 | 0.00 | 1.00 | 4.66 | 26.83 | 192.99 | 1.00 | 0.00 | 214783.50 | 0.00 | 1.00 | 1634.51 | 138.43 | 151.50 | -0.27 | 14.38 | 9.09 | 1.06 | 50.24 | 50.20 | 0.05 | 2.51 | 14.29
2024-08-20 10:11:10 | 503162.30 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 55.00 | 16.00 | 17.63 | 17.22 | 37.26 | 113.70 | 0.00 | 0.00 | 1171.00 | 975.11 | 1078.78 | 1201.01 | 1108.60 | 1216.39 | 1189.65 | 993.89 | 1126.23 | 39.51 | 99.49 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 228.80 | 118.20 | 54.19 | 7.33 | 106.76 | 67.06 | 33.55 | 0.00 | 1.00 | 4.69 | 26.18 | 192.99 | 1.00 | 0.00 | 214783.50 | 0.00 | 1.00 | 1634.72 | 138.47 | 151.50 | -0.26 | 14.44 | 9.08 | 1.06 | 50.86 | 50.15 | 0.05 | 2.50 | 13.98
2024-08-20 10:13:11 | 503162.30 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 55.00 | 26.00 | 38.30 | 37.50 | 37.28 | 123.50 | 0.00 | 0.00 | 1170.01 | 977.85 | 1079.51 | 1200.63 | 1108.44 | 1216.43 | 1189.37 | 994.02 | 1127.16 | 39.38 | 99.41 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 228.82 | 118.20 | 54.26 | 7.33 | 105.74 | 67.06 | 33.61 | 0.00 | 1.00 | 4.72 | 25.07 | 193.02 | 1.00 | 0.00 | 214783.50 | 0.00 | 1.00 | 1630.07 | 138.50 | 151.50 | -0.30 | 14.50 | 9.06 | 0.75 | 51.62 | 50.07 | 0.05 | 2.50 | 14.20
2024-08-20 10:15:12 | 503162.30 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 55.00 | 38.00 | 65.47 | 64.15 | 37.23 | 116.54 | 0.00 | 0.00 | 1170.45 | 978.17 | 1079.44 | 1199.06 | 1108.47 | 1216.67 | 1188.38 | 994.34 | 1127.10 | 39.01 | 99.44 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 228.84 | 118.20 | 54.22 | 7.33 | 106.34 | 67.06 | 33.58 | 0.00 | 1.00 | 4.75 | 23.26 | 193.03 | 1.00 | 0.00 | 214783.50 | 0.00 | 1.00 | 1591.04 | 138.52 | 151.50 | -0.27 | 14.55 | 9.05 | 1.00 | 52.65 | 49.49 | 0.14 | 2.56 | 14.20
2024-08-20 10:17:18 | 503162.30 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 51.00 | 197.23 | 196.25 | 37.18 | 117.56 | 0.00 | 0.00 | 1153.55 | 982.56 | 1086.31 | 1181.26 | 1113.71 | 1217.74 | 1170.49 | 989.45 | 1128.33 | 37.50 | 99.39 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 228.13 | 118.08 | 53.02 | 7.34 | 106.94 | 66.73 | 33.58 | 0.00 | 1.00 | 4.68 | 25.78 | 193.33 | 1.00 | 0.00 | 214783.50 | 0.00 | 1.00 | 1515.49 | 137.54 | 151.31 | -0.25 | 14.15 | 9.47 | 1.00 | 37.90 | 44.42 | 0.17 | 2.35 | 12.15
2024-08-20 10:19:19 | 503162.30 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 178.88 | 178.08 | 37.18 | 121.87 | 0.00 | 0.00 | 1153.45 | 979.73 | 1086.47 | 1181.97 | 1114.21 | 1217.22 | 1170.90 | 989.16 | 1128.33 | 37.55 | 99.38 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 228.07 | 118.08 | 52.81 | 7.34 | 106.91 | 66.77 | 33.67 | 0.00 | 1.00 | 4.68 | 24.87 | 193.33 | 1.00 | 0.00 | 214783.50 | 0.00 | 1.00 | 1521.60 | 137.50 | 151.31 | -0.26 | 14.16 | 9.49 | 1.27 | 37.70 | 44.69 | 0.30 | 2.40 | 12.15
2024-08-20 10:21:20 | 503162.30 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 10.00 | 3.00 | 12.00 | 161.60 | 160.79 | 37.18 | 118.62 | 0.00 | 0.00 | 1154.57 | 981.51 | 1086.77 | 1182.08 | 1113.91 | 1217.01 | 1171.20 | 990.02 | 1128.33 | 38.25 | 99.50 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 228.06 | 118.08 | 53.53 | 7.34 | 106.50 | 66.77 | 33.52 | 0.00 | 1.00 | 4.68 | 24.34 | 193.33 | 1.00 | 0.00 | 214783.50 | 0.00 | 1.00 | 1574.79 | 137.43 | 151.31 | -0.26 | 14.17 | 9.52 | 1.45 | 37.52 | 45.03 | 0.41 | 2.44 | 12.18
2024-08-20 10:23:21 | 503162.30 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 10.00 | 3.00 | 22.00 | 144.49 | 143.83 | 37.23 | 114.31 | 0.00 | 0.00 | 1154.70 | 979.85 | 1086.90 | 1183.20 | 1113.75 | 1216.84 | 1171.44 | 989.29 | 1128.17 | 38.69 | 99.42 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 228.01 | 118.05 | 53.66 | 7.34 | 106.76 | 66.78 | 34.68 | 0.00 | 1.00 | 4.69 | 23.37 | 193.33 | 1.00 | 0.00 | 214783.50 | 0.00 | 1.00 | 1589.38 | 137.42 | 151.31 | -0.25 | 14.18 | 9.53 | 1.19 | 36.92 | 45.04 | 0.41 | 2.46 | 12.20
2024-08-20 10:25:25 | 503167.20 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 19.00 | 527.35 | 526.69 | 37.43 | 112.95 | 0.00 | 0.00 | 1176.53 | 983.48 | 1096.16 | 1200.60 | 1115.87 | 1230.00 | 1184.90 | 988.49 | 1132.07 | 39.20 | 99.44 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 227.90 | 117.62 | 53.62 | 7.33 | 106.88 | 66.78 | 33.70 | 0.00 | 1.00 | 4.82 | 25.84 | 193.17 | 1.00 | 0.00 | 214787.12 | 0.00 | 1.00 | 1623.33 | 137.94 | 151.69 | -0.25 | 14.12 | 8.98 | 1.44 | 74.82 | 38.97 | 4.45 | 2.21 | 13.90
2024-08-20 10:27:26 | 503167.20 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 29.00 | 504.24 | 503.63 | 37.43 | 118.69 | 0.00 | 0.00 | 1176.84 | 977.66 | 1096.36 | 1201.01 | 1116.37 | 1230.00 | 1185.42 | 988.20 | 1132.27 | 39.20 | 99.37 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 227.87 | 117.59 | 53.29 | 7.33 | 106.99 | 66.78 | 33.64 | 0.00 | 1.00 | 4.80 | 25.43 | 193.19 | 1.00 | 0.00 | 214787.12 | 0.00 | 1.00 | 1621.11 | 138.00 | 151.69 | -0.25 | 14.13 | 8.93 | 1.56 | 76.24 | 38.83 | 5.43 | 2.24 | 13.90
2024-08-20 10:29:27 | 503167.20 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 39.00 | 480.97 | 480.51 | 37.41 | 107.04 | 0.00 | 0.00 | 1176.63 | 983.20 | 1096.86 | 1201.12 | 1115.97 | 1230.00 | 1185.62 | 988.49 | 1132.88 | 39.19 | 99.53 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 227.87 | 117.59 | 53.21 | 7.33 | 107.32 | 66.78 | 33.52 | 0.00 | 1.00 | 4.79 | 24.46 | 193.19 | 1.00 | 0.00 | 214787.12 | 0.00 | 1.00 | 1610.63 | 138.02 | 151.69 | -0.31 | 14.14 | 8.91 | 1.19 | 76.58 | 38.82 | 5.97 | 2.27 | 13.53
2024-08-20 10:31:32 | 503167.20 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 45.00 | 466.14 | 465.68 | 37.40 | 123.22 | 0.00 | 0.00 | 1177.35 | 984.15 | 1097.42 | 1201.42 | 1115.67 | 1230.00 | 1185.62 | 988.68 | 1133.18 | 39.19 | 99.52 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 227.87 | 117.59 | 53.45 | 7.33 | 106.53 | 66.78 | 33.52 | 0.00 | 1.00 | 4.79 | 25.12 | 193.21 | 1.00 | 0.00 | 214787.12 | 0.00 | 1.00 | 1636.94 | 138.04 | 151.69 | -0.26 | 14.14 | 8.91 | 1.19 | 76.42 | 38.80 | 6.27 | 2.30 | 13.53
2024-08-20 10:33:33 | 503172.60 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 10.00 | 18.00 | 32.00 | 401.87 | 400.75 | 35.46 | 117.73 | 0.00 | 0.00 | 1173.51 | 985.21 | 1100.66 | 1197.96 | 1121.20 | 1226.14 | 1185.52 | 992.58 | 1138.43 | 39.20 | 99.42 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 227.77 | 117.37 | 53.48 | 7.34 | 108.60 | 66.07 | 33.60 | 0.00 | 1.00 | 4.64 | 24.94 | 193.76 | 1.00 | 0.00 | 214787.12 | 0.00 | 1.00 | 1606.18 | 139.16 | 152.44 | -0.27 | 13.65 | 10.15 | 1.01 | 47.88 | 45.68 | 2.95 | 2.22 | 13.43
2024-08-20 10:35:33 | 503172.60 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 10.00 | 18.00 | 42.00 | 379.87 | 378.90 | 35.42 | 118.20 | 0.00 | 0.00 | 1172.96 | 985.08 | 1100.33 | 1197.52 | 1120.90 | 1225.07 | 1185.38 | 992.26 | 1138.10 | 39.19 | 99.50 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 227.72 | 117.37 | 53.64 | 7.35 | 107.96 | 66.07 | 33.64 | 0.00 | 1.00 | 4.64 | 24.38 | 193.79 | 1.00 | 0.00 | 214787.12 | 0.00 | 1.00 | 1602.99 | 139.11 | 152.44 | -0.25 | 13.64 | 10.19 | 0.88 | 46.87 | 44.91 | 3.19 | 2.22 | 13.30
2024-08-20 10:37:35 | 503172.60 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 10.00 | 18.00 | 52.00 | 355.78 | 355.17 | 35.44 | 111.12 | 0.00 | 0.00 | 1172.08 | 983.17 | 1100.03 | 1197.31 | 1121.16 | 1224.55 | 1184.87 | 991.88 | 1137.50 | 39.20 | 99.52 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 227.64 | 117.37 | 53.55 | 7.35 | 108.11 | 66.04 | 33.63 | 0.00 | 1.00 | 4.64 | 23.13 | 193.79 | 1.00 | 0.00 | 214787.12 | 0.00 | 1.00 | 1635.76 | 139.04 | 152.43 | -0.25 | 13.62 | 10.23 | 0.98 | 45.50 | 44.44 | 3.50 | 2.25 | 13.17
2024-08-20 10:39:43 | 503176.47 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 10.00 | 33.00 | 47.00 | 165.77 | 164.56 | 36.69 | 113.66 | 0.00 | 0.00 | 1114.84 | 982.40 | 1096.89 | 1127.56 | 1119.17 | 1222.06 | 1133.71 | 977.69 | 1122.73 | 38.19 | 99.44 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 224.69 | 116.63 | 53.62 | 7.36 | 108.27 | 65.24 | 34.64 | 0.00 | 1.00 | 4.79 | -0.53 | 191.77 | 1.00 | 0.00 | 214790.50 | 0.00 | 1.00 | 1524.03 | 140.39 | 151.88 | -0.31 | 12.94 | 10.69 | 1.00 | 49.30 | 36.39 | 9.75 | 2.00 | 14.10
2024-08-20 10:41:50 | 503176.47 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 10.00 | 36.00 | 16.00 | 406.64 | 405.41 | 36.54 | 113.85 | 0.00 | 0.00 | 1110.33 | 982.40 | 1094.91 | 1121.73 | 1116.40 | 1216.22 | 1128.27 | 976.92 | 1121.53 | 37.13 | 99.43 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 224.09 | 116.84 | 53.10 | 7.36 | 109.31 | 65.04 | 34.53 | 0.00 | 1.00 | 4.51 | -0.60 | 191.85 | 1.00 | 0.00 | 214790.50 | 0.00 | 1.00 | 1465.63 | 138.55 | 151.69 | -0.27 | 12.77 | 10.66 | 0.94 | 33.88 | 35.64 | 3.71 | 1.92 | 12.60
2024-08-20 10:43:55 | 503176.47 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 10.00 | 38.00 | 16.00 | 552.74 | 549.41 | 36.46 | 121.34 | 0.00 | 0.00 | 1106.25 | 979.53 | 1094.22 | 1116.37 | 1115.21 | 1222.13 | 1124.46 | 975.46 | 1120.73 | 36.13 | 99.44 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 223.48 | 116.83 | 53.07 | 7.36 | 109.62 | 65.12 | 34.65 | 0.00 | 1.00 | 4.42 | -0.53 | 191.89 | 1.00 | 0.00 | 214790.50 | 0.00 | 1.00 | 1401.04 | 136.72 | 151.13 | -0.26 | 12.80 | 10.60 | 1.38 | 21.01 | 36.68 | 1.18 | 2.22 | 12.75
2024-08-20 10:45:58 | 503176.47 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 10.00 | 40.00 | 22.00 | 119.33 | 118.07 | 36.39 | 109.21 | 0.00 | 0.00 | 1099.70 | 980.24 | 1095.80 | 1107.18 | 1113.45 | 1227.39 | 1115.71 | 972.60 | 1118.67 | 36.37 | 99.45 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 222.88 | 116.63 | 45.18 | 7.35 | 110.03 | 65.27 | 34.19 | 0.00 | 1.00 | 4.13 | -0.57 | 191.93 | 1.00 | 0.00 | 214790.50 | 0.00 | 1.00 | 1412.22 | 135.24 | 150.75 | -0.21 | 12.87 | 10.30 | 1.25 | 17.82 | 32.44 | 1.27 | 1.89 | 12.55
2024-08-20 10:54:17 | 503176.47 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 10.00 | 48.00 | 42.00 | 486.81 | 489.66 | 36.31 | 113.93 | 0.00 | 0.00 | 1104.86 | 977.62 | 1099.66 | 1122.06 | 1106.22 | 1222.61 | 1125.93 | 972.98 | 1119.10 | 36.88 | 99.53 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 222.06 | 116.67 | 53.51 | 7.34 | 110.71 | 65.90 | 34.59 | 0.00 | 1.00 | 3.75 | -0.60 | 191.89 | 1.00 | 0.00 | 214793.84 | 0.00 | 1.00 | 1462.71 | 135.75 | 149.81 | -0.28 | 13.12 | 9.84 | 1.19 | 17.90 | 37.56 | 0.17 | 1.62 | 12.88
2024-08-20 11:04:39 | 503180.75 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 10.00 | 59.00 | 3.00 | 468.93 | 470.39 | 36.24 | 110.35 | 0.00 | 0.00 | 1079.21 | 971.93 | 1091.02 | 1098.64 | 1097.35 | 1209.81 | 1105.89 | 963.36 | 1112.09 | 35.94 | 99.46 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 221.25 | 115.63 | 45.25 | 7.37 | 110.98 | 65.48 | 34.03 | 0.00 | 1.00 | 3.33 | -0.59 | 190.48 | 1.00 | 0.00 | 214793.84 | 0.00 | 1.00 | 1409.31 | 137.84 | 149.25 | -0.26 | 12.65 | 10.63 | 0.94 | 31.61 | 33.33 | 0.24 | 1.22 | 13.10
2024-08-20 11:21:15 | 503190.25 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 32.00 | 22.00 | 19.09 | 36.34 | 119.97 | 0.00 | 0.00 | 1090.39 | 966.63 | 1082.49 | 1115.97 | 1081.51 | 1215.29 | 1117.67 | 965.58 | 1103.60 | 36.68 | 99.52 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 222.54 | 118.24 | 45.17 | 7.36 | 111.00 | 65.85 | 34.67 | 0.00 | 1.00 | 2.98 | -0.60 | 189.68 | 1.00 | 0.00 | 214797.36 | 0.00 | 1.00 | 1440.07 | 144.38 | 148.88 | -0.25 | 13.50 | 9.87 | 0.69 | 40.97 | 34.14 | 7.78 | 2.38 | 12.95
2024-08-20 11:23:16 | 503190.25 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 11.00 | 17.00 | 40.00 | 216.18 | 215.86 | 36.24 | 118.68 | 0.00 | 0.00 | 1099.33 | 969.77 | 1086.24 | 1121.53 | 1081.54 | 1221.95 | 1123.80 | 967.71 | 1104.13 | 37.50 | 99.54 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 222.84 | 118.67 | 45.06 | 7.36 | 111.08 | 66.02 | 34.53 | 0.00 | 1.00 | 2.74 | -0.60 | 190.02 | 1.00 | 0.00 | 214797.36 | 0.00 | 1.00 | 1508.96 | 144.95 | 149.06 | -0.24 | 13.24 | 9.81 | 1.44 | 38.96 | 37.01 | 3.33 | 2.11 | 12.93
2024-08-20 11:37:53 | 503200.38 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 11.00 | 32.00 | 19.00 | 162.78 | 163.99 | 36.32 | 121.37 | 0.00 | 0.00 | 1091.74 | 963.02 | 1085.19 | 1118.80 | 1082.26 | 1185.38 | 1117.04 | 965.84 | 1090.46 | 36.81 | 99.35 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 223.36 | 120.90 | 45.15 | 7.39 | 107.97 | 66.15 | 34.61 | 0.00 | 1.00 | 2.58 | -0.57 | 192.23 | 1.00 | 0.00 | 214801.16 | 0.00 | 1.00 | 1463.13 | 146.54 | 149.63 | -0.25 | 13.25 | 10.13 | 1.06 | 36.99 | 40.59 | 0.45 | 2.67 | 12.90
2024-08-20 11:39:59 | 503200.38 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 11.00 | 34.00 | 20.00 | 81.89 | 81.83 | 36.34 | 112.51 | 0.00 | 0.00 | 1093.46 | 962.35 | 1081.44 | 1124.80 | 1081.64 | 1185.65 | 1119.86 | 966.19 | 1091.22 | 37.25 | 99.36 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 223.30 | 121.11 | 45.13 | 7.39 | 108.79 | 66.21 | 34.56 | 0.00 | 1.00 | 2.65 | -0.53 | 191.75 | 1.00 | 0.00 | 214801.16 | 0.00 | 1.00 | 1481.25 | 146.58 | 149.81 | -0.23 | 13.27 | 10.31 | 1.38 | 29.94 | 42.17 | 0.16 | 2.43 | 13.93
2024-08-20 11:52:17 | 503200.38 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 11.00 | 46.00 | 41.00 | 273.48 | 272.71 | 36.92 | 129.97 | 0.00 | 0.00 | 1129.94 | 962.79 | 1071.15 | 1163.31 | 1082.33 | 1201.25 | 1151.50 | 977.50 | 1095.11 | 40.45 | 99.36 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 226.57 | 122.10 | 53.19 | 7.39 | 108.94 | 66.81 | 34.68 | 0.00 | 1.00 | 2.61 | -0.60 | 191.71 | 1.00 | 0.00 | 214801.16 | 0.00 | 1.00 | 1672.64 | 145.53 | 151.69 | -0.27 | 14.17 | 9.62 | 1.06 | 37.53 | 54.26 | 0.22 | 2.76 | 15.05
2024-08-20 11:54:15 | 503200.38 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 11.00 | 48.00 | 36.00 | 567.12 | 565.86 | 37.73 | 132.69 | 0.00 | 0.00 | 1139.91 | 963.14 | 1073.93 | 1171.30 | 1083.97 | 1213.53 | 1158.65 | 979.73 | 1099.76 | 42.71 | 99.41 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 227.39 | 122.12 | 53.17 | 7.39 | 109.72 | 66.97 | 34.57 | 0.00 | 1.00 | 2.60 | -0.57 | 192.19 | 1.00 | 0.00 | 214804.67 | 0.00 | 1.00 | 1818.96 | 144.65 | 152.06 | -0.20 | 14.35 | 9.35 | 0.88 | 39.83 | 52.70 | 0.07 | 2.49 | 15.75
2024-08-20 11:56:24 | 503200.38 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 11.00 | 50.00 | 48.00 | 216.84 | 215.86 | 37.54 | 120.82 | 0.00 | 0.00 | 1154.70 | 965.62 | 1078.36 | 1186.85 | 1086.24 | 1217.77 | 1172.73 | 983.99 | 1105.02 | 42.64 | 99.42 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 228.94 | 122.18 | 53.26 | 7.39 | 109.39 | 67.06 | 34.64 | 0.00 | 1.00 | 2.49 | -0.49 | 192.73 | 1.00 | 0.00 | 214804.67 | 0.00 | 1.00 | 1790.76 | 144.91 | 152.81 | -0.27 | 14.71 | 8.80 | 1.44 | 59.06 | 54.34 | 0.52 | 2.59 | 15.75
2024-08-20 12:30:05 | 503210.70 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 12.00 | 24.00 | 30.00 | 472.69 | 472.03 | 38.45 | 135.67 | 0.00 | 0.00 | 1120.13 | 973.59 | 1058.24 | 1154.06 | 1101.85 | 1159.25 | 1141.92 | 977.94 | 1068.99 | 39.39 | 99.49 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 229.76 | 118.96 | 53.08 | 7.47 | 112.48 | 65.40 | 34.69 | 0.00 | 1.00 | 1.84 | -0.59 | 192.34 | 1.00 | 0.00 | 214807.83 | 0.00 | 1.00 | 1604.24 | 141.71 | 153.19 | -0.21 | 13.43 | 10.30 | 1.07 | 30.31 | 60.73 | 0.14 | 2.08 | 14.28
2024-08-20 12:32:08 | 503210.70 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 12.00 | 26.00 | 29.00 | 438.79 | 437.93 | 38.85 | 128.95 | 0.00 | 0.00 | 1112.52 | 974.60 | 1056.58 | 1145.95 | 1101.22 | 1145.95 | 1136.62 | 977.05 | 1065.00 | 39.44 | 99.41 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 229.50 | 119.09 | 53.47 | 7.47 | 111.72 | 65.50 | 34.68 | 0.00 | 1.00 | 1.86 | -0.49 | 192.42 | 1.00 | 0.00 | 214807.83 | 0.00 | 1.00 | 1602.64 | 141.55 | 153.19 | -0.25 | 13.44 | 10.36 | 1.13 | 28.27 | 55.97 | 0.17 | 1.98 | 14.23
2024-08-20 12:51:03 | 503220.72 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 12.00 | 45.00 | 18.00 | 143.31 | 143.37 | 38.67 | 129.15 | 0.00 | 0.00 | 1128.37 | 968.54 | 1048.64 | 1149.82 | 1088.58 | 1170.62 | 1137.56 | 970.06 | 1064.28 | 39.33 | 99.46 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 231.77 | 120.38 | 56.62 | 7.47 | 51.71 | 66.69 | 34.68 | 0.00 | 1.00 | 1.57 | -0.57 | 192.19 | 1.00 | 0.00 | 214812.00 | 0.00 | 1.00 | 1609.44 | 141.97 | 153.56 | -0.24 | 14.43 | 9.47 | 1.13 | 36.75 | 65.05 | 1.47 | 1.91 | 13.88
2024-08-20 12:53:06 | 503220.72 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 12.00 | 47.00 | 27.00 | 352.33 | 351.67 | 38.38 | 130.69 | 0.00 | 0.00 | 1127.63 | 967.96 | 1055.54 | 1149.48 | 1089.34 | 1190.06 | 1139.44 | 971.33 | 1073.67 | 38.45 | 99.35 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 231.12 | 120.33 | 56.56 | 7.46 | 52.24 | 66.78 | 34.64 | 0.00 | 1.00 | 1.48 | -0.60 | 193.02 | 1.00 | 0.00 | 214812.00 | 0.00 | 1.00 | 1557.43 | 140.59 | 153.19 | -0.25 | 14.29 | 9.38 | 0.88 | 30.70 | 59.20 | 3.52 | 1.85 | 13.68
2024-08-20 12:55:06 | 503220.72 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 12.00 | 49.00 | 30.00 | 550.67 | 550.36 | 38.22 | 121.54 | 0.00 | 0.00 | 1123.30 | 969.55 | 1060.95 | 1145.31 | 1090.29 | 1194.19 | 1136.66 | 971.71 | 1079.08 | 38.95 | 99.46 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 230.41 | 120.15 | 56.73 | 7.45 | 51.79 | 66.86 | 34.62 | 0.00 | 1.00 | 1.42 | -0.60 | 193.59 | 1.00 | 0.00 | 214812.00 | 0.00 | 1.00 | 1561.88 | 139.08 | 152.81 | -0.25 | 14.21 | 9.33 | 0.94 | 25.19 | 54.62 | 4.36 | 1.85 | 13.75
2024-08-20 12:57:05 | 503220.72 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 12.00 | 51.00 | 27.00 | 453.89 | 453.28 | 38.12 | 119.54 | 0.00 | 0.00 | 1119.73 | 967.20 | 1064.64 | 1141.92 | 1090.98 | 1195.43 | 1135.55 | 971.81 | 1082.49 | 38.19 | 99.49 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 229.76 | 119.90 | 54.72 | 7.46 | 52.66 | 66.97 | 34.59 | 0.00 | 1.00 | 1.38 | -0.60 | 193.84 | 1.00 | 0.00 | 214812.00 | 0.00 | 1.00 | 1540.07 | 137.94 | 152.63 | -0.24 | 14.23 | 9.66 | 1.13 | 17.09 | 54.31 | 3.20 | 1.81 | 13.75
2024-08-20 13:05:23 | 503220.72 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 12.00 | 59.00 | 42.00 | 373.12 | 372.40 | 38.22 | 125.42 | 0.00 | 0.00 | 1127.83 | 969.17 | 1074.52 | 1152.07 | 1092.07 | 1207.23 | 1143.30 | 972.19 | 1090.39 | 39.07 | 99.40 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 228.90 | 119.15 | 53.09 | 7.45 | 52.24 | 67.19 | 34.56 | 0.00 | 1.00 | 1.29 | -0.60 | 193.29 | 1.00 | 0.00 | 214815.23 | 0.00 | 1.00 | 1594.17 | 138.86 | 152.06 | -0.29 | 14.43 | 9.02 | 1.06 | 31.46 | 50.85 | 3.05 | 1.80 | 14.73
2024-08-20 13:07:25 | 503220.72 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 13.00 | 1.00 | 50.00 | 595.13 | 595.13 | 38.25 | 129.19 | 0.00 | 0.00 | 1132.01 | 967.58 | 1078.23 | 1156.96 | 1092.73 | 1210.19 | 1148.10 | 973.11 | 1093.13 | 39.51 | 99.50 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 229.08 | 119.15 | 53.06 | 7.44 | 51.98 | 67.30 | 34.68 | 0.00 | 1.00 | 1.31 | -0.60 | 193.37 | 1.00 | 0.00 | 214815.23 | 0.00 | 1.00 | 1647.01 | 139.42 | 152.06 | -0.32 | 14.58 | 9.10 | 1.00 | 36.18 | 49.74 | 9.84 | 1.83 | 14.50
2024-08-20 13:15:44 | 503225.56 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 13.00 | 10.00 | 5.00 | 458.98 | 458.06 | 38.25 | 125.37 | 0.00 | 0.00 | 1134.28 | 972.95 | 1082.00 | 1163.28 | 1096.96 | 1207.92 | 1157.16 | 981.80 | 1101.75 | 40.33 | 99.37 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 230.96 | 119.40 | 53.02 | 7.45 | 51.70 | 67.23 | 34.56 | 0.00 | 1.00 | 1.30 | 31.11 | 193.49 | 1.00 | 0.00 | 214815.23 | 0.00 | 1.00 | 1659.44 | 142.17 | 153.00 | -0.25 | 14.68 | 9.36 | 0.81 | 40.40 | 60.90 | 0.07 | 1.84 | 15.03
2024-08-20 13:17:44 | 503225.56 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 13.00 | 12.00 | 5.00 | 489.34 | 488.68 | 38.30 | 122.88 | 0.00 | 0.00 | 1133.14 | 969.71 | 1080.33 | 1163.24 | 1097.88 | 1194.88 | 1155.75 | 983.01 | 1098.87 | 40.58 | 99.49 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 231.12 | 119.49 | 53.34 | 7.48 | 51.94 | 67.17 | 35.58 | 0.00 | 1.00 | 1.34 | 23.10 | 193.54 | 1.00 | 0.00 | 214815.23 | 0.00 | 1.00 | 1660.83 | 142.59 | 153.19 | -0.31 | 14.56 | 9.54 | 0.81 | 34.92 | 61.71 | 0.14 | 2.02 | 14.41
2024-08-20 13:19:52 | 503225.56 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | 298.33 | 302.50 | 38.30 | 120.26 | 0.00 | 0.00 | 1134.65 | 970.28 | 1077.31 | 1165.14 | 1098.97 | 1190.43 | 1157.43 | 983.55 | 1095.73 | 39.43 | 99.40 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 230.94 | 119.65 | 53.11 | 7.47 | 51.79 | 67.10 | 35.35 | 0.00 | 1.00 | 1.14 | -0.60 | 193.61 | 1.00 | 0.00 | 214815.23 | 0.00 | 1.00 | 1593.68 | 142.67 | 153.19 | -0.26 | 14.47 | 9.77 | 1.44 | 31.08 | 65.06 | 0.04 | 1.89 | 14.08
2024-08-20 13:21:55 | 503225.56 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 13.00 | 16.00 | 17.00 | 53.80 | 60.50 | 38.37 | 124.21 | 0.00 | 0.00 | 1139.64 | 971.23 | 1076.45 | 1170.08 | 1099.60 | 1193.00 | 1161.48 | 983.77 | 1094.61 | 39.38 | 99.51 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 230.53 | 119.74 | 53.03 | 7.48 | 52.24 | 67.06 | 35.51 | 0.00 | 1.00 | 1.28 | -0.57 | 193.67 | 1.00 | 0.00 | 214815.23 | 0.00 | 1.00 | 1570.83 | 142.31 | 153.19 | -0.27 | 14.31 | 9.56 | 1.13 | 32.64 | 62.65 | 0.25 | 1.58 | 13.75
2024-08-20 15:11:16 | 503268.25 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 15.00 | 5.00 | 38.00 | 152.97 | 152.77 | 38.05 | 119.85 | 0.00 | 0.00 | 1160.47 | 990.41 | 1096.86 | 1187.43 | 1125.26 | 1204.69 | 1177.14 | 994.66 | 1109.80 | 38.19 | 99.44 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 221.54 | 120.11 | 53.40 | 7.00 | 152.93 | 66.34 | 23.57 | 0.00 | 1.00 | 0.65 | 28.83 | 195.28 | 1.00 | 0.00 | 214835.39 | 0.00 | 1.00 | 1534.44 | 138.43 | 152.80 | -0.25 | 13.75 | 9.84 | 1.13 | 39.13 | 75.31 | 0.08 | 2.13 | 14.03
2024-08-20 15:40:47 | 503278.44 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 15.00 | 35.00 | 7.00 | 158.87 | 157.29 | 38.47 | 123.98 | 0.00 | 0.00 | 1170.32 | 992.42 | 1104.63 | 1198.41 | 1127.66 | 1230.00 | 1184.73 | 997.44 | 1130.14 | 39.70 | 99.38 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 222.46 | 121.07 | 45.88 | 7.00 | 152.36 | 66.64 | 98.57 | 0.00 | 1.00 | 0.77 | 30.36 | 195.59 | 1.00 | 0.00 | 214838.70 | 0.00 | 1.00 | 1636.53 | 140.31 | 152.81 | -0.29 | 13.93 | 8.91 | 1.13 | 58.78 | 80.15 | 0.37 | 1.83 | 13.63
2024-08-20 15:55:21 | 503278.44 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 15.00 | 49.00 | 42.00 | 86.00 | 85.34 | 38.49 | 134.79 | 0.00 | 0.00 | 1159.49 | 993.86 | 1100.13 | 1189.78 | 1127.66 | 1210.22 | 1176.56 | 996.03 | 1117.60 | 38.75 | 99.51 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 222.50 | 123.87 | 45.98 | 7.02 | 152.17 | 66.56 | 98.74 | 0.00 | 1.00 | 0.92 | 29.64 | 195.62 | 1.00 | 0.00 | 214842.22 | 0.00 | 1.00 | 1576.11 | 146.87 | 153.19 | -0.27 | 13.86 | 9.40 | 0.88 | 55.58 | 81.41 | 0.20 | 2.75 | 14.13
2024-08-20 15:57:22 | 503283.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 15.00 | 51.00 | 47.00 | 263.76 | 262.90 | 38.45 | 121.06 | 0.00 | 0.00 | 1157.33 | 994.82 | 1097.52 | 1188.01 | 1126.93 | 1202.11 | 1174.70 | 995.49 | 1114.68 | 39.08 | 99.46 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 222.67 | 124.24 | 45.78 | 7.02 | 152.52 | 66.45 | 98.72 | 0.00 | 1.00 | 0.92 | 30.59 | 195.40 | 1.00 | 0.00 | 214842.22 | 0.00 | 1.00 | 1571.60 | 147.03 | 153.19 | -0.27 | 13.75 | 9.52 | 1.37 | 52.27 | 81.62 | 0.22 | 2.79 | 13.80
2024-08-20 15:59:24 | 503283.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 15.00 | 53.00 | 46.00 | 488.59 | 488.08 | 38.38 | 127.62 | 0.00 | 0.00 | 1159.73 | 994.43 | 1094.18 | 1191.46 | 1126.13 | 1193.58 | 1176.09 | 995.01 | 1111.22 | 38.44 | 99.41 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 222.70 | 124.56 | 45.97 | 7.02 | 152.02 | 66.32 | 98.69 | 0.00 | 1.00 | 0.96 | 29.28 | 195.11 | 1.00 | 0.00 | 214842.22 | 0.00 | 1.00 | 1516.46 | 147.04 | 153.19 | -0.25 | 13.57 | 9.75 | 1.06 | 56.85 | 81.47 | 0.18 | 2.52 | 13.85
2024-08-20 16:01:25 | 503283.62 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 15.00 | 55.00 | 50.00 | 446.87 | 446.07 | 38.42 | 124.09 | 0.00 | 0.00 | 1161.42 | 992.71 | 1090.62 | 1193.75 | 1125.00 | 1184.73 | 1177.99 | 995.65 | 1105.52 | 38.19 | 99.50 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 222.61 | 124.81 | 45.86 | 7.03 | 151.64 | 66.15 | 98.69 | 0.00 | 1.00 | 0.97 | 29.84 | 194.85 | 1.00 | 0.00 | 214842.22 | 0.00 | 1.00 | 1508.47 | 146.91 | 153.36 | -0.25 | 13.40 | 9.80 | 1.38 | 56.52 | 80.14 | 0.17 | 2.74 | 13.83
2024-08-20 17:12:43 | 503302.06 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 17.00 | 7.00 | 4.00 | 249.70 | 249.50 | 36.28 | 110.10 | 0.00 | 0.00 | 1099.73 | 951.37 | 1042.99 | 1135.32 | 1061.02 | 1187.16 | 1132.71 | 970.06 | 1091.41 | 33.05 | 99.37 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 213.16 | 118.56 | 42.46 | 7.13 | 151.16 | 65.12 | 42.60 | 0.00 | 1.00 | 1.04 | 31.04 | 181.14 | 1.00 | 0.00 | 214855.58 | 0.00 | 1.00 | 1217.64 | 137.59 | 143.44 | -0.25 | 12.02 | 9.60 | 1.14 | 18.16 | 104.24 | 0.08 | 0.97 | 11.70
2024-08-20 17:14:46 | 503302.06 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 17.00 | 9.00 | 6.00 | 445.95 | 445.20 | 35.76 | 112.44 | 0.00 | 0.00 | 1106.35 | 952.00 | 1046.69 | 1140.24 | 1063.69 | 1193.30 | 1136.66 | 972.47 | 1094.81 | 33.24 | 99.51 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 213.87 | 118.71 | 42.49 | 7.13 | 150.51 | 65.37 | 42.43 | 0.00 | 1.00 | 1.23 | 30.19 | 182.74 | 1.00 | 0.00 | 214855.58 | 0.00 | 1.00 | 1236.67 | 137.80 | 143.44 | -0.24 | 12.21 | 9.42 | 1.38 | 19.20 | 103.45 | 0.12 | 1.20 | 11.30
2024-08-20 17:27:23 | 503307.12 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 17.00 | 21.00 | 44.00 | 562.20 | 565.71 | 37.02 | 108.98 | 0.00 | 0.00 | 1156.35 | 956.37 | 1071.31 | 1186.00 | 1081.80 | 1221.30 | 1175.89 | 988.78 | 1114.38 | 38.45 | 99.46 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 220.85 | 120.43 | 42.67 | 7.16 | 151.00 | 66.52 | 42.66 | 0.00 | 1.00 | 3.11 | 33.49 | 189.98 | 1.00 | 0.00 | 214855.58 | 0.00 | 1.00 | 1479.65 | 144.48 | 144.94 | -0.26 | 13.39 | 8.74 | 1.06 | 52.71 | 92.57 | 2.73 | 2.66 | 13.58
2024-08-20 17:29:31 | 503307.12 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 17.00 | 23.00 | 56.00 | 359.34 | 365.32 | 37.02 | 108.97 | 0.00 | 0.00 | 1159.52 | 958.07 | 1075.77 | 1187.60 | 1086.08 | 1226.42 | 1177.92 | 991.43 | 1117.04 | 39.01 | 99.48 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 222.14 | 121.19 | 42.55 | 7.17 | 151.23 | 66.53 | 42.66 | 0.00 | 1.00 | 3.39 | 30.94 | 190.74 | 1.00 | 0.00 | 214855.58 | 0.00 | 1.00 | 1530.42 | 146.54 | 145.50 | -0.29 | 13.64 | 8.61 | 0.88 | 58.73 | 81.86 | 11.11 | 3.12 | 13.85
2024-08-20 17:31:33 | 503311.84 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 17.00 | 25.00 | 58.00 | 156.42 | 155.62 | 37.10 | 117.43 | 0.00 | 0.00 | 1161.52 | 960.48 | 1079.54 | 1189.00 | 1089.47 | 1228.01 | 1178.67 | 992.13 | 1118.40 | 39.69 | 99.49 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 223.18 | 121.92 | 42.57 | 7.18 | 150.26 | 66.60 | 42.52 | 0.00 | 1.00 | 3.68 | 34.01 | 191.20 | 1.00 | 0.00 | 214855.58 | 0.00 | 1.00 | 1541.67 | 148.33 | 146.06 | -0.26 | 13.66 | 8.67 | 0.94 | 63.37 | 84.54 | 3.10 | 3.31 | 13.60
2024-08-20 17:52:30 | 503316.56 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 17.00 | 46.00 | 51.00 | 473.18 | 472.98 | 37.69 | 120.05 | 0.00 | 0.00 | 1155.71 | 966.19 | 1087.40 | 1182.01 | 1106.18 | 1216.15 | 1173.44 | 989.48 | 1119.96 | 38.12 | 99.48 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 224.69 | 122.81 | 49.63 | 7.23 | 151.00 | 66.98 | 42.66 | 0.00 | 1.00 | 4.54 | 30.26 | 191.85 | 1.00 | 0.00 | 214858.97 | 0.00 | 1.00 | 1487.85 | 141.14 | 149.06 | -0.26 | 13.88 | 8.78 | 1.13 | 33.74 | 71.28 | 11.92 | 2.31 | 13.70
2024-08-20 17:54:29 | 503316.56 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 17.00 | 48.00 | 50.00 | 553.92 | 554.73 | 37.81 | 116.51 | 0.00 | 0.00 | 1158.61 | 971.65 | 1088.48 | 1186.95 | 1107.77 | 1219.71 | 1177.18 | 990.25 | 1121.06 | 38.89 | 99.50 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 225.21 | 122.63 | 49.50 | 7.22 | 150.26 | 67.04 | 42.66 | 0.00 | 1.00 | 4.71 | 32.28 | 192.11 | 1.00 | 0.00 | 214862.17 | 0.00 | 1.00 | 1503.19 | 141.61 | 149.44 | -0.31 | 13.95 | 8.81 | 1.13 | 37.32 | 72.30 | 13.96 | 2.36 | 13.47
2024-08-20 18:07:10 | 503320.56 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 18.00 | 1.00 | 32.00 | 540.75 | 547.51 | 38.06 | 120.07 | 0.00 | 0.00 | 1174.22 | 973.97 | 1099.50 | 1196.56 | 1117.47 | 1224.52 | 1185.83 | 994.02 | 1128.33 | 39.34 | 99.33 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 228.24 | 122.70 | 51.42 | 7.24 | 149.20 | 66.85 | 42.60 | 0.00 | 1.00 | 4.87 | 28.48 | 194.30 | 1.00 | 0.00 | 214862.17 | 0.00 | 1.00 | 1549.79 | 144.64 | 150.94 | -0.22 | 13.98 | 8.78 | 1.31 | 66.76 | 71.46 | 1.03 | 3.26 | 13.45
2024-08-20 18:59:40 | 503339.20 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 18.00 | 54.00 | 4.00 | 427.20 | 426.80 | 38.12 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 1144.47 | 976.38 | 1072.95 | 1172.69 | 1105.65 | 1205.48 | 1159.15 | 987.82 | 1098.97 | 37.82 | 99.37 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 231.59 | 120.25 | 53.77 | 7.33 | 108.37 | 66.07 | 42.67 | 0.00 | 1.00 | 2.46 | -0.60 | 191.88 | 1.00 | 0.00 | 214872.12 | 0.00 | 1.00 | 1506.67 | 145.79 | 152.63 | -0.28 | 13.64 | 9.35 | 0.94 | 87.53 | 69.17 | 10.12 | 3.62 | 13.25
2024-08-20 19:03:46 | 503339.20 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 18.00 | 58.00 | 7.00 | 331.45 | 330.93 | 38.13 | 124.05 | 0.00 | 0.00 | 1122.36 | 976.57 | 1079.18 | 1146.66 | 1106.91 | 1202.42 | 1140.68 | 983.58 | 1103.01 | 37.70 | 99.40 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 229.73 | 120.29 | 54.24 | 7.35 | 108.33 | 65.96 | 42.52 | 0.00 | 1.00 | 2.15 | -0.53 | 193.84 | 1.00 | 0.00 | 214872.12 | 0.00 | 1.00 | 1493.96 | 141.63 | 151.69 | -0.31 | 13.18 | 10.18 | 1.25 | 33.24 | 60.95 | 1.06 | 3.06 | 13.95
2024-08-20 20:23:33 | 503362.70 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 53.00 | 68.64 | 67.66 | 38.08 | 125.06 | 0.00 | 0.00 | 1107.91 | 972.92 | 1060.75 | 1136.93 | 1094.48 | 1158.04 | 1128.50 | 974.32 | 1087.26 | 38.32 | 99.51 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 228.07 | 118.84 | 52.63 | 7.42 | 107.59 | 66.00 | 42.43 | 0.00 | 1.00 | 1.07 | 43.16 | 191.43 | 1.00 | 0.00 | 214885.36 | 0.00 | 1.00 | 1493.13 | 139.75 | 151.69 | -0.26 | 13.16 | 10.43 | 0.93 | 37.31 | 83.36 | 0.11 | 1.91 | 14.18
2024-08-20 20:27:38 | 503367.80 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 58.00 | 367.37 | 340.94 | 37.03 | 113.24 | 0.00 | 0.00 | 1086.41 | 970.12 | 1050.07 | 1115.01 | 1091.58 | 1138.74 | 1110.89 | 968.60 | 1071.64 | 36.93 | 99.42 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 226.88 | 118.26 | 52.84 | 7.43 | 107.54 | 65.73 | 42.49 | 0.00 | 1.00 | 0.99 | 60.77 | 190.76 | 1.00 | 0.00 | 214885.36 | 0.00 | 1.00 | 1445.83 | 138.35 | 151.31 | -0.29 | 12.76 | 11.09 | 1.31 | 29.99 | 75.29 | 0.13 | 1.85 | 13.18
2024-08-20 20:38:15 | 503371.30 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 20.00 | 32.00 | 37.00 | 378.69 | 378.09 | 35.84 | 109.98 | 0.00 | 0.00 | 1086.67 | 966.22 | 1044.26 | 1114.38 | 1081.80 | 1157.84 | 1112.52 | 968.66 | 1081.41 | 33.55 | 99.40 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 225.52 | 118.36 | 42.27 | 7.41 | 106.88 | 65.86 | 42.06 | 0.00 | 1.00 | 0.91 | 58.92 | 184.95 | 1.00 | 0.00 | 214888.56 | 0.00 | 1.00 | 1279.58 | 145.91 | 149.81 | -0.21 | 12.61 | 10.37 | 1.00 | 47.06 | 90.24 | 0.13 | 2.67 | 12.15
2024-08-20 20:42:25 | 503371.30 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 20.00 | 36.00 | 50.00 | 354.86 | 356.76 | 35.27 | 98.55 | 0.00 | 0.00 | 1069.58 | 962.98 | 1036.51 | 1096.96 | 1079.41 | 1134.58 | 1097.45 | 962.41 | 1067.06 | 32.49 | 99.40 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 223.51 | 119.12 | 42.39 | 7.43 | 65.29 | 65.77 | 42.61 | 0.00 | 1.00 | 0.96 | 58.92 | 186.50 | 1.00 | 0.00 | 214888.56 | 0.00 | 1.00 | 1205.35 | 146.42 | 148.88 | -0.27 | 12.30 | 11.08 | 0.95 | 25.27 | 81.77 | 0.12 | 2.54 | 11.85
2024-08-20 21:40:47 | 503392.56 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 21.00 | 35.00 | 12.00 | 448.65 | 422.95 | 29.03 | 81.12 | 0.00 | 0.00 | 1061.67 | 926.83 | 1014.83 | 1091.22 | 1034.73 | 1165.51 | 1092.11 | 943.98 | 1074.95 | 28.21 | 99.52 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 214.69 | 115.36 | 38.66 | 7.39 | 105.03 | 66.25 | 95.56 | 0.00 | 1.00 | 3.02 | 62.31 | 177.76 | 1.00 | 0.00 | 214895.66 | 0.00 | 1.00 | 967.92 | 133.54 | 141.38 | -0.24 | 12.07 | 9.82 | 1.00 | 12.78 | 92.34 | 0.02 | 1.19 | 10.10
2024-08-20 21:45:03 | 503392.56 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 21.00 | 39.00 | 25.00 | 453.48 | 453.63 | 26.80 | 78.45 | 0.00 | 0.00 | 1041.66 | 926.11 | 1012.58 | 1066.08 | 1037.16 | 1137.80 | 1069.64 | 938.88 | 1067.02 | 26.33 | 99.43 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 212.68 | 114.52 | 38.23 | 7.41 | 105.22 | 65.94 | 95.86 | 0.00 | 1.00 | 3.29 | 64.04 | 180.72 | 1.00 | 0.00 | 214898.53 | 0.00 | 1.00 | 826.81 | 132.81 | 140.45 | -0.25 | 11.25 | 10.86 | 1.06 | 4.61 | 80.72 | 0.07 | 0.95 | 9.23
2024-08-20 22:30:50 | 503403.80 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 14.00 | 234.52 | 236.73 | 31.16 | 87.02 | 0.00 | 0.00 | 1113.58 | 924.07 | 1038.49 | 1142.49 | 1046.56 | 1180.34 | 1135.62 | 954.50 | 1089.86 | 36.50 | 99.41 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 223.59 | 118.62 | 50.60 | 7.45 | 103.74 | 67.23 | 44.58 | 0.00 | 1.00 | 13.89 | 27.16 | 184.39 | 1.00 | 0.00 | 214905.20 | 0.00 | 1.00 | 1429.79 | 141.63 | 142.50 | -0.23 | 13.49 | 8.76 | 0.88 | 40.59 | 57.07 | 0.19 | 1.86 | 12.90
2024-08-20 23:27:17 | 503424.94 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 23.00 | 21.00 | 38.00 | 208.44 | 208.04 | 38.73 | 129.21 | 0.00 | 0.00 | 1079.05 | 937.49 | 1020.30 | 1104.56 | 1061.60 | 1113.22 | 1097.42 | 945.40 | 1058.80 | 40.95 | 99.50 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 227.46 | 122.00 | 52.99 | 7.63 | 98.62 | 68.45 | 15.58 | 0.00 | 1.00 | 7.26 | -0.60 | 185.09 | 1.00 | 0.00 | 214911.77 | 0.00 | 1.00 | 1706.18 | 141.06 | 148.88 | -0.27 | 14.93 | 11.13 | 0.80 | 4.34 | 54.48 | 0.12 | 1.08 | 14.95
2024-08-20 23:29:15 | 503424.94 | 2024.00 | 8.00 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 40.00 | 85.00 | 83.62 | 39.05 | 140.08 | 0.00 | 0.00 | 1081.74 | 935.19 | 1016.27 | 1108.04 | 1058.96 | 1113.55 | 1099.83 | 945.37 | 1054.72 | 39.63 | 99.53 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 227.86 | 122.10 | 53.13 | 7.63 | 97.62 | 68.45 | 15.67 | 0.00 | 1.00 | 7.04 | -0.57 | 184.70 | 1.00 | 0.00 | 214915.55 | 0.00 | 1.00 | 1649.44 | 141.78 | 149.06 | -0.29 | 14.93 | 10.99 | 1.06 | 5.75 | 57.27 | 0.09 | 0.90 | 14.18