## 实时数据
数据时间 | 入炉垃圾量 | 系统时间年 | 系统时间月 | 系统时间日 | 系统时间小时 | 系统时间分钟 | 系统时间秒 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-09-18 08:42:00 | 516146.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 8.00 | 35.00 | 33.00 | 572.15 | 572.41 | 38.34 | 126.32 | 1.00 | 0.00 | 1147.29 | 1116.80 | 1118.07 | 1001.89 | 1082.89 | 1039.68 | 1163.99 | 1181.40 | 1101.85 | 41.20 | 99.44 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 236.93 | 122.12 | 51.83 | 6.29 | 116.43 | 67.30 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 28.71 | 191.59 | 0.00 | 0.00 | 220433.95 | 0.00 | 0.00 | 1522.50 | 146.40 | 151.91 | -0.30 | 13.11 | 9.02 | 1.00 | 28.72 | 64.66 | 0.98 | 0.44 | 15.00
2024-09-18 08:44:00 | 516146.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 8.00 | 37.00 | 53.00 | 284.35 | 280.64 | 37.93 | 120.33 | 1.00 | 0.00 | 1150.49 | 1123.40 | 1126.16 | 1003.59 | 1086.90 | 1040.85 | 1165.88 | 1186.34 | 1103.90 | 41.21 | 99.53 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 237.80 | 122.81 | 56.44 | 6.29 | 116.88 | 67.83 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 27.92 | 192.03 | 0.00 | 0.00 | 220437.52 | 0.00 | 0.00 | 1482.01 | 147.11 | 152.25 | -0.27 | 13.84 | 8.28 | 0.94 | 50.55 | 51.18 | 50.58 | 0.50 | 14.55
2024-09-18 08:46:00 | 516146.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 8.00 | 39.00 | 54.00 | 63.66 | 63.60 | 37.90 | 123.28 | 1.00 | 0.00 | 1146.08 | 1122.76 | 1127.03 | 1001.67 | 1086.37 | 1042.15 | 1162.26 | 1180.85 | 1104.46 | 41.08 | 99.45 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 237.72 | 123.15 | 58.39 | 6.30 | 116.43 | 67.79 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 29.68 | 192.68 | 0.00 | 0.00 | 220437.52 | 0.00 | 0.00 | 1460.97 | 145.93 | 152.62 | -0.27 | 13.54 | 9.14 | 0.94 | 25.87 | 63.83 | 7.62 | 0.92 | 14.52
2024-09-18 08:48:00 | 516146.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 8.00 | 41.00 | 54.00 | 169.33 | 168.87 | 37.65 | 127.65 | 1.00 | 0.00 | 1143.73 | 1123.10 | 1130.60 | 999.42 | 1087.69 | 1043.35 | 1158.88 | 1176.84 | 1104.69 | 40.65 | 99.47 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 237.28 | 123.09 | 58.21 | 6.31 | 117.22 | 67.59 | 40.72 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 29.39 | 192.99 | 0.00 | 0.00 | 220437.52 | 0.00 | 0.00 | 1457.64 | 144.00 | 152.62 | -0.27 | 13.01 | 9.86 | 1.25 | 15.42 | 66.63 | 0.14 | 0.65 | 14.45
2024-09-18 08:50:00 | 516146.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 8.00 | 43.00 | 54.00 | 292.43 | 288.66 | 37.58 | 128.22 | 1.00 | 0.00 | 1144.30 | 1123.30 | 1133.01 | 998.94 | 1088.74 | 1044.58 | 1159.39 | 1183.10 | 1104.10 | 39.97 | 99.51 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 237.03 | 122.81 | 58.67 | 6.32 | 116.43 | 67.71 | 40.66 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 28.56 | 193.29 | 0.00 | 0.00 | 220437.52 | 0.00 | 0.00 | 1407.85 | 142.59 | 152.81 | -0.27 | 13.28 | 9.32 | 0.69 | 18.67 | 60.75 | 0.10 | 0.63 | 13.20
2024-09-18 08:52:00 | 516146.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 8.00 | 45.00 | 38.00 | 393.88 | 400.95 | 37.63 | 125.34 | 1.00 | 0.00 | 1145.31 | 1125.96 | 1136.36 | 999.68 | 1089.73 | 1045.65 | 1161.89 | 1185.21 | 1106.18 | 41.21 | 99.46 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 236.91 | 122.50 | 58.27 | 6.33 | 117.11 | 67.88 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 29.23 | 193.59 | 0.00 | 0.00 | 220437.52 | 0.00 | 0.00 | 1486.46 | 141.65 | 152.74 | -0.28 | 13.49 | 9.19 | 0.56 | 17.68 | 62.08 | 0.10 | 0.86 | 13.90
2024-09-18 08:54:00 | 516146.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 8.00 | 47.00 | 45.00 | 585.06 | 575.32 | 37.65 | 121.16 | 1.00 | 0.00 | 1144.87 | 1126.03 | 1137.63 | 999.65 | 1089.90 | 1046.76 | 1161.25 | 1184.97 | 1106.91 | 40.52 | 99.50 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 236.85 | 122.02 | 57.90 | 6.33 | 117.41 | 67.94 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 27.66 | 193.54 | 0.00 | 0.00 | 220437.52 | 0.00 | 0.00 | 1446.94 | 140.86 | 153.00 | -0.23 | 13.52 | 9.18 | 0.88 | 16.16 | 62.73 | 0.04 | 0.69 | 13.88
2024-09-18 08:56:00 | 516151.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 8.00 | 49.00 | 52.00 | 428.64 | 429.85 | 37.55 | 128.17 | 1.00 | 0.00 | 1147.60 | 1125.96 | 1137.06 | 1000.74 | 1092.96 | 1048.06 | 1165.10 | 1194.43 | 1105.59 | 40.59 | 99.47 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 236.47 | 121.60 | 57.27 | 6.34 | 116.50 | 67.94 | 40.57 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 28.98 | 193.49 | 0.00 | 0.00 | 220437.52 | 0.00 | 0.00 | 1430.00 | 140.18 | 153.00 | -0.29 | 13.28 | 10.26 | 1.25 | 15.29 | 60.29 | 0.01 | 0.65 | 14.60
2024-09-18 08:58:00 | 516151.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 8.00 | 51.00 | 53.00 | 258.70 | 267.47 | 37.57 | 132.61 | 1.00 | 0.00 | 1156.99 | 1135.18 | 1144.81 | 1004.74 | 1097.45 | 1049.19 | 1171.71 | 1200.00 | 1108.24 | 42.46 | 99.55 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 236.49 | 121.19 | 57.75 | 6.35 | 116.87 | 67.96 | 40.75 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 29.30 | 193.41 | 0.00 | 0.00 | 220437.52 | 0.00 | 0.00 | 1524.58 | 139.96 | 152.81 | -0.30 | 1.20 | 19.66 | 0.69 | 1.15 | 4.40 | 0.04 | 0.17 | 15.05
2024-09-18 09:00:00 | 516156.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 8.00 | 53.00 | 54.00 | 88.25 | 104.75 | 37.46 | 122.21 | 1.00 | 0.00 | 1162.46 | 1138.70 | 1147.26 | 1008.11 | 1102.21 | 1050.62 | 1176.90 | 1200.00 | 1108.40 | 43.72 | 99.51 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 237.38 | 120.96 | 57.90 | 6.35 | 116.66 | 68.06 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 28.10 | 193.35 | 0.00 | 0.00 | 220437.52 | 0.00 | 0.00 | 1581.46 | 140.39 | 153.19 | -0.30 | 4.19 | 15.74 | 0.69 | 15.17 | 13.63 | 12.24 | 0.22 | 15.00
2024-09-18 09:02:00 | 516156.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 8.00 | 55.00 | 42.00 | 38.70 | 37.44 | 37.67 | 127.79 | 1.00 | 0.00 | 1162.84 | 1138.33 | 1146.76 | 1011.36 | 1103.50 | 1052.06 | 1179.01 | 1200.00 | 1108.90 | 43.21 | 99.43 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 238.37 | 120.90 | 57.71 | 6.36 | 116.69 | 67.91 | 40.61 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 29.08 | 193.33 | 0.00 | 0.00 | 220437.52 | 0.00 | 0.00 | 1543.33 | 141.19 | 153.75 | -0.35 | 13.74 | 9.05 | 1.13 | 38.66 | 57.31 | 17.95 | 0.96 | 15.30
2024-09-18 09:04:00 | 516156.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 8.00 | 57.00 | 53.00 | 187.51 | 188.43 | 37.67 | 124.47 | 1.00 | 0.00 | 1161.75 | 1137.23 | 1149.95 | 1014.70 | 1103.01 | 1053.42 | 1179.93 | 1200.00 | 1111.46 | 42.21 | 99.44 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 239.04 | 120.96 | 57.91 | 6.37 | 116.81 | 67.51 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 28.93 | 193.37 | 0.00 | 0.00 | 220437.52 | 0.00 | 0.00 | 1518.61 | 141.98 | 154.12 | -0.27 | 13.54 | 9.43 | 0.56 | 26.53 | 69.03 | 0.06 | 0.77 | 15.00
2024-09-18 09:06:00 | 516156.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 8.00 | 59.00 | 54.00 | 356.70 | 355.52 | 37.70 | 131.09 | 1.00 | 0.00 | 1164.36 | 1138.50 | 1156.55 | 1014.89 | 1106.05 | 1055.15 | 1180.85 | 1193.17 | 1110.96 | 43.10 | 99.54 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 239.23 | 121.04 | 57.85 | 6.37 | 116.13 | 67.23 | 40.58 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 29.84 | 193.59 | 0.00 | 0.00 | 220437.52 | 0.00 | 0.00 | 1595.69 | 142.27 | 154.31 | -0.20 | 13.30 | 9.44 | 1.56 | 27.03 | 65.24 | 0.04 | 0.84 | 14.93
2024-09-18 09:08:00 | 516156.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 1.00 | 53.00 | 495.24 | 497.94 | 37.73 | 131.81 | 1.00 | 0.00 | 1164.22 | 1140.98 | 1164.83 | 1015.70 | 1106.02 | 1057.04 | 1180.82 | 1195.26 | 1114.08 | 42.82 | 99.48 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 239.58 | 121.08 | 58.08 | 6.38 | 117.19 | 67.19 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 27.83 | 194.07 | 0.00 | 0.00 | 220437.52 | 0.00 | 0.00 | 1542.01 | 142.51 | 154.50 | -0.26 | 13.44 | 8.79 | 1.31 | 37.62 | 58.97 | 0.65 | 0.80 | 14.95
2024-09-18 09:10:00 | 516156.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 3.00 | 35.00 | 528.62 | 531.06 | 37.78 | 127.64 | 1.00 | 0.00 | 1162.57 | 1141.01 | 1168.35 | 1015.15 | 1107.01 | 1058.83 | 1179.32 | 1197.65 | 1115.08 | 42.91 | 99.48 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 239.84 | 121.19 | 58.61 | 6.38 | 117.32 | 67.11 | 40.66 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 28.43 | 194.48 | 0.00 | 0.00 | 220437.52 | 0.00 | 0.00 | 1557.01 | 142.77 | 154.50 | -0.33 | 13.42 | 9.13 | 1.12 | 31.53 | 64.86 | 0.05 | 0.83 | 14.87
2024-09-18 09:12:00 | 516156.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 5.00 | 47.00 | 325.44 | 322.71 | 37.55 | 117.18 | 1.00 | 0.00 | 1163.48 | 1139.94 | 1170.79 | 1014.83 | 1106.95 | 1060.79 | 1178.47 | 1195.84 | 1115.21 | 44.52 | 99.47 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 239.58 | 121.28 | 58.26 | 6.40 | 117.68 | 67.10 | 40.66 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 29.17 | 195.02 | 0.00 | 0.00 | 220437.52 | 0.00 | 0.00 | 1629.58 | 142.59 | 154.50 | -0.25 | 13.32 | 9.55 | 0.50 | 27.47 | 64.58 | 0.10 | 0.98 | 14.45
2024-09-18 09:14:00 | 516156.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 7.00 | 52.00 | 148.86 | 153.98 | 37.65 | 124.52 | 1.00 | 0.00 | 1162.73 | 1140.21 | 1175.41 | 1013.83 | 1107.01 | 1062.68 | 1177.01 | 1197.14 | 1117.44 | 41.27 | 99.47 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 239.45 | 121.33 | 58.55 | 6.40 | 117.11 | 67.13 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | 27.88 | 195.45 | 0.00 | 0.00 | 220437.52 | 0.00 | 0.00 | 1506.25 | 142.34 | 154.50 | -0.24 | 13.45 | 9.27 | 1.19 | 29.29 | 61.08 | 4.40 | 0.77 | 14.32
2024-09-18 09:16:00 | 516156.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 9.00 | 53.00 | 14.52 | 13.72 | 37.63 | 126.39 | 1.00 | 0.00 | 1162.26 | 1137.83 | 1175.61 | 1012.42 | 1108.80 | 1063.95 | 1175.31 | 1200.00 | 1116.17 | 41.20 | 99.50 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 239.19 | 121.36 | 58.24 | 6.41 | 117.41 | 67.17 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 29.28 | 195.88 | 0.00 | 0.00 | 220440.67 | 0.00 | 0.00 | 1469.17 | 141.98 | 154.50 | -0.25 | 13.92 | 9.11 | 1.00 | 34.89 | 52.31 | 49.90 | 0.98 | 14.45
2024-09-18 09:18:00 | 516156.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 11.00 | 39.00 | 140.41 | 136.30 | 37.62 | 118.44 | 1.00 | 0.00 | 1159.96 | 1139.00 | 1179.01 | 1010.87 | 1110.36 | 1065.10 | 1174.08 | 1200.00 | 1117.83 | 41.08 | 99.53 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 238.88 | 121.28 | 58.05 | 6.41 | 116.66 | 67.04 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 29.50 | 195.72 | 0.00 | 0.00 | 220440.67 | 0.00 | 0.00 | 1478.33 | 141.59 | 154.31 | -0.25 | 13.17 | 9.21 | 0.69 | 24.91 | 53.81 | 1.74 | 0.86 | 14.07
2024-09-18 09:20:00 | 516156.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 13.00 | 46.00 | 338.81 | 340.19 | 37.70 | 129.85 | 1.00 | 0.00 | 1159.46 | 1137.63 | 1181.46 | 1008.98 | 1110.36 | 1066.27 | 1170.79 | 1196.83 | 1117.24 | 41.64 | 99.47 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 238.71 | 121.08 | 58.16 | 6.41 | 117.36 | 67.06 | 40.75 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 28.21 | 195.40 | 0.00 | 0.00 | 220440.67 | 0.00 | 0.00 | 1505.69 | 141.22 | 154.31 | -0.25 | 13.17 | 9.07 | 0.88 | 28.64 | 50.80 | 4.85 | 0.80 | 14.90
2024-09-18 09:22:00 | 516156.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 15.00 | 53.00 | 563.67 | 567.04 | 37.69 | 132.73 | 1.00 | 0.00 | 1156.45 | 1137.53 | 1182.55 | 1006.80 | 1111.26 | 1067.52 | 1167.78 | 1193.37 | 1117.93 | 41.01 | 99.47 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 238.75 | 120.86 | 58.45 | 6.42 | 116.34 | 67.17 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 7.48 | 29.74 | 195.12 | 0.00 | 0.00 | 220440.67 | 0.00 | 0.00 | 1478.47 | 141.10 | 154.32 | -0.30 | 13.27 | 9.10 | 1.19 | 30.40 | 50.68 | 1.04 | 0.96 | 14.93
2024-09-18 09:24:00 | 516156.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 17.00 | 54.00 | 453.23 | 458.72 | 37.08 | 117.59 | 1.00 | 0.00 | 1154.23 | 1135.52 | 1180.82 | 1005.32 | 1108.97 | 1068.66 | 1164.63 | 1184.46 | 1118.80 | 41.08 | 99.46 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 238.53 | 120.71 | 58.04 | 6.42 | 116.88 | 67.21 | 40.55 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 29.04 | 195.08 | 0.00 | 0.00 | 220440.67 | 0.00 | 0.00 | 1477.99 | 141.01 | 154.31 | -0.27 | 13.25 | 9.20 | 1.19 | 28.65 | 52.11 | 0.52 | 0.88 | 14.21
2024-09-18 09:26:00 | 516156.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 19.00 | 50.00 | 280.50 | 265.55 | 36.88 | 123.33 | 1.00 | 0.00 | 1152.00 | 1134.42 | 1178.40 | 1003.53 | 1109.17 | 1069.81 | 1163.51 | 1186.47 | 1118.60 | 40.21 | 99.55 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 237.93 | 120.58 | 57.30 | 6.42 | 116.61 | 67.19 | 40.72 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 27.99 | 195.36 | 0.00 | 0.00 | 220440.67 | 0.00 | 0.00 | 1436.32 | 140.56 | 154.31 | -0.28 | 13.10 | 9.38 | 1.56 | 25.56 | 51.58 | 0.11 | 0.75 | 13.85
2024-09-18 09:28:00 | 516161.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 21.00 | 52.00 | 73.96 | 81.43 | 36.85 | 126.69 | 1.00 | 0.00 | 1153.22 | 1136.49 | 1180.71 | 1003.53 | 1108.37 | 1070.59 | 1164.22 | 1192.35 | 1120.86 | 39.69 | 99.55 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 237.28 | 120.38 | 58.21 | 6.43 | 116.89 | 67.19 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 28.81 | 195.70 | 0.00 | 0.00 | 220440.67 | 0.00 | 0.00 | 1416.11 | 140.00 | 154.12 | -0.29 | 12.95 | 9.39 | 0.75 | 24.10 | 51.96 | 0.10 | 0.96 | 14.43
2024-09-18 09:30:00 | 516161.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 23.00 | 53.00 | 121.52 | 120.97 | 36.23 | 107.07 | 1.00 | 0.00 | 1154.26 | 1136.93 | 1179.11 | 1003.56 | 1109.10 | 1071.61 | 1164.56 | 1186.92 | 1121.00 | 40.10 | 99.50 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 236.91 | 120.13 | 58.25 | 6.44 | 116.92 | 67.37 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 28.29 | 196.04 | 0.00 | 0.00 | 220440.67 | 0.00 | 0.00 | 1418.12 | 139.51 | 154.12 | -0.26 | 13.11 | 9.03 | 1.38 | 31.40 | 46.48 | 0.10 | 0.83 | 14.23
2024-09-18 09:32:00 | 516165.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 25.00 | 38.00 | 282.89 | 283.23 | 35.19 | 107.20 | 1.00 | 0.00 | 1155.21 | 1136.69 | 1176.09 | 1002.66 | 1109.07 | 1072.72 | 1165.34 | 1176.67 | 1121.06 | 40.58 | 99.52 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 236.22 | 119.86 | 58.25 | 6.43 | 116.47 | 67.37 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 28.90 | 196.25 | 0.00 | 0.00 | 220440.67 | 0.00 | 0.00 | 1455.90 | 138.83 | 153.75 | -0.24 | 13.07 | 9.09 | 0.81 | 29.37 | 46.13 | 0.09 | 0.95 | 14.25
2024-09-18 09:34:00 | 516165.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 27.00 | 51.00 | 579.11 | 579.03 | 34.79 | 110.30 | 1.00 | 0.00 | 1152.61 | 1134.42 | 1168.52 | 996.99 | 1104.53 | 1073.21 | 1162.63 | 1170.25 | 1122.16 | 40.58 | 99.50 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 235.05 | 119.45 | 58.26 | 6.44 | 116.69 | 67.44 | 40.72 | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 29.50 | 196.22 | 0.00 | 0.00 | 220440.67 | 0.00 | 0.00 | 1387.36 | 137.71 | 153.75 | -0.29 | 13.07 | 9.37 | 1.19 | 23.82 | 48.08 | 0.19 | 0.79 | 13.40
2024-09-18 09:36:00 | 516165.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 29.00 | 54.00 | 346.49 | 351.06 | 34.67 | 101.33 | 1.00 | 0.00 | 1149.98 | 1131.41 | 1162.80 | 988.05 | 1101.95 | 1073.28 | 1161.28 | 1172.12 | 1122.23 | 40.58 | 99.45 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 233.96 | 118.87 | 58.50 | 6.46 | 116.62 | 67.10 | 40.55 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 29.42 | 195.50 | 0.00 | 0.00 | 220440.67 | 0.00 | 0.00 | 1424.93 | 136.59 | 153.75 | -0.29 | 12.84 | 10.50 | 1.00 | 16.22 | 44.53 | 0.07 | 0.75 | 14.10
2024-09-18 09:38:00 | 516165.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 31.00 | 52.00 | 26.05 | 25.30 | 34.97 | 112.85 | 1.00 | 0.00 | 1149.08 | 1130.30 | 1158.44 | 979.88 | 1101.32 | 1073.05 | 1161.15 | 1179.93 | 1122.10 | 40.58 | 99.50 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 233.03 | 118.24 | 43.77 | 6.47 | 116.80 | 66.61 | 40.55 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 27.69 | 194.51 | 0.00 | 0.00 | 220444.81 | 0.00 | 0.00 | 1409.51 | 135.59 | 153.75 | -0.32 | 12.49 | 10.67 | 1.12 | 12.76 | 46.61 | 0.20 | 0.65 | 14.32
2024-09-18 09:40:00 | 516165.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 33.00 | 38.00 | 309.34 | 307.73 | 35.27 | 109.69 | 1.00 | 0.00 | 1148.10 | 1129.73 | 1154.30 | 974.09 | 1101.09 | 1072.29 | 1161.38 | 1181.50 | 1122.60 | 40.58 | 99.56 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 232.21 | 117.74 | 42.50 | 6.48 | 117.13 | 66.25 | 40.64 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 27.91 | 193.59 | 0.00 | 0.00 | 220444.81 | 0.00 | 0.00 | 1447.78 | 136.00 | 153.75 | -0.32 | 12.28 | 10.73 | 0.69 | 15.58 | 43.52 | 7.96 | 0.67 | 14.32
2024-09-18 09:42:00 | 516165.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 35.00 | 53.00 | 343.13 | 343.59 | 35.37 | 115.67 | 1.00 | 0.00 | 1147.16 | 1129.10 | 1150.66 | 968.98 | 1099.86 | 1071.31 | 1161.55 | 1182.04 | 1122.76 | 40.58 | 99.43 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 231.48 | 117.95 | 42.32 | 6.48 | 117.70 | 65.77 | 40.71 | 0.00 | 0.00 | 7.21 | 28.33 | 192.45 | 0.00 | 0.00 | 220444.81 | 0.00 | 0.00 | 1454.79 | 139.64 | 153.75 | -0.27 | 12.08 | 10.50 | 1.19 | 27.46 | 44.74 | 11.24 | 0.49 | 14.23
2024-09-18 09:44:00 | 516165.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 37.00 | 53.00 | 126.09 | 126.09 | 36.12 | 106.10 | 1.00 | 0.00 | 1142.36 | 1126.90 | 1147.23 | 960.67 | 1098.54 | 1070.00 | 1157.90 | 1179.39 | 1122.73 | 40.58 | 99.46 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 231.00 | 118.96 | 42.11 | 6.48 | 116.47 | 65.52 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 28.92 | 191.70 | 0.00 | 0.00 | 220444.81 | 0.00 | 0.00 | 1479.72 | 143.24 | 153.75 | -0.27 | 11.98 | 10.49 | 0.88 | 36.45 | 46.31 | 9.92 | 0.63 | 14.52
2024-09-18 09:46:00 | 516165.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 39.00 | 54.00 | 522.98 | 522.32 | 36.32 | 119.10 | 1.00 | 0.00 | 1142.79 | 1126.43 | 1147.76 | 956.65 | 1099.17 | 1068.69 | 1158.44 | 1190.95 | 1122.86 | 40.58 | 99.42 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 230.61 | 120.38 | 53.44 | 6.48 | 117.11 | 65.35 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 27.83 | 191.42 | 0.00 | 0.00 | 220444.81 | 0.00 | 0.00 | 1487.78 | 145.79 | 153.75 | -0.27 | 11.89 | 10.59 | 1.25 | 32.11 | 48.32 | 14.34 | 0.87 | 14.48
2024-09-18 09:48:00 | 516165.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 41.00 | 39.00 | 276.79 | 276.42 | 36.44 | 114.69 | 1.00 | 0.00 | 1146.59 | 1128.50 | 1150.76 | 954.59 | 1102.51 | 1068.01 | 1161.96 | 1199.16 | 1122.20 | 40.58 | 99.40 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 230.43 | 121.41 | 53.58 | 6.48 | 117.33 | 65.37 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 28.48 | 191.42 | 0.00 | 0.00 | 220444.81 | 0.00 | 0.00 | 1460.42 | 145.24 | 153.56 | -0.27 | 11.88 | 10.33 | 1.50 | 32.36 | 48.25 | 13.37 | 0.83 | 13.85
2024-09-18 09:50:00 | 516165.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 43.00 | 45.00 | 110.19 | 108.61 | 36.39 | 116.91 | 1.00 | 0.00 | 1150.09 | 1130.34 | 1151.40 | 952.95 | 1104.89 | 1067.16 | 1166.19 | 1200.00 | 1122.43 | 40.58 | 99.42 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 230.13 | 121.94 | 53.56 | 6.47 | 117.33 | 65.55 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 29.87 | 191.62 | 0.00 | 0.00 | 220444.81 | 0.00 | 0.00 | 1450.62 | 143.69 | 153.56 | -0.31 | 4.50 | 4.54 | 1.56 | 11.86 | 18.51 | 3.74 | 0.45 | 14.48
2024-09-18 09:52:00 | 516165.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 45.00 | 52.00 | 490.72 | 489.80 | 36.25 | 118.19 | 1.00 | 0.00 | 1150.73 | 1130.47 | 1150.93 | 952.13 | 1105.72 | 1066.44 | 1167.64 | 1194.88 | 1122.46 | 40.58 | 99.44 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 229.79 | 121.98 | 53.26 | 6.47 | 116.46 | 65.61 | 40.72 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 29.22 | 191.85 | 0.00 | 0.00 | 220444.81 | 0.00 | 0.00 | 1414.31 | 142.22 | 153.56 | -0.27 | 0.00 | 1.91 | 1.38 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02
2024-09-18 09:54:00 | 516165.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 47.00 | 52.00 | 396.52 | 395.60 | 36.30 | 118.47 | 1.00 | 0.00 | 1148.64 | 1129.77 | 1151.63 | 951.40 | 1103.96 | 1065.36 | 1165.61 | 1189.31 | 1122.46 | 40.58 | 99.47 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 229.45 | 121.79 | 53.51 | 6.47 | 117.03 | 65.65 | 40.66 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 29.42 | 192.05 | 0.00 | 0.00 | 220444.81 | 0.00 | 0.00 | 1440.76 | 141.14 | 153.56 | -0.28 | 0.00 | 1.91 | 0.92 | 0.55 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 14.35
2024-09-18 09:56:00 | 516170.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 49.00 | 53.00 | 87.99 | 87.33 | 36.27 | 121.36 | 1.00 | 0.00 | 1149.51 | 1130.17 | 1154.43 | 948.50 | 1104.03 | 1064.57 | 1165.71 | 1190.40 | 1121.86 | 40.58 | 99.41 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 229.19 | 121.53 | 53.59 | 6.47 | 117.03 | 65.73 | 40.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.81 | 192.16 | 0.00 | 0.00 | 220444.81 | 0.00 | 0.00 | 1412.85 | 140.35 | 153.56 | -0.27 | 0.03 | 1.98 | 1.25 | 0.05 | 1.54 | 0.33 | 0.00 | 14.15
2024-09-18 09:58:00 | 516170.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 51.00 | 36.00 | 200.68 | 199.96 | 37.03 | 117.31 | 1.00 | 0.00 | 1150.66 | 1131.57 | 1157.47 | 949.73 | 1104.56 | 1063.76 | 1167.78 | 1191.97 | 1121.80 | 37.19 | 99.45 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 228.93 | 121.32 | 53.30 | 6.49 | 116.78 | 65.65 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 30.01 | 192.27 | 0.00 | 0.00 | 220444.81 | 0.00 | 0.00 | 1291.74 | 139.76 | 153.38 | -0.24 | 0.16 | 2.44 | 1.33 | 0.40 | 1.99 | 0.25 | 0.12 | 14.10
2024-09-18 10:00:00 | 516175.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 53.00 | 49.00 | 544.26 | 543.40 | 37.26 | 120.33 | 1.00 | 0.00 | 1149.75 | 1132.48 | 1160.06 | 950.30 | 1104.86 | 1063.07 | 1166.66 | 1188.93 | 1121.30 | 38.50 | 99.42 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 228.40 | 120.99 | 53.65 | 6.47 | 116.91 | 65.68 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 28.22 | 192.34 | 0.00 | 0.00 | 220444.81 | 0.00 | 0.00 | 1357.71 | 138.83 | 152.81 | -0.30 | 1.44 | 2.41 | 1.19 | 3.21 | 4.51 | 1.55 | 0.42 | 13.40
2024-09-18 10:02:00 | 516175.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 55.00 | 52.00 | 191.53 | 190.87 | 37.39 | 119.27 | 1.00 | 0.00 | 1147.87 | 1130.77 | 1158.85 | 954.59 | 1103.30 | 1062.58 | 1165.64 | 1190.06 | 1120.60 | 39.69 | 99.41 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 228.42 | 120.66 | 53.60 | 6.48 | 117.63 | 65.82 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 27.61 | 192.27 | 0.00 | 0.00 | 220444.81 | 0.00 | 0.00 | 1434.86 | 138.27 | 152.62 | -0.25 | 0.02 | 5.67 | 0.87 | 0.00 | 0.28 | 0.20 | 0.34 | 13.52
2024-09-18 10:04:00 | 516175.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 57.00 | 53.00 | 122.18 | 122.38 | 37.61 | 127.99 | 1.00 | 0.00 | 1148.84 | 1130.57 | 1160.23 | 960.29 | 1104.06 | 1062.35 | 1167.54 | 1195.56 | 1120.16 | 40.77 | 99.44 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 228.93 | 120.38 | 53.07 | 6.49 | 116.97 | 65.79 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 28.62 | 192.03 | 0.00 | 0.00 | 220444.81 | 0.00 | 0.00 | 1466.04 | 138.26 | 152.44 | -0.25 | 0.15 | 21.53 | 99.38 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.12 | 14.10
2024-09-18 10:06:00 | 516175.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 59.00 | 54.00 | 394.65 | 394.45 | 37.61 | 125.96 | 1.00 | 0.00 | 1146.82 | 1128.27 | 1159.52 | 966.03 | 1102.48 | 1062.16 | 1166.93 | 1178.50 | 1119.90 | 40.89 | 99.51 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 229.83 | 120.23 | 53.67 | 6.50 | 116.84 | 65.79 | 40.57 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 28.60 | 191.84 | 0.00 | 0.00 | 220444.81 | 0.00 | 0.00 | 1485.83 | 138.79 | 152.62 | -0.23 | 6.53 | 14.39 | 99.38 | 16.21 | 30.77 | 0.44 | 0.62 | 14.12
2024-09-18 10:08:00 | 516175.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 1.00 | 44.00 | 561.89 | 561.69 | 37.61 | 124.60 | 1.00 | 0.00 | 1144.71 | 1126.26 | 1157.77 | 970.03 | 1099.50 | 1062.03 | 1164.80 | 1170.42 | 1119.57 | 40.52 | 99.53 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 230.52 | 120.21 | 53.05 | 6.51 | 117.22 | 65.73 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 28.11 | 191.71 | 0.00 | 0.00 | 220447.34 | 0.00 | 0.00 | 1494.10 | 139.26 | 152.81 | -0.25 | 12.75 | 9.90 | 0.88 | 28.85 | 61.74 | 0.37 | 1.24 | 13.57
2024-09-18 10:10:00 | 516175.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 3.00 | 51.00 | 327.63 | 327.34 | 37.86 | 120.15 | 1.00 | 0.00 | 1146.18 | 1126.93 | 1159.25 | 973.78 | 1098.21 | 1061.83 | 1163.65 | 1178.33 | 1119.33 | 40.76 | 99.49 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 230.94 | 120.29 | 52.42 | 6.51 | 116.73 | 65.69 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 29.50 | 191.77 | 0.00 | 0.00 | 220447.34 | 0.00 | 0.00 | 1486.88 | 139.80 | 152.99 | -0.27 | 12.80 | 9.70 | 1.00 | 25.19 | 58.94 | 0.42 | 1.09 | 13.77
2024-09-18 10:12:00 | 516175.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 5.00 | 53.00 | 124.36 | 127.73 | 38.01 | 132.53 | 1.00 | 0.00 | 1153.12 | 1131.14 | 1163.92 | 978.64 | 1100.62 | 1061.90 | 1168.15 | 1196.38 | 1119.10 | 41.64 | 99.55 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 231.62 | 120.41 | 51.78 | 6.51 | 117.93 | 65.82 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 29.50 | 191.84 | 0.00 | 0.00 | 220447.34 | 0.00 | 0.00 | 1523.96 | 140.54 | 153.00 | -0.25 | 12.99 | 9.11 | 0.75 | 32.19 | 56.22 | 0.14 | 1.05 | 13.89
2024-09-18 10:14:00 | 516175.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 7.00 | 52.00 | 43.99 | 43.74 | 37.68 | 123.26 | 1.00 | 0.00 | 1157.03 | 1134.62 | 1168.52 | 984.76 | 1106.71 | 1062.65 | 1173.78 | 1200.00 | 1119.00 | 41.96 | 99.52 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 232.62 | 120.66 | 51.96 | 6.52 | 117.19 | 65.82 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 28.57 | 192.01 | 0.00 | 0.00 | 220447.34 | 0.00 | 0.00 | 1524.10 | 141.65 | 153.00 | -0.25 | 13.22 | 8.55 | 1.17 | 42.70 | 57.21 | 0.67 | 1.29 | 14.73
2024-09-18 10:16:00 | 516175.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 9.00 | 42.00 | 168.10 | 167.75 | 37.41 | 124.27 | 1.00 | 0.00 | 1158.01 | 1135.82 | 1170.76 | 989.77 | 1110.83 | 1063.53 | 1177.28 | 1200.00 | 1119.50 | 39.32 | 99.53 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 233.02 | 120.91 | 52.98 | 6.52 | 117.37 | 65.60 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 27.72 | 192.36 | 0.00 | 0.00 | 220447.34 | 0.00 | 0.00 | 1398.26 | 142.47 | 153.38 | -0.30 | 12.99 | 9.04 | 1.09 | 33.78 | 64.19 | 0.35 | 1.23 | 13.38
2024-09-18 10:18:00 | 516175.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 11.00 | 53.00 | 339.47 | 337.81 | 37.28 | 123.92 | 1.00 | 0.00 | 1163.01 | 1139.77 | 1177.07 | 994.98 | 1115.64 | 1064.97 | 1182.11 | 1200.00 | 1120.36 | 39.57 | 99.51 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 232.67 | 121.19 | 52.94 | 6.54 | 117.14 | 65.37 | 40.61 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 27.58 | 193.11 | 0.00 | 0.00 | 220447.34 | 0.00 | 0.00 | 1418.12 | 142.55 | 153.19 | -0.29 | 12.54 | 9.45 | 0.87 | 27.14 | 61.19 | 0.42 | 1.42 | 14.07
2024-09-18 10:20:00 | 516175.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 13.00 | 33.00 | 436.92 | 433.67 | 37.29 | 129.69 | 1.00 | 0.00 | 1167.84 | 1143.77 | 1181.12 | 999.17 | 1119.70 | 1066.44 | 1187.09 | 1200.00 | 1120.96 | 39.51 | 99.52 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 232.33 | 121.32 | 53.04 | 6.53 | 116.73 | 65.29 | 40.71 | 0.00 | 0.00 | 5.39 | 29.04 | 193.76 | 0.00 | 0.00 | 220447.34 | 0.00 | 0.00 | 1412.15 | 142.22 | 153.00 | -0.30 | 12.56 | 9.03 | 1.38 | 31.12 | 55.84 | 1.00 | 1.37 | 13.55
2024-09-18 10:22:00 | 516175.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 557.32 | 558.64 | 37.33 | 125.85 | 1.00 | 0.00 | 1171.91 | 1147.29 | 1185.31 | 1003.49 | 1123.80 | 1068.14 | 1190.98 | 1200.00 | 1121.83 | 39.83 | 99.52 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 232.15 | 121.32 | 53.50 | 6.53 | 114.47 | 65.25 | 40.66 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 29.38 | 194.43 | 0.00 | 0.00 | 220447.34 | 0.00 | 0.00 | 1436.25 | 141.81 | 152.81 | -0.31 | 12.49 | 8.89 | 1.02 | 32.68 | 56.48 | 0.10 | 1.21 | 13.98
2024-09-18 10:24:00 | 516175.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 17.00 | 49.00 | 344.19 | 334.76 | 37.16 | 112.07 | 1.00 | 0.00 | 1174.05 | 1148.64 | 1185.55 | 1007.60 | 1125.23 | 1070.20 | 1192.45 | 1200.00 | 1123.13 | 39.64 | 99.52 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 232.27 | 121.24 | 53.43 | 6.56 | 114.81 | 65.29 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 29.73 | 194.98 | 0.00 | 0.00 | 220447.34 | 0.00 | 0.00 | 1432.57 | 141.61 | 152.72 | -0.25 | 12.22 | 8.90 | 0.69 | 31.37 | 57.94 | 0.08 | 1.08 | 14.32
2024-09-18 10:26:00 | 516175.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 19.00 | 54.00 | 150.53 | 152.46 | 37.18 | 124.97 | 1.00 | 0.00 | 1174.05 | 1149.61 | 1187.97 | 1010.36 | 1124.63 | 1071.77 | 1191.22 | 1199.33 | 1124.63 | 39.44 | 99.47 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 232.41 | 121.24 | 53.64 | 6.55 | 113.87 | 65.57 | 40.57 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 28.21 | 195.42 | 0.00 | 0.00 | 220447.34 | 0.00 | 0.00 | 1426.88 | 141.53 | 152.77 | -0.27 | 12.33 | 9.02 | 1.50 | 31.51 | 56.23 | 0.09 | 1.27 | 13.88
2024-09-18 10:28:00 | 516175.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 21.00 | 53.00 | 12.65 | 11.42 | 37.31 | 128.72 | 1.00 | 0.00 | 1173.34 | 1150.09 | 1187.53 | 1011.77 | 1123.70 | 1073.47 | 1189.89 | 1193.30 | 1125.66 | 39.45 | 99.56 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 232.37 | 121.24 | 53.84 | 6.56 | 115.29 | 65.77 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 29.36 | 195.50 | 0.00 | 0.00 | 220447.34 | 0.00 | 0.00 | 1430.76 | 141.38 | 152.75 | -0.29 | 12.39 | 9.00 | 1.42 | 29.79 | 52.88 | 0.01 | 1.21 | 13.32
2024-09-18 10:34:00 | 516175.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 27.00 | 54.00 | 564.13 | 565.31 | 37.36 | 128.31 | 1.00 | 0.00 | 1167.95 | 1149.24 | 1182.42 | 1012.38 | 1122.56 | 1076.82 | 1184.46 | 1181.02 | 1128.17 | 38.13 | 99.44 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 231.85 | 121.07 | 53.17 | 6.58 | 114.70 | 66.17 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | 29.16 | 194.73 | 0.00 | 0.00 | 220451.20 | 0.00 | 0.00 | 1367.08 | 140.63 | 152.66 | -0.26 | 12.39 | 9.10 | 1.11 | 32.38 | 50.23 | 0.36 | 1.26 | 12.85
2024-09-18 10:36:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.09 | 1147.19 | 1177.65 | 1010.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.76 | 29.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.27 | 12.35 | 9.36 | 0.81 | 28.18 | 47.22 | 0.30 | 1.33 | 13.38
2024-09-18 10:40:00 | 516179.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 33.00 | 37.00 | 129.45 | 127.55 | 37.41 | 129.69 | 1.00 | 0.00 | 1157.87 | 1145.61 | 1176.16 | 1006.64 | 1119.07 | 1077.57 | 1172.93 | 1187.26 | 1129.73 | 38.51 | 99.40 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 230.65 | 120.79 | 53.69 | 6.59 | 115.04 | 66.42 | 26.81 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 28.37 | 194.22 | 0.00 | 0.00 | 220451.20 | 0.00 | 0.00 | 1364.10 | 139.31 | 152.62 | -0.25 | 12.33 | 9.59 | 0.94 | 23.95 | 46.19 | 0.43 | 1.12 | 13.93
2024-09-18 10:42:00 | 516184.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 35.00 | 39.00 | 376.25 | 375.85 | 36.46 | 108.67 | 1.00 | 0.00 | 1157.90 | 1145.65 | 1175.58 | 1006.76 | 1119.00 | 1077.31 | 1173.27 | 1185.45 | 1129.67 | 40.58 | 99.54 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 230.39 | 120.66 | 53.44 | 6.60 | 114.97 | 66.60 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 29.42 | 194.14 | 0.00 | 0.00 | 220451.20 | 0.00 | 0.00 | 1448.82 | 139.00 | 152.44 | -0.29 | 12.51 | 9.40 | 1.38 | 27.45 | 47.73 | 0.43 | 1.02 | 14.73
2024-09-18 10:44:00 | 516184.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 37.00 | 44.00 | 534.57 | 533.51 | 36.21 | 113.30 | 1.00 | 0.00 | 1158.07 | 1145.01 | 1173.34 | 1002.82 | 1117.67 | 1076.88 | 1173.54 | 1185.62 | 1129.73 | 40.58 | 99.49 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 230.27 | 120.49 | 53.46 | 6.61 | 115.11 | 66.64 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 28.56 | 194.05 | 0.00 | 0.00 | 220451.20 | 0.00 | 0.00 | 1446.88 | 138.86 | 152.78 | -0.29 | 12.69 | 9.46 | 1.19 | 27.71 | 51.74 | 0.18 | 0.90 | 13.85
2024-09-18 10:46:00 | 516184.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 39.00 | 51.00 | 265.75 | 265.66 | 36.19 | 108.29 | 1.00 | 0.00 | 1159.39 | 1144.81 | 1172.12 | 996.86 | 1117.77 | 1076.19 | 1175.24 | 1194.74 | 1129.43 | 40.57 | 99.48 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 230.23 | 120.31 | 53.86 | 6.63 | 115.31 | 66.64 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 29.61 | 193.94 | 0.00 | 0.00 | 220451.20 | 0.00 | 0.00 | 1448.26 | 138.83 | 153.00 | -0.26 | 12.72 | 9.75 | 1.19 | 28.00 | 49.15 | 0.17 | 1.07 | 13.85
2024-09-18 10:48:00 | 516184.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 41.00 | 55.00 | 19.70 | 19.41 | 36.19 | 112.69 | 1.00 | 0.00 | 1162.02 | 1145.24 | 1170.35 | 991.59 | 1119.20 | 1075.73 | 1178.60 | 1199.13 | 1129.47 | 40.58 | 99.52 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 230.15 | 120.11 | 53.60 | 6.64 | 115.76 | 66.61 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | 29.28 | 193.80 | 0.00 | 0.00 | 220451.20 | 0.00 | 0.00 | 1427.36 | 138.75 | 153.19 | -0.26 | 12.70 | 9.81 | 1.00 | 25.80 | 48.17 | 0.05 | 1.20 | 13.85
2024-09-18 10:50:00 | 516184.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 43.00 | 54.00 | 334.59 | 333.98 | 36.06 | 116.40 | 1.00 | 0.00 | 1165.20 | 1145.92 | 1168.01 | 988.05 | 1119.86 | 1075.14 | 1182.08 | 1197.89 | 1129.23 | 40.58 | 99.54 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 230.01 | 119.90 | 53.61 | 6.64 | 129.82 | 66.52 | 27.64 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 29.58 | 193.63 | 0.00 | 0.00 | 220451.20 | 0.00 | 0.00 | 1436.88 | 138.66 | 153.38 | -0.30 | 12.63 | 9.97 | 1.62 | 19.93 | 52.33 | 0.25 | 1.02 | 13.90
2024-09-18 10:52:00 | 516184.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 45.00 | 45.00 | 500.27 | 499.87 | 36.07 | 110.11 | 1.00 | 0.00 | 1166.46 | 1144.57 | 1163.95 | 984.35 | 1118.63 | 1074.52 | 1182.76 | 1191.77 | 1129.30 | 40.58 | 99.40 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 229.76 | 119.74 | 53.43 | 6.65 | 129.82 | 66.45 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 28.78 | 193.50 | 0.00 | 0.00 | 220451.20 | 0.00 | 0.00 | 1439.44 | 138.60 | 153.38 | -0.29 | 12.55 | 10.04 | 1.19 | 20.18 | 50.33 | 0.56 | 0.92 | 13.93
2024-09-18 10:54:00 | 516184.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 47.00 | 54.00 | 483.04 | 484.57 | 36.07 | 114.29 | 1.00 | 0.00 | 1165.10 | 1142.63 | 1162.09 | 979.09 | 1117.57 | 1073.37 | 1182.38 | 1196.04 | 1129.03 | 40.58 | 99.41 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 229.27 | 119.53 | 53.61 | 6.66 | 129.02 | 66.32 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 29.61 | 193.35 | 0.00 | 0.00 | 220451.20 | 0.00 | 0.00 | 1429.51 | 138.32 | 153.38 | -0.21 | 12.52 | 10.31 | 1.00 | 18.72 | 45.76 | 2.25 | 0.96 | 14.88
2024-09-18 10:56:00 | 516188.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 49.00 | 54.00 | 313.77 | 322.39 | 35.90 | 112.81 | 1.00 | 0.00 | 1163.88 | 1141.72 | 1162.70 | 974.38 | 1117.40 | 1072.23 | 1182.48 | 1199.50 | 1128.83 | 40.58 | 99.51 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 228.82 | 119.24 | 53.62 | 6.67 | 130.68 | 66.17 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 29.88 | 193.11 | 0.00 | 0.00 | 220451.20 | 0.00 | 0.00 | 1420.90 | 138.02 | 153.38 | -0.32 | 12.39 | 10.44 | 1.25 | 16.03 | 46.55 | 4.39 | 1.21 | 13.88
2024-09-18 10:58:00 | 516188.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 51.00 | 40.00 | 164.10 | 179.69 | 36.09 | 112.60 | 1.00 | 0.00 | 1164.05 | 1142.56 | 1163.72 | 971.87 | 1118.80 | 1071.18 | 1182.93 | 1200.00 | 1128.47 | 40.58 | 99.48 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 228.46 | 119.03 | 53.75 | 6.68 | 130.50 | 66.02 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | 28.63 | 192.89 | 0.00 | 0.00 | 220454.05 | 0.00 | 0.00 | 1453.68 | 137.79 | 153.38 | -0.27 | 12.32 | 10.32 | 1.31 | 15.82 | 49.49 | 4.83 | 1.11 | 14.20
2024-09-18 11:00:00 | 516192.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 53.00 | 49.00 | 4.86 | 6.96 | 36.12 | 115.38 | 1.00 | 0.00 | 1167.24 | 1145.65 | 1168.25 | 968.47 | 1122.56 | 1070.20 | 1186.37 | 1200.00 | 1128.37 | 40.58 | 99.45 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 228.28 | 118.67 | 53.55 | 6.68 | 129.86 | 66.00 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 29.72 | 192.55 | 0.00 | 0.00 | 220454.05 | 0.00 | 0.00 | 1433.75 | 137.55 | 153.38 | -0.25 | 12.35 | 10.23 | 0.94 | 17.35 | 46.23 | 2.50 | 0.90 | 14.00
2024-09-18 11:02:00 | 516192.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 55.00 | 54.00 | 241.42 | 241.22 | 36.97 | 120.80 | 1.00 | 0.00 | 1173.03 | 1150.69 | 1174.73 | 969.55 | 1127.06 | 1069.81 | 1191.80 | 1200.00 | 1128.53 | 37.38 | 99.38 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 228.20 | 118.36 | 53.89 | 6.67 | 130.16 | 65.92 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 28.74 | 191.85 | 0.00 | 0.00 | 220454.05 | 0.00 | 0.00 | 1287.22 | 137.42 | 153.19 | -0.27 | 12.28 | 10.09 | 1.69 | 18.63 | 47.65 | 1.50 | 0.84 | 13.48
2024-09-18 11:04:00 | 516192.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 57.00 | 53.00 | 503.26 | 502.65 | 37.52 | 121.90 | 1.00 | 0.00 | 1180.07 | 1156.08 | 1180.48 | 970.12 | 1132.31 | 1069.81 | 1197.07 | 1200.00 | 1128.93 | 39.45 | 99.47 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 228.34 | 118.16 | 53.92 | 6.66 | 130.31 | 66.04 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 28.70 | 191.58 | 0.00 | 0.00 | 220454.05 | 0.00 | 0.00 | 1407.64 | 137.30 | 153.00 | -0.26 | 12.30 | 9.20 | 1.19 | 25.29 | 43.91 | 0.94 | 0.83 | 13.68
2024-09-18 11:06:00 | 516192.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 10.00 | 59.00 | 46.00 | 385.19 | 389.51 | 37.41 | 118.36 | 1.00 | 0.00 | 1180.65 | 1157.26 | 1182.55 | 976.99 | 1134.15 | 1070.33 | 1198.17 | 1200.00 | 1129.90 | 38.25 | 99.40 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 228.80 | 118.01 | 54.11 | 6.66 | 130.01 | 66.29 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 28.41 | 191.62 | 0.00 | 0.00 | 220454.05 | 0.00 | 0.00 | 1355.21 | 137.34 | 152.64 | -0.28 | 12.55 | 8.65 | 0.81 | 28.09 | 49.40 | 0.53 | 0.96 | 13.65
2024-09-18 11:08:00 | 516192.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 1.00 | 54.00 | 34.53 | 36.92 | 37.34 | 127.39 | 1.00 | 0.00 | 1180.92 | 1158.31 | 1183.85 | 981.38 | 1136.12 | 1071.28 | 1198.34 | 1200.00 | 1130.77 | 39.08 | 99.46 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 228.82 | 117.87 | 53.50 | 6.66 | 130.57 | 66.29 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 29.68 | 192.03 | 0.00 | 0.00 | 220454.05 | 0.00 | 0.00 | 1373.82 | 137.10 | 152.44 | -0.26 | 12.38 | 9.46 | 0.81 | 17.70 | 55.63 | 0.25 | 1.07 | 13.57
2024-09-18 11:10:00 | 516192.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 3.00 | 54.00 | 234.06 | 233.86 | 37.41 | 129.29 | 1.00 | 0.00 | 1179.97 | 1159.29 | 1184.12 | 987.12 | 1137.36 | 1071.83 | 1197.58 | 1200.00 | 1131.91 | 38.12 | 99.40 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 228.73 | 117.79 | 53.62 | 6.66 | 131.02 | 66.32 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 28.30 | 192.49 | 0.00 | 0.00 | 220454.05 | 0.00 | 0.00 | 1343.61 | 136.87 | 152.25 | -0.28 | 12.29 | 9.45 | 1.62 | 21.71 | 51.43 | 0.45 | 1.02 | 13.25
2024-09-18 11:12:00 | 516192.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 5.00 | 42.00 | 514.19 | 513.32 | 37.39 | 129.07 | 1.00 | 0.00 | 1179.97 | 1161.28 | 1185.72 | 986.74 | 1138.84 | 1072.33 | 1194.64 | 1200.00 | 1132.51 | 38.82 | 99.52 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 228.90 | 117.74 | 53.69 | 6.66 | 130.87 | 66.45 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 29.09 | 192.85 | 0.00 | 0.00 | 220454.05 | 0.00 | 0.00 | 1376.94 | 136.76 | 152.06 | -0.31 | 12.38 | 9.19 | 0.81 | 26.02 | 51.39 | 0.09 | 0.96 | 12.57
2024-09-18 11:14:00 | 516192.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 7.00 | 51.00 | 367.88 | 367.71 | 37.44 | 123.06 | 1.00 | 0.00 | 1180.54 | 1163.55 | 1187.22 | 994.27 | 1141.79 | 1073.14 | 1195.70 | 1200.00 | 1133.65 | 39.57 | 99.43 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 229.24 | 117.74 | 53.67 | 6.67 | 132.00 | 66.64 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 28.56 | 193.25 | 0.00 | 0.00 | 220454.05 | 0.00 | 0.00 | 1411.94 | 136.83 | 152.04 | -0.29 | 12.59 | 8.93 | 1.50 | 27.35 | 50.86 | 0.30 | 0.80 | 14.07
2024-09-18 11:16:00 | 516192.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 9.00 | 55.00 | 71.57 | 71.02 | 37.21 | 114.21 | 1.00 | 0.00 | 1174.05 | 1161.42 | 1190.71 | 991.01 | 1136.99 | 1074.00 | 1186.17 | 1180.92 | 1134.21 | 38.69 | 99.47 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 229.63 | 117.79 | 53.60 | 6.68 | 132.27 | 66.85 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 29.34 | 193.50 | 0.00 | 0.00 | 220454.05 | 0.00 | 0.00 | 1373.33 | 137.03 | 151.88 | -0.28 | 12.65 | 9.03 | 1.12 | 28.34 | 53.15 | 0.35 | 0.79 | 13.75
2024-09-18 11:18:00 | 516192.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 11.00 | 54.00 | 100.90 | 100.18 | 37.19 | 125.10 | 1.00 | 0.00 | 1165.37 | 1157.74 | 1189.65 | 986.13 | 1131.57 | 1074.62 | 1175.82 | 1171.98 | 1134.45 | 37.94 | 99.54 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 229.83 | 117.87 | 53.58 | 6.68 | 132.08 | 67.02 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 28.86 | 193.76 | 0.00 | 0.00 | 220454.05 | 0.00 | 0.00 | 1328.54 | 137.23 | 151.88 | -0.30 | 12.82 | 8.96 | 1.00 | 25.77 | 50.28 | 2.74 | 0.95 | 13.38
2024-09-18 11:20:00 | 516198.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 13.00 | 44.00 | 208.04 | 202.75 | 37.31 | 121.38 | 1.00 | 0.00 | 1161.59 | 1157.30 | 1192.42 | 985.59 | 1129.53 | 1075.21 | 1169.20 | 1178.88 | 1134.58 | 37.43 | 99.48 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 229.71 | 117.93 | 53.44 | 6.68 | 132.53 | 67.11 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 28.37 | 193.97 | 0.00 | 0.00 | 220454.05 | 0.00 | 0.00 | 1308.12 | 137.20 | 151.69 | -0.27 | 12.79 | 9.33 | 1.38 | 17.40 | 49.02 | 1.11 | 0.91 | 13.38
2024-09-18 11:22:00 | 516198.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 15.00 | 47.00 | 327.63 | 317.48 | 37.48 | 119.90 | 1.00 | 0.00 | 1155.10 | 1154.83 | 1192.04 | 981.29 | 1126.30 | 1075.83 | 1160.23 | 1163.61 | 1134.52 | 38.57 | 99.48 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 229.57 | 117.87 | 53.32 | 6.69 | 133.13 | 67.10 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 29.94 | 194.10 | 0.00 | 0.00 | 220454.05 | 0.00 | 0.00 | 1383.19 | 137.08 | 151.50 | -0.26 | 12.65 | 9.20 | 1.34 | 18.16 | 47.05 | 0.26 | 1.01 | 13.23
2024-09-18 11:24:00 | 516204.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 17.00 | 51.00 | 559.30 | 554.93 | 37.53 | 117.23 | 1.00 | 0.00 | 1148.30 | 1151.80 | 1192.31 | 978.13 | 1122.63 | 1076.19 | 1151.80 | 1167.91 | 1134.18 | 38.56 | 99.54 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 229.50 | 117.87 | 53.39 | 6.71 | 133.13 | 67.19 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 29.87 | 194.21 | 0.00 | 0.00 | 220457.30 | 0.00 | 0.00 | 1364.38 | 137.03 | 151.50 | -0.25 | 12.79 | 9.45 | 1.38 | 17.48 | 49.20 | 0.28 | 0.94 | 13.27
2024-09-18 11:26:00 | 516204.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 19.00 | 55.00 | 470.31 | 475.74 | 37.41 | 126.34 | 1.00 | 0.00 | 1141.08 | 1146.92 | 1187.50 | 973.94 | 1117.80 | 1076.42 | 1146.15 | 1160.13 | 1133.71 | 38.00 | 99.45 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 229.20 | 117.87 | 52.52 | 6.71 | 133.62 | 67.17 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 29.50 | 194.22 | 0.00 | 0.00 | 220457.30 | 0.00 | 0.00 | 1318.06 | 136.76 | 151.44 | -0.27 | 12.74 | 9.42 | 1.25 | 20.01 | 46.27 | 1.38 | 0.87 | 13.15
2024-09-18 11:28:00 | 516204.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 21.00 | 54.00 | 302.24 | 315.35 | 37.56 | 129.19 | 1.00 | 0.00 | 1134.92 | 1142.56 | 1180.71 | 972.12 | 1115.74 | 1076.32 | 1143.36 | 1169.34 | 1133.34 | 38.69 | 99.45 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 228.88 | 117.83 | 53.18 | 6.73 | 133.43 | 67.06 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 28.40 | 194.05 | 0.00 | 0.00 | 220457.30 | 0.00 | 0.00 | 1335.21 | 136.42 | 151.31 | -0.25 | 12.55 | 9.78 | 1.05 | 13.48 | 46.77 | 0.45 | 0.84 | 13.23
2024-09-18 11:30:00 | 516204.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 23.00 | 39.00 | 153.58 | 173.65 | 37.73 | 117.75 | 1.00 | 0.00 | 1132.84 | 1140.08 | 1178.09 | 971.58 | 1115.04 | 1075.73 | 1144.07 | 1173.78 | 1132.84 | 38.88 | 99.52 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 228.90 | 117.75 | 52.28 | 6.73 | 134.30 | 66.97 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 28.81 | 193.49 | 0.00 | 0.00 | 220457.30 | 0.00 | 0.00 | 1335.35 | 136.31 | 151.31 | -0.27 | 12.51 | 9.91 | 1.17 | 10.72 | 48.25 | 0.06 | 0.95 | 13.30
2024-09-18 11:32:00 | 516204.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 25.00 | 42.00 | 81.03 | 74.82 | 37.93 | 127.76 | 1.00 | 0.00 | 1135.72 | 1139.77 | 1176.67 | 976.19 | 1116.24 | 1075.54 | 1149.51 | 1177.89 | 1132.74 | 39.32 | 99.47 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 229.20 | 117.74 | 51.77 | 6.73 | 134.30 | 66.93 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 29.72 | 192.76 | 0.00 | 0.00 | 220457.30 | 0.00 | 0.00 | 1398.47 | 136.59 | 151.31 | -0.25 | 12.68 | 9.60 | 1.00 | 14.84 | 50.94 | 0.25 | 1.04 | 13.40
2024-09-18 11:34:00 | 516204.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 27.00 | 54.00 | 449.98 | 449.26 | 38.11 | 126.48 | 1.00 | 0.00 | 1139.14 | 1139.81 | 1176.90 | 978.96 | 1117.54 | 1075.27 | 1154.16 | 1178.03 | 1132.68 | 39.57 | 99.38 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 229.71 | 117.83 | 52.08 | 6.75 | 134.94 | 66.94 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | 28.71 | 192.23 | 0.00 | 0.00 | 220457.30 | 0.00 | 0.00 | 1403.19 | 137.10 | 151.50 | -0.25 | 12.75 | 9.45 | 1.06 | 17.57 | 55.80 | 0.24 | 0.87 | 13.43
2024-09-18 11:36:00 | 516204.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 29.00 | 54.00 | 416.05 | 413.49 | 38.11 | 123.31 | 1.00 | 0.00 | 1134.82 | 1136.29 | 1170.15 | 982.02 | 1113.68 | 1075.64 | 1151.53 | 1157.43 | 1132.74 | 39.32 | 99.45 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 230.05 | 118.01 | 51.80 | 6.76 | 135.01 | 66.86 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 29.46 | 192.03 | 0.00 | 0.00 | 220457.30 | 0.00 | 0.00 | 1387.15 | 137.63 | 151.69 | -0.27 | 12.73 | 9.36 | 1.31 | 20.93 | 59.25 | 0.32 | 0.97 | 13.85
2024-09-18 11:38:00 | 516208.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 31.00 | 42.00 | 204.93 | 201.48 | 38.31 | 129.56 | 1.00 | 0.00 | 1129.57 | 1132.14 | 1166.93 | 981.57 | 1109.83 | 1075.04 | 1147.23 | 1169.64 | 1132.44 | 40.20 | 99.49 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 230.23 | 118.24 | 51.51 | 6.76 | 134.83 | 66.78 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 27.94 | 191.89 | 0.00 | 0.00 | 220457.30 | 0.00 | 0.00 | 1429.31 | 138.08 | 151.69 | -0.24 | 12.63 | 9.90 | 0.84 | 17.29 | 54.52 | 0.06 | 0.99 | 13.90
2024-09-18 11:40:00 | 516208.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 33.00 | 49.00 | 87.79 | 86.98 | 38.31 | 132.50 | 1.00 | 0.00 | 1128.17 | 1129.77 | 1165.03 | 978.83 | 1109.37 | 1074.59 | 1145.85 | 1174.76 | 1131.74 | 40.70 | 99.49 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 230.70 | 118.54 | 51.80 | 6.78 | 134.78 | 66.73 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 29.58 | 191.71 | 0.00 | 0.00 | 220457.30 | 0.00 | 0.00 | 1450.97 | 138.75 | 152.06 | -0.26 | 12.68 | 9.93 | 0.69 | 14.29 | 57.51 | 0.40 | 0.80 | 14.48
2024-09-18 11:42:00 | 516208.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 35.00 | 55.00 | 322.05 | 321.24 | 38.15 | 129.42 | 1.00 | 0.00 | 1129.33 | 1128.73 | 1161.99 | 980.78 | 1110.79 | 1074.16 | 1149.58 | 1177.55 | 1131.31 | 39.82 | 99.53 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 231.01 | 118.87 | 51.14 | 6.79 | 135.70 | 66.81 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 28.26 | 191.89 | 0.00 | 0.00 | 220457.30 | 0.00 | 0.00 | 1425.83 | 139.55 | 152.06 | -0.24 | 12.80 | 9.66 | 1.25 | 15.03 | 55.51 | 0.03 | 0.75 | 13.73
2024-09-18 11:44:00 | 516208.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 37.00 | 54.00 | 574.60 | 574.80 | 38.00 | 132.66 | 1.00 | 0.00 | 1128.33 | 1127.16 | 1157.67 | 983.23 | 1109.90 | 1073.67 | 1150.29 | 1174.63 | 1131.20 | 39.15 | 99.44 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 231.00 | 119.15 | 51.69 | 6.80 | 135.77 | 66.81 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 29.04 | 192.19 | 0.00 | 0.00 | 220457.30 | 0.00 | 0.00 | 1400.62 | 139.92 | 152.06 | -0.26 | 12.73 | 9.73 | 0.94 | 13.53 | 57.78 | 0.23 | 1.10 | 14.15
2024-09-18 11:46:00 | 516208.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 39.00 | 42.00 | 347.55 | 346.23 | 38.01 | 128.92 | 1.00 | 0.00 | 1129.23 | 1126.56 | 1153.18 | 985.49 | 1109.80 | 1072.98 | 1151.70 | 1186.64 | 1131.00 | 39.57 | 99.43 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 230.83 | 119.29 | 51.72 | 6.81 | 108.42 | 66.73 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 29.23 | 192.31 | 0.00 | 0.00 | 220461.14 | 0.00 | 0.00 | 1401.88 | 140.02 | 152.06 | -0.27 | 12.61 | 9.87 | 1.25 | 11.95 | 56.46 | 0.19 | 1.01 | 14.10
2024-09-18 11:48:00 | 516208.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 41.00 | 50.00 | 80.91 | 80.22 | 37.80 | 126.31 | 1.00 | 0.00 | 1129.23 | 1125.96 | 1149.98 | 986.74 | 1110.99 | 1072.13 | 1154.40 | 1184.80 | 1130.64 | 39.00 | 99.43 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 230.87 | 119.40 | 52.38 | 6.82 | 108.79 | 66.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 27.91 | 192.34 | 0.00 | 0.00 | 220461.14 | 0.00 | 0.00 | 1404.24 | 140.15 | 151.90 | -0.32 | 9.60 | 9.31 | 1.50 | 8.40 | 41.90 | 21.51 | 0.63 | 13.90
2024-09-18 11:50:00 | 516208.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 43.00 | 54.00 | 193.40 | 192.80 | 37.73 | 123.11 | 1.00 | 0.00 | 1132.01 | 1126.36 | 1150.39 | 986.64 | 1112.45 | 1071.34 | 1158.68 | 1187.63 | 1130.14 | 39.70 | 99.51 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 230.96 | 119.54 | 52.37 | 6.84 | 109.39 | 66.86 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 29.82 | 192.42 | 0.00 | 0.00 | 220461.14 | 0.00 | 0.00 | 1400.21 | 140.27 | 151.88 | -0.24 | 0.00 | 0.12 | 1.50 | 0.41 | 0.00 | 282.29 | 0.01 | 13.27
2024-09-18 11:52:00 | 516208.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 45.00 | 54.00 | 475.48 | 475.42 | 37.53 | 131.28 | 1.00 | 0.00 | 1133.41 | 1126.66 | 1150.79 | 988.52 | 1114.44 | 1071.05 | 1159.09 | 1184.22 | 1130.14 | 39.45 | 99.44 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 231.08 | 119.66 | 53.00 | 6.84 | 108.74 | 66.98 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 29.26 | 192.47 | 0.00 | 0.00 | 220461.14 | 0.00 | 0.00 | 1397.71 | 140.23 | 151.88 | -0.27 | 0.00 | 0.11 | 1.31 | 0.13 | 0.16 | 272.33 | 0.05 | 13.73
2024-09-18 11:54:00 | 516208.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 47.00 | 41.00 | 503.57 | 503.17 | 37.41 | 129.78 | 1.00 | 0.00 | 1133.68 | 1126.96 | 1152.58 | 989.29 | 1114.54 | 1070.46 | 1158.17 | 1187.16 | 1130.14 | 39.93 | 99.50 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 231.12 | 119.74 | 53.47 | 6.84 | 108.30 | 67.11 | 26.93 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 29.23 | 192.55 | 0.00 | 0.00 | 220461.14 | 0.00 | 0.00 | 1432.43 | 140.23 | 151.88 | -0.25 | 0.01 | 0.11 | 1.19 | 0.26 | 0.96 | 271.85 | 0.05 | 13.68
2024-09-18 11:56:00 | 516208.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 49.00 | 54.00 | 316.21 | 323.77 | 37.41 | 114.95 | 1.00 | 0.00 | 1136.49 | 1130.07 | 1157.63 | 989.13 | 1117.50 | 1070.49 | 1159.22 | 1196.80 | 1130.17 | 39.19 | 99.49 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 231.08 | 119.78 | 53.48 | 6.85 | 108.22 | 67.29 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.51 | 192.69 | 0.00 | 0.00 | 220461.14 | 0.00 | 0.00 | 1377.85 | 140.02 | 151.88 | -0.29 | 0.00 | 0.11 | 1.44 | 0.23 | 2.54 | 274.05 | 0.02 | 13.70
2024-09-18 11:58:00 | 516208.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 51.00 | 55.00 | 111.83 | 82.44 | 37.51 | 127.55 | 1.00 | 0.00 | 1141.15 | 1133.01 | 1162.90 | 991.27 | 1120.13 | 1070.26 | 1163.68 | 1197.17 | 1130.34 | 40.14 | 99.42 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 231.18 | 119.80 | 53.58 | 6.85 | 108.53 | 67.38 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 27.66 | 192.73 | 0.00 | 0.00 | 220461.14 | 0.00 | 0.00 | 1450.28 | 139.84 | 151.88 | -0.25 | 0.00 | 0.30 | 1.06 | 199.08 | 320.05 | 75.12 | 0.07 | 13.43
2024-09-18 12:00:00 | 516208.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 53.00 | 54.00 | 177.56 | 177.82 | 37.46 | 124.57 | 1.00 | 0.00 | 1140.04 | 1132.81 | 1165.00 | 991.84 | 1120.06 | 1070.66 | 1162.30 | 1177.04 | 1130.34 | 40.52 | 99.46 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 231.55 | 119.78 | 53.59 | 6.87 | 109.54 | 67.34 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 28.67 | 192.55 | 0.00 | 0.00 | 220461.14 | 0.00 | 0.00 | 1470.69 | 139.88 | 152.06 | -0.31 | 0.00 | 0.12 | 0.88 | 280.66 | 451.90 | 0.10 | 0.05 | 13.75
2024-09-18 12:02:00 | 516208.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 55.00 | 45.00 | 374.64 | 373.72 | 37.60 | 118.09 | 1.00 | 0.00 | 1137.70 | 1130.47 | 1163.04 | 989.96 | 1117.44 | 1071.08 | 1160.23 | 1183.54 | 1130.17 | 39.63 | 99.39 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 231.85 | 119.80 | 53.38 | 6.88 | 108.61 | 67.27 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 28.14 | 192.45 | 0.00 | 0.00 | 220461.14 | 0.00 | 0.00 | 1410.07 | 140.06 | 152.25 | -0.26 | 0.01 | 0.23 | 1.38 | 113.60 | 178.13 | 0.07 | 39.43 | 14.62
2024-09-18 12:04:00 | 516214.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 57.00 | 51.00 | 543.80 | 557.49 | 37.56 | 122.84 | 1.00 | 0.00 | 1137.46 | 1129.53 | 1161.59 | 990.50 | 1117.97 | 1070.95 | 1161.59 | 1195.05 | 1130.14 | 39.70 | 99.39 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 231.95 | 119.82 | 53.63 | 6.89 | 109.84 | 67.21 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 28.56 | 192.39 | 0.00 | 0.00 | 220461.14 | 0.00 | 0.00 | 1412.50 | 140.15 | 152.25 | -0.25 | 0.04 | 0.11 | 1.44 | 0.92 | 1.33 | 0.01 | 113.28 | 13.73
2024-09-18 12:06:00 | 516214.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 59.00 | 55.00 | 348.56 | 332.92 | 37.63 | 127.71 | 1.00 | 0.00 | 1138.33 | 1130.10 | 1163.07 | 995.58 | 1119.03 | 1070.92 | 1163.14 | 1193.37 | 1130.20 | 39.58 | 99.51 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 231.93 | 119.82 | 53.61 | 6.90 | 108.04 | 67.17 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 192.42 | 0.00 | 0.00 | 220461.14 | 0.00 | 0.00 | 1408.19 | 140.10 | 152.25 | -0.26 | 0.05 | 0.11 | 1.25 | 0.72 | 1.81 | 0.11 | 132.11 | 14.10
2024-09-18 12:08:00 | 516214.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 1.00 | 54.00 | 113.75 | 121.83 | 37.58 | 119.19 | 1.00 | 0.00 | 1140.51 | 1130.97 | 1166.46 | 996.16 | 1120.60 | 1071.21 | 1164.16 | 1189.14 | 1130.20 | 39.83 | 99.42 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 232.11 | 119.80 | 53.42 | 6.90 | 108.87 | 67.27 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.30 | 192.62 | 0.00 | 0.00 | 220461.14 | 0.00 | 0.00 | 1428.19 | 140.20 | 152.44 | -0.26 | 0.07 | 0.67 | 1.44 | 0.28 | 2.08 | 0.12 | 131.38 | 13.95
2024-09-18 12:10:00 | 516214.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 3.00 | 42.00 | 100.38 | 99.98 | 37.51 | 128.31 | 1.00 | 0.00 | 1140.41 | 1130.70 | 1168.56 | 998.14 | 1119.13 | 1071.21 | 1164.16 | 1193.17 | 1130.20 | 40.57 | 99.46 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 232.37 | 119.82 | 53.69 | 6.91 | 109.09 | 67.37 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 28.32 | 192.81 | 0.00 | 0.00 | 220461.14 | 0.00 | 0.00 | 1446.25 | 140.39 | 152.44 | -0.29 | 9.96 | 9.16 | 1.11 | 8.34 | 43.22 | 0.18 | 26.44 | 14.82
2024-09-18 12:12:00 | 516214.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 5.00 | 51.00 | 399.48 | 399.02 | 37.66 | 118.89 | 1.00 | 0.00 | 1142.49 | 1131.77 | 1169.17 | 998.82 | 1120.60 | 1071.31 | 1165.75 | 1191.36 | 1130.00 | 41.02 | 99.50 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 232.51 | 119.82 | 53.69 | 6.92 | 111.00 | 67.41 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 29.31 | 193.02 | 0.00 | 0.00 | 220463.77 | 0.00 | 0.00 | 1458.89 | 140.54 | 152.62 | -0.24 | 13.31 | 10.09 | 1.36 | 11.71 | 57.41 | 0.04 | 1.19 | 13.75
2024-09-18 12:14:00 | 516214.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 7.00 | 54.00 | 531.15 | 526.29 | 37.66 | 117.08 | 1.00 | 0.00 | 1143.93 | 1131.20 | 1166.69 | 997.79 | 1117.47 | 1071.54 | 1165.20 | 1184.02 | 1129.43 | 39.20 | 99.49 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 232.51 | 119.86 | 53.61 | 6.93 | 110.18 | 67.49 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 29.57 | 193.19 | 0.00 | 0.00 | 220463.77 | 0.00 | 0.00 | 1405.76 | 140.59 | 152.62 | -0.25 | 13.25 | 9.89 | 1.19 | 14.12 | 57.50 | 0.21 | 0.68 | 13.23
2024-09-18 12:16:00 | 516214.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 9.00 | 54.00 | 303.30 | 304.62 | 37.60 | 125.28 | 1.00 | 0.00 | 1144.84 | 1132.34 | 1166.52 | 996.51 | 1118.40 | 1071.57 | 1165.71 | 1185.25 | 1129.17 | 38.81 | 99.49 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 232.45 | 119.86 | 53.56 | 6.94 | 109.73 | 67.66 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 28.89 | 193.33 | 0.00 | 0.00 | 220463.77 | 0.00 | 0.00 | 1388.82 | 140.59 | 152.44 | -0.27 | 13.37 | 9.81 | 1.25 | 15.86 | 55.74 | 0.02 | 0.69 | 13.70
2024-09-18 12:18:00 | 516214.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 11.00 | 45.00 | 52.88 | 53.20 | 37.66 | 117.99 | 1.00 | 0.00 | 1146.42 | 1133.98 | 1169.20 | 999.62 | 1117.97 | 1071.05 | 1165.10 | 1185.42 | 1128.63 | 38.88 | 99.54 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 232.34 | 119.82 | 53.70 | 6.94 | 109.84 | 67.76 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 28.76 | 193.45 | 0.00 | 0.00 | 220463.77 | 0.00 | 0.00 | 1356.46 | 140.48 | 152.44 | -0.30 | 13.49 | 9.55 | 1.50 | 15.47 | 54.45 | 0.02 | 0.52 | 14.23
2024-09-18 12:20:00 | 516214.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 13.00 | 54.00 | 255.40 | 254.62 | 37.69 | 118.90 | 1.00 | 0.00 | 1143.63 | 1134.68 | 1171.23 | 996.29 | 1117.57 | 1071.25 | 1159.09 | 1172.42 | 1127.86 | 39.20 | 99.37 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 232.29 | 119.80 | 53.39 | 6.94 | 109.12 | 67.76 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 29.31 | 193.54 | 0.00 | 0.00 | 220463.77 | 0.00 | 0.00 | 1383.40 | 140.39 | 152.44 | -0.25 | 13.38 | 9.43 | 0.86 | 18.02 | 54.76 | 0.79 | 0.88 | 14.75
2024-09-18 12:22:00 | 516214.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 54.00 | 532.53 | 532.07 | 37.63 | 123.16 | 1.00 | 0.00 | 1141.82 | 1134.18 | 1169.71 | 993.35 | 1115.21 | 1070.85 | 1155.58 | 1175.44 | 1127.16 | 39.64 | 99.50 | 281.54 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 232.11 | 119.86 | 53.64 | 6.95 | 109.31 | 67.74 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 28.07 | 193.63 | 0.00 | 0.00 | 220463.77 | 0.00 | 0.00 | 1412.43 | 140.20 | 152.44 | -0.27 | 13.36 | 9.56 | 1.50 | 17.95 | 50.48 | 0.65 | 0.65 | 13.82
2024-09-18 12:24:00 | 516214.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 17.00 | 55.00 | 356.96 | 356.18 | 37.66 | 126.69 | 1.00 | 0.00 | 1144.17 | 1135.32 | 1167.95 | 995.46 | 1116.04 | 1070.20 | 1158.71 | 1182.42 | 1126.70 | 38.95 | 99.50 | 281.55 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 232.01 | 119.90 | 53.57 | 6.95 | 110.59 | 67.66 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 28.78 | 193.63 | 0.00 | 0.00 | 220463.77 | 0.00 | 0.00 | 1367.92 | 140.00 | 152.44 | -0.27 | 13.27 | 9.58 | 0.94 | 15.09 | 51.87 | 0.18 | 0.72 | 13.93
2024-09-18 12:26:00 | 516214.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 19.00 | 38.00 | 100.38 | 99.98 | 37.66 | 119.13 | 1.00 | 0.00 | 1147.70 | 1136.46 | 1166.19 | 997.89 | 1116.60 | 1070.07 | 1161.79 | 1188.45 | 1126.26 | 39.44 | 99.50 | 281.55 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 232.03 | 119.95 | 53.60 | 6.95 | 110.93 | 67.66 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 28.78 | 193.61 | 0.00 | 0.00 | 220463.77 | 0.00 | 0.00 | 1408.47 | 139.96 | 152.44 | -0.28 | 13.27 | 9.32 | 1.63 | 18.29 | 53.93 | 0.06 | 0.68 | 13.18
2024-09-18 12:28:00 | 516217.56 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 21.00 | 53.00 | 172.78 | 172.73 | 37.66 | 120.48 | 1.00 | 0.00 | 1147.90 | 1136.46 | 1163.68 | 996.86 | 1116.90 | 1069.97 | 1164.39 | 1187.63 | 1125.96 | 39.57 | 99.39 | 281.55 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 232.01 | 120.03 | 53.49 | 6.96 | 109.92 | 67.66 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 29.09 | 193.61 | 0.00 | 0.00 | 220463.77 | 0.00 | 0.00 | 1400.56 | 139.84 | 152.44 | -0.26 | 13.33 | 9.23 | 1.06 | 22.77 | 52.76 | 0.13 | 0.61 | 13.40
2024-09-18 12:30:00 | 516217.56 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 23.00 | 55.00 | 434.48 | 433.56 | 37.68 | 118.97 | 1.00 | 0.00 | 1147.60 | 1137.06 | 1162.09 | 998.27 | 1118.17 | 1069.61 | 1165.78 | 1200.00 | 1125.66 | 38.88 | 99.38 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 231.88 | 120.07 | 53.27 | 6.96 | 109.32 | 67.63 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 29.58 | 193.54 | 0.00 | 0.00 | 220463.77 | 0.00 | 0.00 | 1374.17 | 139.68 | 152.44 | -0.29 | 13.27 | 9.43 | 0.88 | 20.56 | 49.69 | 0.00 | 0.29 | 12.93
2024-09-18 12:32:00 | 516217.56 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 25.00 | 36.00 | 552.14 | 551.54 | 37.69 | 123.48 | 1.00 | 0.00 | 1147.76 | 1137.73 | 1161.55 | 1000.99 | 1119.13 | 1069.38 | 1166.15 | 1193.68 | 1125.53 | 39.45 | 99.38 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 231.74 | 120.11 | 53.41 | 6.98 | 110.73 | 67.62 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 28.03 | 193.49 | 0.00 | 0.00 | 220463.77 | 0.00 | 0.00 | 1409.17 | 139.55 | 152.44 | -0.27 | 13.23 | 9.39 | 1.25 | 18.57 | 53.10 | 0.04 | 0.54 | 14.07
2024-09-18 12:34:00 | 516222.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 27.00 | 39.00 | 273.94 | 274.09 | 37.60 | 127.72 | 1.00 | 0.00 | 1147.36 | 1139.10 | 1164.56 | 999.97 | 1119.13 | 1069.18 | 1164.76 | 1184.29 | 1125.53 | 38.57 | 99.40 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 231.73 | 120.15 | 53.71 | 6.97 | 110.26 | 67.55 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 29.04 | 193.37 | 0.00 | 0.00 | 220463.77 | 0.00 | 0.00 | 1361.60 | 139.43 | 152.44 | -0.23 | 13.19 | 9.30 | 0.94 | 20.03 | 51.57 | 0.16 | 0.46 | 13.68
2024-09-18 12:36:00 | 516222.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 29.00 | 52.00 | 68.23 | 73.55 | 37.61 | 121.63 | 1.00 | 0.00 | 1144.71 | 1138.37 | 1165.00 | 997.89 | 1116.80 | 1069.41 | 1159.79 | 1177.65 | 1125.40 | 38.70 | 99.50 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 231.55 | 120.19 | 53.33 | 6.98 | 110.79 | 67.54 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 21.22 | 193.37 | 0.00 | 0.00 | 220467.30 | 0.00 | 0.00 | 1359.65 | 139.30 | 152.44 | -0.25 | 13.19 | 9.19 | 1.13 | 22.39 | 50.60 | 0.23 | 0.67 | 13.68
2024-09-18 12:38:00 | 516224.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 31.00 | 54.00 | 133.16 | 132.79 | 37.66 | 117.23 | 1.00 | 0.00 | 1142.16 | 1137.60 | 1164.43 | 992.71 | 1115.24 | 1069.25 | 1158.21 | 1177.79 | 1125.03 | 39.14 | 99.43 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 231.33 | 120.19 | 53.40 | 6.98 | 109.43 | 67.49 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 21.49 | 193.35 | 0.00 | 0.00 | 220467.30 | 0.00 | 0.00 | 1369.51 | 139.06 | 152.44 | -0.32 | 13.11 | 9.47 | 1.18 | 21.17 | 49.99 | 0.07 | 0.71 | 13.82
2024-09-18 12:40:00 | 516228.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 33.00 | 54.00 | 354.31 | 353.85 | 37.69 | 125.02 | 1.00 | 0.00 | 1141.99 | 1137.53 | 1163.17 | 994.66 | 1114.61 | 1069.67 | 1159.46 | 1180.95 | 1125.06 | 38.26 | 99.50 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 231.26 | 120.15 | 53.63 | 7.00 | 108.94 | 67.44 | 27.31 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | 20.06 | 193.21 | 0.00 | 0.00 | 220467.30 | 0.00 | 0.00 | 1348.26 | 138.91 | 152.44 | -0.29 | 13.04 | 9.49 | 1.25 | 22.17 | 49.07 | 0.04 | 0.70 | 13.70
2024-09-18 12:42:00 | 516228.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 35.00 | 39.00 | 546.85 | 546.36 | 37.61 | 119.17 | 1.00 | 0.00 | 1144.10 | 1137.73 | 1161.86 | 996.35 | 1114.41 | 1069.18 | 1163.65 | 1183.47 | 1125.06 | 38.70 | 99.37 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 231.01 | 120.11 | 53.58 | 7.00 | 110.44 | 67.38 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 21.94 | 193.15 | 0.00 | 0.00 | 220467.30 | 0.00 | 0.00 | 1356.11 | 138.66 | 152.44 | -0.25 | 13.02 | 9.50 | 1.06 | 21.70 | 47.66 | 0.11 | 0.58 | 13.68
2024-09-18 12:44:00 | 516228.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 37.00 | 50.00 | 439.31 | 417.86 | 37.63 | 130.06 | 1.00 | 0.00 | 1147.26 | 1139.00 | 1160.47 | 998.43 | 1115.87 | 1069.28 | 1168.96 | 1193.37 | 1125.06 | 38.95 | 99.50 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 230.78 | 119.99 | 53.23 | 7.00 | 109.37 | 67.27 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 21.60 | 193.02 | 0.00 | 0.00 | 220467.30 | 0.00 | 0.00 | 1367.64 | 138.35 | 152.44 | -0.23 | 12.89 | 9.37 | 1.31 | 23.41 | 46.95 | 0.06 | 0.52 | 13.15
2024-09-18 12:46:00 | 516228.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 39.00 | 54.00 | 136.76 | 139.14 | 37.63 | 123.66 | 1.00 | 0.00 | 1147.70 | 1139.14 | 1157.70 | 1000.00 | 1117.30 | 1069.51 | 1171.03 | 1184.73 | 1125.30 | 39.08 | 99.45 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 230.60 | 119.90 | 53.26 | 7.00 | 109.69 | 67.19 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 20.58 | 192.89 | 0.00 | 0.00 | 220467.30 | 0.00 | 0.00 | 1361.94 | 138.10 | 152.25 | -0.27 | 12.84 | 9.36 | 1.31 | 23.66 | 47.36 | 0.13 | 0.50 | 13.38
2024-09-18 12:48:00 | 516228.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 41.00 | 53.00 | 108.86 | 108.46 | 37.65 | 126.83 | 1.00 | 0.00 | 1147.36 | 1138.03 | 1155.24 | 1002.63 | 1115.08 | 1069.09 | 1172.18 | 1179.63 | 1125.53 | 38.88 | 99.42 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 230.49 | 119.86 | 53.19 | 7.00 | 109.36 | 67.10 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 20.46 | 192.76 | 0.00 | 0.00 | 220467.30 | 0.00 | 0.00 | 1362.43 | 137.92 | 152.25 | -0.25 | 12.76 | 9.46 | 1.23 | 21.93 | 48.88 | 0.30 | 0.58 | 13.52
2024-09-18 12:50:00 | 516228.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 43.00 | 37.00 | 352.84 | 352.38 | 37.78 | 120.38 | 1.00 | 0.00 | 1144.87 | 1136.22 | 1152.64 | 1003.56 | 1113.71 | 1069.18 | 1169.27 | 1171.20 | 1125.43 | 39.07 | 99.38 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 230.49 | 119.80 | 53.36 | 7.01 | 110.90 | 67.06 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 20.99 | 192.51 | 0.00 | 0.00 | 220467.30 | 0.00 | 0.00 | 1388.19 | 137.80 | 152.25 | -0.27 | 12.80 | 9.41 | 0.88 | 23.14 | 50.17 | 0.02 | 0.46 | 13.60
2024-09-18 12:52:00 | 516228.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 45.00 | 39.00 | 552.40 | 552.34 | 37.93 | 121.30 | 1.00 | 0.00 | 1141.72 | 1134.08 | 1148.91 | 1000.64 | 1110.59 | 1068.82 | 1165.88 | 1173.03 | 1125.40 | 40.20 | 99.50 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 230.65 | 119.74 | 53.39 | 7.02 | 109.88 | 67.06 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 21.07 | 192.05 | 0.00 | 0.00 | 220467.30 | 0.00 | 0.00 | 1432.43 | 137.76 | 152.06 | -0.27 | 12.79 | 9.54 | 1.06 | 22.35 | 50.82 | 0.04 | 0.57 | 12.85
2024-09-18 12:54:00 | 516228.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 47.00 | 45.00 | 245.59 | 244.47 | 38.20 | 134.44 | 1.00 | 0.00 | 1141.95 | 1134.11 | 1147.73 | 999.46 | 1110.53 | 1068.46 | 1164.53 | 1181.84 | 1125.33 | 39.95 | 99.35 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 231.26 | 119.73 | 53.41 | 7.02 | 110.71 | 67.17 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 20.89 | 191.59 | 0.00 | 0.00 | 220467.30 | 0.00 | 0.00 | 1422.36 | 138.08 | 152.31 | -0.27 | 12.99 | 9.41 | 0.80 | 22.90 | 50.30 | 0.07 | 0.60 | 13.80
2024-09-18 12:56:00 | 516228.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 49.00 | 55.00 | 112.89 | 111.83 | 38.23 | 119.96 | 1.00 | 0.00 | 1142.86 | 1134.62 | 1148.03 | 1001.15 | 1110.53 | 1067.97 | 1164.83 | 1175.58 | 1125.03 | 40.21 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 231.95 | 119.82 | 53.42 | 7.03 | 111.31 | 67.37 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 20.09 | 191.37 | 0.00 | 0.00 | 220467.30 | 0.00 | 0.00 | 1420.97 | 138.58 | 152.44 | -0.29 | 13.25 | 9.18 | 1.12 | 24.68 | 53.06 | 0.13 | 0.87 | 14.00
2024-09-18 12:58:00 | 516228.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 51.00 | 54.00 | 431.89 | 431.83 | 38.21 | 121.94 | 1.00 | 0.00 | 1141.82 | 1133.41 | 1146.52 | 999.52 | 1109.70 | 1067.74 | 1163.38 | 1175.95 | 1124.80 | 40.20 | 99.52 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 232.41 | 119.95 | 53.22 | 7.03 | 110.78 | 67.38 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 22.76 | 191.42 | 0.00 | 0.00 | 220467.30 | 0.00 | 0.00 | 1424.17 | 139.04 | 152.62 | -0.26 | 13.21 | 9.28 | 0.81 | 24.12 | 53.82 | 0.01 | 0.73 | 13.62
2024-09-18 13:00:00 | 516228.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 53.00 | 45.00 | 429.19 | 428.12 | 38.30 | 126.74 | 1.00 | 0.00 | 1139.44 | 1132.91 | 1145.41 | 1000.74 | 1109.23 | 1067.19 | 1161.48 | 1177.75 | 1124.70 | 40.28 | 99.39 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 232.59 | 120.15 | 53.14 | 7.03 | 109.54 | 67.34 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 20.66 | 191.50 | 0.00 | 0.00 | 220470.50 | 0.00 | 0.00 | 1421.53 | 139.31 | 152.62 | -0.23 | 13.15 | 9.48 | 1.31 | 21.68 | 53.55 | 0.22 | 0.81 | 13.98
2024-09-18 13:02:00 | 516228.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 55.00 | 54.00 | 10.61 | 10.21 | 38.25 | 132.47 | 1.00 | 0.00 | 1134.38 | 1130.54 | 1141.72 | 995.81 | 1108.14 | 1067.09 | 1157.50 | 1173.03 | 1124.30 | 40.71 | 99.53 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 232.63 | 120.33 | 53.02 | 7.05 | 109.70 | 67.21 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 21.84 | 191.51 | 0.00 | 0.00 | 220470.50 | 0.00 | 0.00 | 1432.01 | 139.47 | 152.62 | -0.29 | 13.06 | 9.62 | 1.00 | 18.81 | 54.16 | 0.10 | 0.65 | 14.05
2024-09-18 13:04:00 | 516228.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 57.00 | 54.00 | 344.65 | 344.71 | 38.25 | 123.01 | 1.00 | 0.00 | 1131.07 | 1127.83 | 1137.73 | 995.20 | 1105.16 | 1066.47 | 1153.96 | 1167.88 | 1124.06 | 39.88 | 99.46 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 232.81 | 120.43 | 53.02 | 7.06 | 109.91 | 67.11 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 21.26 | 191.54 | 0.00 | 0.00 | 220470.50 | 0.00 | 0.00 | 1414.58 | 139.72 | 152.62 | -0.30 | 12.99 | 9.90 | 1.31 | 16.58 | 56.77 | 0.03 | 0.66 | 14.50
2024-09-18 13:06:00 | 516228.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 59.00 | 41.00 | 588.11 | 588.11 | 38.18 | 119.83 | 1.00 | 0.00 | 1131.10 | 1127.16 | 1136.26 | 996.19 | 1103.93 | 1065.62 | 1153.79 | 1167.51 | 1123.80 | 39.51 | 99.39 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 232.98 | 120.56 | 53.05 | 7.05 | 109.50 | 67.13 | 27.11 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 22.53 | 191.63 | 0.00 | 0.00 | 220470.50 | 0.00 | 0.00 | 1386.39 | 140.08 | 152.62 | -0.26 | 13.04 | 9.73 | 1.56 | 17.99 | 55.10 | 0.23 | 0.66 | 14.15
2024-09-18 13:08:00 | 516228.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 1.00 | 44.00 | 273.08 | 273.37 | 38.10 | 123.78 | 1.00 | 0.00 | 1131.27 | 1126.13 | 1133.55 | 993.51 | 1102.21 | 1064.80 | 1153.86 | 1170.08 | 1123.16 | 40.07 | 99.42 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 233.06 | 120.68 | 53.00 | 7.06 | 109.17 | 67.13 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 20.43 | 191.70 | 0.00 | 0.00 | 220470.50 | 0.00 | 0.00 | 1419.79 | 140.27 | 152.75 | -0.23 | 13.10 | 9.52 | 0.94 | 18.45 | 54.61 | 0.13 | 0.70 | 14.27
2024-09-18 13:10:00 | 516230.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 3.00 | 49.00 | 111.37 | 110.30 | 38.11 | 130.87 | 1.00 | 0.00 | 1130.14 | 1124.70 | 1129.73 | 991.27 | 1100.69 | 1063.69 | 1153.18 | 1159.49 | 1122.63 | 40.51 | 99.40 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 233.15 | 120.79 | 53.01 | 7.05 | 109.73 | 67.13 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 20.89 | 191.71 | 0.00 | 0.00 | 220470.50 | 0.00 | 0.00 | 1458.40 | 140.35 | 152.62 | -0.26 | 13.04 | 9.57 | 0.88 | 18.85 | 55.68 | 0.18 | 0.65 | 14.15
2024-09-18 13:12:00 | 516230.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 5.00 | 54.00 | 447.07 | 446.93 | 38.20 | 126.15 | 1.00 | 0.00 | 1127.16 | 1121.33 | 1124.90 | 992.68 | 1096.46 | 1062.61 | 1151.20 | 1153.99 | 1122.03 | 40.64 | 99.38 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 233.21 | 120.83 | 53.29 | 7.06 | 110.10 | 67.11 | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 19.87 | 191.67 | 0.00 | 0.00 | 220470.50 | 0.00 | 0.00 | 1450.07 | 140.42 | 152.62 | -0.26 | 13.06 | 9.66 | 1.81 | 17.90 | 56.12 | 0.08 | 0.60 | 14.52
2024-09-18 13:14:00 | 516233.56 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 7.00 | 55.00 | 433.01 | 432.24 | 38.25 | 123.69 | 1.00 | 0.00 | 1123.50 | 1118.57 | 1122.03 | 990.60 | 1093.36 | 1061.67 | 1146.89 | 1150.29 | 1121.23 | 40.70 | 99.51 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 233.32 | 120.96 | 53.04 | 7.07 | 110.11 | 67.17 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 22.27 | 191.62 | 0.00 | 0.00 | 220470.50 | 0.00 | 0.00 | 1462.78 | 140.51 | 152.68 | -0.24 | 13.05 | 9.78 | 1.19 | 14.76 | 56.77 | 0.07 | 0.72 | 14.60
2024-09-18 13:16:00 | 516236.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 9.00 | 50.00 | 111.65 | 111.05 | 38.30 | 126.60 | 1.00 | 0.00 | 1121.36 | 1116.74 | 1121.26 | 989.03 | 1090.95 | 1060.04 | 1144.74 | 1153.02 | 1120.46 | 40.64 | 99.52 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 233.48 | 121.08 | 52.97 | 7.08 | 109.73 | 67.23 | 26.63 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 19.94 | 191.54 | 0.00 | 0.00 | 220470.50 | 0.00 | 0.00 | 1435.00 | 140.71 | 152.74 | -0.25 | 13.15 | 9.74 | 0.94 | 14.56 | 57.18 | 0.12 | 0.85 | 14.43
2024-09-18 13:18:00 | 516241.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 11.00 | 55.00 | 297.41 | 295.74 | 38.38 | 135.29 | 1.00 | 0.00 | 1123.40 | 1117.00 | 1120.73 | 989.48 | 1091.58 | 1058.96 | 1145.71 | 1165.51 | 1119.47 | 40.20 | 99.39 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 233.81 | 121.21 | 53.06 | 7.08 | 109.47 | 67.34 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 20.36 | 191.50 | 0.00 | 0.00 | 220470.50 | 0.00 | 0.00 | 1423.33 | 141.06 | 152.64 | -0.29 | 13.28 | 9.64 | 1.12 | 15.12 | 60.61 | 0.21 | 0.91 | 14.57
2024-09-18 13:20:00 | 516241.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 13.00 | 54.00 | 510.27 | 509.41 | 38.23 | 136.68 | 1.00 | 0.00 | 1125.00 | 1116.90 | 1118.97 | 987.76 | 1091.87 | 1057.88 | 1146.32 | 1162.30 | 1118.47 | 41.02 | 99.36 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 234.09 | 121.36 | 52.96 | 7.08 | 110.10 | 67.44 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 20.34 | 191.59 | 0.00 | 0.00 | 220470.50 | 0.00 | 0.00 | 1479.93 | 141.43 | 152.81 | -0.24 | 13.39 | 9.47 | 1.44 | 16.68 | 59.58 | 0.29 | 0.59 | 14.57
2024-09-18 13:22:00 | 516241.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 15.00 | 46.00 | 254.02 | 253.87 | 38.10 | 119.94 | 1.00 | 0.00 | 1127.56 | 1117.20 | 1118.27 | 990.41 | 1091.38 | 1056.45 | 1147.90 | 1165.78 | 1117.67 | 40.14 | 99.44 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 234.21 | 121.53 | 52.93 | 7.08 | 110.03 | 67.59 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 22.09 | 191.75 | 0.00 | 0.00 | 220470.50 | 0.00 | 0.00 | 1418.12 | 141.63 | 152.81 | -0.26 | 13.43 | 9.53 | 1.31 | 16.82 | 55.11 | 0.15 | 0.73 | 14.25
2024-09-18 13:24:00 | 516244.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 17.00 | 55.00 | 80.71 | 80.37 | 37.83 | 121.06 | 1.00 | 0.00 | 1134.72 | 1119.80 | 1119.80 | 992.16 | 1093.75 | 1055.41 | 1154.03 | 1175.17 | 1116.84 | 39.63 | 99.54 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 234.28 | 121.67 | 53.07 | 7.07 | 109.06 | 67.71 | 27.31 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 22.22 | 191.96 | 0.00 | 0.00 | 220470.50 | 0.00 | 0.00 | 1400.21 | 141.78 | 152.81 | -0.25 | 13.52 | 9.33 | 1.12 | 20.40 | 55.14 | 0.12 | 0.83 | 14.25
2024-09-18 13:26:00 | 516244.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 19.00 | 35.00 | 276.01 | 275.67 | 37.76 | 130.09 | 1.00 | 0.00 | 1140.21 | 1122.70 | 1122.50 | 992.93 | 1096.82 | 1054.95 | 1158.55 | 1179.15 | 1116.37 | 40.33 | 99.49 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 234.31 | 121.69 | 53.03 | 7.08 | 109.88 | 67.76 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 22.49 | 192.13 | 0.00 | 0.00 | 220473.72 | 0.00 | 0.00 | 1441.25 | 141.81 | 153.00 | -0.29 | 13.52 | 9.01 | 1.25 | 27.13 | 50.02 | 0.10 | 0.95 | 13.43
2024-09-18 13:28:00 | 516244.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 21.00 | 46.00 | 590.82 | 590.30 | 37.63 | 123.12 | 1.00 | 0.00 | 1143.53 | 1124.50 | 1125.00 | 995.23 | 1098.05 | 1054.33 | 1162.19 | 1178.57 | 1116.11 | 39.01 | 99.44 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 234.23 | 121.69 | 52.21 | 7.07 | 109.97 | 67.76 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 22.91 | 192.42 | 0.00 | 0.00 | 220473.72 | 0.00 | 0.00 | 1375.07 | 141.78 | 152.81 | -0.30 | 13.50 | 9.01 | 1.22 | 25.68 | 51.37 | 0.53 | 1.25 | 13.99
2024-09-18 13:30:00 | 516244.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 23.00 | 55.00 | 328.35 | 328.00 | 37.78 | 129.78 | 1.00 | 0.00 | 1147.09 | 1126.93 | 1128.50 | 999.78 | 1099.66 | 1054.20 | 1163.75 | 1176.73 | 1116.17 | 39.45 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 233.92 | 121.65 | 52.14 | 7.07 | 108.52 | 67.76 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 20.67 | 192.65 | 0.00 | 0.00 | 220473.72 | 0.00 | 0.00 | 1390.56 | 141.71 | 152.81 | -0.25 | 13.31 | 9.26 | 1.31 | 20.41 | 52.03 | 0.03 | 0.93 | 14.40
2024-09-18 13:32:00 | 516244.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 25.00 | 54.00 | 27.32 | 26.71 | 37.86 | 123.10 | 1.00 | 0.00 | 1146.69 | 1127.53 | 1128.60 | 997.66 | 1100.26 | 1054.40 | 1164.05 | 1175.51 | 1115.87 | 39.82 | 99.49 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 233.74 | 121.57 | 52.23 | 7.07 | 109.91 | 67.76 | 26.63 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 19.94 | 192.76 | 0.00 | 0.00 | 220473.72 | 0.00 | 0.00 | 1409.51 | 141.65 | 152.62 | -0.27 | 13.37 | 9.05 | 1.06 | 23.26 | 49.82 | 0.23 | 0.88 | 12.62
2024-09-18 13:34:00 | 516244.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 27.00 | 54.00 | 279.52 | 278.92 | 37.80 | 123.90 | 1.00 | 0.00 | 1141.72 | 1125.76 | 1124.60 | 996.48 | 1098.24 | 1054.33 | 1161.79 | 1165.91 | 1116.11 | 39.13 | 99.51 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 233.48 | 121.49 | 52.05 | 7.08 | 109.43 | 67.66 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 21.87 | 192.76 | 0.00 | 0.00 | 220473.72 | 0.00 | 0.00 | 1362.71 | 141.53 | 152.62 | -0.27 | 13.23 | 9.28 | 1.19 | 21.09 | 47.41 | 0.15 | 0.89 | 13.82
2024-09-18 13:36:00 | 516244.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 29.00 | 43.00 | 532.19 | 531.81 | 37.83 | 122.19 | 1.00 | 0.00 | 1137.06 | 1122.73 | 1119.66 | 996.19 | 1095.21 | 1054.24 | 1158.17 | 1162.90 | 1115.71 | 38.94 | 99.41 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 233.14 | 121.41 | 51.91 | 7.08 | 109.89 | 67.55 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 22.23 | 192.65 | 0.00 | 0.00 | 220473.72 | 0.00 | 0.00 | 1362.43 | 141.31 | 152.62 | -0.25 | 13.13 | 9.56 | 1.12 | 19.86 | 49.07 | 0.29 | 0.95 | 13.15
2024-09-18 13:38:00 | 516244.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 31.00 | 55.00 | 412.54 | 413.08 | 37.86 | 122.44 | 1.00 | 0.00 | 1132.48 | 1119.93 | 1115.67 | 994.75 | 1092.14 | 1053.23 | 1154.87 | 1159.86 | 1114.98 | 39.26 | 99.44 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 232.67 | 121.27 | 51.64 | 7.08 | 109.29 | 67.51 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 21.41 | 192.45 | 0.00 | 0.00 | 220473.72 | 0.00 | 0.00 | 1392.36 | 141.01 | 152.62 | -0.26 | 12.99 | 9.80 | 1.44 | 18.38 | 48.97 | 0.28 | 0.63 | 13.02
2024-09-18 13:40:00 | 516244.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 33.00 | 54.00 | 176.49 | 176.90 | 37.90 | 122.23 | 1.00 | 0.00 | 1128.60 | 1118.03 | 1114.41 | 992.10 | 1090.98 | 1052.25 | 1152.07 | 1158.44 | 1114.11 | 38.19 | 99.46 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 232.25 | 121.11 | 50.87 | 7.09 | 108.94 | 67.51 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 22.36 | 192.22 | 0.00 | 0.00 | 220473.72 | 0.00 | 0.00 | 1339.93 | 140.76 | 152.44 | -0.28 | 13.05 | 9.73 | 1.25 | 16.65 | 49.04 | 0.26 | 0.96 | 13.02
2024-09-18 13:42:00 | 516244.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 35.00 | 39.00 | 12.13 | 10.55 | 38.01 | 132.37 | 1.00 | 0.00 | 1124.60 | 1115.81 | 1113.55 | 989.19 | 1089.83 | 1051.44 | 1148.71 | 1156.89 | 1113.55 | 39.26 | 99.39 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 231.85 | 121.02 | 50.68 | 7.10 | 109.86 | 67.49 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 21.19 | 191.79 | 0.00 | 0.00 | 220473.72 | 0.00 | 0.00 | 1373.89 | 140.63 | 152.44 | -0.26 | 12.97 | 9.71 | 1.31 | 16.20 | 49.33 | 0.27 | 0.85 | 13.80
2024-09-18 13:44:00 | 516244.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 37.00 | 47.00 | 229.03 | 228.91 | 38.11 | 131.15 | 1.00 | 0.00 | 1120.43 | 1113.65 | 1113.35 | 987.76 | 1087.69 | 1050.27 | 1144.34 | 1155.48 | 1112.95 | 39.01 | 99.44 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 231.51 | 120.94 | 50.89 | 7.10 | 110.14 | 67.37 | 27.51 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 22.47 | 191.16 | 0.00 | 0.00 | 220473.72 | 0.00 | 0.00 | 1370.14 | 140.48 | 152.37 | -0.25 | 12.84 | 9.78 | 1.72 | 14.91 | 50.95 | 0.12 | 0.72 | 14.02
2024-09-18 13:46:00 | 516249.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 39.00 | 54.00 | 519.68 | 518.96 | 38.30 | 134.50 | 1.00 | 0.00 | 1117.87 | 1112.35 | 1114.44 | 984.66 | 1087.49 | 1049.58 | 1141.62 | 1156.08 | 1112.55 | 39.69 | 99.44 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 231.38 | 120.91 | 50.66 | 7.10 | 109.58 | 67.23 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 22.36 | 190.66 | 0.00 | 0.00 | 220473.72 | 0.00 | 0.00 | 1423.82 | 140.43 | 152.40 | -0.29 | 12.76 | 9.81 | 0.69 | 15.96 | 51.47 | 0.10 | 0.87 | 13.43
2024-09-18 13:48:00 | 516249.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 41.00 | 54.00 | 370.21 | 370.15 | 38.23 | 131.44 | 1.00 | 0.00 | 1114.15 | 1110.59 | 1113.95 | 982.37 | 1085.82 | 1049.13 | 1136.96 | 1148.81 | 1112.09 | 39.33 | 99.35 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 231.44 | 120.94 | 50.66 | 7.10 | 109.96 | 67.17 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 22.66 | 190.30 | 0.00 | 0.00 | 220477.75 | 0.00 | 0.00 | 1402.22 | 140.56 | 152.44 | -0.29 | 12.79 | 9.71 | 1.06 | 18.20 | 54.52 | 0.27 | 0.77 | 14.40
2024-09-18 13:50:00 | 516249.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 43.00 | 39.00 | 168.76 | 168.16 | 38.26 | 130.99 | 1.00 | 0.00 | 1115.27 | 1111.36 | 1117.47 | 982.27 | 1086.08 | 1048.51 | 1137.03 | 1164.16 | 1111.65 | 39.95 | 99.46 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 231.73 | 121.08 | 50.57 | 7.11 | 110.27 | 67.21 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 21.32 | 190.10 | 0.00 | 0.00 | 220477.75 | 0.00 | 0.00 | 1436.53 | 140.86 | 152.44 | -0.26 | 12.89 | 9.81 | 1.56 | 18.10 | 54.72 | 0.22 | 0.79 | 13.95
2024-09-18 13:52:00 | 516249.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 45.00 | 54.00 | 160.59 | 159.93 | 38.31 | 136.33 | 1.00 | 0.00 | 1118.83 | 1114.41 | 1123.36 | 982.43 | 1090.00 | 1048.22 | 1140.01 | 1161.55 | 1111.16 | 40.45 | 99.50 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 232.25 | 121.33 | 50.70 | 7.11 | 111.27 | 67.34 | 27.51 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 22.09 | 190.02 | 0.00 | 0.00 | 220477.75 | 0.00 | 0.00 | 1449.38 | 141.45 | 152.62 | -0.28 | 13.10 | 9.29 | 1.19 | 25.45 | 55.40 | 0.23 | 0.92 | 14.10
2024-09-18 13:54:00 | 516249.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 47.00 | 54.00 | 424.21 | 423.55 | 38.28 | 123.31 | 1.00 | 0.00 | 1119.66 | 1114.91 | 1125.86 | 1050.56 | 1089.83 | 1048.06 | 1140.75 | 1161.48 | 1110.99 | 39.82 | 99.35 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 232.69 | 121.53 | 51.64 | 7.11 | 110.97 | 67.37 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 21.89 | 190.34 | 0.00 | 0.00 | 220477.75 | 0.00 | 0.00 | 1432.50 | 141.89 | 152.62 | -0.23 | 13.15 | 9.25 | 1.19 | 28.20 | 58.21 | 0.25 | 1.12 | 13.98
2024-09-18 13:56:00 | 516249.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 49.00 | 54.00 | 476.14 | 475.54 | 38.23 | 135.41 | 1.00 | 0.00 | 1118.27 | 1113.65 | 1125.40 | 1047.86 | 1088.28 | 1048.15 | 1140.14 | 1156.18 | 1110.79 | 41.40 | 99.36 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 233.03 | 121.61 | 51.95 | 7.10 | 111.01 | 67.37 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 19.93 | 190.71 | 0.00 | 0.00 | 220477.75 | 0.00 | 0.00 | 1477.22 | 142.14 | 152.62 | -0.27 | 13.11 | 9.44 | 1.38 | 25.74 | 62.12 | 0.36 | 0.93 | 13.77
2024-09-18 13:58:00 | 516249.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 51.00 | 41.00 | 252.29 | 252.15 | 38.31 | 123.41 | 1.00 | 0.00 | 1119.23 | 1113.51 | 1125.46 | 1053.13 | 1087.56 | 1048.02 | 1142.59 | 1161.75 | 1110.86 | 40.58 | 99.35 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 233.32 | 121.65 | 51.91 | 7.10 | 111.06 | 67.34 | 27.52 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 22.39 | 190.82 | 0.00 | 0.00 | 220477.75 | 0.00 | 0.00 | 1462.08 | 142.31 | 152.81 | -0.21 | 13.13 | 9.56 | 0.94 | 24.81 | 62.41 | 0.20 | 1.24 | 13.77
2024-09-18 14:00:00 | 516249.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 53.00 | 54.00 | 20.62 | 20.27 | 38.25 | 124.04 | 1.00 | 0.00 | 1123.46 | 1116.57 | 1130.60 | 1040.53 | 1091.74 | 1048.22 | 1144.87 | 1174.59 | 1110.56 | 40.08 | 99.34 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 233.66 | 121.65 | 52.39 | 7.10 | 111.31 | 67.37 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 22.39 | 190.90 | 0.00 | 0.00 | 220477.75 | 0.00 | 0.00 | 1441.94 | 142.57 | 153.00 | -0.26 | 13.17 | 9.31 | 1.44 | 28.07 | 57.63 | 0.11 | 1.06 | 14.12
2024-09-18 14:02:00 | 516249.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 55.00 | 54.00 | 282.71 | 282.11 | 38.35 | 135.08 | 1.00 | 0.00 | 1125.66 | 1120.26 | 1135.69 | 1056.06 | 1094.71 | 1048.54 | 1143.63 | 1168.52 | 1110.89 | 41.15 | 99.48 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 233.84 | 121.65 | 52.08 | 7.10 | 111.31 | 67.30 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 21.56 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 220477.75 | 0.00 | 0.00 | 1487.22 | 142.67 | 153.00 | -0.28 | 13.15 | 9.12 | 1.44 | 31.10 | 59.80 | 0.09 | 1.05 | 13.82
2024-09-18 14:04:00 | 516254.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 57.00 | 34.00 | 534.46 | 533.80 | 38.55 | 137.80 | 1.00 | 0.00 | 1127.43 | 1122.00 | 1137.53 | 1044.19 | 1095.47 | 1049.36 | 1143.10 | 1173.81 | 1111.06 | 41.21 | 99.49 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 234.01 | 121.65 | 52.42 | 7.11 | 111.20 | 67.27 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 20.73 | 191.04 | 0.00 | 0.00 | 220477.75 | 0.00 | 0.00 | 1480.56 | 142.75 | 153.00 | -0.30 | 13.13 | 9.28 | 0.94 | 28.21 | 60.09 | 0.28 | 1.13 | 14.05
2024-09-18 14:06:00 | 516260.19 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 13.00 | 59.00 | 49.00 | 295.94 | 295.54 | 38.60 | 126.74 | 1.00 | 0.00 | 1129.13 | 1124.60 | 1140.75 | 1054.69 | 1096.96 | 1050.07 | 1144.71 | 1176.46 | 1111.49 | 41.33 | 99.48 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 234.39 | 121.65 | 52.35 | 7.10 | 111.09 | 67.23 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 20.62 | 191.04 | 0.00 | 0.00 | 220477.75 | 0.00 | 0.00 | 1500.35 | 142.98 | 153.19 | -0.27 | 13.16 | 9.43 | 1.24 | 27.25 | 64.94 | 0.18 | 1.23 | 14.25
2024-09-18 14:08:00 | 516260.19 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 1.00 | 55.00 | 79.45 | 78.59 | 38.35 | 129.32 | 1.00 | 0.00 | 1130.37 | 1126.30 | 1143.46 | 1054.72 | 1098.08 | 1050.98 | 1144.57 | 1174.76 | 1111.72 | 41.96 | 99.50 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 234.91 | 121.75 | 52.50 | 7.10 | 111.91 | 67.27 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 21.41 | 191.17 | 0.00 | 0.00 | 220477.75 | 0.00 | 0.00 | 1528.47 | 143.36 | 153.19 | -0.24 | 13.27 | 9.23 | 1.29 | 32.86 | 62.49 | 0.18 | 1.09 | 14.88
2024-09-18 14:10:00 | 516262.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 3.00 | 55.00 | 357.50 | 357.42 | 38.13 | 131.25 | 1.00 | 0.00 | 1130.34 | 1126.26 | 1143.93 | 1046.34 | 1097.15 | 1051.63 | 1145.01 | 1169.40 | 1111.69 | 40.20 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 235.26 | 121.87 | 52.53 | 7.10 | 111.91 | 67.34 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 22.39 | 191.54 | 0.00 | 0.00 | 220477.75 | 0.00 | 0.00 | 1446.53 | 143.74 | 153.38 | -0.29 | 13.30 | 9.23 | 1.62 | 34.30 | 61.13 | 0.33 | 1.26 | 13.60
2024-09-18 14:12:00 | 516262.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 5.00 | 47.00 | 581.56 | 581.10 | 37.95 | 119.86 | 1.00 | 0.00 | 1130.20 | 1126.23 | 1144.51 | 1065.29 | 1095.87 | 1051.80 | 1143.40 | 1164.26 | 1111.75 | 39.70 | 99.33 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 235.23 | 122.06 | 52.62 | 7.11 | 112.59 | 67.49 | 27.47 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 19.91 | 192.08 | 0.00 | 0.00 | 220477.75 | 0.00 | 0.00 | 1413.68 | 143.93 | 153.38 | -0.21 | 13.39 | 9.23 | 0.69 | 31.86 | 61.84 | 0.11 | 1.24 | 13.75
2024-09-18 14:14:00 | 516262.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 7.00 | 54.00 | 387.69 | 390.63 | 37.69 | 129.77 | 1.00 | 0.00 | 1130.67 | 1127.00 | 1146.05 | 1046.37 | 1095.54 | 1052.71 | 1142.66 | 1161.01 | 1111.82 | 41.20 | 99.35 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 235.09 | 122.18 | 52.38 | 7.11 | 112.18 | 67.62 | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 21.74 | 192.81 | 0.00 | 0.00 | 220477.75 | 0.00 | 0.00 | 1510.00 | 143.98 | 153.38 | -0.25 | 13.35 | 9.16 | 1.52 | 36.88 | 57.68 | 0.24 | 1.39 | 14.40
2024-09-18 14:16:00 | 516262.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 9.00 | 54.00 | 139.60 | 137.36 | 37.81 | 127.05 | 1.00 | 0.00 | 1130.64 | 1126.66 | 1145.51 | 1059.55 | 1094.02 | 1052.67 | 1142.83 | 1166.39 | 1111.79 | 39.69 | 99.48 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 235.16 | 122.25 | 52.52 | 7.10 | 111.77 | 67.76 | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 22.39 | 193.41 | 0.00 | 0.00 | 220477.75 | 0.00 | 0.00 | 1410.00 | 144.08 | 153.38 | -0.27 | 13.50 | 9.03 | 1.69 | 37.31 | 56.04 | 0.11 | 1.39 | 13.43
2024-09-18 14:18:00 | 516262.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 11.00 | 54.00 | 93.22 | 92.42 | 38.01 | 126.96 | 1.00 | 0.00 | 1132.88 | 1127.63 | 1147.76 | 1057.75 | 1094.88 | 1052.93 | 1145.48 | 1172.39 | 1111.65 | 40.45 | 99.41 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 235.16 | 122.32 | 52.49 | 7.11 | 111.91 | 67.79 | 27.36 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 21.56 | 193.67 | 0.00 | 0.00 | 220480.09 | 0.00 | 0.00 | 1450.83 | 144.10 | 153.38 | -0.22 | 13.48 | 9.21 | 0.89 | 35.63 | 54.71 | 0.04 | 1.57 | 14.52
2024-09-18 14:20:00 | 516262.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 13.00 | 47.00 | 382.86 | 382.81 | 37.88 | 131.31 | 1.00 | 0.00 | 1133.68 | 1129.00 | 1151.47 | 1053.72 | 1095.67 | 1053.32 | 1145.68 | 1160.47 | 1111.75 | 41.33 | 99.45 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 235.35 | 122.37 | 52.31 | 7.10 | 112.44 | 67.74 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 20.09 | 193.41 | 0.00 | 0.00 | 220480.09 | 0.00 | 0.00 | 1486.32 | 144.25 | 153.38 | -0.22 | 13.49 | 9.01 | 0.88 | 42.49 | 55.87 | 0.20 | 1.45 | 14.52
2024-09-18 14:22:00 | 516262.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 15.00 | 55.00 | 495.35 | 492.25 | 37.91 | 132.73 | 1.00 | 0.00 | 1134.25 | 1128.70 | 1152.64 | 1062.68 | 1095.17 | 1054.11 | 1145.98 | 1160.57 | 1111.65 | 40.45 | 99.44 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 235.52 | 122.49 | 52.45 | 7.09 | 112.48 | 67.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 22.16 | 193.21 | 0.00 | 0.00 | 220480.09 | 0.00 | 0.00 | 1444.24 | 144.44 | 153.56 | -0.30 | 13.41 | 9.14 | 1.62 | 42.82 | 57.88 | 0.17 | 1.71 | 14.71
2024-09-18 14:24:00 | 516262.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 17.00 | 54.00 | 180.75 | 179.60 | 37.81 | 126.80 | 1.00 | 0.00 | 1139.51 | 1130.90 | 1155.64 | 1071.21 | 1096.36 | 1054.50 | 1150.96 | 1177.11 | 1111.75 | 40.39 | 99.37 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 235.46 | 122.53 | 52.60 | 7.10 | 112.10 | 67.54 | 26.63 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 21.97 | 193.16 | 0.00 | 0.00 | 220480.09 | 0.00 | 0.00 | 1445.97 | 144.52 | 153.74 | -0.26 | 13.29 | 9.30 | 1.19 | 40.90 | 56.30 | 0.07 | 1.83 | 14.10
2024-09-18 14:26:00 | 516262.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 19.00 | 54.00 | 152.71 | 151.33 | 37.91 | 130.33 | 1.00 | 0.00 | 1143.73 | 1133.21 | 1157.30 | 1069.41 | 1099.20 | 1055.47 | 1155.37 | 1181.80 | 1111.79 | 41.02 | 99.45 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 235.77 | 122.61 | 57.35 | 7.09 | 111.68 | 67.54 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 21.30 | 193.16 | 0.00 | 0.00 | 220480.09 | 0.00 | 0.00 | 1480.76 | 144.44 | 153.75 | -0.23 | 13.36 | 8.91 | 1.18 | 51.17 | 55.54 | 0.39 | 1.70 | 14.05
2024-09-18 14:28:00 | 516262.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 21.00 | 35.00 | 427.92 | 428.04 | 37.96 | 126.69 | 1.00 | 0.00 | 1145.01 | 1133.98 | 1157.50 | 1079.01 | 1100.59 | 1055.86 | 1158.38 | 1179.86 | 1112.19 | 40.89 | 99.48 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 236.03 | 122.58 | 57.45 | 7.08 | 111.94 | 67.62 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 21.98 | 193.21 | 0.00 | 0.00 | 220480.09 | 0.00 | 0.00 | 1452.22 | 143.82 | 153.97 | -0.26 | 13.49 | 8.93 | 0.88 | 49.62 | 54.87 | 0.07 | 2.03 | 14.52
2024-09-18 14:30:00 | 516262.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 23.00 | 52.00 | 449.32 | 450.12 | 37.76 | 118.66 | 1.00 | 0.00 | 1146.72 | 1135.39 | 1159.69 | 1076.49 | 1102.94 | 1056.94 | 1160.30 | 1187.46 | 1112.45 | 40.63 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 236.12 | 122.33 | 57.28 | 7.08 | 111.88 | 67.51 | 27.62 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 20.51 | 193.53 | 0.00 | 0.00 | 220480.09 | 0.00 | 0.00 | 1456.94 | 142.77 | 154.12 | -0.26 | 13.39 | 9.19 | 0.94 | 40.97 | 58.49 | 0.01 | 1.87 | 14.48
2024-09-18 14:32:00 | 516262.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 25.00 | 55.00 | 203.12 | 195.44 | 37.78 | 128.60 | 1.00 | 0.00 | 1148.40 | 1137.36 | 1162.50 | 1082.63 | 1104.79 | 1057.49 | 1163.58 | 1185.93 | 1113.05 | 41.58 | 99.50 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 236.07 | 121.94 | 57.05 | 7.08 | 112.07 | 67.46 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 22.12 | 193.87 | 0.00 | 0.00 | 220480.09 | 0.00 | 0.00 | 1510.35 | 141.90 | 154.31 | -0.31 | 13.29 | 9.16 | 1.38 | 43.40 | 55.65 | 0.20 | 1.61 | 14.65
2024-09-18 14:36:00 | 516262.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 29.00 | 53.00 | 337.81 | 337.55 | 37.91 | 122.31 | 1.00 | 0.00 | 1151.57 | 1139.61 | 1162.16 | 1079.08 | 1107.04 | 1059.12 | 1167.47 | 1192.28 | 1114.21 | 39.70 | 99.37 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 235.57 | 121.24 | 57.24 | 7.09 | 111.94 | 67.04 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 21.19 | 194.10 | 0.00 | 0.00 | 220480.09 | 0.00 | 0.00 | 1412.50 | 140.35 | 154.31 | -0.27 | 13.41 | 9.44 | 1.33 | 36.59 | 55.15 | 0.13 | 1.63 | 14.10
2024-09-18 14:38:00 | 516262.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 31.00 | 55.00 | 552.86 | 552.80 | 37.83 | 126.86 | 1.00 | 0.00 | 1152.48 | 1141.52 | 1162.46 | 1084.63 | 1109.20 | 1059.71 | 1169.47 | 1190.74 | 1114.61 | 40.02 | 99.33 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 235.20 | 120.99 | 57.45 | 7.08 | 112.10 | 66.85 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 21.10 | 194.22 | 0.00 | 0.00 | 220480.09 | 0.00 | 0.00 | 1428.82 | 139.63 | 154.12 | -0.28 | 13.38 | 9.12 | 1.19 | 39.46 | 52.14 | 0.10 | 1.48 | 13.90
2024-09-18 14:40:00 | 516265.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 33.00 | 54.00 | 338.15 | 336.89 | 37.88 | 125.43 | 1.00 | 0.00 | 1152.85 | 1142.56 | 1161.92 | 1084.80 | 1111.32 | 1060.62 | 1170.96 | 1194.16 | 1115.08 | 38.82 | 99.46 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 234.71 | 120.66 | 56.97 | 7.08 | 112.37 | 66.52 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 21.71 | 194.28 | 0.00 | 0.00 | 220483.89 | 0.00 | 0.00 | 1374.93 | 138.79 | 153.75 | -0.30 | 13.10 | 9.40 | 1.48 | 33.73 | 54.76 | 0.35 | 1.54 | 13.90
2024-09-18 14:42:00 | 516265.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 35.00 | 34.00 | 106.59 | 106.13 | 37.88 | 134.56 | 1.00 | 0.00 | 1152.48 | 1142.59 | 1160.94 | 1082.99 | 1111.65 | 1060.95 | 1171.30 | 1187.91 | 1115.27 | 39.20 | 99.33 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 234.31 | 120.37 | 51.80 | 7.08 | 112.29 | 66.25 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 20.51 | 194.22 | 0.00 | 0.00 | 220483.89 | 0.00 | 0.00 | 1387.01 | 138.14 | 153.75 | -0.30 | 12.92 | 9.54 | 1.50 | 31.19 | 54.38 | 0.18 | 1.42 | 13.82
2024-09-18 14:44:00 | 516269.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 37.00 | 37.00 | 200.22 | 199.21 | 38.00 | 131.69 | 1.00 | 0.00 | 1148.98 | 1141.79 | 1159.15 | 1091.08 | 1110.36 | 1061.24 | 1168.49 | 1184.19 | 1115.87 | 38.94 | 99.35 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 233.81 | 119.99 | 52.31 | 7.09 | 112.10 | 65.96 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 22.08 | 193.97 | 0.00 | 0.00 | 220483.89 | 0.00 | 0.00 | 1397.08 | 137.84 | 153.56 | -0.31 | 12.69 | 9.63 | 1.06 | 26.74 | 50.95 | 0.10 | 1.12 | 13.43
2024-09-18 14:46:00 | 516271.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 39.00 | 50.00 | 571.69 | 571.09 | 38.15 | 122.91 | 1.00 | 0.00 | 1142.56 | 1139.17 | 1156.32 | 1082.26 | 1107.77 | 1061.41 | 1162.02 | 1171.17 | 1116.24 | 39.45 | 99.39 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 233.55 | 119.86 | 52.48 | 7.09 | 112.13 | 65.77 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 22.50 | 193.41 | 0.00 | 0.00 | 220483.89 | 0.00 | 0.00 | 1429.86 | 138.22 | 153.38 | -0.25 | 12.13 | 9.86 | 1.11 | 29.12 | 52.76 | 0.00 | 1.05 | 14.18
2024-09-18 14:48:00 | 516271.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 41.00 | 55.00 | 163.38 | 162.00 | 38.25 | 129.27 | 1.00 | 0.00 | 1136.36 | 1135.55 | 1151.97 | 1066.57 | 1104.00 | 1061.54 | 1154.46 | 1159.15 | 1115.97 | 39.39 | 99.37 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 233.61 | 119.95 | 52.43 | 7.10 | 112.18 | 65.82 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | 20.36 | 192.89 | 0.00 | 0.00 | 220483.89 | 0.00 | 0.00 | 1427.29 | 138.83 | 153.38 | -0.28 | 12.22 | 9.90 | 1.44 | 31.55 | 53.08 | 0.08 | 0.99 | 14.35
2024-09-18 14:50:00 | 516271.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 43.00 | 55.00 | 272.10 | 270.78 | 38.45 | 136.10 | 1.00 | 0.00 | 1128.97 | 1130.87 | 1145.65 | 1061.60 | 1098.57 | 1061.11 | 1147.23 | 1152.24 | 1115.64 | 41.52 | 99.48 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 233.70 | 120.25 | 52.41 | 7.09 | 112.82 | 66.02 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 19.93 | 192.47 | 0.00 | 0.00 | 220483.89 | 0.00 | 0.00 | 1519.72 | 139.42 | 153.38 | -0.27 | 12.35 | 9.87 | 1.56 | 30.14 | 53.19 | 0.06 | 1.19 | 13.88
2024-09-18 14:52:00 | 516271.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 45.00 | 42.00 | 595.19 | 594.93 | 38.51 | 122.53 | 1.00 | 0.00 | 1124.20 | 1126.96 | 1142.73 | 1065.42 | 1094.32 | 1060.20 | 1142.63 | 1148.50 | 1115.41 | 40.14 | 99.42 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 233.96 | 120.66 | 51.90 | 7.10 | 112.97 | 66.19 | 26.63 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 21.21 | 192.11 | 0.00 | 0.00 | 220483.89 | 0.00 | 0.00 | 1461.25 | 140.00 | 153.56 | -0.24 | 12.43 | 10.00 | 1.00 | 29.52 | 55.62 | 0.11 | 1.15 | 14.40
2024-09-18 14:54:00 | 516271.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 47.00 | 53.00 | 172.01 | 171.40 | 38.75 | 134.29 | 1.00 | 0.00 | 1120.96 | 1123.33 | 1138.20 | 1052.90 | 1091.71 | 1059.58 | 1140.38 | 1159.42 | 1114.78 | 40.64 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 234.27 | 121.27 | 51.71 | 7.09 | 49.87 | 66.37 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 22.01 | 191.77 | 0.00 | 0.00 | 220483.89 | 0.00 | 0.00 | 1495.07 | 140.74 | 153.56 | -0.24 | 12.55 | 9.91 | 1.19 | 31.85 | 55.90 | 0.19 | 1.37 | 14.30
2024-09-18 14:56:00 | 516271.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 49.00 | 55.00 | 263.16 | 261.84 | 38.95 | 133.40 | 1.00 | 0.00 | 1118.47 | 1120.73 | 1134.78 | 1055.86 | 1090.82 | 1058.37 | 1140.95 | 1159.29 | 1114.54 | 41.45 | 99.50 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 234.62 | 121.79 | 51.30 | 7.08 | 83.39 | 66.38 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 21.33 | 191.50 | 0.00 | 0.00 | 220483.89 | 0.00 | 0.00 | 1539.38 | 141.45 | 153.74 | -0.27 | 12.56 | 9.77 | 1.06 | 35.37 | 58.52 | 0.15 | 1.41 | 14.68
2024-09-18 14:58:00 | 516271.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 51.00 | 55.00 | 508.49 | 507.49 | 38.94 | 132.49 | 1.00 | 0.00 | 1113.78 | 1116.94 | 1129.97 | 1052.41 | 1087.43 | 1057.53 | 1136.52 | 1150.12 | 1114.08 | 41.65 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 235.13 | 122.36 | 50.73 | 7.07 | 82.83 | 66.42 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 19.98 | 191.20 | 0.00 | 0.00 | 220483.89 | 0.00 | 0.00 | 1568.40 | 142.30 | 153.94 | -0.26 | 12.62 | 9.82 | 1.09 | 40.17 | 58.61 | 0.18 | 1.77 | 15.18
2024-09-18 15:02:00 | 516271.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 55.00 | 51.00 | 227.91 | 227.65 | 38.50 | 126.34 | 1.00 | 0.00 | 1107.81 | 1112.72 | 1125.76 | 1051.50 | 1083.84 | 1055.54 | 1127.53 | 1144.98 | 1113.41 | 41.02 | 99.38 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 235.72 | 123.40 | 50.27 | 7.06 | 83.06 | 66.46 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 21.08 | 190.91 | 0.00 | 0.00 | 220483.89 | 0.00 | 0.00 | 1542.99 | 144.00 | 154.12 | -0.25 | 12.76 | 10.14 | 1.44 | 28.96 | 63.81 | 0.15 | 1.68 | 14.23
2024-09-18 15:04:00 | 516274.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 57.00 | 54.00 | 510.99 | 510.27 | 38.30 | 122.57 | 1.00 | 0.00 | 1107.24 | 1110.69 | 1123.30 | 1048.06 | 1081.74 | 1054.33 | 1127.46 | 1154.70 | 1112.55 | 40.26 | 99.39 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 235.46 | 123.98 | 50.36 | 7.06 | 83.47 | 66.46 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 23.29 | 190.94 | 0.00 | 0.00 | 220483.89 | 0.00 | 0.00 | 1494.31 | 144.64 | 154.12 | -0.27 | 12.60 | 10.36 | 1.25 | 21.86 | 62.90 | 0.16 | 1.44 | 13.80
2024-09-18 15:06:00 | 516278.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 14.00 | 59.00 | 54.00 | 395.72 | 395.20 | 38.18 | 122.56 | 1.00 | 0.00 | 1108.90 | 1110.16 | 1120.53 | 1050.82 | 1082.10 | 1053.03 | 1130.60 | 1151.77 | 1111.95 | 40.64 | 99.48 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 235.08 | 124.40 | 49.80 | 7.05 | 82.31 | 66.56 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 22.23 | 190.98 | 0.00 | 0.00 | 220487.05 | 0.00 | 0.00 | 1520.42 | 145.03 | 154.11 | -0.24 | 12.64 | 9.98 | 0.94 | 21.70 | 60.19 | 0.11 | 1.63 | 13.82
2024-09-18 15:08:00 | 516278.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 1.00 | 49.00 | 134.11 | 133.45 | 38.20 | 123.78 | 1.00 | 0.00 | 1109.27 | 1108.47 | 1116.94 | 1058.11 | 1080.43 | 1051.86 | 1133.85 | 1150.05 | 1111.82 | 40.46 | 99.35 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 234.57 | 124.65 | 50.20 | 7.04 | 82.57 | 66.60 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 20.86 | 190.98 | 0.00 | 0.00 | 220487.05 | 0.00 | 0.00 | 1510.28 | 145.16 | 153.94 | -0.24 | 12.55 | 9.95 | 1.06 | 21.48 | 63.11 | 0.05 | 1.48 | 13.88
2024-09-18 15:10:00 | 516283.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 3.00 | 55.00 | 180.40 | 179.60 | 38.15 | 125.85 | 1.00 | 0.00 | 1108.97 | 1106.32 | 1113.28 | 1048.67 | 1078.75 | 1050.79 | 1135.22 | 1148.24 | 1111.12 | 40.38 | 99.35 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 234.10 | 124.76 | 50.53 | 7.04 | 82.30 | 66.56 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 22.51 | 190.86 | 0.00 | 0.00 | 220487.05 | 0.00 | 0.00 | 1511.39 | 145.24 | 153.94 | -0.33 | 12.54 | 9.97 | 1.38 | 22.43 | 59.92 | 0.12 | 1.51 | 13.40
2024-09-18 15:12:00 | 516283.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 5.00 | 55.00 | 484.88 | 484.88 | 38.18 | 126.31 | 1.00 | 0.00 | 1105.02 | 1103.57 | 1111.92 | 1055.51 | 1075.93 | 1049.62 | 1131.07 | 1137.60 | 1110.63 | 39.69 | 99.38 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 233.74 | 124.79 | 50.13 | 7.02 | 82.90 | 66.60 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 21.83 | 190.71 | 0.00 | 0.00 | 220487.05 | 0.00 | 0.00 | 1464.44 | 145.29 | 153.76 | -0.26 | 12.53 | 9.96 | 1.00 | 20.59 | 57.91 | 0.11 | 1.36 | 13.80
2024-09-18 15:14:00 | 516283.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 7.00 | 33.00 | 483.76 | 483.45 | 38.10 | 122.73 | 1.00 | 0.00 | 1103.30 | 1102.41 | 1113.22 | 1046.95 | 1074.72 | 1048.71 | 1126.83 | 1137.23 | 1109.96 | 40.25 | 99.36 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 233.48 | 124.81 | 50.15 | 7.03 | 82.49 | 66.65 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 20.24 | 190.60 | 0.00 | 0.00 | 220487.05 | 0.00 | 0.00 | 1516.39 | 145.32 | 153.75 | -0.26 | 12.54 | 10.04 | 1.25 | 19.55 | 59.50 | 0.20 | 1.62 | 13.80
2024-09-18 15:16:00 | 516283.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 9.00 | 46.00 | 222.82 | 222.16 | 38.11 | 123.06 | 1.00 | 0.00 | 1102.91 | 1102.11 | 1116.67 | 1050.82 | 1073.34 | 1047.63 | 1122.40 | 1131.10 | 1109.40 | 39.19 | 99.50 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 233.32 | 124.89 | 49.61 | 7.02 | 82.53 | 66.94 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 20.99 | 190.56 | 0.00 | 0.00 | 220487.05 | 0.00 | 0.00 | 1455.97 | 145.37 | 153.75 | -0.26 | 12.78 | 9.71 | 1.31 | 18.66 | 59.36 | 0.38 | 1.54 | 13.45
2024-09-18 15:18:00 | 516283.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 11.00 | 54.00 | 49.43 | 48.57 | 37.96 | 120.81 | 1.00 | 0.00 | 1106.42 | 1103.77 | 1122.16 | 1043.58 | 1073.21 | 1047.11 | 1123.26 | 1135.02 | 1108.87 | 39.20 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 233.24 | 124.93 | 48.42 | 7.00 | 81.73 | 67.23 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 21.19 | 190.66 | 0.00 | 0.00 | 220487.05 | 0.00 | 0.00 | 1454.03 | 145.45 | 153.56 | -0.25 | 12.94 | 9.42 | 1.56 | 22.61 | 59.73 | 0.25 | 1.49 | 13.77
2024-09-18 15:20:00 | 516283.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 13.00 | 38.00 | 258.65 | 258.59 | 38.06 | 131.99 | 1.00 | 0.00 | 1109.60 | 1105.45 | 1126.13 | 1048.02 | 1074.13 | 1046.69 | 1123.76 | 1139.81 | 1108.01 | 39.51 | 99.35 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 233.21 | 125.01 | 50.40 | 6.98 | 82.71 | 67.46 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 21.03 | 190.86 | 0.00 | 0.00 | 220487.05 | 0.00 | 0.00 | 1462.50 | 145.65 | 153.56 | -0.27 | 13.08 | 9.10 | 1.36 | 28.40 | 55.58 | 0.03 | 1.34 | 13.18
2024-09-18 15:22:00 | 516283.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 53.00 | 585.67 | 585.01 | 38.08 | 125.75 | 1.00 | 0.00 | 1116.11 | 1109.43 | 1133.11 | 1048.74 | 1076.88 | 1046.53 | 1127.56 | 1147.50 | 1107.34 | 40.14 | 99.40 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 233.14 | 125.07 | 50.96 | 6.97 | 82.16 | 67.63 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 20.06 | 191.20 | 0.00 | 0.00 | 220487.05 | 0.00 | 0.00 | 1492.50 | 145.68 | 153.38 | -0.29 | 13.16 | 9.01 | 1.00 | 32.37 | 54.66 | 0.36 | 1.57 | 13.89
2024-09-18 15:24:00 | 516283.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 54.00 | 318.14 | 317.74 | 38.11 | 128.33 | 1.00 | 0.00 | 1122.36 | 1113.18 | 1137.60 | 1041.82 | 1080.13 | 1047.11 | 1133.45 | 1160.13 | 1107.21 | 41.90 | 99.34 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 233.50 | 125.07 | 51.11 | 6.96 | 83.24 | 67.68 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 19.57 | 191.37 | 0.00 | 0.00 | 220487.05 | 0.00 | 0.00 | 1584.24 | 145.63 | 153.56 | -0.24 | 13.25 | 8.71 | 1.00 | 39.54 | 53.63 | 0.42 | 1.75 | 15.02
2024-09-18 15:28:00 | 516283.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 21.00 | 54.00 | 355.12 | 354.97 | 38.03 | 132.73 | 1.00 | 0.00 | 1128.87 | 1117.64 | 1139.57 | 1064.41 | 1084.40 | 1048.19 | 1142.36 | 1168.35 | 1107.21 | 41.01 | 99.52 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 234.89 | 125.18 | 51.60 | 6.94 | 82.31 | 67.44 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 22.49 | 191.54 | 0.00 | 0.00 | 220487.05 | 0.00 | 0.00 | 1532.01 | 145.96 | 154.12 | -0.25 | 13.33 | 9.14 | 1.56 | 35.64 | 60.25 | 0.07 | 1.97 | 14.38
2024-09-18 15:30:00 | 516289.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 23.00 | 44.00 | 586.19 | 585.87 | 37.93 | 130.14 | 1.00 | 0.00 | 1134.08 | 1121.53 | 1144.04 | 1070.30 | 1087.10 | 1048.64 | 1145.92 | 1171.23 | 1107.44 | 39.44 | 99.50 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 234.97 | 125.28 | 51.53 | 6.93 | 81.58 | 67.38 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 20.38 | 191.75 | 0.00 | 0.00 | 220487.05 | 0.00 | 0.00 | 1464.24 | 146.08 | 154.31 | -0.25 | 13.16 | 9.37 | 1.12 | 30.89 | 58.54 | 0.28 | 1.92 | 14.25
2024-09-18 15:32:00 | 516289.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 25.00 | 52.00 | 297.46 | 297.15 | 36.46 | 117.81 | 1.00 | 0.00 | 1139.51 | 1125.36 | 1147.40 | 1082.79 | 1090.49 | 1049.49 | 1150.25 | 1174.59 | 1107.71 | 37.62 | 99.43 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 234.57 | 125.36 | 51.74 | 6.91 | 82.19 | 67.46 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 20.34 | 192.22 | 0.00 | 0.00 | 220487.05 | 0.00 | 0.00 | 1377.71 | 145.99 | 154.12 | -0.28 | 13.25 | 8.90 | 1.31 | 36.36 | 55.14 | 0.91 | 2.21 | 12.70
2024-09-18 15:34:00 | 516292.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 27.00 | 53.00 | 4.66 | 4.77 | 36.15 | 117.56 | 1.00 | 0.00 | 1142.99 | 1128.13 | 1147.40 | 1082.00 | 1093.62 | 1050.14 | 1154.57 | 1177.72 | 1107.91 | 36.69 | 99.32 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 233.35 | 125.32 | 52.02 | 6.90 | 82.90 | 67.51 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 21.73 | 192.91 | 0.00 | 0.00 | 220490.17 | 0.00 | 0.00 | 1322.92 | 145.45 | 153.75 | -0.26 | 12.91 | 9.07 | 0.94 | 29.91 | 52.47 | 0.16 | 1.88 | 12.73
2024-09-18 15:36:00 | 516292.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 29.00 | 41.00 | 318.34 | 317.74 | 36.12 | 118.20 | 1.00 | 0.00 | 1145.68 | 1129.90 | 1145.18 | 1077.54 | 1094.78 | 1050.23 | 1157.97 | 1177.92 | 1108.30 | 36.62 | 99.36 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 232.17 | 125.10 | 51.64 | 6.89 | 81.48 | 67.62 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 22.53 | 193.27 | 0.00 | 0.00 | 220490.17 | 0.00 | 0.00 | 1328.26 | 144.69 | 153.19 | -0.27 | 12.76 | 9.08 | 0.88 | 25.02 | 48.38 | 0.29 | 1.76 | 12.70
2024-09-18 15:38:00 | 516292.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 31.00 | 54.00 | 571.03 | 570.63 | 36.34 | 117.56 | 1.00 | 0.00 | 1145.28 | 1130.50 | 1142.09 | 1087.26 | 1095.07 | 1050.53 | 1158.44 | 1172.49 | 1108.50 | 37.24 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 231.09 | 124.68 | 51.80 | 6.88 | 81.84 | 67.71 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 20.91 | 193.19 | 0.00 | 0.00 | 220490.17 | 0.00 | 0.00 | 1353.47 | 143.65 | 152.81 | -0.26 | 12.65 | 9.05 | 1.00 | 22.53 | 43.02 | 0.24 | 1.53 | 12.80
2024-09-18 15:40:00 | 516292.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 33.00 | 53.00 | 194.93 | 194.38 | 36.66 | 119.68 | 1.00 | 0.00 | 1145.38 | 1131.10 | 1141.52 | 1085.82 | 1095.87 | 1050.72 | 1158.44 | 1174.42 | 1108.50 | 37.62 | 99.46 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 230.60 | 124.20 | 51.73 | 6.87 | 81.86 | 67.79 | 26.81 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 20.24 | 192.89 | 0.00 | 0.00 | 220490.17 | 0.00 | 0.00 | 1368.82 | 142.82 | 152.62 | -0.29 | 12.70 | 9.20 | 1.21 | 20.59 | 48.55 | 0.16 | 1.14 | 13.12
2024-09-18 15:42:00 | 516292.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 35.00 | 54.00 | 257.47 | 253.21 | 36.74 | 123.06 | 1.00 | 0.00 | 1146.49 | 1132.98 | 1144.40 | 1081.21 | 1097.62 | 1050.53 | 1158.65 | 1175.21 | 1108.60 | 38.26 | 99.44 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 230.52 | 123.74 | 51.57 | 6.85 | 82.27 | 67.83 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 21.43 | 192.51 | 0.00 | 0.00 | 220490.17 | 0.00 | 0.00 | 1385.21 | 142.23 | 152.62 | -0.26 | 12.78 | 9.08 | 1.31 | 23.56 | 49.12 | 0.39 | 1.05 | 12.98
2024-09-18 15:44:00 | 516292.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 37.00 | 36.00 | 585.01 | 586.53 | 36.69 | 114.11 | 1.00 | 0.00 | 1148.71 | 1135.69 | 1147.70 | 1090.92 | 1098.84 | 1050.75 | 1159.69 | 1176.46 | 1108.74 | 37.06 | 99.43 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 230.70 | 123.44 | 51.55 | 6.85 | 82.14 | 67.88 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 20.34 | 192.34 | 0.00 | 0.00 | 220490.17 | 0.00 | 0.00 | 1335.56 | 141.94 | 152.62 | -0.29 | 12.92 | 8.85 | 1.44 | 30.78 | 48.09 | 0.14 | 1.34 | 13.15
2024-09-18 15:46:00 | 516292.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 39.00 | 44.00 | 280.64 | 280.58 | 36.39 | 114.82 | 1.00 | 0.00 | 1151.50 | 1138.77 | 1152.88 | 1095.01 | 1100.99 | 1050.95 | 1160.20 | 1179.39 | 1108.93 | 36.94 | 99.43 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 230.53 | 123.14 | 51.71 | 6.83 | 81.70 | 67.96 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 21.71 | 192.39 | 0.00 | 0.00 | 220490.17 | 0.00 | 0.00 | 1328.82 | 141.59 | 152.62 | -0.25 | 12.95 | 8.71 | 0.99 | 36.83 | 44.98 | 0.20 | 1.41 | 12.43
2024-09-18 15:48:00 | 516292.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 41.00 | 50.00 | 25.71 | 24.93 | 36.97 | 124.04 | 1.00 | 0.00 | 1151.36 | 1140.81 | 1155.54 | 1083.84 | 1103.90 | 1051.41 | 1160.47 | 1185.48 | 1109.00 | 37.50 | 99.36 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 230.05 | 122.81 | 51.62 | 6.81 | 82.22 | 67.88 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 22.24 | 192.57 | 0.00 | 0.00 | 220490.17 | 0.00 | 0.00 | 1339.38 | 141.02 | 152.44 | -0.28 | 12.75 | 8.89 | 1.12 | 32.69 | 48.03 | 0.52 | 1.48 | 12.52
2024-09-18 15:50:00 | 516292.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 43.00 | 54.00 | 310.06 | 310.66 | 37.81 | 125.19 | 1.00 | 0.00 | 1147.87 | 1140.21 | 1154.36 | 1074.42 | 1104.10 | 1052.09 | 1158.44 | 1177.14 | 1109.10 | 38.94 | 99.41 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 230.00 | 122.44 | 51.89 | 6.80 | 82.58 | 67.74 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 20.39 | 192.45 | 0.00 | 0.00 | 220490.17 | 0.00 | 0.00 | 1397.15 | 140.51 | 152.44 | -0.29 | 12.62 | 9.22 | 1.19 | 31.88 | 53.03 | 0.46 | 1.31 | 13.95
2024-09-18 15:52:00 | 516292.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 45.00 | 54.00 | 516.08 | 515.51 | 37.96 | 123.39 | 1.00 | 0.00 | 1146.72 | 1139.94 | 1156.39 | 1079.41 | 1103.63 | 1052.77 | 1157.60 | 1175.95 | 1109.33 | 39.19 | 99.48 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 230.52 | 122.10 | 51.56 | 6.79 | 81.70 | 67.54 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 22.39 | 192.13 | 0.00 | 0.00 | 220490.17 | 0.00 | 0.00 | 1408.61 | 140.35 | 152.62 | -0.27 | 12.83 | 9.38 | 1.25 | 34.41 | 57.30 | 0.35 | 1.47 | 13.73
2024-09-18 15:54:00 | 516292.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 47.00 | 39.00 | 529.80 | 530.00 | 37.91 | 119.85 | 1.00 | 0.00 | 1143.80 | 1139.14 | 1157.57 | 1088.15 | 1102.51 | 1052.93 | 1155.17 | 1170.59 | 1109.50 | 39.26 | 99.34 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 230.92 | 121.92 | 51.49 | 6.78 | 82.08 | 67.37 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 21.07 | 191.96 | 0.00 | 0.00 | 220493.42 | 0.00 | 0.00 | 1413.96 | 140.39 | 152.62 | -0.27 | 12.84 | 9.31 | 1.00 | 39.57 | 58.39 | 0.27 | 1.28 | 13.75
2024-09-18 15:56:00 | 516294.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 49.00 | 47.00 | 348.56 | 356.30 | 37.81 | 121.13 | 1.00 | 0.00 | 1140.55 | 1137.26 | 1156.99 | 1089.93 | 1100.59 | 1053.46 | 1151.60 | 1164.19 | 1109.73 | 38.95 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 231.20 | 121.83 | 51.35 | 6.75 | 82.04 | 67.10 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 22.23 | 191.79 | 0.00 | 0.00 | 220493.42 | 0.00 | 0.00 | 1409.10 | 140.46 | 152.81 | -0.30 | 12.72 | 9.51 | 1.69 | 39.90 | 59.54 | 0.50 | 1.27 | 13.07
2024-09-18 15:58:00 | 516294.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 51.00 | 54.00 | 168.82 | 184.72 | 37.86 | 123.17 | 1.00 | 0.00 | 1136.86 | 1134.68 | 1151.70 | 1077.67 | 1098.44 | 1054.04 | 1149.41 | 1163.68 | 1109.93 | 38.57 | 99.51 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 231.27 | 121.79 | 51.59 | 6.73 | 82.16 | 66.73 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 22.42 | 191.67 | 0.00 | 0.00 | 220493.42 | 0.00 | 0.00 | 1395.21 | 140.48 | 152.81 | -0.29 | 12.96 | 9.50 | 1.00 | 45.57 | 56.86 | 0.14 | 1.36 | 13.38
2024-09-18 16:00:00 | 516294.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 53.00 | 54.00 | 11.93 | 13.46 | 38.11 | 132.39 | 1.00 | 0.00 | 1132.61 | 1132.31 | 1146.92 | 1076.49 | 1097.35 | 1054.33 | 1147.53 | 1163.88 | 1110.39 | 38.69 | 99.44 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 231.14 | 121.77 | 52.01 | 6.71 | 81.97 | 66.19 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 21.48 | 191.51 | 0.00 | 0.00 | 220493.42 | 0.00 | 0.00 | 1409.51 | 140.42 | 152.81 | -0.27 | 12.68 | 9.57 | 1.38 | 37.84 | 52.75 | 0.02 | 1.30 | 13.50
2024-09-18 16:02:00 | 516294.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 55.00 | 49.00 | 430.51 | 428.64 | 38.21 | 120.31 | 1.00 | 0.00 | 1127.76 | 1129.23 | 1142.83 | 1069.81 | 1095.50 | 1054.53 | 1142.63 | 1157.09 | 1110.29 | 39.38 | 99.41 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 231.12 | 121.73 | 51.58 | 6.70 | 81.93 | 65.77 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 22.23 | 191.28 | 0.00 | 0.00 | 220493.42 | 0.00 | 0.00 | 1461.39 | 140.34 | 152.81 | -0.30 | 12.44 | 9.65 | 0.94 | 36.53 | 55.31 | 0.02 | 1.24 | 13.00
2024-09-18 16:04:00 | 516299.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 57.00 | 54.00 | 419.44 | 405.00 | 38.36 | 128.73 | 1.00 | 0.00 | 1124.70 | 1125.96 | 1140.24 | 1070.49 | 1092.96 | 1054.33 | 1140.04 | 1154.30 | 1110.59 | 40.20 | 99.33 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 231.30 | 121.65 | 51.83 | 6.68 | 81.59 | 65.50 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 19.64 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 220493.42 | 0.00 | 0.00 | 1493.06 | 140.42 | 152.66 | -0.29 | 12.42 | 9.75 | 1.56 | 34.47 | 57.70 | 0.39 | 1.41 | 13.55
2024-09-18 16:06:00 | 516299.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 15.00 | 59.00 | 54.00 | 51.82 | 42.21 | 38.48 | 137.87 | 1.00 | 0.00 | 1126.30 | 1126.20 | 1144.67 | 1068.46 | 1093.09 | 1054.07 | 1141.38 | 1160.84 | 1110.33 | 39.19 | 99.46 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 231.82 | 121.61 | 51.74 | 6.65 | 82.08 | 65.42 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 20.31 | 190.76 | 0.00 | 0.00 | 220493.42 | 0.00 | 0.00 | 1462.43 | 140.63 | 152.81 | -0.26 | 12.56 | 9.63 | 1.53 | 38.22 | 59.79 | 0.11 | 1.44 | 14.05
2024-09-18 16:08:00 | 516304.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 1.00 | 54.00 | 351.98 | 351.32 | 38.45 | 130.90 | 1.00 | 0.00 | 1128.23 | 1127.83 | 1150.96 | 1068.50 | 1094.78 | 1054.11 | 1142.09 | 1163.07 | 1110.36 | 39.88 | 99.39 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 232.33 | 121.67 | 51.61 | 6.61 | 81.62 | 65.42 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 19.68 | 190.82 | 0.00 | 0.00 | 220493.42 | 0.00 | 0.00 | 1471.04 | 140.94 | 152.81 | -0.27 | 12.68 | 9.21 | 1.62 | 46.96 | 58.35 | 0.20 | 1.39 | 14.18
2024-09-18 16:10:00 | 516304.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 3.00 | 54.00 | 480.66 | 484.02 | 38.31 | 133.18 | 1.00 | 0.00 | 1126.06 | 1127.46 | 1152.41 | 1066.70 | 1093.36 | 1054.53 | 1138.37 | 1151.50 | 1110.69 | 39.26 | 99.34 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 232.63 | 121.73 | 51.42 | 6.58 | 81.78 | 65.37 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 19.57 | 190.91 | 0.00 | 0.00 | 220493.42 | 0.00 | 0.00 | 1456.32 | 141.22 | 152.81 | -0.26 | 12.62 | 9.21 | 1.36 | 47.33 | 58.30 | 0.14 | 1.34 | 13.48
2024-09-18 16:12:00 | 516304.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 5.00 | 55.00 | 128.07 | 128.59 | 38.29 | 122.27 | 1.00 | 0.00 | 1125.80 | 1127.16 | 1153.79 | 1070.20 | 1092.96 | 1054.89 | 1136.39 | 1160.00 | 1110.69 | 39.07 | 99.36 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 232.77 | 121.75 | 51.39 | 6.56 | 82.19 | 65.37 | 27.01 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 21.43 | 191.10 | 0.00 | 0.00 | 220493.42 | 0.00 | 0.00 | 1460.83 | 141.45 | 152.81 | -0.27 | 12.60 | 9.41 | 1.75 | 46.07 | 59.37 | 0.13 | 1.69 | 12.79
2024-09-18 16:14:00 | 516304.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 7.00 | 53.00 | 245.73 | 244.07 | 38.29 | 127.30 | 1.00 | 0.00 | 1126.26 | 1128.57 | 1155.68 | 1070.30 | 1094.51 | 1055.38 | 1136.79 | 1166.02 | 1110.89 | 39.33 | 99.36 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 232.77 | 121.77 | 52.10 | 6.54 | 82.64 | 65.29 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 20.43 | 191.25 | 0.00 | 0.00 | 220493.42 | 0.00 | 0.00 | 1475.21 | 141.61 | 152.81 | -0.27 | 12.47 | 9.29 | 1.56 | 46.37 | 56.50 | 0.18 | 1.56 | 13.82
2024-09-18 16:16:00 | 516304.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 9.00 | 54.00 | 561.14 | 560.22 | 38.22 | 131.25 | 1.00 | 0.00 | 1124.33 | 1127.70 | 1154.73 | 1063.43 | 1093.89 | 1056.09 | 1134.11 | 1153.02 | 1111.02 | 39.14 | 99.50 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 232.67 | 121.73 | 51.78 | 6.52 | 82.60 | 65.24 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 19.60 | 191.36 | 0.00 | 0.00 | 220493.42 | 0.00 | 0.00 | 1465.28 | 141.61 | 152.62 | -0.26 | 12.08 | 9.33 | 1.31 | 43.13 | 55.69 | 0.13 | 1.54 | 13.38
2024-09-18 16:18:00 | 516304.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 11.00 | 46.00 | 238.26 | 238.11 | 38.27 | 138.44 | 1.00 | 0.00 | 1119.90 | 1125.03 | 1152.24 | 1062.94 | 1090.36 | 1056.58 | 1130.57 | 1149.45 | 1111.52 | 38.82 | 99.34 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 232.54 | 121.61 | 52.08 | 6.50 | 82.00 | 65.35 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 21.40 | 191.33 | 0.00 | 0.00 | 220496.92 | 0.00 | 0.00 | 1455.69 | 141.53 | 152.44 | -0.27 | 11.79 | 9.49 | 1.81 | 38.72 | 54.74 | 0.25 | 1.39 | 13.23
2024-09-18 16:20:00 | 516304.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 13.00 | 53.00 | 82.50 | 81.89 | 38.29 | 124.01 | 1.00 | 0.00 | 1118.17 | 1123.60 | 1154.19 | 1061.77 | 1089.34 | 1057.04 | 1128.93 | 1158.38 | 1111.69 | 38.63 | 99.40 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 232.59 | 121.48 | 52.14 | 6.49 | 82.28 | 65.60 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 20.21 | 191.04 | 0.00 | 0.00 | 220496.92 | 0.00 | 0.00 | 1447.01 | 141.45 | 152.44 | -0.25 | 11.86 | 9.72 | 1.44 | 33.44 | 57.61 | 0.25 | 1.23 | 13.65
2024-09-18 16:22:00 | 516304.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 54.00 | 320.06 | 319.72 | 38.02 | 124.95 | 1.00 | 0.00 | 1117.90 | 1123.80 | 1156.89 | 1058.96 | 1090.52 | 1057.23 | 1128.07 | 1159.49 | 1111.89 | 38.13 | 99.35 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 232.76 | 121.32 | 52.17 | 6.48 | 82.79 | 65.82 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 20.62 | 190.48 | 0.00 | 0.00 | 220496.92 | 0.00 | 0.00 | 1451.53 | 141.45 | 152.44 | -0.25 | 11.95 | 9.45 | 1.56 | 38.06 | 57.41 | 0.54 | 1.31 | 13.02
2024-09-18 16:24:00 | 516304.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 54.00 | 549.61 | 549.75 | 37.78 | 130.67 | 1.00 | 0.00 | 1115.61 | 1123.33 | 1156.49 | 1049.23 | 1089.73 | 1057.59 | 1124.70 | 1152.51 | 1111.69 | 38.62 | 99.48 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 232.55 | 121.19 | 52.02 | 6.44 | 82.46 | 66.07 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 20.81 | 190.10 | 0.00 | 0.00 | 220496.92 | 0.00 | 0.00 | 1430.97 | 141.38 | 152.44 | -0.25 | 11.98 | 9.63 | 1.32 | 32.07 | 57.13 | 0.27 | 1.47 | 13.10
2024-09-18 16:26:00 | 516304.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 19.00 | 54.00 | 445.40 | 448.40 | 37.82 | 128.10 | 1.00 | 0.00 | 1115.51 | 1123.13 | 1155.78 | 1053.16 | 1088.78 | 1057.59 | 1125.10 | 1156.28 | 1111.99 | 36.84 | 99.39 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 232.21 | 121.07 | 52.01 | 6.41 | 82.90 | 66.38 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 21.52 | 189.84 | 0.00 | 0.00 | 220496.92 | 0.00 | 0.00 | 1350.90 | 141.30 | 152.25 | -0.24 | 12.06 | 9.88 | 1.25 | 23.51 | 61.42 | 0.45 | 1.14 | 12.62
2024-09-18 16:28:00 | 516304.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 21.00 | 35.00 | 302.24 | 311.32 | 37.81 | 119.41 | 1.00 | 0.00 | 1116.40 | 1122.53 | 1151.90 | 1053.55 | 1088.78 | 1057.79 | 1128.83 | 1160.20 | 1111.99 | 38.89 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 231.88 | 120.99 | 52.33 | 6.38 | 82.87 | 66.69 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 22.53 | 189.68 | 0.00 | 0.00 | 220496.92 | 0.00 | 0.00 | 1459.58 | 141.14 | 152.06 | -0.29 | 12.35 | 9.83 | 1.50 | 22.24 | 60.22 | 0.25 | 1.03 | 13.52
2024-09-18 16:30:00 | 516308.06 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 23.00 | 47.00 | 13.60 | 12.94 | 38.21 | 123.44 | 1.00 | 0.00 | 1118.40 | 1121.46 | 1144.87 | 1054.37 | 1089.67 | 1058.21 | 1135.42 | 1172.66 | 1112.02 | 38.45 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 231.77 | 120.94 | 52.01 | 6.35 | 83.67 | 67.04 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 20.50 | 189.38 | 0.00 | 0.00 | 220496.92 | 0.00 | 0.00 | 1440.14 | 141.13 | 152.06 | -0.28 | 12.60 | 9.80 | 1.75 | 24.70 | 60.17 | 0.08 | 0.85 | 13.75
2024-09-18 16:32:00 | 516308.06 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 25.00 | 52.00 | 444.80 | 445.40 | 38.26 | 132.44 | 1.00 | 0.00 | 1119.70 | 1121.06 | 1143.16 | 1054.17 | 1091.15 | 1058.11 | 1139.10 | 1175.48 | 1112.12 | 39.44 | 99.38 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 231.85 | 120.91 | 51.94 | 6.32 | 82.98 | 67.23 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 21.30 | 189.06 | 0.00 | 0.00 | 220496.92 | 0.00 | 0.00 | 1498.06 | 141.13 | 152.25 | -0.30 | 12.86 | 9.81 | 1.06 | 26.87 | 62.66 | 0.01 | 1.27 | 12.78
2024-09-18 16:34:00 | 516311.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 27.00 | 53.00 | 433.76 | 440.89 | 38.14 | 135.41 | 1.00 | 0.00 | 1124.03 | 1122.46 | 1143.06 | 1059.09 | 1092.80 | 1057.82 | 1144.17 | 1178.09 | 1112.22 | 40.26 | 99.43 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 232.03 | 120.99 | 51.99 | 6.27 | 83.01 | 67.49 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 20.42 | 188.83 | 0.00 | 0.00 | 220496.92 | 0.00 | 0.00 | 1523.75 | 141.30 | 152.44 | -0.27 | 13.05 | 9.85 | 1.41 | 30.67 | 64.89 | 0.10 | 1.09 | 12.93
2024-09-18 16:36:00 | 516314.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 29.00 | 52.00 | 97.07 | 100.24 | 38.07 | 126.17 | 1.00 | 0.00 | 1127.10 | 1124.43 | 1147.73 | 1071.08 | 1095.44 | 1057.62 | 1147.06 | 1182.04 | 1112.62 | 39.26 | 99.43 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 232.25 | 121.11 | 51.78 | 6.23 | 82.64 | 67.68 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 20.88 | 188.75 | 0.00 | 0.00 | 220496.92 | 0.00 | 0.00 | 1479.86 | 141.51 | 152.44 | -0.25 | 13.19 | 9.73 | 1.29 | 36.34 | 70.96 | 0.26 | 1.18 | 13.12
2024-09-18 16:38:00 | 516314.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 31.00 | 35.00 | 161.60 | 159.87 | 37.89 | 117.56 | 1.00 | 0.00 | 1130.67 | 1127.40 | 1151.84 | 1072.16 | 1098.38 | 1057.62 | 1149.45 | 1188.69 | 1112.78 | 40.20 | 99.44 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 232.25 | 121.24 | 52.20 | 6.20 | 83.06 | 67.91 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 29.39 | 188.83 | 0.00 | 0.00 | 220496.92 | 0.00 | 0.00 | 1523.47 | 141.69 | 152.44 | -0.25 | 13.43 | 9.41 | 1.22 | 42.68 | 70.58 | 0.27 | 1.14 | 13.35
2024-09-18 16:40:00 | 516314.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 33.00 | 45.00 | 577.24 | 575.58 | 37.86 | 125.25 | 1.00 | 0.00 | 1134.92 | 1131.07 | 1158.04 | 1075.08 | 1102.01 | 1058.31 | 1152.14 | 1184.87 | 1113.08 | 39.12 | 99.38 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 231.93 | 121.32 | 57.07 | 6.13 | 82.91 | 68.04 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 29.27 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 220496.92 | 0.00 | 0.00 | 1457.50 | 141.73 | 152.44 | -0.27 | 13.38 | 9.52 | 1.56 | 42.60 | 71.51 | 0.31 | 1.13 | 13.83
2024-09-18 16:42:00 | 516314.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 35.00 | 53.00 | 181.87 | 181.81 | 37.87 | 128.90 | 1.00 | 0.00 | 1139.71 | 1134.95 | 1166.46 | 1072.29 | 1103.30 | 1059.42 | 1151.67 | 1176.73 | 1113.51 | 39.20 | 99.45 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 232.01 | 121.27 | 56.96 | 6.07 | 82.34 | 68.28 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 28.00 | 189.11 | 0.00 | 0.00 | 220500.56 | 0.00 | 0.00 | 1482.71 | 141.30 | 152.44 | -0.30 | 13.63 | 9.30 | 1.32 | 49.76 | 71.78 | 0.37 | 1.46 | 13.96
2024-09-18 16:44:00 | 516314.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 37.00 | 54.00 | 124.31 | 123.30 | 37.69 | 125.88 | 1.00 | 0.00 | 1142.96 | 1138.70 | 1174.19 | 1075.57 | 1104.76 | 1060.13 | 1151.84 | 1178.91 | 1113.88 | 40.33 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 232.21 | 121.07 | 56.78 | 5.96 | 82.38 | 68.65 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 29.42 | 189.34 | 0.00 | 0.00 | 220500.56 | 0.00 | 0.00 | 1517.71 | 140.79 | 152.62 | -0.30 | 14.17 | 8.93 | 1.50 | 69.88 | 65.71 | 11.60 | 1.29 | 14.15
2024-09-18 16:46:00 | 516314.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 39.00 | 54.00 | 438.19 | 437.27 | 37.69 | 118.46 | 1.00 | 0.00 | 1142.76 | 1139.41 | 1177.89 | 1081.77 | 1104.36 | 1061.02 | 1151.33 | 1180.82 | 1114.28 | 42.19 | 99.36 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 232.85 | 120.79 | 59.23 | 5.84 | 114.42 | 68.69 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 28.26 | 189.52 | 0.00 | 0.00 | 220500.56 | 0.00 | 0.00 | 1612.57 | 140.34 | 152.81 | -0.29 | 14.33 | 9.00 | 1.36 | 88.42 | 69.26 | 6.28 | 1.44 | 14.50
2024-09-18 16:48:00 | 516314.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 41.00 | 53.00 | 425.74 | 425.54 | 37.66 | 117.65 | 1.00 | 0.00 | 1140.28 | 1139.47 | 1180.51 | 1084.80 | 1104.56 | 1061.90 | 1149.04 | 1178.30 | 1114.48 | 42.53 | 99.35 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 233.48 | 120.56 | 64.50 | 5.76 | 112.52 | 68.69 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 27.80 | 189.68 | 0.00 | 0.00 | 220500.56 | 0.00 | 0.00 | 1594.24 | 139.88 | 153.00 | -0.30 | 14.27 | 9.34 | 1.43 | 95.81 | 73.95 | 0.84 | 1.61 | 14.41
2024-09-18 16:50:00 | 516314.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 43.00 | 42.00 | 187.31 | 186.85 | 37.67 | 120.58 | 1.00 | 0.00 | 1142.32 | 1140.55 | 1183.20 | 1081.64 | 1105.39 | 1062.71 | 1151.70 | 1190.19 | 1114.64 | 42.83 | 99.35 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 233.90 | 120.21 | 69.22 | 5.68 | 113.12 | 68.69 | 26.89 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 28.10 | 189.86 | 0.00 | 0.00 | 220500.56 | 0.00 | 0.00 | 1626.04 | 138.91 | 153.19 | -0.23 | 14.36 | 9.32 | 1.25 | 100.07 | 71.86 | 1.58 | 1.36 | 15.62
2024-09-18 16:52:00 | 516314.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 45.00 | 49.00 | 131.12 | 130.46 | 37.67 | 119.77 | 1.00 | 0.00 | 1141.99 | 1139.98 | 1181.63 | 1085.19 | 1106.32 | 1063.72 | 1154.43 | 1186.58 | 1115.08 | 43.46 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 234.40 | 119.49 | 69.15 | 5.58 | 112.51 | 68.71 | 27.47 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 29.38 | 189.96 | 0.00 | 0.00 | 220500.56 | 0.00 | 0.00 | 1610.14 | 137.28 | 153.38 | -0.31 | 14.67 | 8.94 | 1.38 | 89.67 | 68.72 | 3.19 | 1.10 | 15.85
2024-09-18 16:54:00 | 516314.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 47.00 | 53.00 | 435.54 | 435.08 | 37.69 | 127.94 | 1.00 | 0.00 | 1140.85 | 1138.97 | 1176.87 | 1082.33 | 1106.48 | 1065.06 | 1154.80 | 1189.07 | 1115.61 | 41.21 | 99.49 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 234.57 | 118.56 | 52.34 | 5.47 | 192.88 | 68.40 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 28.78 | 189.96 | 0.00 | 0.00 | 220500.56 | 0.00 | 0.00 | 1503.12 | 136.14 | 153.56 | -0.24 | 14.35 | 9.59 | 1.62 | 66.25 | 76.99 | 0.13 | 1.04 | 14.80
2024-09-18 16:56:00 | 516314.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 49.00 | 54.00 | 466.14 | 465.62 | 37.61 | 127.56 | 1.00 | 0.00 | 1142.32 | 1138.97 | 1171.84 | 1084.27 | 1106.38 | 1065.52 | 1159.09 | 1188.08 | 1116.21 | 41.21 | 99.48 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 234.09 | 118.05 | 52.59 | 5.44 | 193.76 | 68.04 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 29.28 | 190.05 | 0.00 | 0.00 | 220500.56 | 0.00 | 0.00 | 1529.51 | 136.51 | 153.38 | -0.26 | 13.86 | 9.78 | 1.23 | 71.25 | 74.24 | 0.08 | 0.75 | 14.22
2024-09-18 16:58:00 | 516314.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 51.00 | 35.00 | 248.84 | 248.32 | 37.69 | 121.09 | 1.00 | 0.00 | 1142.52 | 1139.17 | 1170.52 | 1084.86 | 1107.08 | 1066.01 | 1159.69 | 1186.03 | 1116.80 | 38.95 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 233.70 | 118.05 | 68.89 | 5.44 | 193.11 | 67.87 | 26.81 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 29.66 | 190.10 | 0.00 | 0.00 | 220500.56 | 0.00 | 0.00 | 1432.22 | 137.35 | 153.19 | -0.24 | 13.57 | 9.68 | 1.64 | 75.54 | 74.79 | 0.21 | 0.61 | 13.95
2024-09-18 17:00:00 | 516314.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 53.00 | 44.00 | 72.29 | 71.57 | 37.72 | 121.44 | 1.00 | 0.00 | 1148.34 | 1142.26 | 1172.35 | 1086.93 | 1110.33 | 1066.34 | 1165.14 | 1197.21 | 1117.44 | 40.02 | 99.44 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 233.06 | 118.24 | 68.73 | 5.42 | 194.12 | 67.81 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 29.27 | 190.43 | 0.00 | 0.00 | 220500.56 | 0.00 | 0.00 | 1473.75 | 136.91 | 152.81 | -0.26 | 13.50 | 9.67 | 1.25 | 65.30 | 73.54 | 0.35 | 0.69 | 13.85
2024-09-18 17:02:00 | 516319.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 55.00 | 52.00 | 469.59 | 469.33 | 37.66 | 121.43 | 1.00 | 0.00 | 1151.53 | 1143.97 | 1170.15 | 1093.69 | 1111.72 | 1066.93 | 1168.56 | 1196.38 | 1118.30 | 41.14 | 99.36 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 232.71 | 117.79 | 62.83 | 5.43 | 193.44 | 68.04 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 28.18 | 190.56 | 0.00 | 0.00 | 220500.56 | 0.00 | 0.00 | 1489.93 | 134.99 | 152.62 | -0.27 | 13.87 | 9.11 | 1.19 | 42.78 | 71.41 | 0.20 | 0.79 | 13.82
2024-09-18 17:04:00 | 516319.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 57.00 | 53.00 | 420.10 | 419.50 | 37.71 | 128.61 | 1.00 | 0.00 | 1155.10 | 1145.71 | 1168.42 | 1094.81 | 1112.95 | 1067.38 | 1171.03 | 1192.62 | 1119.17 | 41.53 | 99.49 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 232.71 | 117.08 | 63.57 | 5.48 | 192.77 | 68.23 | 26.95 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 29.09 | 190.40 | 0.00 | 0.00 | 220500.56 | 0.00 | 0.00 | 1516.32 | 133.44 | 152.44 | -0.25 | 14.05 | 9.30 | 1.56 | 31.34 | 72.79 | 0.02 | 0.58 | 13.90
2024-09-18 17:06:00 | 516319.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 59.00 | 34.00 | 156.62 | 155.70 | 37.71 | 117.83 | 1.00 | 0.00 | 1155.68 | 1145.61 | 1165.81 | 1085.85 | 1112.58 | 1067.78 | 1171.03 | 1179.29 | 1119.57 | 40.70 | 99.34 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 233.02 | 116.55 | 63.56 | 5.56 | 192.66 | 68.44 | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 29.38 | 190.17 | 0.00 | 0.00 | 220500.56 | 0.00 | 0.00 | 1483.33 | 132.67 | 152.44 | -0.29 | 14.29 | 9.06 | 1.62 | 34.74 | 70.84 | 0.21 | 0.50 | 14.87
2024-09-18 17:08:00 | 516319.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 1.00 | 41.00 | 267.33 | 265.95 | 37.81 | 124.40 | 1.00 | 0.00 | 1150.12 | 1141.75 | 1157.20 | 1086.14 | 1108.04 | 1067.68 | 1167.71 | 1171.84 | 1120.06 | 41.90 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 232.89 | 116.14 | 51.57 | 5.60 | 192.92 | 68.65 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 28.52 | 189.96 | 0.00 | 0.00 | 220500.56 | 0.00 | 0.00 | 1530.69 | 133.01 | 152.62 | -0.28 | 14.50 | 9.30 | 1.44 | 33.81 | 69.12 | 0.07 | 0.59 | 14.82
2024-09-18 17:10:01 | 516324.25 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 3.00 | 55.00 | 534.86 | 534.57 | 37.94 | 132.53 | 1.00 | 0.00 | 1149.31 | 1140.65 | 1153.49 | 1095.60 | 1107.54 | 1067.48 | 1166.32 | 1187.26 | 1120.16 | 40.77 | 99.36 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 231.93 | 116.34 | 49.97 | 5.66 | 192.69 | 68.65 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 29.64 | 189.86 | 0.00 | 0.00 | 220503.56 | 0.00 | 0.00 | 1518.33 | 135.96 | 152.44 | -0.26 | 14.33 | 9.79 | 1.56 | 32.71 | 75.67 | 0.03 | 0.62 | 14.73
2024-09-18 17:12:00 | 516324.25 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 5.00 | 53.00 | 267.19 | 266.93 | 37.89 | 127.07 | 1.00 | 0.00 | 1153.12 | 1143.06 | 1158.41 | 1089.96 | 1110.92 | 1066.93 | 1170.76 | 1198.85 | 1120.60 | 40.84 | 99.33 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 230.48 | 117.01 | 63.32 | 5.68 | 192.84 | 68.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 28.37 | 189.91 | 0.00 | 0.00 | 220503.56 | 0.00 | 0.00 | 1520.62 | 137.50 | 152.44 | -0.25 | 14.28 | 9.26 | 1.40 | 41.25 | 71.37 | 0.00 | 0.52 | 14.02
2024-09-18 17:14:00 | 516328.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 7.00 | 42.00 | 58.98 | 58.31 | 37.91 | 126.34 | 1.00 | 0.00 | 1155.88 | 1145.92 | 1167.81 | 1091.02 | 1115.04 | 1066.89 | 1173.44 | 1200.00 | 1120.93 | 43.09 | 99.32 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 229.36 | 117.48 | 64.22 | 5.73 | 192.09 | 68.69 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 28.60 | 190.02 | 0.00 | 0.00 | 220503.56 | 0.00 | 0.00 | 1611.11 | 136.12 | 152.44 | -0.30 | 14.41 | 8.93 | 1.12 | 42.72 | 75.78 | 0.16 | 0.82 | 14.95
2024-09-18 17:16:00 | 516328.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 9.00 | 54.00 | 214.08 | 213.59 | 37.96 | 127.64 | 1.00 | 0.00 | 1157.60 | 1149.11 | 1177.86 | 1092.77 | 1117.90 | 1067.88 | 1172.73 | 1194.95 | 1122.03 | 43.34 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 229.16 | 117.59 | 60.74 | 5.75 | 192.73 | 68.61 | 26.95 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 27.80 | 190.30 | 0.00 | 0.00 | 220503.56 | 0.00 | 0.00 | 1596.81 | 134.62 | 152.62 | -0.32 | 14.51 | 8.96 | 1.19 | 40.09 | 79.26 | 0.19 | 0.69 | 14.95
2024-09-18 17:18:00 | 516328.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 11.00 | 54.00 | 530.86 | 529.89 | 38.05 | 130.39 | 1.00 | 0.00 | 1159.09 | 1150.49 | 1183.71 | 1086.90 | 1118.37 | 1069.12 | 1171.23 | 1188.45 | 1123.50 | 42.84 | 99.44 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 229.47 | 117.58 | 49.56 | 5.80 | 191.90 | 68.45 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 28.29 | 190.66 | 0.00 | 0.00 | 220503.56 | 0.00 | 0.00 | 1601.18 | 134.67 | 153.00 | -0.31 | 14.58 | 9.21 | 1.12 | 37.25 | 77.72 | 0.04 | 0.86 | 14.60
2024-09-18 17:20:00 | 516328.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 13.00 | 35.00 | 449.37 | 449.17 | 37.98 | 120.89 | 1.00 | 0.00 | 1159.93 | 1152.04 | 1188.28 | 1090.36 | 1118.30 | 1070.03 | 1170.45 | 1188.18 | 1124.63 | 43.14 | 99.46 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 229.83 | 117.67 | 50.60 | 5.80 | 191.64 | 68.32 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 29.20 | 191.29 | 0.00 | 0.00 | 220503.56 | 0.00 | 0.00 | 1577.01 | 135.87 | 153.19 | -0.27 | 14.48 | 9.16 | 1.14 | 42.04 | 78.51 | 0.40 | 0.93 | 14.82
2024-09-18 17:22:00 | 516328.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 15.00 | 40.00 | 191.68 | 190.93 | 38.00 | 131.46 | 1.00 | 0.00 | 1162.90 | 1154.60 | 1195.05 | 1088.58 | 1120.93 | 1071.74 | 1173.24 | 1200.00 | 1125.90 | 43.22 | 99.49 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 230.34 | 118.26 | 50.64 | 5.84 | 191.87 | 67.88 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 28.71 | 192.23 | 0.00 | 0.00 | 220503.56 | 0.00 | 0.00 | 1624.79 | 138.50 | 153.19 | -0.23 | 14.09 | 8.87 | 1.50 | 66.42 | 73.07 | 0.78 | 0.96 | 15.38
2024-09-18 17:24:00 | 516328.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 45.00 | 87.47 | 87.07 | 37.93 | 125.52 | 1.00 | 0.00 | 1162.33 | 1155.44 | 1198.44 | 1083.55 | 1123.26 | 1073.14 | 1174.66 | 1200.00 | 1127.00 | 41.89 | 99.46 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 230.70 | 119.20 | 62.45 | 5.81 | 192.28 | 67.44 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 27.61 | 193.19 | 0.00 | 0.00 | 220503.56 | 0.00 | 0.00 | 1495.49 | 139.67 | 153.38 | -0.24 | 13.83 | 8.79 | 1.44 | 84.25 | 67.68 | 9.76 | 1.15 | 14.90
2024-09-18 17:26:00 | 516328.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 19.00 | 49.00 | 339.07 | 338.47 | 37.96 | 120.31 | 1.00 | 0.00 | 1164.53 | 1157.33 | 1200.05 | 1101.71 | 1125.23 | 1074.19 | 1178.20 | 1200.00 | 1127.70 | 41.20 | 99.44 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 230.43 | 119.74 | 61.47 | 5.86 | 191.19 | 66.94 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 29.77 | 194.02 | 0.00 | 0.00 | 220503.56 | 0.00 | 0.00 | 1472.99 | 137.26 | 153.19 | -0.24 | 13.29 | 9.52 | 1.38 | 46.16 | 76.66 | 0.33 | 1.26 | 14.35
2024-09-18 17:28:00 | 516328.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 21.00 | 54.00 | 589.44 | 589.29 | 38.01 | 132.57 | 1.00 | 0.00 | 1165.75 | 1159.52 | 1200.98 | 1094.94 | 1127.10 | 1075.83 | 1177.48 | 1200.00 | 1128.40 | 40.20 | 99.38 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 230.06 | 119.57 | 51.79 | 5.86 | 191.74 | 66.53 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 29.20 | 194.59 | 0.00 | 0.00 | 220503.56 | 0.00 | 0.00 | 1449.17 | 135.02 | 153.00 | -0.27 | 13.49 | 9.22 | 1.62 | 52.56 | 73.43 | 0.17 | 1.29 | 15.58
2024-09-18 17:30:00 | 516328.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 23.00 | 35.00 | 387.03 | 386.83 | 37.93 | 117.19 | 1.00 | 0.00 | 1163.51 | 1160.10 | 1200.02 | 1098.24 | 1127.56 | 1076.68 | 1175.24 | 1200.00 | 1129.03 | 39.83 | 99.45 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 229.65 | 119.29 | 52.01 | 5.87 | 191.60 | 66.32 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 28.44 | 194.98 | 0.00 | 0.00 | 220503.56 | 0.00 | 0.00 | 1426.88 | 135.55 | 152.81 | -0.30 | 13.49 | 9.21 | 1.56 | 50.01 | 69.50 | 0.03 | 1.15 | 13.65
2024-09-18 17:32:00 | 516328.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 25.00 | 45.00 | 132.04 | 132.04 | 37.92 | 132.40 | 1.00 | 0.00 | 1164.09 | 1161.69 | 1199.19 | 1097.95 | 1128.47 | 1077.67 | 1174.83 | 1200.00 | 1129.63 | 38.57 | 99.44 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 228.90 | 119.21 | 53.09 | 5.90 | 191.49 | 65.94 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 28.51 | 195.08 | 0.00 | 0.00 | 220503.56 | 0.00 | 0.00 | 1372.22 | 136.50 | 152.62 | -0.26 | 13.06 | 9.46 | 1.38 | 45.66 | 67.31 | 0.13 | 1.15 | 13.65
2024-09-18 17:34:00 | 516328.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 27.00 | 50.00 | 68.23 | 67.92 | 38.06 | 124.28 | 1.00 | 0.00 | 1165.14 | 1162.23 | 1194.98 | 1105.32 | 1128.50 | 1078.29 | 1177.58 | 1197.82 | 1129.97 | 39.70 | 99.34 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 228.01 | 119.24 | 53.47 | 5.90 | 190.62 | 65.65 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 29.12 | 194.85 | 0.00 | 0.00 | 220503.56 | 0.00 | 0.00 | 1420.21 | 136.50 | 152.25 | -0.27 | 12.73 | 9.44 | 1.50 | 42.54 | 66.18 | 0.17 | 1.14 | 14.15
2024-09-18 17:36:00 | 516328.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 29.00 | 53.00 | 371.53 | 370.93 | 38.15 | 135.55 | 1.00 | 0.00 | 1167.64 | 1163.34 | 1190.43 | 1094.35 | 1128.77 | 1078.19 | 1180.92 | 1199.54 | 1129.97 | 39.89 | 99.34 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 227.33 | 119.20 | 53.31 | 5.93 | 191.00 | 65.35 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 28.14 | 194.28 | 0.00 | 0.00 | 220506.94 | 0.00 | 0.00 | 1447.22 | 136.24 | 152.06 | -0.24 | 12.55 | 9.53 | 1.25 | 39.29 | 64.31 | 0.08 | 1.24 | 13.62
2024-09-18 17:38:00 | 516328.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 31.00 | 34.00 | 536.18 | 531.21 | 38.05 | 132.44 | 1.00 | 0.00 | 1167.40 | 1162.40 | 1183.30 | 1102.84 | 1127.56 | 1078.26 | 1181.60 | 1191.60 | 1129.94 | 39.14 | 99.41 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 226.91 | 119.12 | 53.62 | 5.93 | 114.21 | 65.12 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 27.99 | 193.84 | 0.00 | 0.00 | 220506.94 | 0.00 | 0.00 | 1414.65 | 135.99 | 151.88 | -0.23 | 12.43 | 9.40 | 1.50 | 43.28 | 62.20 | 0.00 | 1.30 | 14.62
2024-09-18 17:40:00 | 516328.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 33.00 | 48.00 | 146.68 | 149.15 | 37.73 | 131.81 | 1.00 | 0.00 | 1165.51 | 1158.98 | 1172.63 | 1092.77 | 1124.00 | 1078.26 | 1179.39 | 1178.98 | 1129.94 | 39.07 | 99.45 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 226.44 | 119.03 | 51.17 | 5.99 | 114.47 | 65.08 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 29.41 | 193.50 | 0.00 | 0.00 | 220506.94 | 0.00 | 0.00 | 1420.21 | 135.79 | 151.88 | -0.29 | 12.04 | 9.60 | 1.31 | 39.06 | 59.87 | 0.05 | 1.12 | 14.35
2024-09-18 17:42:00 | 516328.81 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 35.00 | 54.00 | 50.69 | 50.49 | 37.75 | 122.23 | 1.00 | 0.00 | 1165.85 | 1157.13 | 1168.45 | 1103.57 | 1121.06 | 1077.41 | 1178.81 | 1176.50 | 1129.77 | 37.76 | 99.49 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 226.18 | 118.88 | 51.69 | 6.01 | 112.51 | 65.35 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 27.84 | 193.37 | 0.00 | 0.00 | 220506.94 | 0.00 | 0.00 | 1358.54 | 135.88 | 151.69 | -0.30 | 12.10 | 9.68 | 1.31 | 35.23 | 59.85 | 0.09 | 1.05 | 13.55
2024-09-18 17:44:00 | 516332.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 37.00 | 36.00 | 184.66 | 183.14 | 38.03 | 131.01 | 1.00 | 0.00 | 1167.54 | 1156.62 | 1168.05 | 1100.33 | 1120.76 | 1076.91 | 1180.41 | 1185.76 | 1129.47 | 38.82 | 99.49 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 225.92 | 118.88 | 51.85 | 6.03 | 113.79 | 65.61 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 27.61 | 193.41 | 0.00 | 0.00 | 220506.94 | 0.00 | 0.00 | 1392.85 | 136.12 | 151.69 | -0.25 | 12.20 | 9.50 | 2.19 | 36.95 | 61.74 | 0.17 | 1.20 | 13.57
2024-09-18 17:46:00 | 516332.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 39.00 | 49.00 | 512.26 | 511.71 | 37.92 | 129.93 | 1.00 | 0.00 | 1177.72 | 1160.47 | 1171.68 | 1109.30 | 1124.46 | 1076.26 | 1187.33 | 1199.37 | 1129.40 | 39.70 | 99.41 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 226.00 | 118.87 | 51.84 | 6.02 | 113.52 | 65.82 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 29.20 | 193.37 | 0.00 | 0.00 | 220506.94 | 0.00 | 0.00 | 1445.35 | 136.55 | 151.69 | -0.23 | 12.23 | 9.28 | 1.62 | 47.12 | 62.50 | 0.25 | 1.31 | 14.00
2024-09-18 17:48:00 | 516332.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 41.00 | 53.00 | 486.55 | 489.80 | 37.83 | 117.13 | 1.00 | 0.00 | 1187.70 | 1164.93 | 1173.78 | 1112.52 | 1128.40 | 1076.42 | 1194.37 | 1200.00 | 1129.67 | 41.32 | 99.51 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 226.28 | 118.95 | 55.88 | 5.98 | 113.19 | 65.96 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 28.92 | 193.61 | 0.00 | 0.00 | 220506.94 | 0.00 | 0.00 | 1525.49 | 137.03 | 151.69 | -0.28 | 12.39 | 8.79 | 1.56 | 70.87 | 55.80 | 14.24 | 1.33 | 13.98
2024-09-18 17:50:00 | 516332.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 43.00 | 34.00 | 192.94 | 191.88 | 37.86 | 127.07 | 1.00 | 0.00 | 1195.60 | 1169.84 | 1178.20 | 1114.78 | 1134.11 | 1076.62 | 1200.00 | 1200.00 | 1129.87 | 41.01 | 99.38 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 226.87 | 119.04 | 58.18 | 5.93 | 112.73 | 66.07 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 28.32 | 193.88 | 0.00 | 0.00 | 220506.94 | 0.00 | 0.00 | 1508.68 | 137.18 | 151.88 | -0.24 | 12.54 | 8.61 | 1.25 | 88.73 | 54.08 | 18.39 | 1.83 | 15.23
2024-09-18 17:52:00 | 516332.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 45.00 | 44.00 | 81.83 | 81.69 | 37.86 | 125.84 | 1.00 | 0.00 | 1197.93 | 1174.08 | 1185.28 | 1121.36 | 1138.60 | 1076.72 | 1200.00 | 1200.00 | 1131.07 | 41.45 | 99.32 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 227.94 | 119.15 | 61.27 | 5.90 | 112.10 | 66.25 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 28.78 | 194.14 | 0.00 | 0.00 | 220506.94 | 0.00 | 0.00 | 1532.99 | 136.76 | 152.44 | -0.28 | 12.82 | 8.34 | 1.68 | 109.37 | 55.57 | 9.34 | 1.48 | 14.98
2024-09-18 17:54:00 | 516332.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 47.00 | 54.00 | 364.98 | 364.92 | 37.88 | 132.62 | 1.00 | 0.00 | 1197.72 | 1177.48 | 1193.65 | 1118.90 | 1142.86 | 1077.50 | 1200.00 | 1200.00 | 1132.34 | 42.46 | 99.31 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 228.76 | 119.09 | 57.43 | 5.88 | 112.02 | 66.38 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 29.79 | 194.39 | 0.00 | 0.00 | 220506.94 | 0.00 | 0.00 | 1539.17 | 135.55 | 152.81 | -0.25 | 13.02 | 8.89 | 1.18 | 68.95 | 66.98 | 0.66 | 1.76 | 14.63
2024-09-18 17:56:00 | 516332.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 49.00 | 54.00 | 544.78 | 543.72 | 37.80 | 120.44 | 1.00 | 0.00 | 1196.11 | 1181.05 | 1199.88 | 1123.46 | 1146.69 | 1078.13 | 1200.00 | 1200.00 | 1133.95 | 42.03 | 99.38 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 229.28 | 118.76 | 52.65 | 5.85 | 112.07 | 66.37 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 27.99 | 194.51 | 0.00 | 0.00 | 220506.94 | 0.00 | 0.00 | 1520.76 | 134.36 | 153.00 | -0.30 | 12.99 | 8.84 | 1.31 | 65.92 | 68.30 | 0.05 | 1.49 | 15.15
2024-09-18 17:58:00 | 516332.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 51.00 | 54.00 | 319.92 | 320.06 | 37.91 | 129.78 | 1.00 | 0.00 | 1194.47 | 1183.23 | 1207.16 | 1126.10 | 1149.65 | 1079.83 | 1200.00 | 1200.00 | 1135.62 | 41.45 | 99.34 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 229.57 | 118.50 | 52.51 | 5.78 | 111.19 | 66.15 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 28.73 | 194.67 | 0.00 | 0.00 | 220506.94 | 0.00 | 0.00 | 1492.08 | 135.12 | 153.38 | -0.27 | 12.84 | 8.91 | 1.56 | 83.95 | 65.29 | 0.04 | 1.44 | 13.77
2024-09-18 18:00:00 | 516332.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 53.00 | 54.00 | 15.58 | 15.38 | 37.95 | 123.78 | 1.00 | 0.00 | 1196.90 | 1188.18 | 1213.91 | 1126.20 | 1154.23 | 1081.48 | 1200.00 | 1200.00 | 1136.99 | 41.46 | 99.44 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 229.89 | 118.44 | 71.40 | 5.70 | 110.40 | 65.86 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 28.49 | 194.93 | 0.00 | 0.00 | 220510.16 | 0.00 | 0.00 | 1501.81 | 135.50 | 153.38 | -0.30 | 12.47 | 9.11 | 1.06 | 112.23 | 61.43 | 0.32 | 1.46 | 14.85
2024-09-18 18:02:00 | 516337.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 55.00 | 54.00 | 280.90 | 280.18 | 37.85 | 118.85 | 1.00 | 0.00 | 1195.22 | 1188.83 | 1212.22 | 1122.00 | 1156.55 | 1084.14 | 1200.00 | 1200.00 | 1138.63 | 40.20 | 99.39 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 230.13 | 118.26 | 68.57 | 5.61 | 180.38 | 65.94 | 26.63 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 30.10 | 195.50 | 0.00 | 0.00 | 220510.16 | 0.00 | 0.00 | 1434.44 | 133.33 | 153.38 | -0.30 | 12.65 | 8.89 | 1.12 | 123.69 | 62.68 | 0.14 | 1.77 | 14.68
2024-09-18 18:04:00 | 516337.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 57.00 | 53.00 | 435.40 | 433.62 | 37.81 | 117.26 | 1.00 | 0.00 | 1189.85 | 1185.69 | 1205.27 | 1121.40 | 1155.27 | 1086.67 | 1200.00 | 1200.00 | 1140.21 | 39.07 | 99.48 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 229.68 | 117.48 | 72.98 | 5.59 | 180.21 | 66.09 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 28.06 | 196.14 | 0.00 | 0.00 | 220510.16 | 0.00 | 0.00 | 1348.89 | 129.78 | 153.19 | -0.27 | 12.77 | 9.40 | 1.48 | 42.58 | 66.60 | 0.08 | 1.50 | 13.55
2024-09-18 18:06:00 | 516340.56 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 59.00 | 41.00 | 590.10 | 590.04 | 37.85 | 120.17 | 1.00 | 0.00 | 1189.85 | 1188.73 | 1207.92 | 1122.60 | 1158.95 | 1088.65 | 1200.00 | 1200.00 | 1141.42 | 38.82 | 99.33 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 228.73 | 116.34 | 53.55 | 5.65 | 180.29 | 66.19 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 27.64 | 196.59 | 0.00 | 0.00 | 220510.16 | 0.00 | 0.00 | 1351.60 | 126.85 | 152.81 | -0.29 | 12.53 | 9.94 | 1.12 | 20.41 | 61.30 | 0.06 | 0.89 | 13.30
2024-09-18 18:08:00 | 516344.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 1.00 | 54.00 | 352.27 | 351.67 | 37.88 | 124.21 | 1.00 | 0.00 | 1190.02 | 1192.04 | 1213.91 | 1100.92 | 1161.42 | 1091.15 | 1200.00 | 1200.00 | 1143.26 | 37.74 | 99.37 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 227.64 | 114.89 | 51.65 | 5.72 | 180.39 | 66.09 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 28.87 | 196.76 | 0.00 | 0.00 | 220510.16 | 0.00 | 0.00 | 1298.61 | 125.96 | 152.44 | -0.27 | 12.34 | 9.33 | 1.11 | 19.70 | 58.50 | 0.10 | 0.59 | 13.51
2024-09-18 18:10:00 | 516344.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 3.00 | 54.00 | 131.52 | 133.51 | 37.72 | 134.25 | 1.00 | 0.00 | 1181.26 | 1188.21 | 1209.95 | 1083.65 | 1157.16 | 1093.23 | 1195.73 | 1194.91 | 1144.77 | 37.13 | 99.45 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 227.00 | 114.26 | 52.09 | 5.72 | 179.30 | 65.90 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 29.01 | 196.59 | 0.00 | 0.00 | 220510.16 | 0.00 | 0.00 | 1305.97 | 127.68 | 152.06 | -0.25 | 12.09 | 9.15 | 0.88 | 38.06 | 51.71 | 3.15 | 0.51 | 13.15
2024-09-18 18:12:00 | 516344.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 5.00 | 46.00 | 34.13 | 33.27 | 37.80 | 119.87 | 1.00 | 0.00 | 1173.47 | 1181.84 | 1200.46 | 1079.54 | 1152.34 | 1094.45 | 1189.31 | 1192.35 | 1146.15 | 37.94 | 99.50 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 226.28 | 114.18 | 52.75 | 5.75 | 179.26 | 65.86 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | 28.39 | 196.31 | 0.00 | 0.00 | 220510.16 | 0.00 | 0.00 | 1339.86 | 129.21 | 151.69 | -0.25 | 12.04 | 9.59 | 1.06 | 41.02 | 47.58 | 0.20 | 0.45 | 13.73
2024-09-18 18:14:00 | 516344.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 7.00 | 53.00 | 303.76 | 302.98 | 37.95 | 125.06 | 1.00 | 0.00 | 1168.96 | 1178.13 | 1193.58 | 1073.05 | 1150.15 | 1095.27 | 1184.90 | 1189.55 | 1146.69 | 37.44 | 99.43 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 225.52 | 114.26 | 41.91 | 5.76 | 179.56 | 65.60 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 27.54 | 195.53 | 0.00 | 0.00 | 220510.16 | 0.00 | 0.00 | 1289.38 | 130.33 | 150.56 | -0.27 | 11.73 | 9.88 | 1.00 | 38.02 | 48.71 | 0.07 | 0.38 | 13.55
2024-09-18 18:16:00 | 516344.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 9.00 | 54.00 | 575.58 | 575.32 | 37.85 | 132.04 | 1.00 | 0.00 | 1161.55 | 1172.79 | 1187.33 | 1072.59 | 1146.49 | 1095.77 | 1178.43 | 1182.45 | 1146.99 | 37.19 | 99.44 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 225.06 | 114.47 | 42.22 | 5.75 | 178.21 | 65.20 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 28.33 | 194.68 | 0.00 | 0.00 | 220510.16 | 0.00 | 0.00 | 1291.39 | 132.86 | 147.94 | -0.25 | 11.51 | 9.72 | 1.47 | 51.06 | 50.04 | 0.07 | 0.65 | 13.95
2024-09-18 18:18:00 | 516344.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 11.00 | 53.00 | 219.83 | 216.84 | 37.95 | 127.13 | 1.00 | 0.00 | 1154.97 | 1166.35 | 1178.64 | 1075.11 | 1141.62 | 1095.77 | 1172.69 | 1171.61 | 1147.29 | 37.81 | 99.41 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 224.85 | 115.08 | 58.71 | 5.73 | 177.03 | 64.83 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 28.93 | 194.02 | 0.00 | 0.00 | 220510.16 | 0.00 | 0.00 | 1316.74 | 134.71 | 147.94 | -0.28 | 11.21 | 9.82 | 1.19 | 67.81 | 46.60 | 0.03 | 0.87 | 13.42
2024-09-18 18:20:00 | 516344.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 13.00 | 45.00 | 62.68 | 62.68 | 37.92 | 123.53 | 1.00 | 0.00 | 1150.76 | 1163.65 | 1177.92 | 1081.02 | 1139.04 | 1095.57 | 1168.96 | 1175.51 | 1147.19 | 37.94 | 99.46 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 224.95 | 115.41 | 58.59 | 5.77 | 175.58 | 64.78 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 28.62 | 193.49 | 0.00 | 0.00 | 220510.16 | 0.00 | 0.00 | 1314.79 | 133.54 | 148.69 | -0.26 | 11.22 | 10.05 | 1.19 | 48.19 | 47.44 | 0.03 | 1.06 | 13.12
2024-09-18 18:22:00 | 516344.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 54.00 | 454.15 | 454.55 | 38.15 | 124.84 | 1.00 | 0.00 | 1146.05 | 1160.23 | 1174.46 | 1084.40 | 1136.62 | 1095.24 | 1166.15 | 1176.09 | 1147.43 | 38.70 | 99.49 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 225.40 | 115.28 | 58.58 | 5.77 | 174.32 | 64.91 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 29.53 | 193.02 | 0.00 | 0.00 | 220513.34 | 0.00 | 0.00 | 1342.15 | 131.78 | 149.44 | -0.25 | 11.50 | 9.83 | 1.19 | 35.47 | 50.52 | 0.06 | 0.87 | 13.27
2024-09-18 18:24:00 | 516344.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 54.00 | 363.71 | 362.59 | 37.95 | 125.13 | 1.00 | 0.00 | 1139.14 | 1153.55 | 1165.17 | 1083.19 | 1131.97 | 1095.07 | 1160.77 | 1168.79 | 1147.36 | 39.63 | 99.37 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 225.70 | 114.88 | 42.95 | 5.79 | 172.64 | 64.96 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 28.14 | 192.57 | 0.00 | 0.00 | 220513.34 | 0.00 | 0.00 | 1378.06 | 130.42 | 149.81 | -0.27 | 11.51 | 10.13 | 1.25 | 30.07 | 50.24 | 0.14 | 1.06 | 13.32
2024-09-18 18:26:00 | 516344.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 36.00 | 28.64 | 27.63 | 37.93 | 120.69 | 1.00 | 0.00 | 1132.78 | 1148.57 | 1161.55 | 1084.93 | 1128.33 | 1094.18 | 1155.75 | 1163.75 | 1147.36 | 38.25 | 99.41 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 225.92 | 114.55 | 41.32 | 5.82 | 170.87 | 64.92 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 28.14 | 192.11 | 0.00 | 0.00 | 220513.34 | 0.00 | 0.00 | 1327.43 | 131.15 | 150.01 | -0.25 | 11.45 | 10.32 | 1.12 | 29.28 | 52.42 | 0.16 | 0.74 | 13.38
2024-09-18 18:28:00 | 516344.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 21.00 | 45.00 | 268.71 | 269.46 | 38.13 | 124.56 | 1.00 | 0.00 | 1132.64 | 1149.65 | 1165.54 | 1084.50 | 1128.87 | 1093.49 | 1155.71 | 1181.53 | 1147.16 | 40.20 | 99.48 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 226.35 | 114.80 | 41.01 | 5.82 | 167.82 | 64.70 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 29.83 | 191.62 | 0.00 | 0.00 | 220513.34 | 0.00 | 0.00 | 1429.17 | 135.07 | 150.38 | -0.29 | 11.23 | 10.30 | 1.20 | 46.15 | 51.18 | 0.28 | 0.89 | 13.62
2024-09-18 18:30:00 | 516348.25 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 23.00 | 54.00 | 490.87 | 489.54 | 38.17 | 122.41 | 1.00 | 0.00 | 1132.98 | 1150.25 | 1165.98 | 1082.79 | 1129.40 | 1093.42 | 1155.64 | 1181.16 | 1146.99 | 38.45 | 99.42 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 226.99 | 115.85 | 41.24 | 5.81 | 164.56 | 64.52 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 28.94 | 191.10 | 0.00 | 0.00 | 220513.34 | 0.00 | 0.00 | 1370.21 | 139.42 | 150.56 | -0.26 | 11.17 | 9.85 | 1.06 | 67.07 | 53.34 | 0.01 | 1.18 | 13.88
2024-09-18 18:32:00 | 516351.06 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 25.00 | 54.00 | 36.63 | 35.45 | 38.27 | 128.47 | 1.00 | 0.00 | 1131.87 | 1150.05 | 1166.15 | 1082.59 | 1129.70 | 1093.03 | 1155.07 | 1183.78 | 1146.99 | 38.57 | 99.52 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 227.48 | 117.22 | 40.81 | 5.78 | 162.13 | 64.45 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 29.08 | 190.66 | 0.00 | 0.00 | 220513.34 | 0.00 | 0.00 | 1389.51 | 142.65 | 150.39 | -0.25 | 11.19 | 10.04 | 1.41 | 59.29 | 54.99 | 0.16 | 1.52 | 13.60
2024-09-18 18:34:00 | 516351.06 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 27.00 | 54.00 | 352.99 | 352.13 | 38.30 | 124.29 | 1.00 | 0.00 | 1128.13 | 1145.58 | 1160.84 | 1077.93 | 1126.53 | 1092.63 | 1152.64 | 1172.90 | 1146.89 | 38.82 | 99.46 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 227.98 | 118.67 | 41.07 | 5.79 | 158.04 | 64.30 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 28.90 | 190.30 | 0.00 | 0.00 | 220513.34 | 0.00 | 0.00 | 1426.39 | 145.37 | 150.56 | -0.24 | 11.08 | 10.13 | 1.19 | 63.14 | 56.41 | 0.04 | 2.04 | 13.75
2024-09-18 18:36:00 | 516351.06 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 29.00 | 54.00 | 513.38 | 512.66 | 38.05 | 124.94 | 1.00 | 0.00 | 1122.26 | 1140.78 | 1156.42 | 1071.38 | 1123.16 | 1091.81 | 1147.83 | 1179.32 | 1146.66 | 39.57 | 99.34 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 228.34 | 120.07 | 62.56 | 5.78 | 155.70 | 64.27 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 29.77 | 190.10 | 0.00 | 0.00 | 220513.34 | 0.00 | 0.00 | 1436.39 | 146.75 | 150.56 | -0.28 | 11.14 | 10.34 | 1.44 | 60.57 | 59.29 | 0.18 | 2.19 | 13.68
2024-09-18 18:38:00 | 516351.06 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 31.00 | 53.00 | 288.66 | 286.54 | 38.10 | 133.95 | 1.00 | 0.00 | 1121.40 | 1140.01 | 1152.58 | 1061.24 | 1124.26 | 1090.69 | 1147.46 | 1185.28 | 1145.78 | 38.76 | 99.50 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 228.58 | 120.83 | 56.44 | 5.81 | 151.19 | 64.48 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 28.89 | 189.94 | 0.00 | 0.00 | 220513.34 | 0.00 | 0.00 | 1390.42 | 142.98 | 150.56 | -0.23 | 11.16 | 10.56 | 1.06 | 35.32 | 58.76 | 0.17 | 2.58 | 13.23
2024-09-18 18:40:00 | 516351.06 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 33.00 | 54.00 | 50.49 | 49.98 | 38.05 | 128.94 | 1.00 | 0.00 | 1117.34 | 1135.32 | 1146.96 | 1059.87 | 1120.86 | 1089.07 | 1143.97 | 1171.06 | 1145.24 | 39.38 | 99.44 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 228.64 | 120.56 | 55.38 | 5.83 | 147.77 | 64.71 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 28.74 | 189.86 | 0.00 | 0.00 | 220513.34 | 0.00 | 0.00 | 1400.69 | 139.43 | 150.75 | -0.29 | 11.47 | 10.33 | 1.06 | 19.97 | 59.54 | 0.01 | 1.75 | 13.43
2024-09-18 18:42:00 | 516351.06 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 35.00 | 54.00 | 384.99 | 384.85 | 37.95 | 124.70 | 1.00 | 0.00 | 1112.58 | 1130.97 | 1143.46 | 1048.09 | 1117.14 | 1087.72 | 1139.47 | 1159.93 | 1144.84 | 39.58 | 99.44 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 228.76 | 119.95 | 53.03 | 5.82 | 152.92 | 64.79 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 28.29 | 189.76 | 0.00 | 0.00 | 220513.34 | 0.00 | 0.00 | 1400.69 | 137.51 | 150.75 | -0.29 | 11.38 | 10.64 | 1.06 | 20.47 | 63.61 | 0.10 | 0.93 | 12.93
2024-09-18 18:44:00 | 516351.06 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 37.00 | 54.00 | 543.97 | 543.46 | 37.91 | 123.70 | 1.00 | 0.00 | 1109.13 | 1128.43 | 1142.83 | 1044.78 | 1113.85 | 1086.61 | 1134.58 | 1154.30 | 1144.04 | 38.57 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 228.90 | 119.37 | 51.37 | 5.86 | 174.94 | 64.91 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 29.53 | 189.68 | 0.00 | 0.00 | 220516.62 | 0.00 | 0.00 | 1363.40 | 136.70 | 150.75 | -0.27 | 11.45 | 10.56 | 0.94 | 20.96 | 59.57 | 0.03 | 1.02 | 13.73
2024-09-18 18:46:00 | 516356.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 39.00 | 35.00 | 322.85 | 322.65 | 37.86 | 122.74 | 1.00 | 0.00 | 1109.70 | 1129.50 | 1145.88 | 1039.46 | 1113.02 | 1085.91 | 1133.95 | 1158.55 | 1143.40 | 39.95 | 99.53 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 229.06 | 119.04 | 51.12 | 5.87 | 175.28 | 65.00 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 30.02 | 189.64 | 0.00 | 0.00 | 220516.62 | 0.00 | 0.00 | 1425.97 | 136.80 | 150.75 | -0.30 | 11.50 | 10.37 | 1.19 | 22.33 | 58.15 | 0.03 | 0.93 | 14.30
2024-09-18 18:48:00 | 516356.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 41.00 | 42.00 | 39.16 | 38.90 | 37.46 | 122.39 | 1.00 | 0.00 | 1112.92 | 1132.58 | 1155.44 | 1034.57 | 1111.26 | 1085.52 | 1132.78 | 1147.87 | 1143.10 | 38.18 | 99.36 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 229.47 | 118.88 | 53.65 | 5.89 | 174.86 | 65.20 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 29.04 | 189.64 | 0.00 | 0.00 | 220516.62 | 0.00 | 0.00 | 1369.86 | 137.34 | 150.75 | -0.28 | 11.63 | 10.01 | 1.50 | 27.49 | 65.30 | 0.11 | 1.10 | 13.73
2024-09-18 18:50:00 | 516356.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 43.00 | 44.00 | 176.24 | 176.38 | 37.52 | 117.20 | 1.00 | 0.00 | 1116.87 | 1135.85 | 1158.55 | 1035.15 | 1110.36 | 1086.01 | 1132.98 | 1150.76 | 1142.59 | 37.95 | 99.48 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 229.65 | 118.92 | 53.78 | 5.88 | 173.99 | 65.55 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 28.14 | 189.91 | 0.00 | 0.00 | 220516.62 | 0.00 | 0.00 | 1335.42 | 137.34 | 150.56 | -0.25 | 11.91 | 9.73 | 1.12 | 30.06 | 60.21 | 0.13 | 1.00 | 13.55
2024-09-18 18:52:00 | 516356.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 45.00 | 54.00 | 428.38 | 427.86 | 37.38 | 118.95 | 1.00 | 0.00 | 1120.10 | 1140.08 | 1163.44 | 1039.52 | 1111.52 | 1086.34 | 1133.04 | 1162.94 | 1142.26 | 37.69 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 229.71 | 118.88 | 54.26 | 5.95 | 174.62 | 65.86 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 28.26 | 190.22 | 0.00 | 0.00 | 220516.62 | 0.00 | 0.00 | 1324.93 | 137.00 | 150.38 | -0.27 | 12.02 | 9.56 | 0.75 | 29.78 | 58.54 | 0.12 | 1.01 | 13.27
2024-09-18 18:54:00 | 516356.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 47.00 | 54.00 | 548.29 | 547.17 | 37.71 | 117.27 | 1.00 | 0.00 | 1128.13 | 1147.09 | 1167.17 | 1042.44 | 1117.07 | 1086.57 | 1141.89 | 1183.37 | 1141.99 | 39.89 | 99.37 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 229.68 | 118.87 | 53.58 | 5.93 | 173.92 | 66.07 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 28.06 | 190.43 | 0.00 | 0.00 | 220516.62 | 0.00 | 0.00 | 1411.18 | 136.62 | 150.38 | -0.27 | 12.05 | 9.54 | 1.44 | 28.04 | 59.06 | 0.08 | 0.99 | 14.38
2024-09-18 18:56:00 | 516356.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 49.00 | 54.00 | 148.60 | 147.42 | 37.61 | 128.74 | 1.00 | 0.00 | 1133.45 | 1150.83 | 1166.93 | 1049.62 | 1121.36 | 1087.23 | 1149.04 | 1188.18 | 1141.95 | 40.07 | 99.41 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 230.00 | 118.76 | 53.56 | 5.96 | 174.07 | 66.17 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 28.28 | 190.53 | 0.00 | 0.00 | 220516.62 | 0.00 | 0.00 | 1454.58 | 136.55 | 150.38 | -0.23 | 12.18 | 9.14 | 0.81 | 34.87 | 59.68 | 0.19 | 1.15 | 14.30
2024-09-18 18:58:00 | 516356.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 51.00 | 42.00 | 189.23 | 187.77 | 37.45 | 123.52 | 1.00 | 0.00 | 1137.33 | 1152.58 | 1167.78 | 1051.11 | 1123.46 | 1087.76 | 1152.07 | 1183.47 | 1141.99 | 38.69 | 99.38 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 230.41 | 118.75 | 53.67 | 5.98 | 173.24 | 66.26 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 29.31 | 190.60 | 0.00 | 0.00 | 220516.62 | 0.00 | 0.00 | 1394.24 | 136.67 | 150.38 | -0.23 | 12.27 | 9.27 | 1.06 | 35.21 | 60.12 | 0.02 | 0.98 | 12.98
2024-09-18 19:00:00 | 516356.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 53.00 | 45.00 | 540.27 | 539.43 | 37.58 | 129.70 | 1.00 | 0.00 | 1143.70 | 1157.06 | 1170.90 | 1052.35 | 1126.13 | 1088.05 | 1157.77 | 1188.32 | 1141.89 | 41.28 | 99.41 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 230.83 | 118.76 | 53.60 | 6.00 | 173.88 | 66.61 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 28.59 | 190.86 | 0.00 | 0.00 | 220516.62 | 0.00 | 0.00 | 1498.40 | 136.98 | 150.38 | -0.31 | 12.55 | 9.23 | 0.62 | 30.77 | 59.70 | 0.02 | 1.09 | 13.88
2024-09-18 19:02:00 | 516356.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 55.00 | 52.00 | 151.05 | 150.21 | 37.53 | 128.07 | 1.00 | 0.00 | 1153.52 | 1162.53 | 1174.29 | 1061.80 | 1130.67 | 1088.78 | 1166.42 | 1200.00 | 1141.79 | 40.38 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 231.74 | 118.87 | 53.58 | 6.04 | 173.72 | 66.89 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 29.57 | 190.98 | 0.00 | 0.00 | 220516.62 | 0.00 | 0.00 | 1468.47 | 137.62 | 150.56 | -0.29 | 12.86 | 8.82 | 0.96 | 38.18 | 62.40 | 0.06 | 1.18 | 15.10
2024-09-18 19:04:00 | 516361.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 57.00 | 54.00 | 184.92 | 185.03 | 37.41 | 121.79 | 1.00 | 0.00 | 1158.61 | 1165.64 | 1178.09 | 1069.64 | 1134.11 | 1089.37 | 1173.47 | 1200.00 | 1141.95 | 40.51 | 99.42 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 232.69 | 119.04 | 53.72 | 6.06 | 173.47 | 67.04 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 28.93 | 191.17 | 0.00 | 0.00 | 220516.62 | 0.00 | 0.00 | 1468.54 | 138.46 | 150.75 | -0.23 | 13.15 | 8.79 | 1.56 | 49.29 | 65.67 | 0.07 | 1.24 | 14.62
2024-09-18 19:06:00 | 516361.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 18.00 | 59.00 | 54.00 | 480.31 | 478.53 | 37.46 | 129.98 | 1.00 | 0.00 | 1160.74 | 1167.34 | 1180.82 | 1064.90 | 1137.29 | 1090.46 | 1178.09 | 1200.00 | 1142.26 | 41.59 | 99.45 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 233.24 | 119.24 | 53.53 | 6.06 | 173.69 | 66.85 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 28.93 | 191.43 | 0.00 | 0.00 | 220516.62 | 0.00 | 0.00 | 1488.61 | 139.04 | 150.94 | -0.29 | 13.13 | 8.96 | 1.00 | 48.16 | 65.86 | 0.13 | 1.51 | 14.45
2024-09-18 19:08:00 | 516361.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 1.00 | 40.00 | 453.57 | 452.88 | 37.34 | 123.74 | 1.00 | 0.00 | 1163.65 | 1168.96 | 1182.08 | 1073.14 | 1139.24 | 1091.28 | 1180.95 | 1200.00 | 1142.69 | 40.08 | 99.50 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 233.53 | 119.46 | 53.84 | 6.09 | 174.00 | 66.53 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 29.16 | 191.77 | 0.00 | 0.00 | 220519.83 | 0.00 | 0.00 | 1447.99 | 139.50 | 151.12 | -0.25 | 13.13 | 9.46 | 1.31 | 38.35 | 71.37 | 0.03 | 1.50 | 13.57
2024-09-18 19:10:00 | 516367.06 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 3.00 | 49.00 | 142.39 | 142.05 | 37.38 | 117.92 | 1.00 | 0.00 | 1169.95 | 1171.74 | 1182.35 | 1072.65 | 1141.28 | 1092.30 | 1187.29 | 1200.00 | 1142.86 | 39.19 | 99.43 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 233.55 | 119.78 | 53.52 | 6.18 | 174.40 | 66.21 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 27.73 | 192.30 | 0.00 | 0.00 | 220519.83 | 0.00 | 0.00 | 1397.22 | 139.67 | 151.31 | -0.28 | 13.09 | 9.25 | 1.50 | 44.14 | 67.62 | 0.18 | 1.43 | 13.68
2024-09-18 19:12:00 | 516367.06 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 5.00 | 52.00 | 151.13 | 151.25 | 37.28 | 127.12 | 1.00 | 0.00 | 1177.18 | 1174.19 | 1179.01 | 1072.36 | 1143.46 | 1093.09 | 1193.27 | 1200.00 | 1143.26 | 39.69 | 99.39 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 233.42 | 119.99 | 53.56 | 6.27 | 173.92 | 66.00 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 29.76 | 192.68 | 0.00 | 0.00 | 220519.83 | 0.00 | 0.00 | 1423.82 | 139.67 | 151.12 | -0.27 | 12.64 | 9.18 | 1.56 | 43.01 | 65.21 | 0.10 | 1.45 | 13.35
2024-09-18 19:14:00 | 516367.06 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 7.00 | 53.00 | 380.36 | 380.28 | 37.39 | 126.38 | 1.00 | 0.00 | 1177.28 | 1174.66 | 1178.20 | 1076.91 | 1144.84 | 1093.39 | 1194.16 | 1200.00 | 1143.46 | 37.75 | 99.39 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 233.15 | 120.11 | 53.74 | 6.33 | 174.03 | 65.82 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 28.63 | 193.02 | 0.00 | 0.00 | 220519.83 | 0.00 | 0.00 | 1348.47 | 139.50 | 151.12 | -0.30 | 12.63 | 9.37 | 1.25 | 39.51 | 64.02 | 0.00 | 1.36 | 13.38
2024-09-18 19:16:00 | 516367.06 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 9.00 | 54.00 | 572.36 | 571.69 | 37.41 | 120.41 | 1.00 | 0.00 | 1176.80 | 1177.48 | 1183.64 | 1082.86 | 1147.43 | 1093.99 | 1193.07 | 1200.00 | 1143.77 | 38.94 | 99.44 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 232.76 | 120.07 | 53.69 | 6.39 | 173.78 | 65.73 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 29.66 | 193.35 | 0.00 | 0.00 | 220519.83 | 0.00 | 0.00 | 1400.42 | 139.08 | 150.94 | -0.30 | 12.49 | 9.37 | 1.00 | 33.84 | 63.17 | 0.31 | 1.52 | 13.00
2024-09-18 19:18:00 | 516367.06 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 11.00 | 40.00 | 320.98 | 320.58 | 37.51 | 129.88 | 1.00 | 0.00 | 1177.48 | 1180.82 | 1191.22 | 1080.13 | 1149.04 | 1094.55 | 1191.73 | 1200.00 | 1143.77 | 39.08 | 99.41 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 232.63 | 120.03 | 53.65 | 6.44 | 174.29 | 65.60 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 29.53 | 193.45 | 0.00 | 0.00 | 220519.83 | 0.00 | 0.00 | 1399.79 | 138.86 | 150.75 | -0.24 | 12.32 | 9.19 | 1.31 | 31.77 | 57.95 | 0.10 | 1.18 | 14.10
2024-09-18 19:20:00 | 516367.06 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 13.00 | 49.00 | 22.60 | 22.54 | 37.51 | 122.90 | 1.00 | 0.00 | 1175.82 | 1180.54 | 1194.60 | 1085.52 | 1148.27 | 1095.67 | 1189.75 | 1200.00 | 1144.00 | 39.57 | 99.40 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 232.98 | 119.91 | 53.91 | 6.48 | 173.73 | 65.55 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 29.16 | 193.35 | 0.00 | 0.00 | 220519.83 | 0.00 | 0.00 | 1439.10 | 138.92 | 150.94 | -0.26 | 12.47 | 8.62 | 1.19 | 44.98 | 55.31 | 1.36 | 1.08 | 13.52
2024-09-18 19:22:00 | 516367.06 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 15.00 | 54.00 | 404.20 | 404.14 | 37.48 | 128.34 | 1.00 | 0.00 | 1170.39 | 1178.23 | 1193.99 | 1078.59 | 1146.99 | 1096.36 | 1185.31 | 1197.04 | 1144.20 | 39.44 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 233.29 | 119.87 | 53.66 | 6.53 | 173.28 | 65.33 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 29.57 | 193.27 | 0.00 | 0.00 | 220519.83 | 0.00 | 0.00 | 1424.79 | 139.16 | 150.94 | -0.28 | 12.35 | 9.08 | 1.06 | 32.92 | 58.29 | 0.13 | 1.34 | 13.73
2024-09-18 19:24:00 | 516367.06 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 17.00 | 53.00 | 535.98 | 535.32 | 37.41 | 128.87 | 1.00 | 0.00 | 1166.29 | 1176.56 | 1195.15 | 1077.57 | 1145.51 | 1097.35 | 1178.77 | 1193.34 | 1144.44 | 39.01 | 99.38 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 233.11 | 119.86 | 48.49 | 6.56 | 173.47 | 65.16 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 29.90 | 193.29 | 0.00 | 0.00 | 220519.83 | 0.00 | 0.00 | 1397.15 | 139.56 | 151.12 | -0.26 | 12.08 | 9.39 | 1.38 | 32.41 | 57.45 | 0.01 | 1.20 | 13.15
2024-09-18 19:26:00 | 516367.06 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 38.00 | 287.46 | 287.46 | 37.46 | 129.99 | 1.00 | 0.00 | 1166.83 | 1178.91 | 1198.13 | 1081.77 | 1145.75 | 1097.48 | 1178.60 | 1200.00 | 1144.57 | 37.94 | 99.40 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 232.93 | 119.95 | 49.68 | 6.59 | 174.26 | 65.00 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 29.94 | 193.37 | 0.00 | 0.00 | 220519.83 | 0.00 | 0.00 | 1371.11 | 140.42 | 151.12 | -0.26 | 11.94 | 9.38 | 1.00 | 36.91 | 54.73 | 0.16 | 1.29 | 12.85
2024-09-18 19:28:00 | 516370.62 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 54.00 | 47.70 | 46.52 | 37.53 | 128.58 | 1.00 | 0.00 | 1166.25 | 1181.12 | 1200.05 | 1079.54 | 1146.86 | 1098.38 | 1177.01 | 1200.00 | 1144.67 | 38.32 | 99.36 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 232.80 | 120.31 | 50.36 | 6.61 | 173.36 | 64.95 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 29.38 | 193.59 | 0.00 | 0.00 | 220519.83 | 0.00 | 0.00 | 1383.54 | 141.22 | 151.03 | -0.24 | 11.87 | 9.06 | 1.38 | 40.41 | 54.63 | 0.06 | 1.34 | 12.95
2024-09-18 19:30:00 | 516370.62 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 23.00 | 54.00 | 395.26 | 395.20 | 37.31 | 126.02 | 1.00 | 0.00 | 1168.52 | 1185.25 | 1204.99 | 1078.26 | 1148.50 | 1099.50 | 1176.16 | 1197.69 | 1145.01 | 38.89 | 99.36 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 232.71 | 120.56 | 52.66 | 6.63 | 173.32 | 64.96 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 29.76 | 193.79 | 0.00 | 0.00 | 220519.83 | 0.00 | 0.00 | 1422.85 | 141.47 | 151.11 | -0.32 | 11.52 | 9.16 | 0.94 | 35.21 | 54.63 | 0.02 | 1.09 | 13.27
2024-09-18 19:32:00 | 516373.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 25.00 | 53.00 | 518.67 | 517.89 | 37.36 | 128.96 | 1.00 | 0.00 | 1171.64 | 1187.36 | 1207.85 | 1084.47 | 1149.61 | 1100.49 | 1179.49 | 1200.00 | 1145.51 | 38.76 | 99.52 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 232.93 | 120.79 | 52.70 | 6.63 | 174.00 | 65.20 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 29.80 | 194.02 | 0.00 | 0.00 | 220523.02 | 0.00 | 0.00 | 1403.47 | 141.43 | 151.12 | -0.23 | 11.62 | 8.84 | 1.36 | 41.36 | 52.84 | 0.24 | 1.48 | 13.55
2024-09-18 19:34:00 | 516376.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 27.00 | 47.00 | 282.02 | 281.25 | 37.46 | 127.19 | 1.00 | 0.00 | 1175.14 | 1188.96 | 1209.71 | 1089.73 | 1152.61 | 1101.48 | 1185.93 | 1200.00 | 1145.71 | 39.38 | 99.42 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 233.15 | 120.90 | 52.58 | 6.63 | 173.31 | 65.48 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 6.32 | 28.46 | 194.14 | 0.00 | 0.00 | 220523.02 | 0.00 | 0.00 | 1418.89 | 141.18 | 151.22 | -0.28 | 11.82 | 8.87 | 1.02 | 35.85 | 55.08 | 0.00 | 1.51 | 14.30
2024-09-18 19:36:00 | 516376.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 29.00 | 54.00 | 45.00 | 44.60 | 37.46 | 127.15 | 1.00 | 0.00 | 1179.42 | 1191.42 | 1210.95 | 1093.29 | 1156.62 | 1102.48 | 1192.14 | 1200.00 | 1146.05 | 39.06 | 99.49 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 233.35 | 120.91 | 52.60 | 6.62 | 173.34 | 65.60 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 28.22 | 194.21 | 0.00 | 0.00 | 220523.02 | 0.00 | 0.00 | 1384.93 | 140.82 | 151.31 | -0.27 | 11.86 | 9.03 | 1.41 | 41.63 | 59.89 | 0.14 | 1.47 | 14.00
2024-09-18 19:38:00 | 516376.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 31.00 | 54.00 | 344.19 | 344.10 | 37.41 | 120.31 | 1.00 | 0.00 | 1181.43 | 1191.53 | 1207.78 | 1096.99 | 1158.51 | 1103.07 | 1195.80 | 1200.00 | 1146.45 | 37.94 | 99.52 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 233.42 | 120.83 | 52.71 | 6.63 | 173.20 | 65.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 30.10 | 194.25 | 0.00 | 0.00 | 220523.02 | 0.00 | 0.00 | 1346.39 | 140.60 | 151.50 | -0.27 | 11.83 | 9.05 | 1.31 | 48.73 | 57.30 | 0.12 | 1.59 | 12.75
2024-09-18 19:40:00 | 516376.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 33.00 | 42.00 | 560.02 | 559.21 | 37.46 | 124.08 | 1.00 | 0.00 | 1178.40 | 1189.41 | 1203.83 | 1097.58 | 1157.43 | 1103.27 | 1193.75 | 1200.00 | 1146.76 | 39.94 | 99.50 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 233.21 | 120.71 | 52.80 | 6.64 | 173.39 | 65.74 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 6.42 | 29.66 | 194.28 | 0.00 | 0.00 | 220523.02 | 0.00 | 0.00 | 1413.54 | 140.31 | 151.50 | -0.23 | 11.90 | 9.19 | 0.94 | 48.15 | 57.01 | 0.12 | 1.54 | 13.40
2024-09-18 19:42:00 | 516376.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 35.00 | 54.00 | 261.23 | 261.03 | 37.41 | 128.36 | 1.00 | 0.00 | 1176.73 | 1189.34 | 1203.55 | 1099.86 | 1157.97 | 1103.80 | 1191.77 | 1200.00 | 1146.99 | 38.01 | 99.52 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 232.98 | 120.38 | 52.21 | 6.64 | 173.43 | 65.82 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 28.57 | 194.13 | 0.00 | 0.00 | 220523.02 | 0.00 | 0.00 | 1344.79 | 139.96 | 151.50 | -0.28 | 11.87 | 9.43 | 1.00 | 44.14 | 54.08 | 0.02 | 1.78 | 12.53
2024-09-18 19:44:00 | 516376.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 37.00 | 54.00 | 18.75 | 18.29 | 37.31 | 127.04 | 1.00 | 0.00 | 1178.74 | 1191.15 | 1203.55 | 1101.05 | 1160.17 | 1103.80 | 1194.71 | 1200.00 | 1147.19 | 37.95 | 99.53 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 232.76 | 120.05 | 51.64 | 6.65 | 172.93 | 65.94 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 27.99 | 193.99 | 0.00 | 0.00 | 220523.02 | 0.00 | 0.00 | 1324.86 | 139.64 | 151.50 | -0.30 | 11.96 | 9.16 | 1.50 | 49.58 | 49.80 | 0.06 | 1.58 | 13.52
2024-09-18 19:46:00 | 516376.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 39.00 | 34.00 | 233.34 | 232.94 | 37.38 | 125.37 | 1.00 | 0.00 | 1181.57 | 1193.00 | 1201.80 | 1102.11 | 1162.16 | 1104.40 | 1197.14 | 1200.00 | 1147.46 | 38.14 | 99.38 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 232.62 | 119.78 | 51.96 | 6.65 | 174.13 | 65.96 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 29.08 | 193.87 | 0.00 | 0.00 | 220523.02 | 0.00 | 0.00 | 1348.40 | 139.47 | 151.50 | -0.23 | 11.95 | 9.05 | 1.50 | 53.36 | 49.90 | 0.00 | 1.50 | 13.07
2024-09-18 19:48:00 | 516376.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 41.00 | 49.00 | 593.29 | 592.48 | 37.38 | 125.86 | 1.00 | 0.00 | 1181.26 | 1190.47 | 1191.66 | 1102.21 | 1161.65 | 1104.49 | 1197.65 | 1200.00 | 1147.97 | 37.69 | 99.36 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 232.43 | 119.46 | 51.79 | 6.64 | 173.02 | 66.02 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 28.18 | 193.71 | 0.00 | 0.00 | 220523.02 | 0.00 | 0.00 | 1344.86 | 139.38 | 151.50 | -0.30 | 11.98 | 9.05 | 1.44 | 53.02 | 51.57 | 0.05 | 1.67 | 13.25
2024-09-18 19:50:00 | 516376.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 43.00 | 54.00 | 245.02 | 244.01 | 37.41 | 124.82 | 1.00 | 0.00 | 1174.70 | 1182.96 | 1179.25 | 1102.21 | 1156.05 | 1104.00 | 1193.00 | 1197.65 | 1148.17 | 37.70 | 99.41 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 232.21 | 119.20 | 51.62 | 6.65 | 172.46 | 66.07 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 29.08 | 193.53 | 0.00 | 0.00 | 220523.02 | 0.00 | 0.00 | 1322.08 | 139.26 | 151.50 | -0.27 | 11.99 | 9.52 | 1.12 | 44.56 | 50.88 | 0.07 | 1.94 | 12.50
2024-09-18 19:52:00 | 516381.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 45.00 | 54.00 | 76.80 | 76.34 | 37.45 | 117.00 | 1.00 | 0.00 | 1167.74 | 1175.58 | 1171.06 | 1099.83 | 1151.74 | 1103.07 | 1187.60 | 1199.43 | 1147.83 | 37.70 | 99.53 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 232.01 | 118.96 | 51.66 | 6.67 | 173.20 | 66.19 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 28.87 | 193.29 | 0.00 | 0.00 | 220523.02 | 0.00 | 0.00 | 1319.31 | 139.18 | 151.50 | -0.29 | 12.06 | 9.85 | 1.31 | 38.93 | 51.49 | 0.06 | 1.90 | 13.18
2024-09-18 19:54:00 | 516381.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 47.00 | 35.00 | 366.10 | 365.78 | 37.33 | 123.14 | 1.00 | 0.00 | 1162.16 | 1170.49 | 1167.37 | 1097.52 | 1148.47 | 1101.65 | 1184.50 | 1193.48 | 1147.56 | 37.94 | 99.50 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 231.74 | 118.76 | 51.57 | 6.67 | 173.28 | 66.17 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 27.70 | 193.03 | 0.00 | 0.00 | 220526.31 | 0.00 | 0.00 | 1324.03 | 138.98 | 151.50 | -0.31 | 12.04 | 9.92 | 1.38 | 34.30 | 51.60 | 0.10 | 1.48 | 13.05
2024-09-18 19:56:00 | 516381.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 49.00 | 47.00 | 498.60 | 497.88 | 37.35 | 125.58 | 1.00 | 0.00 | 1156.76 | 1166.08 | 1166.66 | 1093.52 | 1145.48 | 1100.36 | 1179.66 | 1191.87 | 1147.29 | 37.69 | 99.52 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 231.56 | 118.50 | 51.78 | 6.69 | 172.98 | 66.09 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | 27.59 | 192.65 | 0.00 | 0.00 | 220526.31 | 0.00 | 0.00 | 1332.08 | 138.75 | 151.31 | -0.27 | 11.87 | 9.89 | 1.12 | 33.21 | 51.12 | 0.41 | 1.52 | 13.10
2024-09-18 19:58:00 | 516381.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 51.00 | 54.00 | 210.54 | 210.42 | 37.16 | 114.96 | 1.00 | 0.00 | 1157.57 | 1168.08 | 1172.59 | 1093.13 | 1145.08 | 1099.37 | 1178.13 | 1192.38 | 1146.89 | 38.32 | 99.50 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 231.59 | 118.26 | 51.27 | 6.69 | 177.31 | 66.19 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 28.40 | 192.42 | 0.00 | 0.00 | 220526.31 | 0.00 | 0.00 | 1393.96 | 138.71 | 151.32 | -0.26 | 12.09 | 9.68 | 1.56 | 31.77 | 52.90 | 0.24 | 1.47 | 13.02
2024-09-18 20:00:00 | 516381.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 53.00 | 36.00 | 20.56 | 20.62 | 37.28 | 129.40 | 1.00 | 0.00 | 1160.44 | 1172.25 | 1180.82 | 1091.71 | 1146.45 | 1099.07 | 1178.60 | 1193.65 | 1146.66 | 37.69 | 99.46 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 231.64 | 118.12 | 51.83 | 6.68 | 177.19 | 66.32 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 29.50 | 192.36 | 0.00 | 0.00 | 220526.31 | 0.00 | 0.00 | 1334.10 | 138.75 | 151.31 | -0.30 | 12.18 | 9.25 | 1.38 | 37.02 | 49.86 | 0.00 | 1.38 | 12.82
2024-09-18 20:02:00 | 516381.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 55.00 | 54.00 | 251.83 | 251.83 | 37.31 | 121.69 | 1.00 | 0.00 | 1162.63 | 1177.38 | 1188.59 | 1091.05 | 1148.44 | 1099.07 | 1178.30 | 1200.00 | 1146.55 | 38.13 | 99.52 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 231.74 | 117.99 | 52.34 | 6.68 | 177.27 | 66.42 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 28.79 | 192.42 | 0.00 | 0.00 | 220526.31 | 0.00 | 0.00 | 1374.65 | 138.71 | 151.31 | -0.26 | 12.26 | 9.02 | 1.25 | 43.10 | 52.50 | 0.21 | 1.27 | 13.57
2024-09-18 20:04:00 | 516381.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 57.00 | 54.00 | 551.68 | 551.59 | 37.80 | 120.72 | 1.00 | 0.00 | 1164.22 | 1178.60 | 1185.65 | 1091.41 | 1149.04 | 1099.17 | 1179.32 | 1200.00 | 1146.15 | 40.20 | 99.37 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 231.82 | 117.93 | 52.88 | 6.69 | 177.57 | 66.42 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | 29.00 | 192.47 | 0.00 | 0.00 | 220526.31 | 0.00 | 0.00 | 1456.53 | 138.63 | 151.31 | -0.30 | 12.19 | 9.21 | 0.94 | 44.30 | 51.67 | 0.11 | 1.67 | 14.79
2024-09-18 20:06:00 | 516381.38 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 19.00 | 59.00 | 35.00 | 334.96 | 334.50 | 37.95 | 131.06 | 1.00 | 0.00 | 1168.96 | 1180.44 | 1185.89 | 1091.74 | 1150.56 | 1099.37 | 1184.29 | 1200.00 | 1145.98 | 38.70 | 99.38 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 232.17 | 117.91 | 53.00 | 6.69 | 176.77 | 66.38 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 28.02 | 192.39 | 0.00 | 0.00 | 220526.31 | 0.00 | 0.00 | 1372.64 | 138.66 | 151.50 | -0.24 | 12.28 | 9.31 | 1.06 | 45.67 | 54.20 | 0.06 | 1.83 | 13.35
2024-09-18 20:08:00 | 516385.25 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 1.00 | 40.00 | 7.30 | 7.16 | 37.93 | 128.38 | 1.00 | 0.00 | 1172.59 | 1181.77 | 1185.59 | 1094.18 | 1152.38 | 1099.37 | 1189.24 | 1200.00 | 1145.78 | 39.64 | 99.39 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 232.71 | 117.95 | 52.90 | 6.67 | 177.27 | 66.42 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 28.43 | 192.31 | 0.00 | 0.00 | 220526.31 | 0.00 | 0.00 | 1403.82 | 138.88 | 151.69 | -0.28 | 12.42 | 9.03 | 1.62 | 56.94 | 55.91 | 0.08 | 1.61 | 13.77
2024-09-18 20:10:00 | 516385.25 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 3.00 | 50.00 | 338.87 | 338.41 | 37.86 | 131.85 | 1.00 | 0.00 | 1175.27 | 1182.45 | 1185.55 | 1097.48 | 1153.32 | 1099.43 | 1192.86 | 1200.00 | 1146.25 | 39.94 | 99.48 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 233.14 | 118.01 | 53.74 | 6.67 | 176.74 | 66.42 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 29.46 | 192.31 | 0.00 | 0.00 | 220526.31 | 0.00 | 0.00 | 1425.28 | 139.04 | 151.69 | -0.27 | 12.42 | 9.12 | 1.38 | 54.73 | 56.60 | 0.07 | 1.88 | 13.27
2024-09-18 20:12:00 | 516389.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 5.00 | 54.00 | 476.40 | 476.55 | 37.66 | 121.89 | 1.00 | 0.00 | 1171.98 | 1178.43 | 1181.46 | 1098.11 | 1151.36 | 1099.20 | 1189.65 | 1200.00 | 1145.18 | 38.14 | 99.51 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 233.29 | 118.03 | 53.04 | 6.68 | 176.90 | 66.42 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 29.76 | 192.34 | 0.00 | 0.00 | 220526.31 | 0.00 | 0.00 | 1359.31 | 139.00 | 151.69 | -0.27 | 12.42 | 9.42 | 0.78 | 48.94 | 56.73 | 0.19 | 1.77 | 13.62
2024-09-18 20:14:00 | 516389.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 7.00 | 39.00 | 196.31 | 195.70 | 37.78 | 132.55 | 1.00 | 0.00 | 1169.27 | 1176.33 | 1176.43 | 1097.12 | 1152.38 | 1099.37 | 1188.11 | 1200.00 | 1144.77 | 38.44 | 99.47 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 233.14 | 117.95 | 53.16 | 6.68 | 176.63 | 66.38 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 29.53 | 192.36 | 0.00 | 0.00 | 220526.31 | 0.00 | 0.00 | 1368.68 | 138.86 | 151.69 | -0.30 | 12.30 | 9.73 | 0.94 | 41.49 | 55.45 | 0.27 | 2.18 | 13.70
2024-09-18 20:16:00 | 516389.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 45.00 | 168.82 | 168.01 | 37.86 | 121.44 | 1.00 | 0.00 | 1166.66 | 1173.71 | 1172.08 | 1096.46 | 1150.35 | 1098.81 | 1187.02 | 1200.00 | 1144.98 | 39.07 | 99.38 | 281.56 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 232.95 | 117.78 | 53.02 | 6.70 | 176.89 | 66.26 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 24.01 | 192.22 | 0.00 | 0.00 | 220526.31 | 0.00 | 0.00 | 1381.25 | 138.52 | 151.69 | -0.27 | 12.17 | 9.75 | 0.44 | 38.43 | 55.84 | 0.11 | 1.79 | 13.12
2024-09-18 20:18:00 | 516389.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 54.00 | 580.44 | 579.89 | 37.88 | 127.69 | 1.00 | 0.00 | 1160.67 | 1168.18 | 1166.15 | 1094.78 | 1146.79 | 1098.51 | 1181.26 | 1190.84 | 1144.30 | 39.06 | 99.50 | 281.57 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 233.06 | 117.59 | 52.94 | 6.70 | 176.59 | 66.15 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 22.23 | 191.89 | 0.00 | 0.00 | 220529.50 | 0.00 | 0.00 | 1411.11 | 138.39 | 151.69 | -0.27 | 12.12 | 9.77 | 0.75 | 39.71 | 60.34 | 0.33 | 1.65 | 14.00
2024-09-18 20:20:00 | 516389.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 13.00 | 54.00 | 268.05 | 267.65 | 38.12 | 127.19 | 1.00 | 0.00 | 1157.26 | 1166.46 | 1162.67 | 1092.24 | 1144.77 | 1097.52 | 1178.84 | 1199.78 | 1145.28 | 39.70 | 99.38 | 281.57 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 233.26 | 117.50 | 52.97 | 6.70 | 176.74 | 66.17 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 22.90 | 191.63 | 0.00 | 0.00 | 220529.50 | 0.00 | 0.00 | 1421.74 | 138.47 | 151.69 | -0.27 | 12.23 | 9.95 | 1.38 | 38.97 | 58.86 | 0.20 | 1.59 | 13.68
2024-09-18 20:22:00 | 516389.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 15.00 | 34.00 | 42.61 | 42.56 | 38.28 | 129.86 | 1.00 | 0.00 | 1157.06 | 1166.35 | 1161.45 | 1091.74 | 1144.98 | 1096.56 | 1179.56 | 1200.00 | 1144.77 | 39.26 | 99.46 | 281.57 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 233.53 | 117.50 | 53.05 | 6.72 | 176.63 | 66.17 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | 24.68 | 191.43 | 0.00 | 0.00 | 220529.50 | 0.00 | 0.00 | 1404.93 | 138.58 | 151.69 | -0.25 | 12.30 | 9.80 | 1.00 | 45.06 | 58.67 | 0.16 | 1.68 | 14.48
2024-09-18 20:24:00 | 516389.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 17.00 | 51.00 | 484.11 | 483.50 | 38.43 | 138.20 | 1.00 | 0.00 | 1157.87 | 1166.08 | 1162.57 | 1091.28 | 1146.69 | 1095.27 | 1180.44 | 1200.00 | 1142.89 | 39.64 | 99.40 | 281.57 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 233.84 | 117.48 | 53.05 | 6.70 | 176.82 | 66.02 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 24.30 | 191.33 | 0.00 | 0.00 | 220529.50 | 0.00 | 0.00 | 1416.46 | 138.72 | 151.88 | -0.24 | 12.22 | 9.67 | 1.41 | 49.69 | 59.70 | 0.06 | 1.83 | 14.08
2024-09-18 20:26:00 | 516395.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 54.00 | 302.18 | 301.63 | 38.35 | 134.98 | 1.00 | 0.00 | 1153.32 | 1162.23 | 1159.83 | 1088.42 | 1144.17 | 1094.84 | 1176.19 | 1190.54 | 1142.86 | 39.70 | 99.39 | 281.57 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 234.05 | 117.45 | 52.85 | 6.70 | 176.62 | 65.82 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 24.19 | 191.33 | 0.00 | 0.00 | 220529.50 | 0.00 | 0.00 | 1421.32 | 138.86 | 151.88 | -0.25 | 12.08 | 9.74 | 1.00 | 47.15 | 62.54 | 0.25 | 1.76 | 14.18
2024-09-18 20:28:00 | 516395.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 21.00 | 53.00 | 28.50 | 27.69 | 38.42 | 136.00 | 1.00 | 0.00 | 1147.43 | 1154.94 | 1151.63 | 1087.13 | 1136.69 | 1093.59 | 1172.66 | 1177.79 | 1142.76 | 40.95 | 99.51 | 281.57 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 234.18 | 117.48 | 52.75 | 6.71 | 176.70 | 65.69 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 21.44 | 191.29 | 0.00 | 0.00 | 220529.50 | 0.00 | 0.00 | 1486.25 | 138.98 | 151.99 | -0.30 | 12.01 | 10.27 | 1.38 | 39.96 | 61.82 | 0.18 | 1.91 | 14.64
2024-09-18 20:30:00 | 516395.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 50.00 | 447.59 | 447.48 | 38.70 | 136.60 | 1.00 | 0.00 | 1141.95 | 1148.24 | 1145.45 | 1084.20 | 1130.97 | 1092.30 | 1168.45 | 1163.61 | 1141.58 | 41.01 | 99.51 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 234.49 | 117.58 | 52.76 | 6.71 | 176.48 | 65.57 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 23.44 | 191.16 | 0.00 | 0.00 | 220529.50 | 0.00 | 0.00 | 1514.03 | 139.22 | 152.06 | -0.32 | 12.00 | 10.30 | 1.06 | 41.17 | 64.26 | 0.21 | 1.96 | 14.40
2024-09-18 20:32:00 | 516395.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 | 54.00 | 337.09 | 336.22 | 38.90 | 143.71 | 1.00 | 0.00 | 1137.73 | 1146.39 | 1143.60 | 1080.46 | 1126.63 | 1090.49 | 1165.68 | 1171.00 | 1142.49 | 41.83 | 99.53 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 234.97 | 117.83 | 52.61 | 6.71 | 176.59 | 65.60 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 21.90 | 190.83 | 0.00 | 0.00 | 220529.50 | 0.00 | 0.00 | 1535.56 | 139.63 | 152.25 | -0.26 | 12.08 | 10.28 | 1.65 | 41.18 | 63.44 | 0.10 | 1.75 | 14.48
2024-09-18 20:34:00 | 516399.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 27.00 | 54.00 | 98.20 | 96.41 | 39.00 | 133.52 | 1.00 | 0.00 | 1135.52 | 1144.17 | 1142.05 | 1078.75 | 1125.03 | 1089.37 | 1163.24 | 1167.84 | 1141.48 | 41.64 | 99.50 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 235.68 | 118.20 | 52.64 | 6.71 | 176.29 | 65.68 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 24.23 | 190.53 | 0.00 | 0.00 | 220529.50 | 0.00 | 0.00 | 1561.94 | 140.15 | 152.44 | -0.25 | 12.29 | 10.00 | 0.96 | 46.53 | 69.57 | 0.11 | 1.88 | 14.90
2024-09-18 20:36:00 | 516399.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 29.00 | 36.00 | 496.88 | 496.62 | 39.05 | 133.89 | 1.00 | 0.00 | 1131.67 | 1140.41 | 1138.23 | 1075.96 | 1121.20 | 1088.35 | 1157.87 | 1162.36 | 1141.01 | 41.95 | 99.46 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 236.33 | 118.54 | 63.62 | 6.71 | 176.62 | 65.85 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 24.14 | 190.38 | 0.00 | 0.00 | 220529.50 | 0.00 | 0.00 | 1538.12 | 140.68 | 152.62 | -0.32 | 12.44 | 10.01 | 1.00 | 47.18 | 69.31 | 0.05 | 2.06 | 14.88
2024-09-18 20:38:00 | 516399.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 31.00 | 46.00 | 214.54 | 213.73 | 39.20 | 138.10 | 1.00 | 0.00 | 1126.90 | 1135.52 | 1133.55 | 1072.06 | 1115.94 | 1086.44 | 1152.24 | 1160.13 | 1140.48 | 43.46 | 99.47 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 236.85 | 118.79 | 64.78 | 6.73 | 176.90 | 65.92 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 24.41 | 190.20 | 0.00 | 0.00 | 220529.50 | 0.00 | 0.00 | 1611.39 | 140.20 | 152.81 | -0.30 | 12.84 | 10.33 | 1.39 | 31.67 | 65.83 | 0.42 | 2.21 | 14.90
2024-09-18 20:40:00 | 516399.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 33.00 | 54.00 | 268.45 | 267.47 | 39.00 | 130.23 | 1.00 | 0.00 | 1120.23 | 1128.70 | 1128.33 | 1068.69 | 1110.36 | 1084.43 | 1145.78 | 1153.66 | 1139.20 | 42.77 | 99.38 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 237.36 | 118.59 | 63.57 | 6.72 | 177.11 | 65.85 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 21.60 | 189.50 | 0.00 | 0.00 | 220529.50 | 0.00 | 0.00 | 1593.68 | 139.16 | 153.00 | -0.25 | 13.05 | 10.36 | 1.00 | 20.39 | 71.53 | 0.15 | 1.83 | 14.85
2024-09-18 20:42:00 | 516399.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 35.00 | 54.00 | 513.64 | 512.72 | 38.80 | 141.18 | 1.00 | 0.00 | 1114.94 | 1123.40 | 1123.50 | 1063.99 | 1107.74 | 1082.43 | 1141.65 | 1152.41 | 1136.66 | 42.78 | 99.54 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 237.60 | 118.12 | 63.84 | 6.74 | 176.70 | 65.65 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 22.12 | 188.95 | 0.00 | 0.00 | 220533.31 | 0.00 | 0.00 | 1589.65 | 138.10 | 153.19 | -0.31 | 12.93 | 10.50 | 1.38 | 17.14 | 71.31 | 0.15 | 1.37 | 15.57
2024-09-18 20:46:00 | 516405.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 39.00 | 47.00 | 110.59 | 110.04 | 38.31 | 128.58 | 1.00 | 0.00 | 1118.00 | 1125.40 | 1122.23 | 1060.30 | 1107.94 | 1078.26 | 1148.71 | 1182.01 | 1136.19 | 40.95 | 99.50 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 237.77 | 117.54 | 61.52 | 6.76 | 176.66 | 65.85 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 22.84 | 188.60 | 0.00 | 0.00 | 220533.31 | 0.00 | 0.00 | 1536.39 | 137.94 | 153.19 | -0.27 | 13.33 | 10.31 | 1.06 | 17.20 | 71.32 | 0.52 | 1.34 | 14.35
2024-09-18 20:48:00 | 516405.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 41.00 | 54.00 | 339.16 | 338.61 | 38.15 | 120.61 | 1.00 | 0.00 | 1129.33 | 1131.24 | 1125.40 | 1062.91 | 1114.05 | 1076.88 | 1159.29 | 1192.72 | 1133.71 | 39.52 | 99.52 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 237.64 | 117.74 | 61.37 | 6.76 | 176.07 | 66.02 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 24.41 | 188.69 | 0.00 | 0.00 | 220533.31 | 0.00 | 0.00 | 1458.12 | 138.46 | 153.00 | -0.24 | 13.26 | 9.90 | 1.50 | 27.79 | 73.04 | 0.29 | 1.11 | 14.20
2024-09-18 20:50:00 | 516410.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 43.00 | 55.00 | 584.14 | 583.94 | 37.66 | 129.35 | 1.00 | 0.00 | 1137.66 | 1137.86 | 1130.64 | 1067.88 | 1118.47 | 1075.90 | 1166.49 | 1193.13 | 1133.31 | 39.26 | 99.38 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 237.17 | 117.79 | 61.12 | 6.78 | 176.32 | 66.25 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 23.93 | 188.95 | 0.00 | 0.00 | 220533.31 | 0.00 | 0.00 | 1421.18 | 138.08 | 152.62 | -0.24 | 13.48 | 9.66 | 1.31 | 25.62 | 70.70 | 0.41 | 1.08 | 14.20
2024-09-18 20:52:00 | 516410.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 45.00 | 36.00 | 415.01 | 414.61 | 37.43 | 114.00 | 1.00 | 0.00 | 1138.27 | 1140.14 | 1134.18 | 1069.51 | 1120.06 | 1076.29 | 1166.69 | 1185.35 | 1133.91 | 37.94 | 99.49 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 236.55 | 117.67 | 57.06 | 6.79 | 175.90 | 66.37 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 24.46 | 189.17 | 0.00 | 0.00 | 220533.31 | 0.00 | 0.00 | 1379.24 | 137.50 | 152.44 | -0.29 | 13.36 | 9.70 | 1.12 | 23.03 | 68.49 | 0.21 | 0.99 | 13.71
2024-09-18 20:54:00 | 516410.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 47.00 | 37.00 | 189.55 | 189.75 | 37.29 | 129.94 | 1.00 | 0.00 | 1136.62 | 1137.60 | 1133.04 | 1068.56 | 1118.10 | 1075.83 | 1162.13 | 1174.19 | 1132.84 | 38.63 | 99.52 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 235.61 | 117.42 | 54.42 | 6.82 | 176.03 | 66.52 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 22.88 | 189.25 | 0.00 | 0.00 | 220533.31 | 0.00 | 0.00 | 1393.61 | 136.72 | 152.06 | -0.30 | 13.24 | 10.06 | 0.88 | 15.09 | 67.98 | 0.68 | 1.18 | 13.99
2024-09-18 20:56:00 | 516410.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 49.00 | 51.00 | 62.14 | 61.76 | 37.21 | 126.64 | 1.00 | 0.00 | 1132.81 | 1133.51 | 1128.27 | 1068.23 | 1113.85 | 1075.14 | 1157.30 | 1164.39 | 1131.61 | 39.64 | 99.39 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 234.91 | 117.25 | 58.27 | 6.84 | 176.14 | 66.69 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 24.82 | 188.91 | 0.00 | 0.00 | 220533.31 | 0.00 | 0.00 | 1447.36 | 136.76 | 151.69 | -0.27 | 13.22 | 10.12 | 1.12 | 16.31 | 67.73 | 0.11 | 0.78 | 13.32
2024-09-18 20:58:00 | 516410.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 51.00 | 54.00 | 278.80 | 278.46 | 37.26 | 117.58 | 1.00 | 0.00 | 1131.81 | 1132.91 | 1125.50 | 1066.50 | 1112.09 | 1074.55 | 1157.09 | 1167.00 | 1132.11 | 39.26 | 99.50 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 234.28 | 117.29 | 58.29 | 6.86 | 175.04 | 66.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 24.68 | 188.62 | 0.00 | 0.00 | 220533.31 | 0.00 | 0.00 | 1435.69 | 136.80 | 151.50 | -0.27 | 13.04 | 10.15 | 1.38 | 19.43 | 65.22 | 0.11 | 0.89 | 13.30
2024-09-18 21:00:00 | 516410.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 53.00 | 35.00 | 490.87 | 490.32 | 37.36 | 121.71 | 1.00 | 0.00 | 1135.65 | 1133.28 | 1123.36 | 1067.84 | 1111.06 | 1073.64 | 1159.76 | 1168.79 | 1131.47 | 39.88 | 99.50 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 233.90 | 117.34 | 58.15 | 6.86 | 175.58 | 66.77 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 22.16 | 188.33 | 0.00 | 0.00 | 220533.31 | 0.00 | 0.00 | 1443.40 | 136.55 | 151.31 | -0.25 | 13.08 | 10.03 | 1.21 | 19.84 | 63.49 | 0.12 | 0.89 | 14.73
2024-09-18 21:02:00 | 516410.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 55.00 | 48.00 | 427.06 | 426.66 | 37.36 | 122.42 | 1.00 | 0.00 | 1144.81 | 1137.96 | 1125.96 | 1069.81 | 1112.48 | 1072.42 | 1165.20 | 1172.93 | 1131.51 | 39.19 | 99.37 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 233.76 | 117.37 | 58.24 | 6.88 | 174.33 | 66.86 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 22.72 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 220533.31 | 0.00 | 0.00 | 1440.07 | 136.26 | 151.12 | -0.26 | 13.18 | 9.65 | 1.50 | 25.59 | 66.88 | 0.36 | 0.96 | 12.85
2024-09-18 21:04:00 | 516410.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 57.00 | 53.00 | 135.23 | 134.77 | 37.23 | 128.18 | 1.00 | 0.00 | 1153.79 | 1142.12 | 1127.16 | 1074.06 | 1114.24 | 1072.13 | 1170.32 | 1178.26 | 1131.04 | 39.39 | 99.38 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 233.74 | 117.42 | 56.04 | 6.87 | 173.62 | 67.06 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 21.63 | 188.03 | 0.00 | 0.00 | 220533.31 | 0.00 | 0.00 | 1443.89 | 136.12 | 151.00 | -0.23 | 13.49 | 9.19 | 1.38 | 33.08 | 60.12 | 0.32 | 0.98 | 13.55
2024-09-18 21:06:00 | 516410.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 59.00 | 54.00 | 134.83 | 134.17 | 37.34 | 117.56 | 1.00 | 0.00 | 1160.50 | 1143.43 | 1124.90 | 1078.06 | 1115.91 | 1071.44 | 1173.95 | 1181.50 | 1128.93 | 38.19 | 99.41 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 233.90 | 117.53 | 56.62 | 6.88 | 173.39 | 67.13 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 21.97 | 188.14 | 0.00 | 0.00 | 220533.31 | 0.00 | 0.00 | 1375.35 | 136.30 | 150.94 | -0.30 | 13.44 | 9.10 | 1.56 | 36.42 | 54.86 | 0.34 | 1.30 | 13.55
2024-09-18 21:08:00 | 516410.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 1.00 | 35.00 | 394.08 | 393.93 | 37.28 | 122.27 | 1.00 | 0.00 | 1164.39 | 1146.82 | 1124.90 | 1079.60 | 1117.80 | 1071.05 | 1177.55 | 1186.85 | 1128.73 | 39.51 | 99.54 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 233.90 | 117.66 | 56.59 | 6.89 | 173.24 | 67.19 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 21.82 | 188.28 | 0.00 | 0.00 | 220533.31 | 0.00 | 0.00 | 1436.53 | 136.38 | 150.94 | -0.30 | 13.48 | 9.24 | 1.44 | 31.96 | 54.66 | 0.20 | 1.03 | 13.80
2024-09-18 21:10:00 | 516410.31 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 3.00 | 48.00 | 520.34 | 519.73 | 37.26 | 127.12 | 1.00 | 0.00 | 1166.76 | 1148.37 | 1125.93 | 1081.31 | 1118.53 | 1071.02 | 1178.54 | 1177.04 | 1128.80 | 38.95 | 99.47 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 233.90 | 117.79 | 56.47 | 6.89 | 173.50 | 67.23 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 24.11 | 188.41 | 0.00 | 0.00 | 220533.31 | 0.00 | 0.00 | 1420.21 | 136.51 | 150.75 | -0.28 | 13.43 | 9.21 | 1.66 | 30.08 | 57.52 | 0.72 | 1.19 | 13.29
2024-09-18 21:12:00 | 516414.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 5.00 | 54.00 | 286.22 | 286.22 | 37.31 | 129.31 | 1.00 | 0.00 | 1170.28 | 1149.18 | 1127.23 | 1084.14 | 1118.93 | 1070.52 | 1180.75 | 1181.77 | 1128.03 | 38.51 | 99.42 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 233.84 | 117.93 | 56.67 | 6.90 | 174.92 | 67.30 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 22.50 | 188.60 | 0.00 | 0.00 | 220533.31 | 0.00 | 0.00 | 1376.32 | 136.62 | 150.75 | -0.31 | 13.46 | 9.40 | 1.62 | 28.73 | 59.88 | 0.24 | 1.25 | 12.93
2024-09-18 21:14:00 | 516414.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 7.00 | 53.00 | 34.59 | 34.45 | 37.46 | 129.69 | 1.00 | 0.00 | 1171.98 | 1152.17 | 1131.47 | 1087.16 | 1121.40 | 1070.72 | 1185.01 | 1195.84 | 1128.60 | 39.89 | 99.41 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 233.70 | 118.01 | 56.13 | 6.89 | 174.89 | 67.37 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 22.99 | 188.77 | 0.00 | 0.00 | 220536.23 | 0.00 | 0.00 | 1445.42 | 136.59 | 150.56 | -0.30 | 13.55 | 9.13 | 0.88 | 33.67 | 58.07 | 0.68 | 1.02 | 13.98
2024-09-18 21:16:00 | 516414.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 9.00 | 37.00 | 188.02 | 187.42 | 37.41 | 117.22 | 1.00 | 0.00 | 1173.51 | 1154.46 | 1136.46 | 1089.21 | 1123.36 | 1071.11 | 1186.71 | 1190.16 | 1128.70 | 39.08 | 99.53 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 233.76 | 118.11 | 55.72 | 6.92 | 175.04 | 67.29 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 22.72 | 188.85 | 0.00 | 0.00 | 220536.23 | 0.00 | 0.00 | 1418.68 | 136.64 | 150.56 | -0.29 | 13.37 | 9.22 | 1.62 | 31.63 | 63.69 | 0.08 | 1.06 | 13.43
2024-09-18 21:18:00 | 516414.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 11.00 | 49.00 | 449.26 | 448.91 | 37.41 | 125.50 | 1.00 | 0.00 | 1176.97 | 1158.11 | 1143.33 | 1090.13 | 1127.66 | 1072.42 | 1189.68 | 1200.00 | 1128.37 | 38.58 | 99.42 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 233.68 | 118.28 | 55.47 | 6.91 | 175.50 | 67.30 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 24.52 | 189.19 | 0.00 | 0.00 | 220536.23 | 0.00 | 0.00 | 1382.08 | 136.84 | 150.56 | -0.27 | 13.51 | 9.13 | 1.06 | 35.50 | 64.10 | 0.29 | 1.10 | 12.62
2024-09-18 21:20:00 | 516414.94 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 13.00 | 54.00 | 493.77 | 493.77 | 37.31 | 117.98 | 1.00 | 0.00 | 1176.97 | 1162.70 | 1150.19 | 1091.58 | 1131.04 | 1073.87 | 1190.71 | 1200.00 | 1129.43 | 38.19 | 99.53 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 233.66 | 118.46 | 55.44 | 6.90 | 175.50 | 67.30 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 21.93 | 189.59 | 0.00 | 0.00 | 220536.23 | 0.00 | 0.00 | 1386.67 | 137.10 | 150.38 | -0.29 | 13.09 | 8.91 | 1.56 | 39.42 | 64.13 | 0.06 | 0.99 | 13.43
2024-09-18 21:22:00 | 516418.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 15.00 | 54.00 | 306.15 | 305.43 | 37.29 | 118.58 | 1.00 | 0.00 | 1178.91 | 1168.56 | 1156.93 | 1092.50 | 1135.12 | 1075.47 | 1193.48 | 1200.00 | 1130.67 | 39.32 | 99.39 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 233.50 | 118.63 | 55.03 | 6.89 | 175.58 | 67.55 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 22.80 | 190.02 | 0.00 | 0.00 | 220536.23 | 0.00 | 0.00 | 1461.11 | 137.28 | 150.38 | -0.27 | 13.12 | 9.15 | 1.06 | 35.92 | 66.08 | 0.04 | 1.06 | 13.20
2024-09-18 21:24:00 | 516418.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 17.00 | 46.00 | 120.19 | 120.05 | 37.33 | 117.19 | 1.00 | 0.00 | 1182.52 | 1172.86 | 1161.52 | 1094.65 | 1141.28 | 1076.62 | 1198.13 | 1200.00 | 1129.27 | 39.26 | 99.49 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 233.53 | 118.75 | 55.09 | 6.89 | 175.68 | 67.83 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 23.14 | 190.32 | 0.00 | 0.00 | 220536.23 | 0.00 | 0.00 | 1431.81 | 137.46 | 150.38 | -0.30 | 13.32 | 8.94 | 1.38 | 40.16 | 66.90 | 0.09 | 1.21 | 13.60
2024-09-18 21:28:00 | 516418.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 21.00 | 54.00 | 284.81 | 284.50 | 37.34 | 114.31 | 1.00 | 0.00 | 1181.19 | 1176.16 | 1167.30 | 1096.59 | 1145.01 | 1079.70 | 1197.58 | 1200.00 | 1131.04 | 39.70 | 99.37 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 232.88 | 119.09 | 55.39 | 6.90 | 175.72 | 68.19 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 24.49 | 190.45 | 0.00 | 0.00 | 220536.23 | 0.00 | 0.00 | 1447.43 | 138.20 | 150.56 | -0.26 | 13.65 | 9.12 | 1.38 | 46.75 | 63.34 | 0.01 | 1.20 | 14.20
2024-09-18 21:30:00 | 516418.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 23.00 | 43.00 | 464.04 | 463.84 | 37.28 | 120.85 | 1.00 | 0.00 | 1182.14 | 1178.71 | 1171.17 | 1097.78 | 1144.74 | 1080.33 | 1196.38 | 1200.00 | 1131.17 | 39.63 | 99.51 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 232.29 | 119.24 | 56.12 | 6.91 | 174.68 | 68.31 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 21.86 | 190.38 | 0.00 | 0.00 | 220536.23 | 0.00 | 0.00 | 1444.79 | 138.35 | 150.56 | -0.27 | 13.57 | 9.16 | 1.34 | 47.21 | 68.44 | 0.00 | 1.50 | 13.40
2024-09-18 21:32:00 | 516418.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 25.00 | 50.00 | 522.32 | 521.80 | 37.31 | 123.90 | 1.00 | 0.00 | 1184.70 | 1182.96 | 1174.70 | 1098.21 | 1147.46 | 1081.90 | 1197.55 | 1200.00 | 1131.47 | 41.90 | 99.41 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 231.33 | 119.40 | 56.20 | 6.91 | 176.21 | 68.69 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 23.81 | 190.43 | 0.00 | 0.00 | 220536.23 | 0.00 | 0.00 | 1537.85 | 138.39 | 150.75 | -0.26 | 14.15 | 8.82 | 1.06 | 53.94 | 63.08 | 0.29 | 1.43 | 14.35
2024-09-18 21:34:00 | 516418.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 27.00 | 52.00 | 325.50 | 324.78 | 37.38 | 124.26 | 1.00 | 0.00 | 1183.98 | 1180.14 | 1171.51 | 1099.20 | 1145.58 | 1082.49 | 1197.45 | 1200.00 | 1131.67 | 40.51 | 99.55 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 231.18 | 119.45 | 56.48 | 6.91 | 174.71 | 68.64 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 22.77 | 190.45 | 0.00 | 0.00 | 220536.23 | 0.00 | 0.00 | 1474.38 | 138.32 | 150.94 | -0.29 | 14.16 | 8.77 | 1.38 | 59.78 | 64.63 | 0.05 | 1.65 | 14.48
2024-09-18 21:36:00 | 516418.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 29.00 | 35.00 | 145.24 | 144.78 | 37.46 | 127.03 | 1.00 | 0.00 | 1181.43 | 1178.40 | 1169.84 | 1098.18 | 1144.94 | 1083.55 | 1196.90 | 1200.00 | 1132.44 | 41.02 | 99.51 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 231.12 | 119.46 | 56.73 | 6.92 | 175.43 | 68.53 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 24.72 | 190.53 | 0.00 | 0.00 | 220536.23 | 0.00 | 0.00 | 1460.83 | 138.18 | 151.12 | -0.29 | 14.00 | 9.10 | 1.56 | 55.24 | 63.56 | 0.02 | 1.63 | 14.43
2024-09-18 21:38:00 | 516418.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 31.00 | 46.00 | 90.23 | 89.51 | 37.56 | 126.89 | 1.00 | 0.00 | 1180.44 | 1176.53 | 1168.59 | 1097.32 | 1144.00 | 1083.94 | 1198.06 | 1200.00 | 1132.68 | 39.45 | 99.40 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 230.96 | 119.41 | 56.64 | 6.93 | 176.10 | 68.36 | 26.63 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 22.31 | 191.02 | 0.00 | 0.00 | 220539.62 | 0.00 | 0.00 | 1418.68 | 137.62 | 151.31 | -0.30 | 13.84 | 9.16 | 1.31 | 49.93 | 61.77 | 0.40 | 1.42 | 13.12
2024-09-18 21:40:00 | 516418.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 33.00 | 51.00 | 318.34 | 318.20 | 37.46 | 120.93 | 1.00 | 0.00 | 1179.18 | 1177.35 | 1170.52 | 1098.44 | 1145.41 | 1085.06 | 1197.28 | 1200.00 | 1133.71 | 38.69 | 99.47 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 230.65 | 119.21 | 54.29 | 6.92 | 175.17 | 68.04 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 24.60 | 191.93 | 0.00 | 0.00 | 220539.62 | 0.00 | 0.00 | 1372.50 | 136.62 | 151.12 | -0.27 | 13.41 | 9.15 | 1.14 | 51.36 | 63.86 | 0.45 | 1.52 | 14.00
2024-09-18 21:42:00 | 516422.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 35.00 | 54.00 | 562.46 | 561.95 | 37.53 | 128.17 | 1.00 | 0.00 | 1177.69 | 1177.21 | 1172.15 | 1096.43 | 1144.07 | 1085.39 | 1193.65 | 1198.95 | 1134.21 | 38.62 | 99.48 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 230.31 | 118.99 | 54.68 | 6.92 | 175.16 | 67.81 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 24.57 | 192.57 | 0.00 | 0.00 | 220539.62 | 0.00 | 0.00 | 1372.85 | 136.26 | 150.97 | -0.27 | 13.21 | 9.00 | 1.69 | 52.45 | 60.79 | 0.03 | 1.33 | 13.55
2024-09-18 21:44:00 | 516422.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 37.00 | 37.00 | 403.02 | 402.68 | 37.41 | 124.64 | 1.00 | 0.00 | 1176.16 | 1178.47 | 1175.75 | 1095.01 | 1144.64 | 1086.24 | 1190.19 | 1197.38 | 1134.38 | 40.39 | 99.39 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 230.00 | 118.81 | 55.25 | 6.91 | 174.82 | 67.59 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 23.56 | 192.99 | 0.00 | 0.00 | 220539.62 | 0.00 | 0.00 | 1436.81 | 135.99 | 150.94 | -0.29 | 13.32 | 9.07 | 1.25 | 49.71 | 62.58 | 0.30 | 1.28 | 13.82
2024-09-18 21:46:00 | 516422.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 39.00 | 49.00 | 114.36 | 113.84 | 37.41 | 127.94 | 1.00 | 0.00 | 1174.46 | 1178.16 | 1176.87 | 1093.16 | 1143.93 | 1086.70 | 1186.54 | 1197.28 | 1134.01 | 39.19 | 99.38 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 229.80 | 118.59 | 54.62 | 6.92 | 174.67 | 67.19 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 23.58 | 193.33 | 0.00 | 0.00 | 220539.62 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 135.66 | 150.75 | -0.26 | 13.43 | 9.03 | 1.50 | 48.54 | 60.67 | 0.58 | 1.47 | 13.38
2024-09-18 21:48:00 | 516426.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 41.00 | 54.00 | 129.80 | 129.54 | 37.41 | 117.60 | 1.00 | 0.00 | 1171.98 | 1178.13 | 1177.52 | 1090.98 | 1143.30 | 1087.16 | 1183.98 | 1198.47 | 1134.45 | 38.38 | 99.56 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 229.65 | 118.42 | 52.98 | 6.93 | 174.92 | 66.86 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 24.41 | 193.53 | 0.00 | 0.00 | 220539.62 | 0.00 | 0.00 | 1360.90 | 135.59 | 150.75 | -0.26 | 13.29 | 9.06 | 1.81 | 44.61 | 60.81 | 0.03 | 1.37 | 13.40
2024-09-18 21:50:00 | 516426.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 43.00 | 53.00 | 377.31 | 377.03 | 37.46 | 125.84 | 1.00 | 0.00 | 1170.01 | 1176.67 | 1175.24 | 1090.33 | 1142.93 | 1087.69 | 1184.22 | 1199.02 | 1134.58 | 38.26 | 99.38 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 229.45 | 118.30 | 53.06 | 6.93 | 175.31 | 66.52 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 24.38 | 193.67 | 0.00 | 0.00 | 220539.62 | 0.00 | 0.00 | 1352.29 | 135.92 | 150.56 | -0.27 | 13.07 | 9.01 | 0.80 | 43.58 | 55.39 | 0.09 | 1.26 | 12.80
2024-09-18 21:52:00 | 516426.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 45.00 | 43.00 | 591.10 | 591.30 | 37.41 | 129.40 | 1.00 | 0.00 | 1169.84 | 1174.87 | 1173.88 | 1089.47 | 1142.76 | 1088.12 | 1184.87 | 1200.00 | 1134.62 | 38.19 | 99.37 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 229.34 | 118.28 | 52.38 | 6.92 | 175.34 | 66.29 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 24.58 | 193.68 | 0.00 | 0.00 | 220539.62 | 0.00 | 0.00 | 1359.86 | 136.31 | 150.38 | -0.31 | 12.63 | 9.09 | 1.06 | 42.80 | 55.83 | 0.13 | 1.08 | 13.35
2024-09-18 21:54:00 | 516426.50 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 47.00 | 43.00 | 319.55 | 319.40 | 37.46 | 125.23 | 1.00 | 0.00 | 1174.22 | 1176.43 | 1174.49 | 1090.69 | 1144.10 | 1088.05 | 1188.52 | 1200.00 | 1134.55 | 37.94 | 99.52 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 229.34 | 118.36 | 52.32 | 6.92 | 175.47 | 66.34 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 23.62 | 193.68 | 0.00 | 0.00 | 220539.62 | 0.00 | 0.00 | 1364.58 | 136.72 | 150.38 | -0.27 | 12.47 | 9.16 | 1.11 | 43.82 | 60.45 | 0.53 | 1.23 | 13.65
2024-09-18 21:56:00 | 516429.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 49.00 | 43.00 | 62.83 | 62.63 | 37.41 | 126.21 | 1.00 | 0.00 | 1178.50 | 1179.90 | 1176.19 | 1092.30 | 1147.83 | 1088.71 | 1192.24 | 1200.00 | 1134.62 | 39.64 | 99.50 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 229.39 | 118.46 | 52.65 | 6.92 | 175.16 | 66.53 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 23.63 | 193.71 | 0.00 | 0.00 | 220539.62 | 0.00 | 0.00 | 1424.03 | 137.08 | 150.38 | -0.26 | 12.60 | 8.90 | 1.38 | 50.80 | 54.88 | 0.07 | 1.30 | 13.85
2024-09-18 21:58:00 | 516429.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 51.00 | 54.00 | 198.75 | 198.43 | 37.41 | 117.92 | 1.00 | 0.00 | 1177.96 | 1180.07 | 1176.36 | 1092.37 | 1148.10 | 1088.94 | 1190.98 | 1200.00 | 1134.98 | 37.69 | 99.51 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 229.50 | 118.59 | 52.56 | 6.92 | 174.56 | 66.69 | 26.63 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 24.31 | 193.71 | 0.00 | 0.00 | 220539.62 | 0.00 | 0.00 | 1340.83 | 137.50 | 150.38 | -0.28 | 12.61 | 8.96 | 1.06 | 53.98 | 56.38 | 0.28 | 1.33 | 13.43
2024-09-18 22:00:00 | 516429.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 53.00 | 54.00 | 432.70 | 432.29 | 37.36 | 121.39 | 1.00 | 0.00 | 1175.00 | 1179.15 | 1175.10 | 1092.73 | 1148.57 | 1089.01 | 1188.21 | 1200.00 | 1135.05 | 37.69 | 99.40 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 229.32 | 118.67 | 52.71 | 6.91 | 174.16 | 66.85 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 22.36 | 193.75 | 0.00 | 0.00 | 220539.62 | 0.00 | 0.00 | 1328.06 | 137.51 | 150.38 | -0.25 | 12.63 | 9.18 | 1.19 | 49.19 | 57.60 | 0.37 | 1.27 | 13.40
2024-09-18 22:02:00 | 516429.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 55.00 | 35.00 | 577.39 | 577.24 | 37.28 | 124.19 | 1.00 | 0.00 | 1171.51 | 1177.31 | 1174.12 | 1091.38 | 1146.79 | 1088.91 | 1184.50 | 1200.00 | 1135.25 | 38.94 | 99.49 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 229.13 | 118.67 | 52.92 | 6.92 | 174.90 | 66.85 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 22.83 | 193.67 | 0.00 | 0.00 | 220542.88 | 0.00 | 0.00 | 1399.58 | 137.38 | 150.38 | -0.26 | 12.47 | 9.30 | 0.75 | 43.89 | 57.26 | 0.20 | 1.35 | 13.12
2024-09-18 22:04:00 | 516429.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 57.00 | 53.00 | 316.82 | 316.10 | 37.31 | 117.06 | 1.00 | 0.00 | 1171.06 | 1177.28 | 1174.56 | 1089.57 | 1146.76 | 1089.07 | 1184.36 | 1200.00 | 1135.22 | 39.20 | 99.51 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 229.01 | 118.63 | 52.64 | 6.92 | 173.58 | 66.93 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 24.00 | 193.50 | 0.00 | 0.00 | 220542.88 | 0.00 | 0.00 | 1405.07 | 137.42 | 150.56 | -0.26 | 12.51 | 9.44 | 1.31 | 41.70 | 55.85 | 0.18 | 1.22 | 13.15
2024-09-18 22:06:00 | 516429.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 21.00 | 59.00 | 53.00 | 42.36 | 41.61 | 37.36 | 125.20 | 1.00 | 0.00 | 1172.90 | 1178.43 | 1175.31 | 1089.30 | 1147.40 | 1089.11 | 1187.33 | 1200.00 | 1135.55 | 38.27 | 99.41 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 228.94 | 118.63 | 53.01 | 6.93 | 175.33 | 66.98 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 22.28 | 193.37 | 0.00 | 0.00 | 220542.88 | 0.00 | 0.00 | 1357.99 | 137.38 | 150.56 | -0.25 | 12.61 | 9.30 | 1.29 | 43.65 | 54.88 | 0.23 | 1.18 | 13.23
2024-09-18 22:08:00 | 516429.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 1.00 | 43.00 | 217.70 | 216.72 | 37.33 | 126.22 | 1.00 | 0.00 | 1174.08 | 1179.63 | 1175.78 | 1089.86 | 1148.84 | 1089.37 | 1188.08 | 1200.00 | 1135.32 | 37.82 | 99.42 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 228.94 | 118.67 | 53.48 | 6.93 | 174.74 | 67.04 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 22.61 | 193.33 | 0.00 | 0.00 | 220542.88 | 0.00 | 0.00 | 1323.89 | 137.42 | 150.56 | -0.27 | 12.58 | 9.24 | 0.94 | 45.32 | 54.73 | 0.08 | 1.34 | 13.23
2024-09-18 22:10:00 | 516429.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 3.00 | 54.00 | 495.70 | 495.49 | 37.24 | 118.32 | 1.00 | 0.00 | 1174.36 | 1180.00 | 1175.07 | 1090.56 | 1148.94 | 1089.57 | 1188.08 | 1200.00 | 1135.42 | 38.19 | 99.48 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 228.73 | 118.71 | 53.72 | 6.93 | 174.74 | 66.98 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 24.42 | 193.25 | 0.00 | 0.00 | 220542.88 | 0.00 | 0.00 | 1354.17 | 137.10 | 150.56 | -0.27 | 12.54 | 9.25 | 1.43 | 43.09 | 55.75 | 0.09 | 1.39 | 13.25
2024-09-18 22:12:00 | 516429.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 5.00 | 54.00 | 484.48 | 484.11 | 37.26 | 117.19 | 1.00 | 0.00 | 1173.68 | 1178.91 | 1173.37 | 1090.66 | 1147.83 | 1089.67 | 1187.60 | 1200.00 | 1135.32 | 37.43 | 99.54 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 228.46 | 118.62 | 53.22 | 6.93 | 174.41 | 66.89 | 26.14 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 23.66 | 193.19 | 0.00 | 0.00 | 220542.88 | 0.00 | 0.00 | 1296.18 | 136.59 | 150.56 | -0.29 | 12.34 | 9.44 | 1.24 | 39.20 | 55.55 | 0.00 | 1.34 | 13.00
2024-09-18 22:14:00 | 516429.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 7.00 | 42.00 | 311.78 | 306.95 | 37.26 | 124.51 | 1.00 | 0.00 | 1171.40 | 1176.43 | 1170.79 | 1089.60 | 1145.08 | 1089.50 | 1186.61 | 1192.59 | 1135.65 | 38.45 | 99.40 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 228.28 | 118.46 | 53.48 | 6.93 | 175.61 | 66.81 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 23.97 | 193.11 | 0.00 | 0.00 | 220542.88 | 0.00 | 0.00 | 1362.36 | 136.18 | 150.56 | -0.24 | 12.32 | 9.48 | 1.31 | 39.21 | 53.24 | 0.15 | 1.35 | 13.20
2024-09-18 22:16:00 | 516429.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 9.00 | 54.00 | 4.86 | 4.77 | 37.31 | 116.69 | 1.00 | 0.00 | 1166.56 | 1171.68 | 1166.96 | 1088.81 | 1141.82 | 1089.60 | 1182.18 | 1185.28 | 1135.55 | 37.88 | 99.41 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 228.16 | 118.20 | 52.05 | 6.93 | 175.64 | 66.65 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 24.23 | 192.89 | 0.00 | 0.00 | 220542.88 | 0.00 | 0.00 | 1336.74 | 135.79 | 150.38 | -0.31 | 12.26 | 9.35 | 1.00 | 42.01 | 51.34 | 0.09 | 1.11 | 13.85
2024-09-18 22:18:00 | 516429.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 11.00 | 54.00 | 228.71 | 228.25 | 37.36 | 118.35 | 1.00 | 0.00 | 1164.02 | 1169.03 | 1165.03 | 1087.92 | 1138.60 | 1089.07 | 1180.41 | 1186.17 | 1135.72 | 38.00 | 99.37 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 228.16 | 118.08 | 52.07 | 6.94 | 175.50 | 66.64 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 23.52 | 192.68 | 0.00 | 0.00 | 220542.88 | 0.00 | 0.00 | 1344.86 | 135.79 | 150.56 | -0.29 | 12.28 | 9.54 | 1.38 | 38.42 | 53.21 | 0.15 | 1.22 | 12.77
2024-09-18 22:20:00 | 516429.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 13.00 | 40.00 | 450.38 | 449.92 | 37.33 | 123.16 | 1.00 | 0.00 | 1163.14 | 1167.13 | 1162.33 | 1087.13 | 1137.19 | 1088.88 | 1179.63 | 1183.23 | 1135.32 | 39.45 | 99.53 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 228.12 | 118.03 | 52.28 | 6.94 | 176.14 | 66.61 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 24.68 | 192.55 | 0.00 | 0.00 | 220542.88 | 0.00 | 0.00 | 1397.50 | 135.91 | 150.56 | -0.23 | 12.31 | 9.51 | 1.50 | 37.73 | 55.10 | 0.24 | 1.11 | 13.90
2024-09-18 22:22:00 | 516434.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 15.00 | 52.00 | 474.76 | 472.49 | 37.50 | 126.04 | 1.00 | 0.00 | 1160.54 | 1163.82 | 1157.33 | 1085.78 | 1134.52 | 1087.92 | 1177.89 | 1184.97 | 1135.22 | 39.13 | 99.42 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 228.12 | 117.99 | 51.86 | 6.94 | 175.54 | 66.53 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 24.61 | 192.31 | 0.00 | 0.00 | 220542.88 | 0.00 | 0.00 | 1402.29 | 136.24 | 150.56 | -0.23 | 12.19 | 9.67 | 1.31 | 40.61 | 55.38 | 0.06 | 1.01 | 13.68
2024-09-18 22:24:00 | 516434.12 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 17.00 | 54.00 | 221.35 | 220.23 | 37.61 | 118.46 | 1.00 | 0.00 | 1160.94 | 1163.48 | 1155.95 | 1083.65 | 1134.35 | 1086.87 | 1178.13 | 1188.73 | 1134.85 | 38.71 | 99.49 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 228.28 | 117.95 | 52.19 | 6.95 | 176.13 | 66.60 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 22.80 | 192.05 | 0.00 | 0.00 | 220542.88 | 0.00 | 0.00 | 1374.38 | 136.64 | 150.56 | -0.30 | 12.30 | 9.68 | 1.50 | 42.13 | 54.82 | 0.03 | 1.28 | 13.68
2024-09-18 22:26:00 | 516438.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 19.00 | 54.00 | 53.20 | 52.74 | 37.66 | 118.53 | 1.00 | 0.00 | 1161.92 | 1163.24 | 1155.61 | 1084.89 | 1133.55 | 1086.14 | 1177.99 | 1180.82 | 1134.42 | 39.69 | 99.51 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 228.58 | 118.01 | 52.78 | 6.95 | 175.64 | 66.65 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 24.41 | 191.71 | 0.00 | 0.00 | 220546.81 | 0.00 | 0.00 | 1430.14 | 137.20 | 150.56 | -0.28 | 12.38 | 9.36 | 1.69 | 50.30 | 54.48 | 0.01 | 1.26 | 13.27
2024-09-18 22:28:00 | 516438.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 21.00 | 54.00 | 349.68 | 349.22 | 37.86 | 120.75 | 1.00 | 0.00 | 1162.06 | 1161.04 | 1152.64 | 1084.93 | 1131.00 | 1085.62 | 1177.21 | 1176.94 | 1133.95 | 39.51 | 99.48 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 229.01 | 118.11 | 52.81 | 6.94 | 175.77 | 66.72 | 25.81 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 22.36 | 191.51 | 0.00 | 0.00 | 220546.81 | 0.00 | 0.00 | 1412.64 | 137.75 | 150.66 | -0.32 | 12.53 | 9.28 | 1.25 | 51.12 | 59.20 | 0.11 | 1.55 | 13.35
2024-09-18 22:30:00 | 516438.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 23.00 | 37.00 | 583.86 | 583.20 | 38.08 | 120.00 | 1.00 | 0.00 | 1160.03 | 1157.84 | 1149.04 | 1083.15 | 1127.90 | 1084.89 | 1174.87 | 1166.22 | 1133.85 | 40.46 | 99.45 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 229.28 | 118.16 | 53.01 | 6.95 | 176.32 | 66.73 | 25.67 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 22.20 | 191.42 | 0.00 | 0.00 | 220546.81 | 0.00 | 0.00 | 1456.18 | 138.08 | 150.75 | -0.30 | 12.55 | 9.43 | 1.05 | 49.42 | 59.24 | 0.13 | 1.26 | 13.65
2024-09-18 22:32:00 | 516438.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 25.00 | 48.00 | 269.66 | 269.11 | 38.06 | 132.36 | 1.00 | 0.00 | 1154.46 | 1152.85 | 1144.30 | 1082.00 | 1123.86 | 1083.65 | 1169.17 | 1169.06 | 1133.18 | 39.70 | 99.53 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 229.63 | 118.26 | 51.49 | 6.96 | 176.02 | 66.77 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 21.93 | 191.25 | 0.00 | 0.00 | 220546.81 | 0.00 | 0.00 | 1414.72 | 138.63 | 150.94 | -0.27 | 12.63 | 9.75 | 1.31 | 46.18 | 60.66 | 0.13 | 1.31 | 14.35
2024-09-18 22:34:00 | 516438.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 27.00 | 54.00 | 4.92 | 4.77 | 38.20 | 135.31 | 1.00 | 0.00 | 1152.54 | 1150.12 | 1140.18 | 1080.03 | 1122.46 | 1081.97 | 1168.56 | 1182.83 | 1132.14 | 40.00 | 99.50 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 229.91 | 118.38 | 51.32 | 6.97 | 175.39 | 66.73 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 23.36 | 191.10 | 0.00 | 0.00 | 220546.81 | 0.00 | 0.00 | 1440.56 | 139.24 | 150.94 | -0.24 | 12.70 | 10.05 | 1.19 | 41.60 | 64.40 | 0.26 | 1.60 | 13.35
2024-09-18 22:36:00 | 516442.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 29.00 | 53.00 | 283.03 | 282.89 | 38.35 | 127.44 | 1.00 | 0.00 | 1153.76 | 1152.27 | 1144.51 | 1079.67 | 1126.23 | 1080.75 | 1169.78 | 1189.03 | 1131.20 | 40.44 | 99.51 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 230.35 | 118.56 | 53.64 | 6.97 | 176.10 | 66.65 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 24.31 | 190.94 | 0.00 | 0.00 | 220546.81 | 0.00 | 0.00 | 1457.36 | 139.98 | 151.12 | -0.27 | 12.67 | 9.71 | 1.00 | 51.83 | 62.47 | 0.21 | 1.30 | 14.05
2024-09-18 22:38:00 | 516442.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 31.00 | 35.00 | 578.57 | 577.59 | 38.30 | 126.20 | 1.00 | 0.00 | 1153.66 | 1152.95 | 1147.46 | 1079.47 | 1126.53 | 1080.26 | 1170.69 | 1178.84 | 1131.00 | 40.75 | 99.52 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 230.70 | 118.75 | 53.48 | 6.96 | 175.16 | 66.64 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 24.19 | 190.94 | 0.00 | 0.00 | 220546.81 | 0.00 | 0.00 | 1475.62 | 140.14 | 151.31 | -0.28 | 12.77 | 9.40 | 1.31 | 58.08 | 62.92 | 0.21 | 1.31 | 14.15
2024-09-18 22:40:00 | 516442.69 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 33.00 | 42.00 | 301.83 | 301.12 | 38.40 | 135.83 | 1.00 | 0.00 | 1147.73 | 1148.44 | 1145.04 | 1077.21 | 1122.36 | 1079.54 | 1165.03 | 1167.74 | 1130.77 | 40.45 | 99.55 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 230.96 | 118.87 | 53.69 | 6.96 | 175.53 | 66.60 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 22.72 | 191.02 | 0.00 | 0.00 | 220546.81 | 0.00 | 0.00 | 1445.14 | 139.92 | 151.31 | -0.26 | 12.72 | 9.59 | 1.19 | 55.23 | 64.58 | 0.17 | 1.60 | 14.15
2024-09-18 22:42:00 | 516446.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 35.00 | 54.00 | 37.38 | 37.12 | 38.45 | 133.06 | 1.00 | 0.00 | 1143.36 | 1145.65 | 1145.34 | 1074.00 | 1120.50 | 1078.85 | 1160.03 | 1171.95 | 1130.37 | 40.96 | 99.39 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 231.26 | 118.95 | 53.52 | 6.96 | 175.53 | 66.45 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 23.54 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 220546.81 | 0.00 | 0.00 | 1491.81 | 139.76 | 151.50 | -0.23 | 12.66 | 10.03 | 1.38 | 51.46 | 64.34 | 0.05 | 1.70 | 14.45
2024-09-18 22:44:00 | 516446.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 37.00 | 53.00 | 439.51 | 438.85 | 38.40 | 132.69 | 1.00 | 0.00 | 1141.52 | 1144.77 | 1146.69 | 1070.52 | 1119.53 | 1078.49 | 1157.77 | 1168.49 | 1130.30 | 42.21 | 99.50 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 231.67 | 118.99 | 53.97 | 6.96 | 175.39 | 66.37 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 23.29 | 190.94 | 0.00 | 0.00 | 220546.81 | 0.00 | 0.00 | 1549.10 | 139.96 | 151.69 | -0.30 | 12.70 | 9.73 | 0.75 | 53.55 | 67.19 | 0.32 | 1.67 | 15.10
2024-09-18 22:48:00 | 516446.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 41.00 | 40.00 | 178.88 | 178.22 | 38.35 | 134.50 | 1.00 | 0.00 | 1137.39 | 1141.18 | 1146.05 | 1066.53 | 1114.68 | 1077.80 | 1152.71 | 1164.63 | 1129.27 | 40.95 | 99.39 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 232.45 | 119.32 | 54.61 | 6.96 | 174.86 | 66.69 | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 24.30 | 191.17 | 0.00 | 0.00 | 220546.81 | 0.00 | 0.00 | 1500.97 | 140.27 | 151.88 | -0.26 | 13.00 | 9.74 | 1.00 | 46.48 | 67.34 | 0.18 | 1.54 | 14.73
2024-09-18 22:50:00 | 516446.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 43.00 | 54.00 | 176.03 | 175.57 | 38.25 | 122.90 | 1.00 | 0.00 | 1137.56 | 1142.32 | 1148.30 | 1063.89 | 1115.41 | 1077.47 | 1151.60 | 1168.73 | 1128.73 | 40.70 | 99.48 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 232.88 | 119.54 | 54.93 | 6.95 | 175.39 | 66.89 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 24.23 | 191.37 | 0.00 | 0.00 | 220546.81 | 0.00 | 0.00 | 1475.49 | 140.48 | 151.88 | -0.25 | 13.18 | 9.37 | 1.19 | 54.43 | 67.45 | 0.24 | 1.63 | 14.80
2024-09-18 22:52:00 | 516446.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 45.00 | 54.00 | 497.48 | 497.34 | 37.90 | 124.30 | 1.00 | 0.00 | 1137.93 | 1143.90 | 1149.28 | 1062.58 | 1116.67 | 1077.34 | 1152.58 | 1171.68 | 1128.50 | 40.57 | 99.43 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 233.03 | 119.70 | 54.82 | 6.95 | 175.12 | 66.98 | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 24.23 | 191.62 | 0.00 | 0.00 | 220546.81 | 0.00 | 0.00 | 1471.39 | 140.35 | 151.88 | -0.27 | 13.22 | 9.30 | 0.94 | 53.63 | 65.10 | 0.21 | 1.58 | 14.48
2024-09-18 22:54:00 | 516446.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 47.00 | 35.00 | 467.09 | 466.48 | 37.86 | 126.14 | 1.00 | 0.00 | 1139.81 | 1144.98 | 1149.48 | 1061.24 | 1117.17 | 1077.24 | 1154.26 | 1181.57 | 1128.23 | 40.45 | 99.45 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 233.03 | 119.78 | 54.78 | 6.94 | 175.54 | 67.11 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 23.54 | 191.89 | 0.00 | 0.00 | 220546.81 | 0.00 | 0.00 | 1454.86 | 140.20 | 151.88 | -0.27 | 13.20 | 9.27 | 0.94 | 55.18 | 62.27 | 0.15 | 1.36 | 15.93
2024-09-18 22:56:00 | 516446.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 49.00 | 47.00 | 153.12 | 152.77 | 37.70 | 125.95 | 1.00 | 0.00 | 1141.62 | 1148.47 | 1151.87 | 1060.85 | 1120.80 | 1077.24 | 1154.36 | 1189.03 | 1127.93 | 39.69 | 99.53 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 232.77 | 119.74 | 54.92 | 6.94 | 175.04 | 67.23 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 22.04 | 192.27 | 0.00 | 0.00 | 220546.81 | 0.00 | 0.00 | 1409.10 | 139.72 | 151.69 | -0.27 | 13.29 | 9.33 | 1.19 | 50.07 | 63.17 | 0.51 | 1.77 | 13.40
2024-09-18 22:58:00 | 516446.75 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 51.00 | 54.00 | 131.78 | 131.12 | 37.31 | 128.86 | 1.00 | 0.00 | 1137.70 | 1148.03 | 1151.63 | 1058.21 | 1120.66 | 1077.01 | 1148.13 | 1178.30 | 1127.70 | 38.93 | 99.56 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 232.41 | 119.61 | 54.89 | 6.94 | 175.57 | 67.23 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 24.76 | 192.47 | 0.00 | 0.00 | 220546.81 | 0.00 | 0.00 | 1413.96 | 139.11 | 151.69 | -0.26 | 13.11 | 9.65 | 1.59 | 40.76 | 65.50 | 0.44 | 1.55 | 13.93
2024-09-18 23:00:00 | 516450.62 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 53.00 | 55.00 | 323.17 | 322.85 | 37.31 | 117.37 | 1.00 | 0.00 | 1134.11 | 1146.35 | 1152.64 | 1055.60 | 1118.90 | 1076.82 | 1143.26 | 1176.19 | 1127.20 | 38.69 | 99.45 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 231.93 | 119.41 | 53.06 | 6.94 | 175.11 | 67.29 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 22.56 | 192.57 | 0.00 | 0.00 | 220549.55 | 0.00 | 0.00 | 1381.32 | 138.43 | 151.50 | -0.25 | 13.06 | 9.80 | 0.62 | 35.68 | 58.16 | 0.12 | 1.51 | 13.68
2024-09-18 23:02:00 | 516450.62 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 55.00 | 54.00 | 553.12 | 552.66 | 37.28 | 115.91 | 1.00 | 0.00 | 1136.89 | 1148.84 | 1156.93 | 1053.98 | 1120.00 | 1076.42 | 1146.86 | 1183.85 | 1127.00 | 38.07 | 99.44 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 231.59 | 119.20 | 53.58 | 6.93 | 174.82 | 67.37 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 4.23 | 23.16 | 192.62 | 0.00 | 0.00 | 220549.55 | 0.00 | 0.00 | 1354.24 | 138.08 | 151.31 | -0.31 | 13.10 | 9.61 | 0.75 | 34.18 | 52.45 | 0.08 | 1.31 | 13.48
2024-09-18 23:04:00 | 516450.62 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 57.00 | 45.00 | 447.48 | 448.60 | 37.20 | 124.94 | 1.00 | 0.00 | 1137.60 | 1149.04 | 1156.72 | 1054.37 | 1120.60 | 1076.72 | 1149.95 | 1181.74 | 1127.00 | 37.25 | 99.47 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 231.26 | 119.03 | 53.70 | 6.93 | 175.30 | 67.37 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 23.36 | 192.68 | 0.00 | 0.00 | 220549.55 | 0.00 | 0.00 | 1316.60 | 137.88 | 151.31 | -0.27 | 13.08 | 9.19 | 1.09 | 43.79 | 54.86 | 0.31 | 1.41 | 13.85
2024-09-18 23:06:00 | 516450.62 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 59.00 | 55.00 | 251.49 | 241.68 | 37.31 | 119.61 | 1.00 | 0.00 | 1135.32 | 1145.75 | 1155.41 | 1052.80 | 1118.80 | 1077.21 | 1149.24 | 1178.81 | 1126.80 | 38.07 | 99.55 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 230.67 | 118.79 | 53.55 | 6.93 | 174.89 | 67.29 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 22.12 | 192.68 | 0.00 | 0.00 | 220549.55 | 0.00 | 0.00 | 1342.01 | 137.46 | 150.95 | -0.27 | 12.91 | 9.65 | 2.05 | 37.67 | 57.32 | 0.04 | 1.20 | 14.15
2024-09-18 23:08:00 | 516455.62 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 1.00 | 55.00 | 20.67 | 22.14 | 37.38 | 119.92 | 1.00 | 0.00 | 1134.72 | 1145.95 | 1157.53 | 1052.15 | 1119.60 | 1077.41 | 1149.35 | 1180.20 | 1126.80 | 39.47 | 99.55 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 230.31 | 118.54 | 53.33 | 6.93 | 174.33 | 67.13 | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 24.83 | 192.49 | 0.00 | 0.00 | 220549.55 | 0.00 | 0.00 | 1388.12 | 137.08 | 151.04 | -0.29 | 12.79 | 9.77 | 1.84 | 38.66 | 54.33 | 0.04 | 1.17 | 13.25
2024-09-18 23:10:00 | 516459.56 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 3.00 | 55.00 | 228.63 | 227.96 | 37.41 | 123.43 | 1.00 | 0.00 | 1134.45 | 1146.18 | 1159.76 | 1050.43 | 1118.73 | 1077.83 | 1147.19 | 1174.70 | 1126.83 | 38.82 | 99.44 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 230.17 | 118.28 | 53.53 | 6.92 | 174.14 | 67.04 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 22.80 | 192.31 | 0.00 | 0.00 | 220549.55 | 0.00 | 0.00 | 1371.81 | 136.91 | 150.94 | -0.26 | 12.78 | 9.53 | 1.50 | 42.12 | 53.78 | 0.09 | 1.09 | 13.23
2024-09-18 23:12:00 | 516459.56 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 5.00 | 53.00 | 410.76 | 410.70 | 37.45 | 117.71 | 1.00 | 0.00 | 1132.24 | 1145.45 | 1161.32 | 1050.01 | 1117.44 | 1078.19 | 1143.36 | 1169.95 | 1127.00 | 37.94 | 99.44 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 229.94 | 118.11 | 53.69 | 6.93 | 174.41 | 66.97 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 22.84 | 192.27 | 0.00 | 0.00 | 220549.55 | 0.00 | 0.00 | 1327.99 | 136.64 | 150.94 | -0.23 | 12.73 | 9.64 | 0.81 | 36.38 | 54.58 | 0.03 | 0.84 | 12.80
2024-09-18 23:14:00 | 516459.56 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 7.00 | 45.00 | 580.35 | 578.77 | 37.88 | 126.32 | 1.00 | 0.00 | 1130.47 | 1145.14 | 1160.34 | 1047.80 | 1116.24 | 1078.65 | 1141.58 | 1169.95 | 1127.10 | 39.20 | 99.46 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 229.89 | 117.93 | 53.69 | 6.94 | 174.93 | 66.86 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 23.48 | 192.01 | 0.00 | 0.00 | 220549.55 | 0.00 | 0.00 | 1407.43 | 136.51 | 150.94 | -0.31 | 12.67 | 9.86 | 1.56 | 31.35 | 57.27 | 0.09 | 1.09 | 13.52
2024-09-18 23:16:00 | 516459.56 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 9.00 | 53.00 | 265.00 | 266.61 | 38.45 | 126.80 | 1.00 | 0.00 | 1131.27 | 1145.38 | 1158.75 | 1046.79 | 1116.07 | 1078.98 | 1141.99 | 1179.56 | 1126.93 | 41.40 | 99.43 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 230.17 | 117.79 | 53.62 | 6.94 | 174.67 | 66.86 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 24.58 | 191.20 | 0.00 | 0.00 | 220549.55 | 0.00 | 0.00 | 1488.82 | 136.76 | 150.94 | -0.30 | 12.83 | 9.86 | 1.25 | 34.08 | 58.16 | 0.08 | 1.13 | 13.98
2024-09-18 23:18:00 | 516459.56 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 11.00 | 54.00 | 118.12 | 116.80 | 38.87 | 141.05 | 1.00 | 0.00 | 1135.92 | 1148.84 | 1159.12 | 1046.66 | 1119.50 | 1079.15 | 1149.45 | 1189.41 | 1127.10 | 41.70 | 99.52 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 231.00 | 117.78 | 53.63 | 6.92 | 174.41 | 66.85 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 23.81 | 190.22 | 0.00 | 0.00 | 220549.55 | 0.00 | 0.00 | 1524.65 | 137.55 | 151.31 | -0.28 | 13.00 | 9.62 | 0.84 | 40.41 | 61.23 | 0.17 | 0.98 | 14.35
2024-09-18 23:20:00 | 516459.56 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 13.00 | 54.00 | 512.00 | 512.26 | 38.98 | 139.07 | 1.00 | 0.00 | 1141.18 | 1151.84 | 1158.61 | 1048.87 | 1121.16 | 1079.64 | 1154.83 | 1194.37 | 1127.40 | 41.95 | 99.51 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 232.03 | 117.91 | 53.49 | 6.92 | 173.99 | 66.78 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 22.68 | 189.63 | 0.00 | 0.00 | 220549.55 | 0.00 | 0.00 | 1537.92 | 138.72 | 151.69 | -0.26 | 13.14 | 9.30 | 1.38 | 56.31 | 64.36 | 0.08 | 1.16 | 15.50
2024-09-18 23:22:00 | 516459.56 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 15.00 | 41.00 | 100.90 | 98.91 | 38.95 | 139.94 | 1.00 | 0.00 | 1143.97 | 1154.43 | 1158.51 | 1052.41 | 1123.93 | 1079.64 | 1156.82 | 1200.00 | 1127.70 | 42.20 | 99.43 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 232.98 | 118.20 | 55.67 | 6.91 | 174.10 | 66.85 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 24.09 | 189.64 | 0.00 | 0.00 | 220553.75 | 0.00 | 0.00 | 1534.24 | 139.90 | 152.06 | -0.32 | 13.27 | 9.34 | 1.00 | 57.46 | 68.00 | 0.14 | 1.42 | 14.23
2024-09-18 23:24:00 | 516459.56 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 17.00 | 46.00 | 340.08 | 336.77 | 38.95 | 141.14 | 1.00 | 0.00 | 1147.53 | 1156.02 | 1159.83 | 1053.98 | 1126.20 | 1079.74 | 1160.74 | 1200.00 | 1127.70 | 42.39 | 99.47 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 233.90 | 118.71 | 55.45 | 6.91 | 174.02 | 66.93 | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 22.58 | 189.94 | 0.00 | 0.00 | 220553.75 | 0.00 | 0.00 | 1555.90 | 140.93 | 152.44 | -0.28 | 13.39 | 9.46 | 0.94 | 52.64 | 70.62 | 0.14 | 1.63 | 15.20
2024-09-18 23:26:00 | 516459.56 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 19.00 | 54.00 | 353.19 | 353.19 | 38.70 | 130.77 | 1.00 | 0.00 | 1150.25 | 1157.16 | 1161.04 | 1056.03 | 1128.03 | 1080.16 | 1164.36 | 1200.00 | 1127.93 | 41.58 | 99.49 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 234.62 | 119.17 | 55.60 | 6.90 | 173.73 | 67.02 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 24.01 | 190.68 | 0.00 | 0.00 | 220553.75 | 0.00 | 0.00 | 1510.90 | 141.26 | 152.62 | -0.23 | 13.53 | 9.15 | 1.06 | 54.17 | 68.11 | 0.02 | 1.56 | 15.85
2024-09-18 23:28:00 | 516459.56 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 21.00 | 54.00 | 4.46 | 4.77 | 38.37 | 126.28 | 1.00 | 0.00 | 1147.46 | 1154.06 | 1155.54 | 1057.75 | 1125.76 | 1080.66 | 1162.67 | 1185.48 | 1128.23 | 40.70 | 99.40 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 234.65 | 119.49 | 55.86 | 6.90 | 174.18 | 67.02 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 22.73 | 191.63 | 0.00 | 0.00 | 220553.75 | 0.00 | 0.00 | 1454.17 | 140.94 | 152.62 | -0.27 | 13.40 | 9.36 | 1.41 | 47.46 | 67.61 | 0.10 | 1.68 | 13.88
2024-09-18 23:30:00 | 516464.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 23.00 | 54.00 | 277.13 | 276.07 | 38.05 | 125.69 | 1.00 | 0.00 | 1140.85 | 1147.60 | 1146.72 | 1054.99 | 1120.06 | 1079.80 | 1157.40 | 1175.34 | 1128.27 | 39.63 | 99.47 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 234.21 | 119.65 | 55.88 | 6.91 | 174.14 | 66.85 | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 24.64 | 192.30 | 0.00 | 0.00 | 220553.75 | 0.00 | 0.00 | 1396.88 | 140.10 | 152.44 | -0.23 | 13.07 | 10.11 | 1.56 | 29.17 | 63.18 | 0.23 | 1.33 | 14.40
2024-09-18 23:32:00 | 516464.00 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 25.00 | 55.00 | 529.54 | 530.29 | 37.80 | 132.69 | 1.00 | 0.00 | 1135.42 | 1142.76 | 1140.38 | 1052.22 | 1116.04 | 1078.65 | 1152.71 | 1166.32 | 1128.20 | 39.38 | 99.40 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 233.68 | 119.62 | 55.64 | 6.91 | 172.71 | 66.78 | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 23.86 | 192.60 | 0.00 | 0.00 | 220553.75 | 0.00 | 0.00 | 1396.94 | 139.30 | 152.25 | -0.28 | 12.95 | 10.23 | 0.88 | 24.34 | 62.12 | 0.02 | 1.13 | 14.25
2024-09-18 23:34:00 | 516468.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 27.00 | 52.00 | 464.21 | 464.56 | 37.80 | 130.74 | 1.00 | 0.00 | 1132.17 | 1140.11 | 1136.46 | 1049.55 | 1113.91 | 1077.14 | 1149.18 | 1170.18 | 1127.63 | 40.39 | 99.51 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 233.14 | 119.54 | 55.60 | 6.91 | 173.72 | 66.81 | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 24.38 | 192.68 | 0.00 | 0.00 | 220553.75 | 0.00 | 0.00 | 1452.36 | 138.47 | 151.92 | -0.28 | 12.92 | 10.08 | 1.19 | 22.00 | 60.04 | 0.08 | 1.09 | 13.32
2024-09-18 23:36:00 | 516468.88 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 29.00 | 54.00 | 292.69 | 299.79 | 37.85 | 127.98 | 1.00 | 0.00 | 1132.74 | 1141.08 | 1136.99 | 1047.70 | 1114.18 | 1075.93 | 1148.24 | 1172.25 | 1127.40 | 39.39 | 99.46 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 232.80 | 119.40 | 54.22 | 6.92 | 172.90 | 66.89 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 22.72 | 192.42 | 0.00 | 0.00 | 220553.75 | 0.00 | 0.00 | 1379.79 | 137.94 | 151.69 | -0.26 | 12.98 | 9.92 | 1.19 | 22.25 | 58.65 | 0.09 | 1.08 | 13.95
2024-09-18 23:38:00 | 516473.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 31.00 | 54.00 | 23.78 | 31.14 | 37.85 | 122.35 | 1.00 | 0.00 | 1133.55 | 1142.26 | 1137.60 | 1046.47 | 1113.58 | 1075.18 | 1146.25 | 1166.63 | 1127.20 | 40.33 | 99.51 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 232.67 | 119.29 | 54.43 | 6.91 | 173.12 | 66.98 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 24.39 | 192.19 | 0.00 | 0.00 | 220553.75 | 0.00 | 0.00 | 1432.50 | 137.96 | 151.69 | -0.29 | 13.05 | 9.65 | 1.44 | 27.63 | 57.50 | 0.04 | 0.98 | 13.68
2024-09-18 23:40:00 | 516473.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 33.00 | 38.00 | 150.13 | 149.35 | 38.00 | 126.80 | 1.00 | 0.00 | 1132.68 | 1142.09 | 1137.83 | 1045.13 | 1112.45 | 1074.72 | 1143.20 | 1166.35 | 1127.03 | 39.58 | 99.42 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 232.71 | 119.24 | 56.07 | 6.90 | 173.92 | 67.06 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 23.33 | 191.93 | 0.00 | 0.00 | 220553.75 | 0.00 | 0.00 | 1396.88 | 138.10 | 151.69 | -0.29 | 13.14 | 9.52 | 1.12 | 30.48 | 58.63 | 0.03 | 0.99 | 14.07
2024-09-18 23:42:00 | 516473.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 35.00 | 49.00 | 383.67 | 382.86 | 38.05 | 120.63 | 1.00 | 0.00 | 1130.90 | 1140.91 | 1136.36 | 1042.73 | 1110.66 | 1074.23 | 1139.30 | 1162.77 | 1126.43 | 39.95 | 99.49 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 232.88 | 119.24 | 56.02 | 6.90 | 173.13 | 67.23 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | 24.47 | 191.70 | 0.00 | 0.00 | 220553.75 | 0.00 | 0.00 | 1378.33 | 138.10 | 151.69 | -0.26 | 13.27 | 9.57 | 0.88 | 30.30 | 58.59 | 0.19 | 1.03 | 14.12
2024-09-18 23:44:00 | 516473.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 37.00 | 55.00 | 589.49 | 589.38 | 38.05 | 131.19 | 1.00 | 0.00 | 1131.20 | 1140.91 | 1138.53 | 1041.21 | 1109.60 | 1073.73 | 1138.84 | 1160.77 | 1126.23 | 40.45 | 99.48 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 232.98 | 119.15 | 56.02 | 6.90 | 173.39 | 67.30 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 24.91 | 191.62 | 0.00 | 0.00 | 220553.75 | 0.00 | 0.00 | 1442.50 | 137.92 | 151.69 | -0.25 | 13.28 | 9.71 | 1.50 | 28.36 | 59.50 | 0.23 | 1.06 | 14.32
2024-09-18 23:46:00 | 516473.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 39.00 | 54.00 | 396.26 | 390.48 | 37.91 | 130.86 | 1.00 | 0.00 | 1132.27 | 1141.42 | 1143.20 | 1040.72 | 1108.30 | 1073.24 | 1139.41 | 1160.47 | 1126.13 | 39.45 | 99.52 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 233.20 | 119.07 | 55.92 | 6.89 | 173.20 | 67.41 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 21.93 | 191.67 | 0.00 | 0.00 | 220553.75 | 0.00 | 0.00 | 1404.24 | 138.00 | 151.69 | -0.23 | 13.41 | 9.37 | 1.12 | 33.95 | 60.81 | 0.27 | 1.17 | 14.30
2024-09-18 23:48:00 | 516473.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 41.00 | 36.00 | 206.66 | 209.50 | 37.90 | 132.03 | 1.00 | 0.00 | 1134.15 | 1142.69 | 1146.08 | 1041.11 | 1109.00 | 1073.34 | 1141.01 | 1166.56 | 1125.83 | 39.83 | 99.47 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 233.24 | 118.99 | 55.85 | 6.89 | 172.22 | 67.51 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 24.72 | 191.84 | 0.00 | 0.00 | 220553.75 | 0.00 | 0.00 | 1406.46 | 137.96 | 151.88 | -0.26 | 13.48 | 9.35 | 1.19 | 31.90 | 59.03 | 0.00 | 1.00 | 14.73
2024-09-18 23:50:00 | 516473.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 43.00 | 45.00 | 41.35 | 41.09 | 37.65 | 127.97 | 1.00 | 0.00 | 1135.49 | 1144.71 | 1147.13 | 1040.56 | 1109.83 | 1073.47 | 1142.52 | 1168.79 | 1125.76 | 40.57 | 99.45 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 233.26 | 118.92 | 56.02 | 6.89 | 172.14 | 67.51 | 19.68 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 24.49 | 191.93 | 0.00 | 0.00 | 220553.75 | 0.00 | 0.00 | 1447.15 | 137.88 | 151.69 | -0.34 | 13.43 | 9.35 | 1.50 | 31.06 | 60.75 | 0.03 | 1.03 | 13.73
2024-09-18 23:52:00 | 516473.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 45.00 | 54.00 | 275.35 | 275.27 | 37.58 | 126.16 | 1.00 | 0.00 | 1132.94 | 1142.36 | 1145.04 | 1041.08 | 1107.01 | 1074.00 | 1139.57 | 1156.72 | 1125.73 | 39.09 | 99.52 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 233.21 | 118.87 | 55.33 | 6.89 | 172.37 | 67.59 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 23.78 | 192.01 | 0.00 | 0.00 | 220553.75 | 0.00 | 0.00 | 1358.06 | 137.80 | 151.88 | -0.30 | 13.48 | 9.36 | 1.12 | 32.93 | 56.11 | 0.22 | 1.00 | 14.43
2024-09-18 23:54:00 | 516473.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 47.00 | 54.00 | 469.59 | 469.13 | 37.70 | 129.70 | 1.00 | 0.00 | 1127.13 | 1136.93 | 1139.20 | 1036.87 | 1102.81 | 1073.83 | 1134.05 | 1146.08 | 1125.36 | 39.07 | 99.52 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 232.88 | 118.76 | 54.84 | 6.89 | 172.38 | 67.62 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 22.06 | 192.03 | 0.00 | 0.00 | 220553.75 | 0.00 | 0.00 | 1353.89 | 137.43 | 151.69 | -0.25 | 13.46 | 9.62 | 1.06 | 24.43 | 55.85 | 0.34 | 1.03 | 13.80
2024-09-18 23:56:00 | 516473.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 49.00 | 55.00 | 518.87 | 518.81 | 38.03 | 121.99 | 1.00 | 0.00 | 1118.33 | 1129.90 | 1131.20 | 1033.24 | 1097.02 | 1072.95 | 1125.26 | 1137.53 | 1125.06 | 39.76 | 99.52 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 232.59 | 118.59 | 54.24 | 6.90 | 172.93 | 67.49 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 22.32 | 191.84 | 0.00 | 0.00 | 220553.75 | 0.00 | 0.00 | 1408.33 | 137.26 | 151.68 | -0.30 | 13.25 | 10.12 | 0.98 | 17.40 | 59.94 | 0.31 | 1.15 | 13.55
2024-09-18 23:58:00 | 516473.44 | 2024.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 51.00 | 54.00 | 310.72 | 309.74 | 38.15 | 127.65 | 1.00 | 0.00 | 1110.92 | 1124.23 | 1126.80 | 1029.65 | 1092.60 | 1071.28 | 1118.30 | 1135.72 | 1124.53 | 39.95 | 99.52 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 232.51 | 118.44 | 54.16 | 6.92 | 172.08 | 67.34 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 24.46 | 191.42 | 0.00 | 0.00 | 220553.75 | 0.00 | 0.00 | 1401.25 | 137.46 | 151.69 | -0.27 | 13.24 | 10.44 | 1.20 | 14.86 | 62.64 | 0.10 | 0.89 | 13.85