## 实时数据
数据时间 | 入炉垃圾量 | 系统时间年 | 系统时间月 | 系统时间日 | 系统时间小时 | 系统时间分钟 | 系统时间秒 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2025-01-17 00:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.37 | 1044.03 | 1040.69 | 1079.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.86 | 24.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.36 | 13.08 | 10.65 | -0.06 | 23.33 | 36.42 | 0.03 | 2.00 | 13.57
2025-01-17 00:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.78 | 1123.83 | 973.17 | 1200.00 | 1125.03 | 38.37 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.92 | -- | 126.83 | 53.67 | 6.64 | 206.36 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242675.30 | -- | -- | 1264.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:00:03 | 567948.62 | 2025.00 | 1.00 | 16.00 | 23.00 | 59.00 | 13.00 | 376.37 | 374.18 | 35.18 | 111.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.39 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.92 | 1049.32 | 1034.25 | 1120.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87 | 23.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.34 | 13.11 | 10.61 | -0.06 | 22.11 | 39.24 | 0.07 | 1.51 | 14.43
2025-01-17 00:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.52 | 1122.53 | 985.62 | 1200.00 | 1131.94 | 38.63 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.98 | -- | 126.70 | 53.45 | 6.63 | 206.47 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242675.30 | -- | -- | 1259.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:02:03 | 567948.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 1.00 | 23.00 | 201.34 | 200.27 | 35.08 | 107.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.43 | -- | -- | -- | -- | 65.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.90 | 1056.13 | 1029.49 | 1141.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.97 | 24.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.41 | 13.23 | 10.41 | -0.06 | 21.99 | 37.09 | 2.01 | 1.52 | 14.27
2025-01-17 00:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.80 | 1122.76 | 998.82 | 1200.00 | 1137.23 | 39.43 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.98 | -- | 126.61 | 53.86 | 6.66 | 207.21 | -- | 28.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242675.30 | -- | -- | 1292.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:04:03 | 567948.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 3.00 | 23.00 | 484.88 | 482.24 | 35.16 | 107.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.61 | -- | -- | -- | -- | 65.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.82 | 1061.80 | 1028.59 | 1148.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.86 | 23.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.33 | 13.40 | 10.13 | 0.06 | 32.35 | 34.62 | 14.44 | 1.77 | 14.10
2025-01-17 00:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.24 | 1128.37 | 1006.28 | 1200.00 | 1142.05 | 37.81 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 3.00 | -- | 126.51 | 54.01 | 6.66 | 206.91 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242675.30 | -- | -- | 1228.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:06:03 | 567948.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 5.00 | 23.00 | 147.74 | 145.04 | 34.11 | 108.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.87 | -- | -- | -- | -- | 65.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.43 | 1060.56 | 1027.30 | 1133.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.88 | 19.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.38 | 13.56 | 9.92 | 0.25 | 42.72 | 29.14 | 42.14 | 1.62 | 14.13
2025-01-17 00:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.31 | 1126.63 | 1006.03 | 1200.00 | 1139.51 | 39.39 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.98 | -- | 126.41 | 53.53 | 6.65 | 207.37 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242675.30 | -- | -- | 1302.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:08:03 | 567951.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 7.00 | 23.00 | 332.86 | 326.36 | 33.81 | 114.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.01 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.33 | 1062.39 | 1028.91 | 1133.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.80 | 21.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.35 | 13.52 | 10.13 | -0.06 | 47.49 | 27.09 | 20.08 | 1.99 | 14.02
2025-01-17 00:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.74 | 1126.23 | 1007.18 | 1200.00 | 1139.61 | 39.13 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.95 | -- | 126.26 | 53.42 | 6.62 | 206.57 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242675.30 | -- | -- | 1288.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:10:03 | 567951.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 9.00 | 21.00 | 375.91 | 337.03 | 33.78 | 104.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.01 | -- | -- | -- | -- | 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.82 | 1069.02 | 1035.86 | 1135.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.97 | 23.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.19 | -0.35 | 13.50 | 10.13 | 0.00 | 29.76 | 33.92 | 0.43 | 1.71 | 14.02
2025-01-17 00:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.03 | 1129.63 | 1010.71 | 1200.00 | 1138.47 | 39.44 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.97 | -- | 126.11 | 53.82 | 6.63 | 206.34 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242678.45 | -- | -- | 1291.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:12:03 | 567951.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 11.00 | 21.00 | 164.24 | 162.26 | 33.78 | 107.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.09 | -- | -- | -- | -- | 66.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.14 | 1078.95 | 1049.03 | 1134.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.89 | 24.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.19 | -0.34 | 13.60 | 9.95 | -0.06 | 29.73 | 36.61 | 0.49 | 1.79 | 13.80
2025-01-17 00:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.50 | 1137.60 | 1011.03 | 1200.00 | 1143.06 | 39.19 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.95 | -- | 126.00 | 54.13 | 6.66 | 206.09 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242678.45 | -- | -- | 1300.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:14:03 | 567956.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 13.00 | 22.00 | 417.77 | 422.49 | 33.68 | 111.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.35 | -- | -- | -- | -- | 66.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.91 | 1086.74 | 1061.31 | 1138.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.91 | 18.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.19 | -0.35 | 13.69 | 9.66 | -0.06 | 30.54 | 41.10 | 1.43 | 1.76 | 14.15
2025-01-17 00:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.74 | 1151.84 | 1011.32 | 1200.00 | 1158.21 | 39.76 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.98 | -- | 125.94 | 53.89 | 6.67 | 206.96 | -- | 28.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242678.45 | -- | -- | 1326.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:16:03 | 567956.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 15.00 | 23.00 | 201.34 | 200.16 | 33.74 | 103.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.74 | -- | -- | -- | -- | 66.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.63 | 1090.19 | 1067.61 | 1142.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.98 | 23.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.36 | 13.87 | 9.42 | 0.00 | 50.36 | 38.23 | 3.31 | 1.81 | 14.23
2025-01-17 00:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.46 | 1162.06 | 1015.82 | 1200.00 | 1172.90 | 40.63 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.96 | -- | 125.93 | 53.41 | 6.67 | 207.18 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242678.45 | -- | -- | 1347.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:18:03 | 567956.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 14.00 | 402.73 | 401.61 | 33.76 | 115.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.41 | -- | -- | -- | -- | 66.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.84 | 1087.10 | 1064.93 | 1138.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.09 | 24.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.56 | -0.35 | 14.02 | 9.45 | 0.31 | 65.00 | 41.82 | 0.21 | 1.91 | 14.60
2025-01-17 00:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.03 | 1161.99 | 1018.82 | 1200.00 | 1176.53 | 41.32 | 99.63 | 288.50 | -- | -- | 2.95 | -- | 125.98 | 54.02 | 6.62 | 206.99 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242678.45 | -- | -- | 1361.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:20:03 | 567956.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 19.00 | 23.00 | 149.06 | 147.94 | 33.96 | 117.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.32 | -- | -- | -- | -- | 66.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.86 | 1084.76 | 1065.33 | 1140.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.21 | 11.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.75 | -0.38 | 13.92 | 9.93 | 0.17 | 42.75 | 47.18 | 0.00 | 2.14 | 13.70
2025-01-17 00:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.74 | 1162.09 | 1018.82 | 1200.00 | 1175.04 | 40.06 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.93 | -- | 126.07 | 53.97 | 6.63 | 205.22 | -- | 28.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242678.45 | -- | -- | 1324.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:22:03 | 567956.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 21.00 | 23.00 | 449.92 | 448.71 | 34.06 | 117.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.92 | -- | -- | -- | -- | 66.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.01 | 1081.38 | 1063.63 | 1136.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.10 | 23.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.94 | -0.32 | 13.83 | 9.99 | 0.11 | 40.16 | 43.51 | 0.00 | 1.91 | 15.90
2025-01-17 00:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.24 | 1155.31 | 1016.18 | 1200.00 | 1168.42 | 40.95 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.95 | -- | 126.23 | 54.14 | 6.62 | 207.30 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242678.45 | -- | -- | 1363.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:24:03 | 567956.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 23.00 | 15.00 | 204.59 | 203.93 | 34.61 | 118.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.05 | -- | -- | -- | -- | 66.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.41 | 1067.74 | 1050.07 | 1116.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.33 | 25.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.11 | -0.39 | 13.83 | 10.05 | 0.62 | 39.34 | 43.16 | 1.39 | 1.93 | 14.95
2025-01-17 00:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.84 | 1138.06 | 1008.24 | 1200.00 | 1152.48 | 41.21 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.97 | -- | 126.38 | 54.04 | 6.63 | 206.77 | -- | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242678.45 | -- | -- | 1375.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:26:03 | 567959.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 25.00 | 15.00 | 403.08 | 401.21 | 34.61 | 119.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.27 | -- | -- | -- | -- | 65.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.52 | 1044.94 | 1030.07 | 1086.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.43 | 24.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.34 | 13.71 | 10.54 | 0.00 | 33.80 | 39.95 | 0.31 | 1.95 | 14.35
2025-01-17 00:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.18 | 1112.52 | 993.60 | 1200.00 | 1129.50 | 39.75 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.95 | -- | 126.51 | 53.82 | 6.64 | 206.12 | -- | 28.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242678.45 | -- | -- | 1328.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:28:03 | 567959.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 27.00 | 16.00 | 140.06 | 139.14 | 34.46 | 118.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.10 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.83 | 1031.50 | 1021.85 | 1079.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.44 | 23.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.40 | 13.44 | 11.27 | 0.00 | 24.77 | 35.40 | 0.01 | 1.99 | 15.27
2025-01-17 00:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.97 | 1108.80 | 983.29 | 1200.00 | 1124.66 | 39.82 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 3.09 | -- | 126.58 | 53.95 | 6.67 | 206.58 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242678.45 | -- | -- | 1333.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:30:03 | 567959.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 29.00 | 12.00 | 481.06 | 479.65 | 34.43 | 110.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.61 | -- | -- | -- | -- | 65.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.65 | 1028.01 | 1024.46 | 1081.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.47 | 24.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.35 | 13.33 | 11.18 | -0.11 | 26.69 | 28.75 | 0.25 | 1.74 | 14.60
2025-01-17 00:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.03 | 1118.87 | 977.66 | 1200.00 | 1129.53 | 40.39 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.93 | -- | 126.63 | 54.06 | 6.69 | 207.21 | -- | 28.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242678.45 | -- | -- | 1347.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:32:03 | 567959.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 31.00 | 9.00 | 130.72 | 130.26 | 34.46 | 117.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.20 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.16 | 1032.98 | 1035.47 | 1095.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.44 | 24.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.35 | 13.41 | 10.77 | 0.00 | 26.69 | 30.31 | 0.32 | 1.61 | 14.77
2025-01-17 00:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.15 | 1130.14 | 977.94 | 1200.00 | 1136.76 | 39.64 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.96 | -- | 126.63 | 54.10 | 6.72 | 205.08 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242682.03 | -- | -- | 1321.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:34:03 | 567963.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 33.00 | 11.00 | 445.75 | 445.15 | 34.41 | 109.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.06 | -- | -- | -- | -- | 65.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.41 | 1038.23 | 1043.77 | 1101.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.53 | 24.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.35 | 13.45 | 10.47 | -0.07 | 29.03 | 34.40 | 2.79 | 1.50 | 14.62
2025-01-17 00:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.43 | 1134.95 | 980.84 | 1200.00 | 1135.45 | 39.94 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.96 | -- | 126.63 | 53.39 | 6.70 | 206.88 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242682.03 | -- | -- | 1315.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:36:03 | 567963.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 35.00 | 2.00 | 231.88 | 230.95 | 34.41 | 117.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.06 | -- | -- | -- | -- | 65.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.39 | 1047.50 | 1050.98 | 1121.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.47 | 21.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.34 | 13.62 | 10.25 | 0.06 | 24.91 | 33.30 | 2.35 | 1.69 | 14.45
2025-01-17 00:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.90 | 1133.91 | 988.75 | 1200.00 | 1131.04 | 40.76 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.94 | -- | 126.63 | 53.46 | 6.71 | 206.77 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242682.03 | -- | -- | 1356.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:38:03 | 567963.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 37.00 | 22.00 | 435.80 | 435.14 | 34.41 | 109.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.32 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.22 | 1054.04 | 1056.71 | 1123.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.43 | 24.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.35 | 13.75 | 10.06 | 0.06 | 23.33 | 42.12 | 0.35 | 1.72 | 15.27
2025-01-17 00:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.64 | 1140.14 | 991.65 | 1200.00 | 1138.37 | 40.64 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.93 | -- | 126.66 | 53.50 | 6.72 | 205.41 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242682.03 | -- | -- | 1362.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:40:03 | 567963.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 39.00 | 23.00 | 179.08 | 179.02 | 34.38 | 112.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.70 | -- | -- | -- | -- | 65.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.60 | 1063.53 | 1064.12 | 1126.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.22 | 22.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.34 | 13.90 | 9.81 | -0.06 | 31.49 | 42.88 | 0.42 | 1.99 | 14.88
2025-01-17 00:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.23 | 1149.82 | 993.86 | 1200.00 | 1149.72 | 40.76 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.94 | -- | 126.77 | 53.42 | 6.72 | 206.66 | -- | 28.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242682.03 | -- | -- | 1366.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:42:03 | 567963.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 41.00 | 23.00 | 394.14 | 393.47 | 34.41 | 114.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.14 | -- | -- | -- | -- | 66.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.70 | 1072.46 | 1070.79 | 1136.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.27 | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.41 | -0.32 | 13.91 | 9.74 | 0.00 | 41.73 | 38.93 | 0.43 | 1.66 | 15.05
2025-01-17 00:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.26 | 1160.40 | 996.70 | 1200.00 | 1162.23 | 41.21 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.99 | -- | 126.89 | 53.75 | 6.71 | 205.64 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242682.03 | -- | -- | 1387.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:44:03 | 567963.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 43.00 | 23.00 | 244.01 | 244.07 | 34.38 | 109.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.57 | -- | -- | -- | -- | 66.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.68 | 1081.38 | 1075.44 | 1151.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.30 | 23.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.32 | 14.13 | 9.47 | 0.00 | 56.96 | 40.34 | 7.92 | 1.70 | 15.28
2025-01-17 00:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.47 | 1164.22 | 1005.71 | 1200.00 | 1170.96 | 42.76 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.97 | -- | 127.06 | 55.48 | 6.70 | 206.16 | -- | 28.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242682.03 | -- | -- | 1450.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:46:03 | 567967.88 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 45.00 | 23.00 | 310.00 | 309.25 | 34.36 | 109.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.26 | -- | -- | -- | -- | 66.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.68 | 1085.09 | 1075.34 | 1159.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.46 | 18.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.37 | 14.54 | 9.24 | 0.25 | 73.27 | 33.94 | 37.73 | 2.19 | 16.40
2025-01-17 00:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.79 | 1169.13 | 1015.79 | 1200.00 | 1179.59 | 42.45 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.94 | -- | 127.28 | 58.75 | 6.65 | 207.22 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242682.03 | -- | -- | 1433.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:48:03 | 567967.88 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 47.00 | 22.00 | 378.49 | 376.31 | 34.51 | 110.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.33 | -- | -- | -- | -- | 66.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.72 | 1089.57 | 1078.55 | 1165.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.55 | 23.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.41 | 14.50 | 9.54 | 0.12 | 59.63 | 37.59 | 1.20 | 2.34 | 15.40
2025-01-17 00:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.24 | 1177.89 | 1023.81 | 1200.00 | 1186.47 | 43.09 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.93 | -- | 127.55 | 58.69 | 6.65 | 206.20 | -- | 28.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242682.03 | -- | -- | 1443.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:50:03 | 567970.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 49.00 | 22.00 | 111.25 | 110.45 | 34.51 | 117.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.38 | -- | -- | -- | -- | 66.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.68 | 1091.71 | 1081.08 | 1159.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.65 | 25.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.80 | -0.35 | 14.54 | 9.59 | -0.04 | 48.37 | 46.95 | 0.00 | 2.02 | 15.23
2025-01-17 00:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.67 | 1184.67 | 1026.10 | 1200.00 | 1190.60 | 42.27 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 3.00 | -- | 127.74 | 58.89 | 6.61 | 205.83 | -- | 28.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242682.03 | -- | -- | 1427.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:52:03 | 567970.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 51.00 | 23.00 | 576.93 | 575.98 | 34.61 | 120.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.10 | -- | -- | -- | -- | 66.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.27 | 1095.64 | 1086.44 | 1164.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.85 | 24.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.38 | 14.42 | 9.73 | 0.05 | 53.34 | 49.12 | 0.00 | 1.96 | 15.40
2025-01-17 00:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.72 | 1185.25 | 1027.85 | 1200.00 | 1181.43 | 42.71 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.93 | -- | 127.86 | 58.58 | 6.61 | 206.04 | -- | 28.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242682.03 | -- | -- | 1442.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:54:03 | 567970.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 53.00 | 23.00 | 101.70 | 101.91 | 34.60 | 122.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.49 | -- | -- | -- | -- | 66.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.90 | 1096.23 | 1090.10 | 1162.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.83 | 13.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.36 | 14.52 | 9.49 | 0.00 | 63.55 | 47.64 | 1.63 | 2.24 | 15.70
2025-01-17 00:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.90 | 1185.18 | 1030.37 | 1200.00 | 1184.39 | 43.51 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.91 | -- | 127.87 | 58.53 | 6.59 | 205.71 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242682.03 | -- | -- | 1458.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:56:03 | 567970.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 55.00 | 23.00 | 368.29 | 367.62 | 34.58 | 124.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.88 | -- | -- | -- | -- | 66.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.68 | 1092.40 | 1088.98 | 1153.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.07 | 22.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.40 | 14.49 | 9.65 | -0.08 | 55.68 | 45.14 | 0.30 | 2.01 | 14.90
2025-01-17 00:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.87 | 1181.12 | 1028.30 | 1200.00 | 1178.09 | 42.26 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.83 | -- | 127.86 | 58.51 | 6.56 | 205.41 | -- | 28.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242682.03 | -- | -- | 1405.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:58:03 | 567970.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 57.00 | 22.00 | 344.30 | 342.78 | 34.61 | 117.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.14 | -- | -- | -- | -- | 66.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 00:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.81 | 1092.17 | 1086.41 | 1146.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.10 | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.36 | 14.34 | 9.97 | 0.00 | 46.62 | 46.72 | 0.14 | 1.99 | 15.07
2025-01-17 01:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.83 | 1171.81 | 1026.46 | 1200.00 | 1168.59 | 41.95 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.98 | -- | 127.80 | 58.69 | 6.57 | 205.59 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242682.03 | -- | -- | 1386.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:00:03 | 567970.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 0.00 | 59.00 | 23.00 | 156.88 | 155.36 | 34.68 | 116.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.01 | -- | -- | -- | -- | 66.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.02 | 1089.77 | 1084.30 | 1133.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.27 | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.42 | 14.20 | 10.08 | -0.06 | 37.90 | 44.39 | 0.00 | 1.86 | 14.80
2025-01-17 01:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.28 | 1168.52 | 1020.30 | 1200.00 | 1165.44 | 42.27 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 3.04 | -- | 127.72 | 58.66 | 6.58 | 205.74 | -- | 28.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242684.83 | -- | -- | 1417.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:02:03 | 567970.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 1.00 | 22.00 | 515.71 | 513.98 | 34.63 | 124.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.37 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.38 | 1082.92 | 1076.03 | 1126.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.40 | 23.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.36 | 14.16 | 10.04 | 0.05 | 32.58 | 44.40 | 0.05 | 1.86 | 14.05
2025-01-17 01:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.44 | 1162.53 | 1013.70 | 1200.00 | 1163.72 | 41.08 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.96 | -- | 127.62 | 55.85 | 6.57 | 204.73 | -- | 28.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242684.83 | -- | -- | 1354.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:04:03 | 567970.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 3.00 | 23.00 | 12.74 | 11.99 | 34.46 | 117.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.38 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.17 | 1074.00 | 1068.95 | 1106.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.40 | 14.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.34 | 14.08 | 10.21 | -0.06 | 26.49 | 41.27 | 0.00 | 1.86 | 14.50
2025-01-17 01:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.90 | 1160.91 | 1003.14 | 1200.00 | 1167.34 | 40.44 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.92 | -- | 127.44 | 56.24 | 6.62 | 205.30 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242684.83 | -- | -- | 1325.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:06:03 | 567970.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 5.00 | 23.00 | 465.42 | 465.56 | 34.38 | 115.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.15 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.98 | 1069.12 | 1065.72 | 1093.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.43 | 11.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.38 | 13.97 | 10.38 | -0.06 | 21.86 | 39.81 | 0.68 | 1.63 | 15.50
2025-01-17 01:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.21 | 1156.49 | 996.38 | 1200.00 | 1161.89 | 41.44 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.99 | -- | 127.23 | 56.67 | 6.63 | 207.13 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242684.83 | -- | -- | 1355.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:08:03 | 567974.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 7.00 | 21.00 | 298.33 | 297.00 | 34.46 | 109.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.08 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.75 | 1065.82 | 1067.09 | 1092.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.61 | 23.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.37 | 14.06 | 10.30 | 0.50 | 25.10 | 33.58 | 1.93 | 1.54 | 15.77
2025-01-17 01:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.70 | 1155.68 | 991.27 | 1200.00 | 1160.67 | 41.39 | 99.63 | 288.50 | -- | -- | 2.91 | -- | 127.06 | 55.85 | 6.64 | 206.23 | -- | 28.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242684.83 | -- | -- | 1357.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:10:03 | 567974.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 9.00 | 22.00 | 190.56 | 189.09 | 34.43 | 120.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.21 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.44 | 1067.16 | 1071.15 | 1098.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.70 | 16.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.35 | 14.05 | 10.23 | 0.00 | 24.76 | 28.75 | 5.24 | 1.55 | 14.84
2025-01-17 01:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.45 | 1158.58 | 990.89 | 1200.00 | 1157.67 | 41.70 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.48 | -- | 126.94 | 51.72 | 6.64 | 206.08 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242684.83 | -- | -- | 1401.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:12:03 | 567977.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 11.00 | 10.00 | 578.91 | 578.82 | 34.53 | 119.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.61 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.41 | 1073.11 | 1080.59 | 1114.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.52 | 23.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.38 | 14.12 | 9.97 | -0.04 | 25.65 | 34.60 | 1.28 | 1.39 | 14.81
2025-01-17 01:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.76 | 1162.13 | 993.57 | 1200.00 | 1159.52 | 40.95 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.40 | -- | 126.77 | 53.97 | 6.67 | 206.46 | -- | 28.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242684.83 | -- | -- | 1356.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:14:03 | 567977.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 13.00 | 23.00 | 136.09 | 136.81 | 34.40 | 115.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.98 | -- | -- | -- | -- | 66.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.78 | 1082.07 | 1086.24 | 1137.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.58 | 23.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.36 | 14.11 | 9.80 | 0.12 | 35.35 | 36.23 | 5.48 | 1.63 | 15.05
2025-01-17 01:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.72 | 1163.72 | 1003.72 | 1200.00 | 1160.61 | 41.33 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.42 | -- | 126.70 | 55.31 | 6.70 | 204.66 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242684.83 | -- | -- | 1377.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:16:03 | 567977.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 15.00 | 13.00 | 282.51 | 281.19 | 34.45 | 116.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.69 | -- | -- | -- | -- | 66.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.38 | 1091.78 | 1086.80 | 1151.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.61 | 15.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.36 | 14.21 | 9.50 | 0.00 | 42.74 | 36.23 | 4.41 | 1.81 | 14.90
2025-01-17 01:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.50 | 1160.10 | 1013.57 | 1200.00 | 1164.19 | 42.01 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.43 | -- | 126.70 | 54.69 | 6.66 | 204.72 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242684.83 | -- | -- | 1384.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:18:03 | 567977.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 501.39 | 499.20 | 34.36 | 121.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.43 | -- | -- | -- | -- | 66.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.27 | 1092.20 | 1085.85 | 1149.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.54 | 19.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.39 | 14.25 | 9.57 | -0.06 | 38.79 | 35.40 | 8.46 | 1.90 | 14.45
2025-01-17 01:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.85 | 1157.90 | 1015.31 | 1200.00 | 1157.23 | 41.26 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.41 | -- | 126.70 | 54.61 | 6.66 | 205.22 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242684.83 | -- | -- | 1351.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:20:03 | 567977.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 19.00 | 23.00 | 72.29 | 70.82 | 34.51 | 121.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.07 | -- | -- | -- | -- | 66.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.12 | 1093.46 | 1086.93 | 1148.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.48 | 22.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.33 | 14.26 | 9.72 | -0.06 | 36.82 | 30.50 | 9.34 | 1.83 | 14.85
2025-01-17 01:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.46 | 1157.33 | 1016.08 | 1200.00 | 1156.12 | 40.45 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.40 | -- | 126.69 | 54.93 | 6.67 | 204.50 | -- | 28.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242684.83 | -- | -- | 1328.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:22:03 | 567977.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 21.00 | 22.00 | 523.33 | 523.04 | 34.38 | 112.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.74 | -- | -- | -- | -- | 66.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.98 | 1099.43 | 1091.41 | 1156.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.39 | 24.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.33 | 14.26 | 9.64 | -0.06 | 34.04 | 31.79 | 0.27 | 1.77 | 14.75
2025-01-17 01:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.24 | 1157.70 | 1018.85 | 1200.00 | 1152.81 | 41.75 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.40 | -- | 126.66 | 54.56 | 6.69 | 205.03 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242684.83 | -- | -- | 1380.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:24:03 | 567977.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 23.00 | 22.00 | 212.47 | 212.15 | 34.46 | 113.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.59 | -- | -- | -- | -- | 66.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.90 | 1101.42 | 1088.12 | 1168.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.54 | 14.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.30 | 14.58 | 9.28 | -0.06 | 40.22 | 35.28 | 4.07 | 1.75 | 14.93
2025-01-17 01:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.92 | 1157.53 | 1026.78 | 1200.00 | 1161.21 | 44.20 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.69 | -- | 126.61 | 54.65 | 6.69 | 204.59 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242685.52 | -- | -- | 1470.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:26:03 | 567982.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 25.00 | 22.00 | 270.43 | 269.17 | 34.45 | 121.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.99 | -- | -- | -- | -- | 66.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.37 | 1102.87 | 1083.81 | 1182.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.75 | 25.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 14.89 | 9.37 | 0.06 | 50.35 | 31.05 | 19.47 | 1.95 | 16.02
2025-01-17 01:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.12 | 1166.12 | 1035.80 | 1200.00 | 1180.51 | 45.15 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.41 | -- | 126.61 | 56.14 | 6.67 | 204.29 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242688.27 | -- | -- | 1506.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:28:03 | 567982.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 27.00 | 22.00 | 431.23 | 428.84 | 34.39 | 115.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.81 | -- | -- | -- | -- | 66.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.06 | 1105.69 | 1085.55 | 1196.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.92 | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.30 | 15.00 | 9.36 | 0.31 | 54.88 | 31.03 | 30.81 | 1.92 | 15.64
2025-01-17 01:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.20 | 1178.98 | 1045.85 | 1200.00 | 1198.20 | 45.73 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.43 | -- | 126.69 | 56.29 | 6.64 | 205.16 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242688.27 | -- | -- | 1553.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:30:03 | 567985.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 29.00 | 14.00 | 8.57 | 8.74 | 34.45 | 118.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.76 | -- | -- | -- | -- | 66.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.20 | 1105.12 | 1082.56 | 1199.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.94 | 19.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.38 | 15.01 | 9.33 | 0.00 | 65.83 | 33.14 | 5.60 | 1.79 | 16.77
2025-01-17 01:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.71 | 1182.52 | 1054.82 | 1200.00 | 1200.00 | 45.85 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.44 | -- | 126.81 | 56.12 | 6.61 | 205.10 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242688.27 | -- | -- | 1552.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:32:03 | 567985.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 31.00 | 13.00 | 494.78 | 494.83 | 34.40 | 106.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.82 | -- | -- | -- | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.18 | 1105.32 | 1077.70 | 1203.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.03 | 16.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.41 | 14.86 | 9.56 | 0.31 | 65.82 | 42.96 | 1.33 | 1.97 | 17.12
2025-01-17 01:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.03 | 1179.80 | 1061.80 | 1200.00 | 1200.00 | 46.09 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.40 | -- | 126.97 | 56.44 | 6.60 | 205.33 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242688.27 | -- | -- | 1582.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:34:03 | 567985.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 33.00 | 2.00 | 240.62 | 240.56 | 34.41 | 114.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.64 | -- | -- | -- | -- | 66.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.95 | 1109.53 | 1078.36 | 1197.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.13 | 13.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.35 | 14.90 | 9.53 | 0.44 | 86.34 | 41.22 | 4.18 | 2.38 | 15.93
2025-01-17 01:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.83 | 1185.86 | 1064.97 | 1200.00 | 1200.00 | 46.55 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 3.36 | -- | 127.22 | 66.91 | 6.52 | 205.63 | -- | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242688.27 | -- | -- | 1563.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:36:03 | 567985.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 35.00 | 22.00 | 356.55 | 355.63 | 34.45 | 115.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.82 | -- | -- | -- | -- | 66.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.89 | 1109.96 | 1082.95 | 1195.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.14 | 25.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.70 | -0.45 | 15.02 | 9.32 | 0.25 | 87.17 | 42.43 | 5.71 | 2.54 | 16.55
2025-01-17 01:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1171.17 | 1192.69 | 1065.59 | 1200.00 | 1200.00 | 47.29 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 3.38 | -- | 127.44 | 67.04 | 6.50 | 205.03 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242688.27 | -- | -- | 1628.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:38:03 | 567985.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 37.00 | 23.00 | 346.43 | 345.05 | 34.45 | 111.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.75 | -- | -- | -- | -- | 66.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.14 | 1116.24 | 1092.30 | 1197.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.18 | 22.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.35 | 15.00 | 9.65 | 0.12 | 49.85 | 49.51 | 0.00 | 2.09 | 16.95
2025-01-17 01:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1184.05 | 1199.54 | 1069.64 | 1200.00 | 1200.00 | 46.97 | 99.73 | 288.50 | -- | -- | 3.35 | -- | 127.48 | 62.43 | 6.50 | 204.81 | -- | 28.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242688.27 | -- | -- | 1600.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:40:03 | 567985.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 39.00 | 23.00 | 149.26 | 148.34 | 34.45 | 109.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.53 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.72 | 1112.78 | 1095.44 | 1174.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.17 | 22.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.37 | 15.01 | 9.45 | 0.12 | 70.36 | 52.23 | 0.05 | 2.09 | 16.74
2025-01-17 01:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1174.05 | 1198.23 | 1060.43 | 1200.00 | 1200.00 | 45.79 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 3.38 | -- | 127.40 | 63.11 | 6.45 | 204.92 | -- | 28.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242688.27 | -- | -- | 1545.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:42:03 | 567985.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 41.00 | 21.00 | 537.91 | 536.10 | 34.55 | 113.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.10 | -- | -- | -- | -- | 66.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.00 | 1105.62 | 1093.85 | 1151.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.26 | 21.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.56 | -0.39 | 14.59 | 10.14 | -0.06 | 47.16 | 56.18 | 0.00 | 1.98 | 16.50
2025-01-17 01:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1163.61 | 1191.12 | 1043.09 | 1200.00 | 1200.00 | 45.91 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 3.40 | -- | 127.36 | 62.23 | 6.46 | 205.03 | -- | 28.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242688.27 | -- | -- | 1546.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:44:03 | 567985.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 43.00 | 21.00 | 39.62 | 39.02 | 34.60 | 111.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.01 | -- | -- | -- | -- | 65.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.43 | 1105.52 | 1091.71 | 1147.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.16 | 23.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.34 | 14.32 | 10.46 | -0.12 | 34.86 | 56.37 | 0.01 | 2.10 | 15.95
2025-01-17 01:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.15 | 1184.67 | 1040.79 | 1200.00 | 1200.00 | 43.09 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 3.56 | -- | 127.28 | 60.99 | 6.48 | 204.96 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242688.27 | -- | -- | 1427.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:46:03 | 567985.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 45.00 | 22.00 | 375.19 | 375.19 | 34.63 | 113.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.27 | -- | -- | -- | -- | 65.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.67 | 1104.23 | 1089.86 | 1129.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.07 | 14.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.31 | 14.06 | 10.32 | 0.00 | 32.61 | 43.27 | 0.00 | 1.93 | 15.82
2025-01-17 01:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.73 | 1165.14 | 1026.68 | 1200.00 | 1167.95 | 42.08 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 3.42 | -- | 127.15 | 60.36 | 6.50 | 204.66 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242688.27 | -- | -- | 1382.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:48:03 | 567985.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 47.00 | 22.00 | 374.93 | 374.07 | 34.63 | 110.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.93 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.47 | 1098.61 | 1082.49 | 1109.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.83 | 24.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.39 | 13.70 | 10.56 | 0.38 | 24.84 | 35.33 | 0.03 | 1.74 | 15.28
2025-01-17 01:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.16 | 1145.08 | 1009.46 | 1200.00 | 1149.75 | 40.89 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 3.45 | -- | 126.94 | 60.25 | 6.52 | 204.10 | -- | 28.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242688.27 | -- | -- | 1311.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:50:03 | 567985.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 49.00 | 22.00 | 78.33 | 76.80 | 34.51 | 118.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.31 | -- | -- | -- | -- | 65.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.85 | 1088.32 | 1074.62 | 1092.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.94 | 16.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.43 | 13.48 | 10.75 | 0.29 | 17.29 | 32.67 | 0.00 | 1.65 | 15.23
2025-01-17 01:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.34 | 1138.43 | 995.20 | 1200.00 | 1138.73 | 40.14 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.77 | -- | 126.61 | 52.42 | 6.54 | 203.93 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242691.48 | -- | -- | 1302.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:52:03 | 567985.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 51.00 | 23.00 | 504.58 | 503.98 | 34.55 | 112.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.79 | -- | -- | -- | -- | 65.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.80 | 1076.62 | 1069.81 | 1085.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.97 | 23.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.42 | 13.26 | 11.00 | -0.10 | 14.17 | 28.98 | 0.00 | 1.57 | 15.15
2025-01-17 01:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.30 | 1133.91 | 986.58 | 1200.00 | 1135.42 | 40.89 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.62 | -- | 126.23 | 51.62 | 6.59 | 204.40 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242691.48 | -- | -- | 1339.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:54:03 | 567985.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 53.00 | 23.00 | 291.45 | 290.85 | 34.62 | 119.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.43 | -- | -- | -- | -- | 64.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.03 | 1067.48 | 1063.23 | 1073.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.82 | 15.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.11 | -0.36 | 13.12 | 11.16 | 0.06 | 15.70 | 27.39 | 0.00 | 1.38 | 15.35
2025-01-17 01:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.93 | 1137.50 | 978.64 | 1200.00 | 1143.67 | 41.96 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.66 | -- | 125.98 | 55.28 | 6.61 | 204.84 | -- | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242691.48 | -- | -- | 1375.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:56:03 | 567989.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 55.00 | 22.00 | 150.93 | 149.26 | 34.87 | 122.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.46 | -- | -- | -- | -- | 64.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.39 | 1065.46 | 1062.84 | 1078.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.76 | 24.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.40 | 13.02 | 11.05 | 0.38 | 18.14 | 29.69 | 0.00 | 1.31 | 15.20
2025-01-17 01:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.38 | 1140.38 | 980.43 | 1200.00 | 1141.95 | 41.89 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.63 | -- | 125.85 | 55.35 | 6.64 | 205.63 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242691.48 | -- | -- | 1383.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:58:03 | 567989.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 57.00 | 22.00 | 510.19 | 508.29 | 35.13 | 127.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.12 | -- | -- | -- | -- | 64.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 01:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.92 | 1067.78 | 1066.83 | 1067.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.77 | 22.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.34 | 13.22 | 10.71 | -0.12 | 19.67 | 31.51 | 0.00 | 1.55 | 15.40
2025-01-17 02:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.78 | 1143.06 | 981.67 | 1200.00 | 1139.87 | 42.77 | 99.62 | 288.50 | -- | -- | 2.64 | -- | 125.85 | 55.36 | 6.64 | 204.43 | -- | 28.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242691.48 | -- | -- | 1428.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:00:03 | 567992.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 1.00 | 59.00 | 22.00 | 48.57 | 48.36 | 35.48 | 132.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.22 | -- | -- | -- | -- | 64.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.25 | 1064.41 | 1072.16 | 1049.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.74 | 23.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.39 | 13.40 | 10.62 | 0.06 | 18.38 | 36.23 | 0.05 | 1.57 | 15.52
2025-01-17 02:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.64 | 1147.13 | 963.78 | 1200.00 | 1136.69 | 43.45 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.60 | -- | 125.85 | 55.74 | 6.67 | 204.66 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242691.48 | -- | -- | 1449.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:02:03 | 567992.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 1.00 | 23.00 | 578.45 | 577.70 | 35.45 | 124.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.59 | -- | -- | -- | -- | 64.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.04 | 1066.73 | 1079.15 | 1069.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.50 | 15.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.34 | 13.54 | 10.64 | -0.12 | 16.83 | 37.47 | 0.05 | 1.55 | 16.08
2025-01-17 02:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.58 | 1149.61 | 968.28 | 1200.00 | 1135.72 | 43.64 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.65 | -- | 125.93 | 55.74 | 6.71 | 203.53 | -- | 28.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242691.48 | -- | -- | 1456.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:04:03 | 567996.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 3.00 | 23.00 | 98.60 | 97.85 | 35.35 | 128.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.11 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.23 | 1073.21 | 1090.36 | 1074.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.36 | 23.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.43 | -0.36 | 13.72 | 10.28 | -0.06 | 17.67 | 38.03 | 1.15 | 1.41 | 14.75
2025-01-17 02:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.48 | 1145.75 | 974.86 | 1200.00 | 1125.70 | 42.33 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.63 | -- | 126.06 | 55.34 | 6.71 | 204.18 | -- | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242691.48 | -- | -- | 1426.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:06:03 | 567996.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 476.40 | 475.37 | 35.05 | 118.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.71 | -- | -- | -- | -- | 65.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.63 | 1073.50 | 1092.70 | 1095.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.05 | 19.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.30 | 13.77 | 10.08 | -0.12 | 18.45 | 39.44 | 3.30 | 1.27 | 15.35
2025-01-17 02:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.18 | 1140.68 | 979.31 | 1200.00 | 1128.67 | 42.52 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.56 | -- | 126.19 | 55.55 | 6.73 | 203.00 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242691.48 | -- | -- | 1406.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:08:03 | 567996.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 7.00 | 22.00 | 146.82 | 146.10 | 34.81 | 121.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.55 | -- | -- | -- | -- | 65.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.94 | 1080.03 | 1094.45 | 1123.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.93 | 21.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.36 | 13.77 | 10.45 | -0.02 | 13.52 | 39.68 | 0.95 | 1.35 | 14.80
2025-01-17 02:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.97 | 1146.55 | 995.55 | 1200.00 | 1139.27 | 41.95 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.69 | -- | 126.33 | 55.95 | 6.75 | 203.57 | -- | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242691.48 | -- | -- | 1421.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:10:03 | 567996.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 9.00 | 22.00 | 495.44 | 483.56 | 34.75 | 117.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.34 | -- | -- | -- | -- | 65.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.16 | 1086.54 | 1097.39 | 1121.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.82 | 17.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.41 | 14.00 | 10.12 | -0.06 | 13.41 | 40.47 | 0.01 | 1.38 | 14.45
2025-01-17 02:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.58 | 1151.23 | 1002.76 | 1200.00 | 1145.14 | 42.71 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.67 | -- | 126.43 | 55.79 | 6.77 | 205.68 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242691.48 | -- | -- | 1430.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:12:03 | 567999.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 11.00 | 18.00 | 61.36 | 59.58 | 34.85 | 122.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.25 | -- | -- | -- | -- | 65.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.33 | 1088.74 | 1100.29 | 1125.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.71 | 25.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.38 | 14.44 | 10.23 | -0.06 | 12.33 | 45.07 | 0.45 | 1.30 | 15.07
2025-01-17 02:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.13 | 1150.89 | 1004.26 | 1200.00 | 1141.35 | 42.96 | 99.62 | 288.50 | -- | -- | 2.63 | -- | 126.55 | 55.23 | 6.79 | 203.72 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242691.48 | -- | -- | 1441.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:14:03 | 567999.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 13.00 | 20.00 | 595.67 | 595.33 | 34.75 | 111.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.15 | -- | -- | -- | -- | 66.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.15 | 1091.71 | 1101.88 | 1128.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.72 | 21.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.37 | 14.56 | 10.30 | -0.05 | 13.11 | 46.02 | 3.72 | 1.51 | 14.93
2025-01-17 02:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.81 | 1150.32 | 1007.44 | 1200.00 | 1139.67 | 42.65 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.65 | -- | 126.69 | 55.70 | 6.81 | 204.81 | -- | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242691.48 | -- | -- | 1435.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:16:03 | 567999.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 15.00 | 17.00 | 9.60 | 9.43 | 34.78 | 115.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.88 | -- | -- | -- | -- | 66.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.11 | 1101.65 | 1106.38 | 1137.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.62 | 19.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.41 | 14.80 | 10.20 | -0.12 | 13.24 | 41.17 | 4.46 | 1.38 | 14.52
2025-01-17 02:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.49 | 1161.28 | 1014.34 | 1200.00 | 1154.97 | 43.14 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.62 | -- | 126.78 | 55.69 | 6.84 | 204.32 | -- | 27.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242691.48 | -- | -- | 1480.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:18:03 | 567999.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 17.00 | 14.00 | 557.12 | 555.71 | 34.63 | 118.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.82 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.74 | 1105.62 | 1111.12 | 1118.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.51 | 22.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.31 | 15.02 | 9.87 | 0.00 | 18.70 | 46.63 | 1.53 | 1.37 | 15.88
2025-01-17 02:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.53 | 1165.54 | 1004.29 | 1200.00 | 1155.41 | 42.77 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.66 | -- | 126.89 | 55.36 | 6.86 | 204.06 | -- | 27.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242694.72 | -- | -- | 1441.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:20:03 | 567999.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 19.00 | 22.00 | 93.22 | 93.62 | 34.61 | 120.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.74 | -- | -- | -- | -- | 67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.44 | 1114.74 | 1116.84 | 1142.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.43 | 14.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.43 | 15.24 | 9.92 | 0.38 | 19.34 | 45.44 | 0.74 | 1.76 | 15.18
2025-01-17 02:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1174.76 | 1166.12 | 1013.22 | 1200.00 | 1150.32 | 42.46 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.63 | -- | 127.02 | 55.61 | 6.89 | 203.46 | -- | 27.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242694.72 | -- | -- | 1453.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:22:03 | 567999.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 21.00 | 10.00 | 376.16 | 374.78 | 34.65 | 112.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.70 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.93 | 1120.46 | 1119.20 | 1153.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.34 | 24.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.32 | 15.41 | 9.67 | 0.25 | 24.51 | 45.48 | 3.52 | 1.38 | 15.70
2025-01-17 02:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1180.92 | 1166.32 | 1023.33 | 1200.00 | 1159.02 | 42.45 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.65 | -- | 127.11 | 55.45 | 6.91 | 201.11 | -- | 26.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242694.72 | -- | -- | 1435.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:24:03 | 567999.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 23.00 | 6.00 | 313.62 | 312.65 | 34.61 | 109.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.74 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.93 | 1118.40 | 1119.50 | 1145.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.34 | 16.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.35 | 15.59 | 9.84 | -0.12 | 25.36 | 47.90 | 0.79 | 1.71 | 15.12
2025-01-17 02:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1171.06 | 1170.35 | 1021.72 | 1200.00 | 1164.73 | 43.91 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.65 | -- | 127.19 | 55.75 | 6.92 | 201.57 | -- | 27.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242694.72 | -- | -- | 1478.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:26:03 | 567999.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 25.00 | 10.00 | 245.48 | 244.33 | 34.77 | 120.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.73 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.98 | 1107.28 | 1112.39 | 1125.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.26 | 24.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.39 | 15.49 | 10.13 | 0.06 | 23.21 | 51.69 | 0.91 | 1.70 | 15.38
2025-01-17 02:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.34 | 1160.61 | 1011.13 | 1200.00 | 1151.94 | 42.70 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.58 | -- | 127.27 | 55.26 | 6.94 | 199.96 | -- | 26.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242694.72 | -- | -- | 1411.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:28:03 | 568003.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 27.00 | 19.00 | 342.46 | 340.94 | 34.71 | 113.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.27 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.71 | 1098.84 | 1103.87 | 1137.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.11 | 19.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.38 | 15.37 | 10.44 | 0.31 | 17.81 | 47.75 | 1.22 | 1.59 | 14.38
2025-01-17 02:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.46 | 1160.71 | 1014.09 | 1200.00 | 1157.53 | 42.58 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.59 | -- | 127.28 | 55.15 | 6.96 | 198.29 | -- | 26.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242694.72 | -- | -- | 1429.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:30:03 | 568003.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 29.00 | 23.00 | 199.96 | 198.95 | 34.66 | 114.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.74 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.58 | 1095.31 | 1098.74 | 1134.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.06 | 10.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.43 | 15.53 | 10.34 | 0.38 | 16.57 | 49.95 | 0.02 | 1.43 | 15.35
2025-01-17 02:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.24 | 1160.77 | 1013.57 | 1200.00 | 1161.79 | 43.02 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.61 | -- | 127.28 | 55.50 | 6.98 | 197.28 | -- | 26.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242694.72 | -- | -- | 1432.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:32:03 | 568003.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 31.00 | 21.00 | 496.10 | 493.57 | 34.68 | 116.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.43 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.69 | 1084.37 | 1086.31 | 1119.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.98 | 13.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.38 | 15.51 | 10.30 | -0.06 | 15.04 | 52.30 | 0.00 | 1.59 | 14.48
2025-01-17 02:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.76 | 1150.19 | 1003.11 | 1200.00 | 1153.08 | 42.33 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.61 | -- | 127.31 | 55.11 | 6.99 | 195.10 | -- | 26.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242694.72 | -- | -- | 1404.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:34:03 | 568003.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 33.00 | 20.00 | 4.51 | 4.66 | 34.58 | 118.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.26 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.82 | 1074.98 | 1080.49 | 1096.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.90 | 22.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.32 | 15.49 | 10.79 | -0.06 | 10.73 | 52.02 | 0.00 | 1.82 | 15.32
2025-01-17 02:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.54 | 1151.33 | 993.57 | 1200.00 | 1153.82 | 43.15 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.66 | -- | 127.31 | 55.31 | 7.00 | 192.32 | -- | 26.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242694.72 | -- | -- | 1416.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:36:03 | 568003.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 35.00 | 11.00 | 512.32 | 511.80 | 34.66 | 119.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.97 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.93 | 1067.97 | 1078.46 | 1091.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87 | 22.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.39 | 15.41 | 10.86 | -0.01 | 9.30 | 51.77 | 0.05 | 1.54 | 15.25
2025-01-17 02:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.78 | 1151.84 | 986.67 | 1200.00 | 1148.54 | 43.33 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.65 | -- | 127.28 | 55.26 | 7.02 | 190.88 | -- | 26.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242694.72 | -- | -- | 1414.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:38:03 | 568003.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 37.00 | 5.00 | 201.54 | 201.02 | 34.66 | 114.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.76 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.68 | 1078.85 | 1086.64 | 1114.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.65 | 17.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.39 | 15.54 | 10.65 | 0.04 | 9.97 | 50.79 | 0.56 | 1.33 | 15.12
2025-01-17 02:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.53 | 1149.72 | 998.30 | 1200.00 | 1138.10 | 42.32 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.59 | -- | 127.27 | 55.18 | 7.03 | 188.60 | -- | 26.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242694.72 | -- | -- | 1418.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:40:03 | 568003.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 39.00 | 21.00 | 344.51 | 344.30 | 34.53 | 122.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.71 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.83 | 1089.67 | 1092.90 | 1119.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.72 | 23.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.34 | 15.69 | 10.07 | 0.00 | 13.30 | 49.92 | 2.03 | 1.15 | 15.65
2025-01-17 02:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.49 | 1157.70 | 1007.15 | 1200.00 | 1153.82 | 43.39 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.63 | -- | 127.27 | 55.49 | 7.02 | 186.98 | -- | 26.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242694.72 | -- | -- | 1443.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:42:03 | 568003.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 41.00 | 10.00 | 444.48 | 442.36 | 34.63 | 118.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.91 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.82 | 1095.67 | 1094.08 | 1124.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.75 | 23.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.39 | 15.93 | 9.73 | -0.07 | 20.12 | 48.64 | 0.87 | 1.30 | 15.95
2025-01-17 02:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.58 | 1165.95 | 1012.22 | 1200.00 | 1165.58 | 44.27 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.65 | -- | 127.31 | 55.45 | 7.01 | 187.66 | -- | 26.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242697.77 | -- | -- | 1477.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:44:03 | 568003.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 43.00 | 5.00 | 27.83 | 27.23 | 34.66 | 117.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.31 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.22 | 1101.68 | 1096.39 | 1127.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.66 | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.34 | 16.07 | 9.79 | 0.06 | 23.73 | 49.54 | 0.00 | 1.59 | 15.60
2025-01-17 02:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.52 | 1169.64 | 1015.60 | 1200.00 | 1175.99 | 44.83 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.60 | -- | 127.40 | 54.88 | 6.99 | 185.70 | -- | 26.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242697.77 | -- | -- | 1488.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:46:03 | 568007.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 45.00 | 6.00 | 566.37 | 566.26 | 34.66 | 117.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.83 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.56 | 1106.88 | 1099.14 | 1138.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.56 | 23.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.43 | 16.25 | 9.65 | 0.62 | 21.78 | 55.25 | 0.01 | 1.61 | 16.02
2025-01-17 02:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.23 | 1174.56 | 1021.52 | 1200.00 | 1183.85 | 44.66 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.58 | -- | 127.56 | 55.32 | 7.00 | 184.52 | -- | 26.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242697.77 | -- | -- | 1512.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:48:03 | 568007.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 47.00 | 22.00 | 59.64 | 59.12 | 34.63 | 117.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.51 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.51 | 1110.86 | 1103.70 | 1152.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.48 | 17.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.34 | 16.49 | 9.47 | -0.06 | 31.11 | 54.76 | 0.02 | 1.82 | 16.85
2025-01-17 02:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1167.47 | 1186.10 | 1032.27 | 1200.00 | 1198.95 | 46.22 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.57 | -- | 127.74 | 55.41 | 6.98 | 184.42 | -- | 26.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242697.77 | -- | -- | 1556.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:50:03 | 568011.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 49.00 | 22.00 | 506.16 | 505.10 | 34.68 | 113.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.19 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.53 | 1107.81 | 1101.81 | 1154.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.63 | 23.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.34 | 16.40 | 9.50 | 0.25 | 34.91 | 53.59 | 0.04 | 1.93 | 16.70
2025-01-17 02:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.95 | 1182.35 | 1037.35 | 1200.00 | 1193.17 | 45.91 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.61 | -- | 127.95 | 55.17 | 6.98 | 182.69 | -- | 26.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242697.77 | -- | -- | 1555.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:52:03 | 568011.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 51.00 | 8.00 | 192.34 | 191.88 | 34.74 | 126.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.69 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.68 | 1111.82 | 1105.82 | 1160.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.56 | 13.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.38 | 16.34 | 9.97 | -0.06 | 25.49 | 54.44 | 0.00 | 1.92 | 16.40
2025-01-17 02:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.34 | 1189.31 | 1040.69 | 1200.00 | 1197.72 | 44.15 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.63 | -- | 128.23 | 55.26 | 6.99 | 180.61 | -- | 26.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242697.77 | -- | -- | 1462.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:54:03 | 568011.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 53.00 | 22.00 | 403.88 | 402.73 | 34.80 | 114.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.14 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.83 | 1112.48 | 1107.18 | 1154.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.46 | 24.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.38 | 15.80 | 9.82 | 0.00 | 24.19 | 52.18 | 0.00 | 1.71 | 15.75
2025-01-17 02:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1170.96 | 1187.87 | 1039.72 | 1200.00 | 1192.93 | 43.22 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.63 | -- | 128.40 | 55.23 | 6.97 | 180.39 | -- | 26.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242697.77 | -- | -- | 1416.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:56:03 | 568011.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 55.00 | 23.00 | 209.10 | 208.50 | 34.73 | 119.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.06 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.61 | 1110.13 | 1107.28 | 1141.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.31 | 23.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.50 | -0.40 | 15.03 | 10.14 | 0.00 | 21.58 | 54.58 | 0.00 | 1.56 | 15.07
2025-01-17 02:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.22 | 1165.64 | 1030.62 | 1200.00 | 1155.71 | 42.26 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.61 | -- | 128.45 | 55.30 | 6.97 | 179.41 | -- | 26.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242697.77 | -- | -- | 1381.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:58:03 | 568011.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 57.00 | 23.00 | 327.43 | 326.56 | 34.71 | 124.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.41 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 02:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.68 | 1107.87 | 1104.83 | 1142.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.29 | 24.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.41 | 14.61 | 10.49 | 0.23 | 15.41 | 56.86 | 0.19 | 1.64 | 15.07
2025-01-17 03:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.83 | 1150.32 | 1029.46 | 1200.00 | 1144.54 | 41.70 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.62 | -- | 128.43 | 55.23 | 6.96 | 179.11 | -- | 26.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242697.77 | -- | -- | 1366.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:00:03 | 568011.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 2.00 | 59.00 | 23.00 | 389.42 | 387.69 | 34.76 | 115.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.51 | -- | -- | -- | -- | 66.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.66 | 1104.83 | 1099.83 | 1123.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.30 | 19.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.86 | -0.34 | 14.38 | 10.52 | -0.06 | 11.84 | 51.09 | 0.24 | 1.69 | 15.25
2025-01-17 03:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1159.42 | 1141.28 | 1020.30 | 1200.00 | 1136.09 | 41.33 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.62 | -- | 128.31 | 55.12 | 6.96 | 182.53 | -- | 25.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242697.77 | -- | -- | 1327.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:02:03 | 568011.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 1.00 | 21.00 | 120.11 | 119.19 | 34.66 | 124.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.67 | -- | -- | -- | -- | 66.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.34 | 1103.87 | 1102.48 | 1106.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.27 | 24.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.30 | 14.20 | 10.66 | -0.07 | 9.68 | 47.19 | 0.00 | 1.44 | 15.00
2025-01-17 03:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.12 | 1140.08 | 1008.18 | 1200.00 | 1127.70 | 40.88 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.63 | -- | 128.07 | 55.19 | 6.96 | 180.91 | -- | 25.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242697.77 | -- | -- | 1308.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:04:03 | 568011.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 3.00 | 22.00 | 535.43 | 533.80 | 34.60 | 116.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.97 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.01 | 1104.83 | 1109.93 | 1115.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.47 | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 14.00 | 10.57 | 0.00 | 9.43 | 43.95 | 0.98 | 1.25 | 14.08
2025-01-17 03:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.65 | 1141.38 | 1008.18 | 1200.00 | 1119.90 | 41.46 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.62 | -- | 127.80 | 52.72 | 6.97 | 178.89 | -- | 26.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242697.77 | -- | -- | 1328.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:06:03 | 568011.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 5.00 | 22.00 | 50.35 | 49.49 | 34.63 | 112.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.39 | -- | -- | -- | -- | 65.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.17 | 1103.27 | 1114.28 | 1095.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.53 | 23.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.36 | 14.04 | 10.27 | 0.06 | 11.81 | 41.01 | 5.74 | 1.13 | 15.00
2025-01-17 03:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.97 | 1134.42 | 996.90 | 1200.00 | 1115.84 | 40.45 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.62 | -- | 127.52 | 52.32 | 6.98 | 177.88 | -- | 25.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242700.98 | -- | -- | 1291.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:08:03 | 568011.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 595.73 | 595.19 | 34.58 | 114.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.02 | -- | -- | -- | -- | 65.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.78 | 1091.81 | 1114.28 | 1061.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.68 | 24.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.37 | 13.71 | 10.47 | -0.06 | 12.92 | 37.21 | 3.48 | 1.24 | 14.35
2025-01-17 03:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.51 | 1129.07 | 970.92 | 1200.00 | 1109.43 | 40.39 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.64 | -- | 127.19 | 52.57 | 6.98 | 176.62 | -- | 25.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242700.98 | -- | -- | 1281.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:10:03 | 568011.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 9.00 | 23.00 | 89.66 | 88.91 | 34.66 | 121.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.64 | -- | -- | -- | -- | 65.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.67 | 1082.92 | 1114.58 | 1045.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.56 | 24.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.38 | 13.44 | 10.89 | 0.23 | 11.80 | 33.88 | 2.97 | 1.33 | 14.93
2025-01-17 03:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.80 | 1123.93 | 956.08 | 1200.00 | 1106.61 | 40.88 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.64 | -- | 126.98 | 52.72 | 6.99 | 175.88 | -- | 25.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242700.98 | -- | -- | 1309.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:12:03 | 568011.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 11.00 | 4.00 | 593.75 | 593.49 | 34.93 | 113.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.58 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.22 | 1074.88 | 1111.92 | 1043.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.53 | 24.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.34 | 13.30 | 10.97 | 0.00 | 11.98 | 32.78 | 5.35 | 1.23 | 14.95
2025-01-17 03:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.47 | 1123.83 | 950.07 | 1200.00 | 1112.78 | 42.46 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.70 | -- | 126.77 | 53.39 | 6.99 | 175.04 | -- | 25.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242700.98 | -- | -- | 1362.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:14:03 | 568011.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 13.00 | 2.00 | 65.79 | 65.99 | 35.21 | 119.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.94 | -- | -- | -- | -- | 64.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1024.78 | 1064.21 | 1099.73 | 1033.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.71 | 24.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.70 | -0.35 | 13.13 | 11.02 | 0.00 | 13.39 | 34.18 | 5.96 | 1.37 | 14.10
2025-01-17 03:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.66 | 1125.60 | 942.31 | 1200.00 | 1124.63 | 40.82 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.61 | -- | 126.55 | 53.18 | 7.00 | 174.49 | -- | 25.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242700.98 | -- | -- | 1295.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:16:03 | 568011.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 15.00 | 21.00 | 314.17 | 308.39 | 34.81 | 112.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.63 | -- | -- | -- | -- | 64.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.32 | 1049.81 | 1084.60 | 1029.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.64 | 24.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.35 | 12.80 | 11.36 | 0.44 | 10.11 | 35.90 | 1.13 | 1.43 | 14.43
2025-01-17 03:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.06 | 1119.96 | 938.03 | 1200.00 | 1123.33 | 39.82 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.61 | -- | 126.45 | 52.85 | 7.00 | 173.58 | -- | 25.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242700.98 | -- | -- | 1260.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:18:03 | 568011.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 17.00 | 8.00 | 320.21 | 292.89 | 34.71 | 124.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.53 | -- | -- | -- | -- | 64.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 998.66 | 1032.11 | 1064.28 | 1017.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.48 | 21.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.34 | 12.42 | 11.85 | 0.00 | 6.74 | 32.60 | 0.00 | 1.30 | 14.25
2025-01-17 03:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.75 | 1105.89 | 927.46 | 1200.00 | 1110.99 | 39.25 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.62 | -- | 126.30 | 53.48 | 7.02 | 173.88 | -- | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242700.98 | -- | -- | 1232.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:20:03 | 568015.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 19.00 | 7.00 | 202.26 | 199.81 | 34.66 | 113.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.19 | -- | -- | -- | -- | 63.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 982.46 | 1013.28 | 1046.69 | 996.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.28 | 24.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.16 | -0.35 | 12.20 | 12.16 | -0.06 | 4.39 | 28.30 | 0.19 | 1.13 | 14.34
2025-01-17 03:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.75 | 1094.91 | 912.87 | 1200.00 | 1101.38 | 38.75 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.01 | -- | 126.10 | 47.07 | 7.03 | 168.50 | -- | 24.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242700.98 | -- | -- | 1228.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:22:03 | 568019.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 21.00 | 15.00 | 500.99 | 505.36 | 34.56 | 113.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.82 | -- | -- | -- | -- | 63.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 967.52 | 997.44 | 1035.90 | 981.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.27 | 24.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.36 | 12.10 | 12.26 | 0.17 | 3.12 | 26.75 | 0.17 | 0.98 | 13.88
2025-01-17 03:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.47 | 1092.01 | 898.37 | 1200.00 | 1100.03 | 39.08 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.00 | -- | 125.86 | 47.50 | 7.05 | 100.70 | -- | 24.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242700.98 | -- | -- | 1229.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:24:03 | 568019.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 23.00 | 14.00 | 93.48 | 92.70 | 34.31 | 111.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.40 | -- | -- | -- | -- | 63.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 959.31 | 988.62 | 1030.75 | 978.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.11 | 25.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.35 | 11.85 | 12.41 | -0.12 | 4.16 | 23.51 | 0.47 | 1.00 | 14.10
2025-01-17 03:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.16 | 1096.96 | 890.20 | 1200.00 | 1103.14 | 37.82 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.00 | -- | 125.73 | 47.51 | 7.07 | 19.78 | -- | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242700.98 | -- | -- | 1195.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:26:03 | 568022.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 25.00 | 8.00 | 416.05 | 414.61 | 34.11 | 108.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.03 | -- | -- | -- | -- | 63.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 954.82 | 981.35 | 1024.07 | 990.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 24.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.34 | 11.71 | 12.09 | 0.38 | 4.86 | 25.19 | 0.35 | 1.10 | 13.45
2025-01-17 03:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 993.73 | 1110.10 | 888.46 | 1200.00 | 1123.40 | 37.70 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.00 | -- | 125.69 | 47.49 | 7.07 | 14.20 | -- | 48.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242700.98 | -- | -- | 1202.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:28:03 | 568022.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 27.00 | 19.00 | 202.14 | 202.14 | 33.71 | 115.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.69 | -- | -- | -- | -- | 63.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 964.79 | 987.06 | 1025.55 | 1019.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.83 | 22.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.33 | 11.67 | 11.94 | 0.38 | 7.48 | 26.63 | 4.42 | 1.12 | 13.84
2025-01-17 03:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1009.81 | 1118.90 | 904.27 | 1200.00 | 1123.03 | 36.81 | 99.62 | 288.50 | -- | -- | 1.98 | -- | 125.73 | 47.11 | 7.07 | 13.71 | -- | 49.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242700.98 | -- | -- | 1159.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:30:03 | 568022.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 29.00 | 3.00 | 277.54 | 276.53 | 33.61 | 106.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.40 | -- | -- | -- | -- | 63.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 974.67 | 995.94 | 1028.39 | 1023.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.67 | 24.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.32 | 11.72 | 11.15 | -0.09 | 10.25 | 24.00 | 3.97 | 1.05 | 13.27
2025-01-17 03:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.30 | 1130.47 | 910.40 | 1200.00 | 1133.14 | 36.25 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 1.97 | -- | 125.81 | 47.19 | 7.06 | 15.63 | -- | 49.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242704.09 | -- | -- | 1122.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:32:03 | 568022.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 31.00 | 22.00 | 356.24 | 354.20 | 33.54 | 104.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.09 | -- | -- | -- | -- | 63.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 981.25 | 1001.79 | 1027.33 | 1036.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60 | 24.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.56 | -0.38 | 11.74 | 11.02 | 0.31 | 9.44 | 31.89 | 1.42 | 1.14 | 13.27
2025-01-17 03:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.87 | 1132.31 | 917.60 | 1200.00 | 1133.21 | 37.74 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 1.96 | -- | 125.85 | 46.90 | 7.05 | 15.48 | -- | 48.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242704.09 | -- | -- | 1179.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:34:03 | 568026.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 33.00 | 22.00 | 133.45 | 132.64 | 33.77 | 106.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.92 | -- | -- | -- | -- | 63.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 990.22 | 1010.23 | 1029.62 | 1044.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.54 | 24.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.27 | 11.87 | 10.94 | -0.12 | 9.65 | 34.18 | 0.81 | 1.14 | 13.70
2025-01-17 03:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.10 | 1133.98 | 924.85 | 1200.00 | 1127.96 | 37.88 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 1.98 | -- | 125.93 | 46.91 | 7.05 | 14.99 | -- | 47.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242704.09 | -- | -- | 1213.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:36:03 | 568026.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 35.00 | 19.00 | 588.17 | 588.17 | 34.16 | 121.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.17 | -- | -- | -- | -- | 63.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 994.15 | 1013.89 | 1028.59 | 1040.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.44 | 15.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.19 | -0.34 | 12.04 | 10.74 | 0.19 | 10.06 | 44.80 | 0.02 | 1.17 | 14.02
2025-01-17 03:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.10 | 1131.04 | 923.22 | 1200.00 | 1129.17 | 39.26 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 1.99 | -- | 126.02 | 47.01 | 7.04 | 15.26 | -- | 47.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242704.09 | -- | -- | 1267.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:38:03 | 568029.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 37.00 | 9.00 | 165.42 | 165.42 | 34.29 | 116.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.57 | -- | -- | -- | -- | 64.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1005.71 | 1021.43 | 1029.17 | 1067.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.33 | 24.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.06 | -0.39 | 12.19 | 10.89 | 0.06 | 10.66 | 52.84 | 0.11 | 1.31 | 14.02
2025-01-17 03:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.13 | 1139.07 | 938.12 | 1200.00 | 1140.68 | 38.94 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 1.96 | -- | 126.18 | 47.03 | 7.05 | 14.28 | -- | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242704.09 | -- | -- | 1253.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:40:03 | 568029.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 39.00 | 5.00 | 271.04 | 270.12 | 34.36 | 121.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.28 | -- | -- | -- | -- | 64.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.33 | 1032.92 | 1040.30 | 1077.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.34 | 24.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.08 | -0.35 | 12.44 | 10.40 | -0.01 | 14.62 | 54.81 | 0.00 | 1.27 | 14.80
2025-01-17 03:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.59 | 1148.24 | 946.44 | 1200.00 | 1138.40 | 39.57 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 1.96 | -- | 126.49 | 51.61 | 7.04 | 15.26 | -- | 20.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242704.09 | -- | -- | 1282.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:42:03 | 568029.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 41.00 | 16.00 | 411.22 | 409.78 | 34.46 | 117.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.20 | -- | -- | -- | -- | 64.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.50 | 1041.01 | 1043.61 | 1090.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.29 | 25.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.19 | -0.36 | 12.73 | 10.23 | 0.00 | 16.90 | 57.01 | 0.00 | 1.28 | 14.80
2025-01-17 03:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.92 | 1148.47 | 957.22 | 1200.00 | 1142.79 | 40.26 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 1.96 | -- | 126.77 | 51.59 | 7.03 | 15.03 | -- | 20.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242704.09 | -- | -- | 1303.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:44:03 | 568029.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 43.00 | 18.00 | 132.85 | 130.98 | 34.61 | 124.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.13 | -- | -- | -- | -- | 64.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.59 | 1043.64 | 1039.00 | 1097.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.38 | 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.19 | -0.35 | 12.94 | 10.25 | -0.06 | 16.29 | 59.59 | 0.02 | 1.71 | 14.57
2025-01-17 03:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.16 | 1139.64 | 963.46 | 1200.00 | 1139.24 | 40.88 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 1.97 | -- | 126.98 | 51.83 | 7.04 | 15.44 | -- | 20.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242704.09 | -- | -- | 1346.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:46:03 | 568029.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 45.00 | 22.00 | 449.78 | 448.14 | 34.51 | 124.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.87 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.49 | 1049.71 | 1045.10 | 1109.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.32 | 25.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.28 | 13.11 | 10.40 | 0.19 | 13.96 | 61.20 | 0.03 | 1.62 | 14.67
2025-01-17 03:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.20 | 1145.95 | 971.58 | 1200.00 | 1139.67 | 41.21 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 1.96 | -- | 127.14 | 51.83 | 7.05 | 15.56 | -- | 20.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242704.09 | -- | -- | 1342.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:48:03 | 568029.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 47.00 | 23.00 | 159.47 | 158.09 | 34.54 | 116.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.70 | -- | -- | -- | -- | 65.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.11 | 1064.64 | 1057.79 | 1140.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.31 | 20.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.56 | -0.35 | 13.44 | 10.06 | -0.12 | 17.95 | 62.33 | 0.00 | 1.71 | 14.95
2025-01-17 03:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.34 | 1160.88 | 987.76 | 1200.00 | 1158.48 | 42.15 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 1.96 | -- | 127.31 | 51.58 | 7.04 | 15.44 | -- | 21.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242704.09 | -- | -- | 1398.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:50:03 | 568029.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 49.00 | 22.00 | 475.42 | 473.44 | 34.47 | 121.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.69 | -- | -- | -- | -- | 65.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.55 | 1084.47 | 1079.80 | 1163.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.52 | 23.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.94 | -0.38 | 13.93 | 9.31 | 0.12 | 26.66 | 58.27 | 5.72 | 1.81 | 15.55
2025-01-17 03:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.14 | 1173.34 | 1009.59 | 1200.00 | 1163.68 | 43.45 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 1.84 | -- | 127.56 | 54.77 | 7.04 | 15.74 | -- | 20.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242704.09 | -- | -- | 1457.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:52:03 | 568029.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 51.00 | 20.00 | 13.20 | 12.54 | 34.51 | 124.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.13 | -- | -- | -- | -- | 65.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.54 | 1098.64 | 1096.66 | 1166.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60 | 24.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.36 | 14.50 | 8.84 | 0.19 | 34.14 | 56.97 | 6.32 | 1.86 | 16.85
2025-01-17 03:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.37 | 1189.68 | 1023.20 | 1200.00 | 1194.64 | 44.78 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 1.97 | -- | 127.90 | 54.60 | 7.02 | 15.56 | -- | 20.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242704.09 | -- | -- | 1526.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:54:03 | 568029.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 53.00 | 21.00 | 595.33 | 595.53 | 34.58 | 115.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.96 | -- | -- | -- | -- | 66.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.36 | 1112.39 | 1103.96 | 1187.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.76 | 24.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.09 | -0.35 | 14.59 | 9.05 | 0.31 | 35.57 | 64.66 | 0.93 | 2.07 | 16.30
2025-01-17 03:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1178.30 | 1202.28 | 1040.20 | 1200.00 | 1200.00 | 45.90 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 1.98 | -- | 128.23 | 58.06 | 7.01 | 15.52 | -- | 20.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242707.52 | -- | -- | 1533.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:56:03 | 568033.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 55.00 | 23.00 | 6.10 | 6.10 | 34.58 | 122.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.77 | -- | -- | -- | -- | 66.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.71 | 1118.10 | 1103.37 | 1211.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.78 | 20.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.38 | 14.75 | 9.03 | 0.38 | 38.16 | 67.84 | 0.11 | 2.44 | 16.38
2025-01-17 03:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1188.08 | 1201.66 | 1056.29 | 1200.00 | 1200.00 | 46.67 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 1.97 | -- | 128.61 | 58.00 | 7.00 | 14.31 | -- | 20.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242707.52 | -- | -- | 1549.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:58:03 | 568033.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 57.00 | 22.00 | 569.11 | 568.10 | 34.61 | 114.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.14 | -- | -- | -- | -- | 66.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 03:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.21 | 1133.71 | 1110.03 | 1227.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 21.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.37 | 14.58 | 9.61 | 0.12 | 36.43 | 75.90 | 4.43 | 2.27 | 16.55
2025-01-17 04:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1213.08 | 1212.15 | 1071.28 | 1200.00 | 1200.00 | 46.71 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 1.96 | -- | 128.89 | 57.70 | 6.99 | 15.14 | -- | 20.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242707.52 | -- | -- | 1576.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:00:03 | 568033.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 59.00 | 19.00 | 66.60 | 66.34 | 34.31 | 113.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.09 | -- | -- | -- | -- | 66.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.31 | 1141.95 | 1117.24 | 1220.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10 | 23.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.42 | 14.89 | 8.91 | -0.07 | 70.10 | 67.30 | 36.25 | 2.55 | 16.55
2025-01-17 04:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1221.06 | 1223.03 | 1077.60 | 1200.00 | 1200.00 | 46.92 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.59 | -- | 129.15 | 63.20 | 6.95 | 14.69 | -- | 20.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242707.52 | -- | -- | 1576.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:02:03 | 568037.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 276.99 | 276.88 | 34.27 | 112.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.11 | -- | -- | -- | -- | 66.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.72 | 1140.08 | 1115.24 | 1215.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.23 | 11.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.40 | 14.79 | 9.16 | -0.06 | 63.45 | 60.48 | 1.28 | 3.03 | 16.55
2025-01-17 04:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1216.77 | 1211.15 | 1081.28 | 1200.00 | 1200.00 | 47.23 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.46 | -- | 129.36 | 63.30 | 6.91 | 19.81 | -- | 20.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242707.52 | -- | -- | 1592.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:04:03 | 568037.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 3.00 | 21.00 | 490.58 | 488.39 | 34.36 | 109.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.89 | -- | -- | -- | -- | 65.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.73 | 1135.42 | 1110.53 | 1217.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.44 | 23.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.38 | 14.41 | 9.91 | 0.02 | 44.60 | 74.93 | 0.00 | 2.92 | 17.29
2025-01-17 04:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1206.75 | 1191.12 | 1080.39 | 1200.00 | 1200.00 | 45.66 | 99.62 | 288.50 | -- | -- | 2.50 | -- | 129.44 | 56.27 | 6.90 | 24.67 | -- | 20.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242707.52 | -- | -- | 1499.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:06:03 | 568037.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 132.38 | 132.38 | 34.39 | 124.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.86 | -- | -- | -- | -- | 65.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.17 | 1131.51 | 1109.80 | 1213.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.74 | 24.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.45 | 14.14 | 10.14 | -0.05 | 43.86 | 71.29 | 0.00 | 2.89 | 16.66
2025-01-17 04:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.04 | 1201.94 | 1077.83 | 1200.00 | 1200.00 | 43.77 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.55 | -- | 129.43 | 59.91 | 6.87 | 119.97 | -- | 20.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242707.52 | -- | -- | 1429.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:08:03 | 568037.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 267.47 | 266.47 | 34.41 | 113.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.16 | -- | -- | -- | -- | 65.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.89 | 1131.61 | 1110.79 | 1207.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.74 | 18.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.43 | 13.83 | 10.01 | 0.50 | 40.01 | 57.99 | 0.21 | 2.63 | 16.27
2025-01-17 04:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1190.06 | 1208.36 | 1073.08 | 1200.00 | 1200.00 | 44.20 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.50 | -- | 129.48 | 59.92 | 6.84 | 166.47 | -- | 20.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242707.52 | -- | -- | 1458.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:10:03 | 568037.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 9.00 | 23.00 | 509.81 | 508.61 | 34.38 | 119.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.27 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.23 | 1127.96 | 1111.39 | 1199.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.86 | 24.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.32 | 13.90 | 9.65 | 0.30 | 40.75 | 53.98 | 0.58 | 2.38 | 15.04
2025-01-17 04:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1178.77 | 1209.98 | 1070.46 | 1200.00 | 1200.00 | 44.53 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.52 | -- | 129.48 | 59.98 | 6.80 | 177.46 | -- | 20.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242707.52 | -- | -- | 1477.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:12:03 | 568037.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 11.00 | 21.00 | 164.45 | 164.04 | 34.39 | 115.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.48 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.08 | 1122.80 | 1112.15 | 1188.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.21 | 23.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.38 | 13.87 | 9.71 | 0.00 | 34.61 | 55.69 | 0.00 | 2.37 | 16.85
2025-01-17 04:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1171.10 | 1211.12 | 1068.14 | 1200.00 | 1200.00 | 43.96 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.53 | -- | 129.43 | 60.00 | 6.79 | 180.13 | -- | 20.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242707.52 | -- | -- | 1467.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:14:03 | 568037.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 13.00 | 21.00 | 182.48 | 181.87 | 34.46 | 114.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.75 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.47 | 1125.33 | 1119.50 | 1192.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.33 | 15.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.35 | 13.78 | 9.88 | 0.06 | 32.85 | 55.60 | 0.74 | 2.36 | 15.57
2025-01-17 04:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1178.20 | 1214.43 | 1070.20 | 1200.00 | 1200.00 | 43.85 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.51 | -- | 129.31 | 59.24 | 6.78 | 182.80 | -- | 20.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242707.52 | -- | -- | 1459.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:16:03 | 568037.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 15.00 | 22.00 | 562.87 | 562.06 | 34.44 | 112.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.97 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.26 | 1123.96 | 1127.03 | 1180.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.40 | 24.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.78 | -0.36 | 13.72 | 9.65 | 0.00 | 42.57 | 50.42 | 4.73 | 2.29 | 15.68
2025-01-17 04:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1170.39 | 1206.09 | 1066.57 | 1200.00 | 1195.22 | 43.45 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.45 | -- | 129.11 | 59.19 | 6.76 | 186.26 | -- | 20.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242707.52 | -- | -- | 1430.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:18:03 | 568037.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 17.00 | 23.00 | 203.87 | 203.01 | 34.41 | 116.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.22 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.10 | 1124.93 | 1130.84 | 1163.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.46 | 19.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.30 | 13.68 | 9.77 | -0.06 | 33.93 | 46.86 | 3.80 | 2.46 | 15.98
2025-01-17 04:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.07 | 1199.43 | 1061.41 | 1200.00 | 1184.46 | 44.03 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.50 | -- | 128.89 | 59.62 | 6.76 | 188.07 | -- | 20.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242710.64 | -- | -- | 1459.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:20:03 | 568037.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 19.00 | 22.00 | 257.06 | 255.65 | 34.43 | 120.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.55 | -- | -- | -- | -- | 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.93 | 1122.46 | 1134.62 | 1141.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.65 | 24.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.35 | 13.58 | 9.81 | -0.06 | 27.64 | 48.53 | 1.69 | 1.93 | 15.27
2025-01-17 04:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1165.03 | 1187.29 | 1050.69 | 1200.00 | 1163.31 | 43.02 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.61 | -- | 128.64 | 50.12 | 6.76 | 188.71 | -- | 20.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242710.64 | -- | -- | 1411.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:22:03 | 568037.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 21.00 | 23.00 | 437.18 | 436.52 | 34.36 | 116.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.94 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.08 | 1120.86 | 1140.18 | 1141.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.76 | 18.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.40 | 13.49 | 9.90 | 0.12 | 28.99 | 45.79 | 10.26 | 2.22 | 15.40
2025-01-17 04:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.31 | 1178.71 | 1041.34 | 1200.00 | 1148.34 | 43.33 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.53 | -- | 128.43 | 49.72 | 6.78 | 190.28 | -- | 20.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242710.64 | -- | -- | 1449.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:24:03 | 568041.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 23.00 | 23.00 | 70.71 | 69.90 | 34.51 | 112.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.39 | -- | -- | -- | -- | 64.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.20 | 1121.66 | 1143.87 | 1130.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 | 23.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.35 | 13.36 | 9.84 | 0.23 | 32.39 | 35.38 | 25.56 | 2.11 | 16.20
2025-01-17 04:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.90 | 1181.74 | 1039.04 | 1200.00 | 1168.35 | 42.65 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.50 | -- | 128.48 | 49.72 | 6.77 | 193.33 | -- | 20.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242710.64 | -- | -- | 1417.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:26:03 | 568045.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 25.00 | 21.00 | 595.33 | 595.27 | 34.43 | 112.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.95 | -- | -- | -- | -- | 64.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.56 | 1121.56 | 1140.68 | 1148.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.83 | 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.40 | 13.24 | 9.80 | -0.06 | 37.75 | 30.83 | 14.29 | 2.50 | 14.05
2025-01-17 04:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.43 | 1184.94 | 1049.81 | 1200.00 | 1178.40 | 42.27 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.55 | -- | 128.72 | 56.44 | 6.78 | 195.48 | -- | 19.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242710.64 | -- | -- | 1399.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:28:03 | 568045.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 27.00 | 15.00 | 116.34 | 115.82 | 34.46 | 121.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.49 | -- | -- | -- | -- | 64.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.37 | 1122.90 | 1142.73 | 1149.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.72 | 24.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.32 | 13.05 | 9.93 | 0.06 | 31.57 | 35.85 | 0.78 | 2.54 | 15.25
2025-01-17 04:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.69 | 1180.88 | 1053.06 | 1200.00 | 1160.37 | 41.70 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.55 | -- | 129.03 | 55.97 | 6.79 | 196.61 | -- | 19.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242710.64 | -- | -- | 1394.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:30:03 | 568045.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 29.00 | 4.00 | 275.67 | 275.27 | 34.43 | 108.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.96 | -- | -- | -- | -- | 64.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.70 | 1128.93 | 1144.20 | 1168.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.89 | 24.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.35 | 13.01 | 9.85 | 0.03 | 23.93 | 37.89 | 10.62 | 2.17 | 14.93
2025-01-17 04:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.85 | 1184.43 | 1054.30 | 1200.00 | 1163.88 | 41.95 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.52 | -- | 129.32 | 56.81 | 6.83 | 198.12 | -- | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242710.64 | -- | -- | 1395.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:32:03 | 568045.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 31.00 | 23.00 | 300.51 | 299.74 | 34.55 | 112.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.14 | -- | -- | -- | -- | 64.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.37 | 1134.25 | 1145.28 | 1181.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 | 23.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.38 | 13.00 | 9.70 | 0.00 | 27.00 | 35.00 | 1.66 | 2.17 | 15.32
2025-01-17 04:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1177.62 | 1186.81 | 1058.24 | 1200.00 | 1175.31 | 41.95 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.51 | -- | 129.32 | 56.81 | 6.83 | 199.87 | -- | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242710.64 | -- | -- | 1413.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:34:03 | 568045.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 33.00 | 22.00 | 285.82 | 284.29 | 34.46 | 112.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.77 | -- | -- | -- | -- | 64.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.20 | 1129.07 | 1138.40 | 1176.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.98 | 20.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.38 | 13.12 | 9.49 | -0.04 | 39.28 | 36.47 | 1.86 | 2.16 | 15.35
2025-01-17 04:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1173.95 | 1185.04 | 1055.41 | 1200.00 | 1188.38 | 41.38 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.54 | -- | 129.16 | 56.95 | 6.84 | 199.81 | -- | 19.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242710.64 | -- | -- | 1370.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:36:03 | 568045.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 35.00 | 22.00 | 382.92 | 381.54 | 34.46 | 111.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.51 | -- | -- | -- | -- | 64.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.91 | 1134.68 | 1144.71 | 1154.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.70 | 23.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.38 | 12.99 | 10.03 | -0.12 | 29.86 | 32.22 | 0.17 | 2.05 | 14.50
2025-01-17 04:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1177.35 | 1184.22 | 1043.25 | 1200.00 | 1162.60 | 41.58 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.50 | -- | 128.97 | 56.52 | 6.85 | 200.26 | -- | 19.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242710.64 | -- | -- | 1371.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:38:03 | 568045.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 37.00 | 23.00 | 173.24 | 171.66 | 34.56 | 112.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.08 | -- | -- | -- | -- | 64.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.65 | 1142.42 | 1151.90 | 1137.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.84 | 13.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.38 | 13.02 | 9.88 | -0.11 | 29.89 | 31.41 | 22.04 | 1.69 | 14.57
2025-01-17 04:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1184.70 | 1172.52 | 1036.70 | 1200.00 | 1147.19 | 40.83 | 99.63 | 288.50 | -- | -- | 2.54 | -- | 128.68 | 50.44 | 6.88 | 200.78 | -- | 19.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242710.64 | -- | -- | 1367.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:40:03 | 568045.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 39.00 | 13.00 | 415.27 | 413.86 | 34.51 | 120.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.55 | -- | -- | -- | -- | 64.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.67 | 1137.09 | 1149.61 | 1141.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 | 23.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 13.01 | 9.69 | 0.06 | 41.62 | 24.61 | 66.80 | 2.08 | 15.15
2025-01-17 04:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.17 | 1167.74 | 1034.63 | 1200.00 | 1153.72 | 40.64 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.49 | -- | 128.43 | 49.87 | 6.87 | 199.21 | -- | 19.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242710.64 | -- | -- | 1350.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:42:03 | 568045.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 41.00 | 6.00 | 212.21 | 212.87 | 34.53 | 113.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.12 | -- | -- | -- | -- | 64.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.48 | 1114.94 | 1135.52 | 1120.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.59 | 22.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.16 | -0.39 | 12.69 | 10.22 | -0.06 | 35.10 | 23.70 | 14.78 | 2.33 | 14.82
2025-01-17 04:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.33 | 1150.02 | 1022.68 | 1200.00 | 1135.52 | 40.56 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.51 | -- | 128.28 | 54.58 | 6.88 | 201.16 | -- | 19.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242714.12 | -- | -- | 1348.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:44:03 | 568045.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 43.00 | 23.00 | 396.18 | 393.79 | 34.45 | 121.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.31 | -- | -- | -- | -- | 64.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.62 | 1110.49 | 1129.94 | 1111.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.54 | 21.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.33 | 12.47 | 10.68 | 0.06 | 23.92 | 26.99 | 3.12 | 2.30 | 15.20
2025-01-17 04:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.17 | 1145.51 | 1022.07 | 1200.00 | 1128.23 | 40.20 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.53 | -- | 128.23 | 54.42 | 6.91 | 199.10 | -- | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242714.12 | -- | -- | 1324.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:46:03 | 568045.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 45.00 | 21.00 | 52.22 | 52.16 | 34.41 | 114.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.65 | -- | -- | -- | -- | 64.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.46 | 1102.64 | 1122.13 | 1109.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.43 | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.35 | 12.53 | 10.53 | -0.06 | 19.91 | 31.08 | 3.37 | 1.93 | 13.98
2025-01-17 04:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.81 | 1142.02 | 1019.40 | 1200.00 | 1137.46 | 40.50 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.53 | -- | 128.11 | 54.58 | 6.93 | 196.94 | -- | 19.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242714.12 | -- | -- | 1328.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:48:03 | 568045.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 47.00 | 21.00 | 583.28 | 582.74 | 34.45 | 120.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.20 | -- | -- | -- | -- | 64.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.88 | 1101.15 | 1114.98 | 1123.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.60 | 22.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.41 | 12.51 | 10.58 | -0.05 | 18.75 | 32.15 | 4.88 | 1.78 | 15.50
2025-01-17 04:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.94 | 1137.53 | 1027.01 | 1200.00 | 1132.78 | 41.14 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.56 | -- | 127.87 | 49.98 | 6.95 | 196.27 | -- | 19.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242714.12 | -- | -- | 1352.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:50:03 | 568049.88 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 49.00 | 22.00 | 98.05 | 97.94 | 34.61 | 123.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.80 | -- | -- | -- | -- | 64.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.12 | 1104.73 | 1113.58 | 1123.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.35 | 20.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.36 | 12.50 | 10.62 | -0.12 | 20.76 | 32.72 | 1.39 | 1.83 | 14.75
2025-01-17 04:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1165.24 | 1136.89 | 1028.98 | 1200.00 | 1127.30 | 41.20 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.60 | -- | 127.60 | 50.17 | 6.98 | 194.04 | -- | 19.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242714.12 | -- | -- | 1362.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:52:03 | 568049.88 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 51.00 | 18.00 | 432.49 | 431.37 | 34.85 | 126.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.68 | -- | -- | -- | -- | 64.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.61 | 1099.00 | 1110.10 | 1103.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.27 | 22.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.34 | 12.50 | 10.50 | -0.12 | 27.06 | 33.64 | 3.47 | 1.83 | 14.85
2025-01-17 04:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.89 | 1130.44 | 1017.30 | 1200.00 | 1122.70 | 41.70 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.55 | -- | 127.40 | 50.33 | 6.97 | 194.43 | -- | 19.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242714.12 | -- | -- | 1393.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:54:03 | 568053.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 53.00 | 14.00 | 196.31 | 195.90 | 35.00 | 119.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.98 | -- | -- | -- | -- | 64.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.39 | 1083.91 | 1094.35 | 1101.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.15 | 23.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.36 | 12.55 | 10.54 | 0.19 | 31.08 | 36.69 | 3.65 | 1.84 | 14.52
2025-01-17 04:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.44 | 1121.16 | 1008.47 | 1200.00 | 1122.63 | 41.19 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.54 | -- | 127.36 | 54.63 | 6.97 | 191.22 | -- | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242714.12 | -- | -- | 1369.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:56:03 | 568057.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 55.00 | 21.00 | 496.41 | 489.60 | 34.93 | 118.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.28 | -- | -- | -- | -- | 64.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.78 | 1064.38 | 1069.12 | 1118.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.05 | 24.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.36 | 12.44 | 10.87 | 0.06 | 29.45 | 37.17 | 1.23 | 2.14 | 14.62
2025-01-17 04:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.98 | 1109.70 | 1011.58 | 1200.00 | 1119.76 | 42.08 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.56 | -- | 127.39 | 54.13 | 6.96 | 192.72 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242714.12 | -- | -- | 1423.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:58:03 | 568057.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 57.00 | 23.00 | 124.82 | 124.51 | 35.00 | 122.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.27 | -- | -- | -- | -- | 64.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 04:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.40 | 1058.11 | 1056.19 | 1134.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.96 | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.36 | 12.50 | 11.11 | 0.06 | 26.18 | 37.69 | 0.00 | 1.86 | 14.73
2025-01-17 05:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.77 | 1108.17 | 1020.01 | 1200.00 | 1117.14 | 42.39 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.56 | -- | 127.36 | 54.55 | 6.98 | 190.59 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242714.12 | -- | -- | 1423.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:00:03 | 568057.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 4.00 | 59.00 | 3.00 | 376.16 | 373.46 | 34.98 | 122.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.32 | -- | -- | -- | -- | 64.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.53 | 1060.04 | 1047.11 | 1133.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.68 | 24.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.33 | 12.56 | 10.89 | -0.06 | 27.62 | 40.64 | 0.00 | 1.90 | 14.85
2025-01-17 05:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.97 | 1107.48 | 1021.43 | 1200.00 | 1121.76 | 41.94 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.53 | -- | 127.27 | 54.43 | 7.00 | 187.57 | -- | 30.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242714.12 | -- | -- | 1416.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:02:03 | 568057.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 1.00 | 23.00 | 227.96 | 227.30 | 34.80 | 123.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.34 | -- | -- | -- | -- | 64.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.41 | 1061.21 | 1046.92 | 1132.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.57 | 17.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.33 | 12.57 | 10.79 | -0.06 | 33.51 | 42.57 | 0.08 | 2.15 | 14.80
2025-01-17 05:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.22 | 1133.81 | 1021.43 | 1200.00 | 1147.93 | 41.71 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.49 | -- | 127.14 | 54.21 | 6.99 | 187.06 | -- | 29.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242714.12 | -- | -- | 1385.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:04:03 | 568057.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 3.00 | 23.00 | 237.45 | 237.51 | 34.86 | 120.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.34 | -- | -- | -- | -- | 64.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.76 | 1059.32 | 1051.21 | 1111.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.39 | 23.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.37 | 12.60 | 10.58 | 0.27 | 41.58 | 41.91 | 0.42 | 2.00 | 15.96
2025-01-17 05:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.20 | 1132.88 | 1011.93 | 1200.00 | 1137.13 | 41.70 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.76 | -- | 126.97 | 54.24 | 6.97 | 186.90 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242714.12 | -- | -- | 1385.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:06:03 | 568057.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 5.00 | 23.00 | 482.12 | 480.20 | 34.91 | 115.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.19 | -- | -- | -- | -- | 64.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.32 | 1055.83 | 1048.80 | 1113.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.41 | 18.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.35 | 12.48 | 10.79 | -0.12 | 46.40 | 45.67 | 0.00 | 2.15 | 14.93
2025-01-17 05:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.61 | 1125.53 | 1011.07 | 1200.00 | 1130.77 | 42.39 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.51 | -- | 126.73 | 49.76 | 6.96 | 185.88 | -- | 30.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242714.12 | -- | -- | 1419.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:08:03 | 568057.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 7.00 | 23.00 | 24.12 | 23.72 | 35.05 | 119.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.10 | -- | -- | -- | -- | 64.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.29 | 1047.67 | 1041.89 | 1083.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.16 | 24.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.38 | 12.46 | 10.97 | 0.38 | 52.12 | 48.29 | 0.16 | 2.14 | 14.98
2025-01-17 05:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.81 | 1117.57 | 996.38 | 1200.00 | 1123.30 | 42.15 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.52 | -- | 126.51 | 51.32 | 6.95 | 185.20 | -- | 30.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242717.30 | -- | -- | 1392.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:10:03 | 568057.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 9.00 | 21.00 | 556.57 | 555.79 | 35.21 | 125.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.19 | -- | -- | -- | -- | 63.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.43 | 1035.64 | 1034.18 | 1053.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.12 | 12.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.40 | 12.40 | 11.19 | 0.12 | 51.35 | 46.82 | 0.01 | 2.52 | 15.62
2025-01-17 05:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.37 | 1103.20 | 978.48 | 1200.00 | 1109.20 | 42.96 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.52 | -- | 126.41 | 52.02 | 6.94 | 184.34 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242717.30 | -- | -- | 1436.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:12:03 | 568057.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 11.00 | 23.00 | 79.97 | 79.45 | 35.36 | 117.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.28 | -- | -- | -- | -- | 63.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1006.03 | 1020.78 | 1023.55 | 1038.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.12 | 23.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.36 | 12.38 | 11.47 | -0.06 | 41.40 | 46.34 | 0.13 | 2.74 | 14.98
2025-01-17 05:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.44 | 1105.55 | 961.37 | 1200.00 | 1119.83 | 40.56 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.55 | -- | 126.43 | 52.17 | 6.93 | 182.04 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242717.30 | -- | -- | 1322.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:14:03 | 568057.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 423.67 | 422.43 | 34.60 | 117.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.06 | -- | -- | -- | -- | 63.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 999.94 | 1017.47 | 1024.91 | 1052.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.01 | 23.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.35 | 12.14 | 11.62 | 0.50 | 31.39 | 41.10 | 0.06 | 2.38 | 15.75
2025-01-17 05:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.05 | 1124.46 | 958.83 | 1200.00 | 1132.27 | 40.70 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.82 | -- | 126.43 | 52.25 | 6.93 | 184.19 | -- | 30.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242717.30 | -- | -- | 1349.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:16:03 | 568062.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 15.00 | 22.00 | 393.27 | 391.03 | 34.46 | 121.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.32 | -- | -- | -- | -- | 63.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.70 | 1029.07 | 1035.96 | 1093.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.91 | 24.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.38 | 12.23 | 11.19 | -0.06 | 32.00 | 41.48 | 0.56 | 2.06 | 13.80
2025-01-17 05:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.36 | 1130.74 | 975.72 | 1200.00 | 1128.67 | 41.26 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.53 | -- | 126.43 | 52.23 | 6.93 | 183.58 | -- | 30.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242717.30 | -- | -- | 1376.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:18:03 | 568062.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 17.00 | 3.00 | 4.46 | 4.31 | 34.48 | 115.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.01 | -- | -- | -- | -- | 63.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.97 | 1050.17 | 1057.79 | 1090.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.78 | 15.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.41 | 12.55 | 10.32 | -0.06 | 40.26 | 41.98 | 0.94 | 2.28 | 15.75
2025-01-17 05:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.54 | 1135.59 | 987.28 | 1200.00 | 1117.47 | 40.56 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.57 | -- | 126.43 | 52.23 | 6.89 | 183.32 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242717.30 | -- | -- | 1366.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:20:03 | 568062.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 19.00 | 11.00 | 589.90 | 590.36 | 34.51 | 114.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.03 | -- | -- | -- | -- | 64.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.49 | 1058.73 | 1067.52 | 1087.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.89 | 18.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.33 | 12.77 | 10.00 | -0.07 | 51.86 | 44.78 | 6.30 | 2.34 | 14.70
2025-01-17 05:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.95 | 1128.60 | 983.68 | 1200.00 | 1114.68 | 40.42 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.53 | -- | 126.43 | 52.17 | 6.87 | 184.53 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242717.30 | -- | -- | 1340.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:22:03 | 568062.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 21.00 | 7.00 | 54.55 | 54.06 | 34.51 | 118.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.03 | -- | -- | -- | -- | 64.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.98 | 1056.19 | 1067.29 | 1072.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.75 | 24.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.30 | 12.83 | 10.23 | 0.12 | 54.95 | 42.13 | 3.94 | 2.52 | 14.85
2025-01-17 05:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.78 | 1129.77 | 974.95 | 1200.00 | 1122.93 | 40.70 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.52 | -- | 126.38 | 52.14 | 6.84 | 186.46 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242717.30 | -- | -- | 1351.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:24:03 | 568066.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 23.00 | 21.00 | 530.86 | 529.63 | 34.46 | 116.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.90 | -- | -- | -- | -- | 64.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.56 | 1055.99 | 1064.51 | 1077.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.75 | 15.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.34 | 12.77 | 10.47 | -0.05 | 47.86 | 47.60 | 0.05 | 2.66 | 14.45
2025-01-17 05:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.83 | 1140.68 | 975.72 | 1200.00 | 1146.05 | 40.64 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.49 | -- | 126.35 | 51.82 | 6.83 | 187.96 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242717.30 | -- | -- | 1344.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:26:03 | 568066.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 25.00 | 22.00 | 184.83 | 184.46 | 34.51 | 115.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.69 | -- | -- | -- | -- | 64.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.21 | 1069.15 | 1069.81 | 1114.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60 | 22.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.35 | 12.82 | 10.41 | -0.06 | 47.64 | 50.94 | 0.01 | 2.28 | 14.61
2025-01-17 05:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.57 | 1146.82 | 995.17 | 1200.00 | 1153.22 | 41.20 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.48 | -- | 126.30 | 52.23 | 6.82 | 189.23 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242717.30 | -- | -- | 1366.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:28:03 | 568066.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 27.00 | 22.00 | 303.56 | 302.78 | 34.51 | 124.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.75 | -- | -- | -- | -- | 64.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.59 | 1084.86 | 1080.36 | 1126.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.58 | 24.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.40 | 12.94 | 10.00 | -0.06 | 57.61 | 53.42 | 1.75 | 2.77 | 15.74
2025-01-17 05:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.61 | 1152.07 | 1008.72 | 1200.00 | 1148.30 | 41.52 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.56 | -- | 126.26 | 51.95 | 6.80 | 191.30 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242717.30 | -- | -- | 1400.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:30:03 | 568066.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 29.00 | 19.00 | 430.83 | 428.99 | 34.49 | 119.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.07 | -- | -- | -- | -- | 64.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.95 | 1095.93 | 1091.91 | 1143.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60 | 23.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.35 | 13.22 | 9.51 | -0.12 | 75.82 | 52.42 | 8.65 | 2.57 | 14.93
2025-01-17 05:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.00 | 1164.22 | 1018.27 | 1200.00 | 1166.83 | 42.51 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.54 | -- | 126.26 | 52.13 | 6.75 | 195.51 | -- | 30.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242717.30 | -- | -- | 1451.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:32:03 | 568066.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 31.00 | 8.00 | 22.86 | 22.74 | 34.53 | 112.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.73 | -- | -- | -- | -- | 65.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.59 | 1095.50 | 1092.57 | 1132.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.68 | 15.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.34 | 13.48 | 9.35 | 0.00 | 110.67 | 51.88 | 9.63 | 2.89 | 14.73
2025-01-17 05:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.71 | 1173.71 | 1020.43 | 1200.00 | 1184.22 | 43.33 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 3.72 | -- | 126.27 | 60.77 | 6.68 | 201.68 | -- | 29.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242717.30 | -- | -- | 1462.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:34:03 | 568066.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 33.00 | 22.00 | 586.59 | 586.07 | 34.51 | 117.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.91 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.29 | 1096.89 | 1095.34 | 1128.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.66 | 24.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.37 | 13.51 | 9.76 | -0.07 | 82.45 | 51.22 | 0.08 | 3.04 | 16.15
2025-01-17 05:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.72 | 1181.43 | 1019.04 | 1200.00 | 1190.81 | 43.59 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 3.89 | -- | 126.30 | 60.94 | 6.66 | 207.07 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242720.83 | -- | -- | 1473.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:36:03 | 568066.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 35.00 | 22.00 | 60.50 | 59.95 | 34.51 | 123.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.82 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.07 | 1097.58 | 1099.33 | 1129.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.71 | 18.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.35 | 13.70 | 9.64 | -0.07 | 72.79 | 53.69 | 0.04 | 2.77 | 16.02
2025-01-17 05:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.55 | 1187.56 | 1018.27 | 1200.00 | 1195.08 | 43.20 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 3.63 | -- | 126.23 | 60.96 | 6.66 | 206.58 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242720.83 | -- | -- | 1443.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:38:03 | 568066.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 37.00 | 23.00 | 549.04 | 547.97 | 34.46 | 123.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.73 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.34 | 1093.29 | 1097.78 | 1132.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.89 | 23.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.36 | 13.80 | 9.69 | -0.06 | 64.88 | 52.59 | 0.00 | 2.57 | 16.27
2025-01-17 05:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.87 | 1183.23 | 1018.75 | 1200.00 | 1187.19 | 43.40 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 3.87 | -- | 126.07 | 55.25 | 6.63 | 206.53 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242720.83 | -- | -- | 1456.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:40:03 | 568066.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 39.00 | 23.00 | 92.10 | 91.44 | 34.51 | 109.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.34 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.29 | 1096.79 | 1097.98 | 1151.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.94 | 23.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.34 | 13.80 | 9.87 | 0.18 | 52.48 | 51.06 | 0.00 | 2.31 | 15.35
2025-01-17 05:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.44 | 1177.89 | 1027.75 | 1200.00 | 1179.39 | 43.27 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 3.94 | -- | 125.90 | 55.31 | 6.64 | 204.73 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242720.83 | -- | -- | 1439.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:42:03 | 568066.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 41.00 | 20.00 | 391.35 | 390.08 | 34.61 | 120.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.69 | -- | -- | -- | -- | 65.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.65 | 1097.29 | 1094.84 | 1161.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.89 | 22.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.36 | 13.64 | 9.91 | -0.10 | 54.29 | 52.54 | 0.00 | 2.18 | 15.85
2025-01-17 05:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.84 | 1175.07 | 1036.64 | 1200.00 | 1179.01 | 43.09 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 4.38 | -- | 125.81 | 58.13 | 6.64 | 205.71 | -- | 30.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242720.83 | -- | -- | 1439.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:44:03 | 568070.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 43.00 | 20.00 | 262.61 | 261.89 | 34.61 | 111.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.80 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.11 | 1095.83 | 1097.39 | 1135.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.92 | 11.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.82 | -0.36 | 13.58 | 9.75 | 0.00 | 66.58 | 50.11 | 0.00 | 2.27 | 15.02
2025-01-17 05:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.36 | 1172.96 | 1024.88 | 1200.00 | 1169.74 | 41.01 | 99.73 | 288.50 | -- | -- | 4.10 | -- | 125.82 | 59.86 | 6.64 | 204.86 | -- | 30.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242720.83 | -- | -- | 1347.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:46:03 | 568070.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 45.00 | 21.00 | 354.97 | 352.84 | 34.56 | 117.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.63 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.32 | 1098.01 | 1100.66 | 1129.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.99 | 24.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 13.48 | 10.10 | 0.12 | 47.73 | 44.91 | 0.01 | 2.10 | 14.95
2025-01-17 05:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.45 | 1166.56 | 1019.27 | 1200.00 | 1160.06 | 41.20 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 4.12 | -- | 125.86 | 60.35 | 6.62 | 205.74 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242720.83 | -- | -- | 1369.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:48:03 | 568074.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 47.00 | 22.00 | 223.02 | 222.07 | 34.53 | 121.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.08 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.03 | 1102.81 | 1100.06 | 1135.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13 | 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.31 | 13.33 | 10.26 | -0.06 | 29.75 | 43.79 | 0.01 | 1.99 | 15.30
2025-01-17 05:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.23 | 1161.45 | 1020.49 | 1200.00 | 1159.36 | 41.44 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 4.66 | -- | 125.82 | 61.08 | 6.65 | 205.30 | -- | 30.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242720.83 | -- | -- | 1347.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:50:03 | 568074.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 49.00 | 5.00 | 323.92 | 322.65 | 34.61 | 114.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.56 | -- | -- | -- | -- | 65.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.36 | 1104.43 | 1101.48 | 1125.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.34 | 13.33 | 10.17 | 0.06 | 18.99 | 46.48 | 0.04 | 1.79 | 15.65
2025-01-17 05:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.41 | 1155.31 | 1013.51 | 1200.00 | 1146.82 | 41.45 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 3.71 | -- | 125.61 | 52.01 | 6.67 | 206.23 | -- | 30.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242720.83 | -- | -- | 1357.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:52:03 | 568074.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 51.00 | 22.00 | 160.08 | 159.99 | 34.60 | 116.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.96 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.36 | 1108.77 | 1106.58 | 1115.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.14 | 14.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.40 | 13.31 | 10.11 | 0.12 | 23.29 | 44.92 | 1.41 | 1.65 | 15.32
2025-01-17 05:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.61 | 1150.93 | 1010.36 | 1200.00 | 1144.24 | 40.00 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 3.64 | -- | 125.41 | 51.62 | 6.69 | 205.93 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242720.83 | -- | -- | 1306.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:54:03 | 568074.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 53.00 | 23.00 | 435.80 | 434.94 | 34.53 | 120.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.74 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.10 | 1108.14 | 1104.49 | 1112.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.16 | 17.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.38 | 13.28 | 9.88 | -0.06 | 31.91 | 43.76 | 1.20 | 1.75 | 14.52
2025-01-17 05:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.98 | 1144.20 | 1005.58 | 1200.00 | 1142.63 | 41.01 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 3.92 | -- | 125.40 | 51.68 | 6.71 | 206.09 | -- | 30.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242720.83 | -- | -- | 1357.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:56:03 | 568074.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 55.00 | 23.00 | 231.01 | 230.95 | 34.51 | 124.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.52 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.11 | 1110.59 | 1104.00 | 1131.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.20 | 24.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.35 | 13.22 | 9.96 | 0.38 | 32.30 | 42.07 | 0.31 | 1.71 | 15.35
2025-01-17 05:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1159.19 | 1147.19 | 1015.37 | 1200.00 | 1147.40 | 40.95 | 99.63 | 288.50 | -- | -- | 3.65 | -- | 125.49 | 51.65 | 6.72 | 204.96 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242720.83 | -- | -- | 1356.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:58:03 | 568074.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 57.00 | 17.00 | 286.88 | 285.67 | 34.56 | 123.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.43 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 05:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.82 | 1110.99 | 1096.46 | 1126.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.07 | 20.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.38 | 13.20 | 9.87 | 0.19 | 31.18 | 39.87 | 0.45 | 1.75 | 14.68
2025-01-17 06:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1165.20 | 1150.69 | 1017.85 | 1200.00 | 1159.29 | 41.02 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 3.73 | -- | 125.69 | 51.44 | 6.73 | 205.22 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242723.30 | -- | -- | 1357.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:00:03 | 568074.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 5.00 | 59.00 | 22.00 | 401.09 | 398.91 | 34.56 | 123.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.26 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.48 | 1111.82 | 1097.68 | 1114.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.14 | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.34 | 13.06 | 10.01 | -0.06 | 27.11 | 40.20 | 0.00 | 1.76 | 13.80
2025-01-17 06:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1167.64 | 1162.73 | 1010.26 | 1200.00 | 1166.02 | 40.82 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 3.66 | -- | 125.93 | 51.73 | 6.76 | 205.63 | -- | 30.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242723.92 | -- | -- | 1348.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:02:03 | 568077.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 1.00 | 23.00 | 104.81 | 104.29 | 34.56 | 118.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.13 | -- | -- | -- | -- | 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.92 | 1114.28 | 1103.17 | 1132.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.07 | 23.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.35 | 13.03 | 10.10 | 0.06 | 25.92 | 44.24 | 2.17 | 1.74 | 14.86
2025-01-17 06:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1170.56 | 1163.72 | 1017.43 | 1200.00 | 1160.03 | 40.81 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 3.87 | -- | 126.15 | 51.60 | 6.77 | 205.33 | -- | 30.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242723.92 | -- | -- | 1362.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:04:03 | 568077.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 3.00 | 23.00 | 544.12 | 543.14 | 34.51 | 110.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.13 | -- | -- | -- | -- | 64.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.19 | 1115.94 | 1100.62 | 1137.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.15 | 24.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.39 | 13.11 | 9.98 | 0.00 | 29.90 | 46.23 | 10.39 | 1.70 | 14.93
2025-01-17 06:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1173.85 | 1157.70 | 1024.20 | 1200.00 | 1158.21 | 41.08 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 3.78 | -- | 126.41 | 63.07 | 6.79 | 206.09 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242723.92 | -- | -- | 1361.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:06:03 | 568077.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 5.00 | 23.00 | 17.02 | 16.30 | 34.54 | 122.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.17 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.73 | 1115.41 | 1096.86 | 1141.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.17 | 23.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.36 | -0.37 | 13.12 | 9.95 | -0.06 | 25.24 | 46.36 | 0.48 | 1.78 | 15.27
2025-01-17 06:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1173.34 | 1156.49 | 1024.94 | 1200.00 | 1157.87 | 41.35 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 3.37 | -- | 126.63 | 60.30 | 6.82 | 203.41 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242723.92 | -- | -- | 1356.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:08:03 | 568077.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 7.00 | 15.00 | 453.94 | 452.82 | 34.51 | 112.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.31 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.93 | 1117.47 | 1098.05 | 1136.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.08 | 23.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.36 | 13.40 | 9.92 | 0.12 | 14.40 | 49.63 | 0.00 | 1.53 | 14.78
2025-01-17 06:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1173.81 | 1150.79 | 1024.07 | 1200.00 | 1148.20 | 42.13 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 3.31 | -- | 126.66 | 56.76 | 6.84 | 204.36 | -- | 30.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242723.92 | -- | -- | 1370.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:10:03 | 568077.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 299.74 | 298.93 | 34.56 | 114.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.39 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.87 | 1121.50 | 1099.57 | 1155.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.23 | 24.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.36 | 13.54 | 9.89 | -0.11 | 13.04 | 49.46 | 0.04 | 1.32 | 15.27
2025-01-17 06:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1176.70 | 1146.59 | 1032.08 | 1200.00 | 1141.99 | 41.70 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 3.27 | -- | 126.41 | 56.12 | 6.84 | 203.63 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242723.92 | -- | -- | 1374.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:12:03 | 568077.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 11.00 | 5.00 | 158.49 | 158.21 | 34.56 | 118.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.70 | -- | -- | -- | -- | 65.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.94 | 1116.97 | 1098.31 | 1135.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.16 | 22.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.38 | 13.83 | 9.54 | 0.00 | 20.30 | 48.37 | 0.46 | 1.49 | 14.97
2025-01-17 06:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1165.37 | 1147.97 | 1028.14 | 1200.00 | 1149.55 | 42.52 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 3.30 | -- | 126.10 | 56.41 | 6.86 | 204.39 | -- | 30.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242723.92 | -- | -- | 1405.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:14:03 | 568077.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 13.00 | 16.00 | 476.49 | 474.36 | 34.54 | 118.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.27 | -- | -- | -- | -- | 65.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.12 | 1108.27 | 1093.95 | 1113.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.19 | 20.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.33 | 13.78 | 9.73 | -0.12 | 22.64 | 49.11 | 0.00 | 1.38 | 15.62
2025-01-17 06:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.32 | 1147.73 | 1016.37 | 1200.00 | 1149.14 | 42.33 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 3.29 | -- | 125.90 | 56.34 | 6.89 | 202.89 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242723.92 | -- | -- | 1404.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:16:03 | 568081.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 15.00 | 2.00 | 4.57 | 4.51 | 34.59 | 123.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.64 | -- | -- | -- | -- | 65.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.75 | 1103.24 | 1093.26 | 1090.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.07 | 22.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.38 | 13.73 | 10.12 | 0.31 | 20.40 | 46.36 | 0.00 | 1.32 | 14.48
2025-01-17 06:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.14 | 1147.70 | 1000.06 | 1200.00 | 1147.09 | 41.21 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 3.33 | -- | 125.77 | 56.54 | 6.91 | 202.17 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242723.92 | -- | -- | 1348.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:18:03 | 568081.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 17.00 | 23.00 | 539.43 | 538.28 | 34.57 | 110.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.74 | -- | -- | -- | -- | 65.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.86 | 1097.39 | 1086.93 | 1093.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05 | 15.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.36 | 13.73 | 10.01 | -0.06 | 20.03 | 44.20 | 0.01 | 1.34 | 14.89
2025-01-17 06:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.42 | 1147.73 | 1000.48 | 1200.00 | 1149.31 | 41.19 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 3.23 | -- | 125.69 | 56.84 | 6.95 | 200.74 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242723.92 | -- | -- | 1337.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:20:03 | 568081.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 19.00 | 23.00 | 20.07 | 19.09 | 34.60 | 112.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.64 | -- | -- | -- | -- | 65.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.91 | 1093.52 | 1086.31 | 1105.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.11 | 11.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.74 | -0.33 | 13.77 | 10.05 | 0.02 | 18.25 | 43.28 | 0.00 | 1.50 | 14.12
2025-01-17 06:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.06 | 1149.38 | 1007.31 | 1200.00 | 1145.82 | 41.57 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 3.30 | -- | 125.65 | 56.68 | 6.94 | 199.80 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242723.92 | -- | -- | 1366.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:22:03 | 568081.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 21.00 | 15.00 | 480.66 | 479.65 | 34.56 | 115.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.48 | -- | -- | -- | -- | 65.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.84 | 1091.87 | 1087.10 | 1114.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.08 | 13.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.38 | 13.75 | 10.05 | 0.41 | 17.24 | 45.19 | 0.07 | 1.72 | 14.98
2025-01-17 06:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.39 | 1158.28 | 1008.43 | 1200.00 | 1158.68 | 42.15 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 3.07 | -- | 125.60 | 55.80 | 6.95 | 200.14 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242727.45 | -- | -- | 1401.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:24:03 | 568081.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 23.00 | 8.00 | 245.59 | 245.59 | 34.56 | 123.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.41 | -- | -- | -- | -- | 65.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.66 | 1101.85 | 1096.26 | 1133.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.08 | 17.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.35 | 13.80 | 9.84 | -0.06 | 28.92 | 45.25 | 2.57 | 1.29 | 15.12
2025-01-17 06:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.48 | 1161.38 | 1016.82 | 1200.00 | 1149.28 | 42.08 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.93 | -- | 125.49 | 56.47 | 6.96 | 197.26 | -- | 30.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242727.45 | -- | -- | 1393.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:26:03 | 568081.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 25.00 | 23.00 | 338.87 | 338.01 | 34.53 | 121.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.46 | -- | -- | -- | -- | 65.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.14 | 1108.90 | 1100.85 | 1154.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.97 | 21.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.71 | -0.30 | 13.96 | 9.53 | -0.06 | 25.28 | 43.76 | 14.36 | 1.51 | 15.15
2025-01-17 06:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.76 | 1160.64 | 1028.23 | 1200.00 | 1154.16 | 42.27 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.96 | -- | 125.41 | 55.95 | 6.99 | 195.18 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242727.45 | -- | -- | 1387.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:28:03 | 568081.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 27.00 | 22.00 | 367.02 | 365.38 | 34.56 | 110.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.85 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.34 | 1109.90 | 1102.94 | 1156.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.14 | 22.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.38 | 14.00 | 9.62 | 0.00 | 22.73 | 47.63 | 5.85 | 1.29 | 15.30
2025-01-17 06:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1165.20 | 1160.17 | 1032.79 | 1200.00 | 1154.30 | 43.33 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.98 | -- | 125.36 | 56.36 | 6.97 | 194.91 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242727.45 | -- | -- | 1447.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:30:03 | 568085.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 29.00 | 23.00 | 157.29 | 155.70 | 34.56 | 115.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.34 | -- | -- | -- | -- | 65.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.18 | 1112.35 | 1107.74 | 1141.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.12 | 23.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.39 | 13.96 | 9.77 | 0.06 | 18.73 | 51.65 | 0.08 | 1.35 | 15.98
2025-01-17 06:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.77 | 1164.09 | 1028.94 | 1200.00 | 1155.78 | 43.08 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.90 | -- | 125.40 | 56.08 | 6.99 | 193.62 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242727.45 | -- | -- | 1450.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:32:03 | 568085.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 31.00 | 21.00 | 433.21 | 430.51 | 34.56 | 112.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.81 | -- | -- | -- | -- | 65.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.90 | 1108.74 | 1107.54 | 1136.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.20 | 22.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.44 | 14.08 | 9.60 | 0.00 | 20.21 | 51.04 | 0.09 | 1.51 | 15.82
2025-01-17 06:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.08 | 1159.09 | 1027.62 | 1200.00 | 1152.98 | 43.24 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 3.23 | -- | 125.48 | 56.27 | 6.98 | 192.42 | -- | 30.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242727.45 | -- | -- | 1463.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:34:03 | 568089.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 33.00 | 22.00 | 104.03 | 103.23 | 34.56 | 124.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.32 | -- | -- | -- | -- | 65.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.73 | 1110.10 | 1108.74 | 1155.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13 | 22.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.36 | 14.16 | 9.80 | -0.06 | 18.31 | 50.78 | 0.11 | 1.19 | 15.53
2025-01-17 06:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.49 | 1167.61 | 1034.89 | 1200.00 | 1171.71 | 43.77 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.95 | -- | 125.57 | 55.28 | 6.99 | 190.06 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242727.45 | -- | -- | 1491.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:36:03 | 568089.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 35.00 | 23.00 | 595.27 | 595.59 | 34.56 | 114.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.87 | -- | -- | -- | -- | 65.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.13 | 1104.30 | 1101.28 | 1157.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.17 | 21.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.35 | 14.24 | 9.55 | -0.06 | 22.44 | 49.55 | 0.07 | 1.41 | 15.80
2025-01-17 06:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.19 | 1163.48 | 1035.47 | 1200.00 | 1169.10 | 43.33 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.90 | -- | 125.73 | 55.89 | 6.99 | 190.48 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242727.45 | -- | -- | 1469.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:38:03 | 568089.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 37.00 | 22.00 | 28.04 | 27.37 | 34.61 | 123.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.35 | -- | -- | -- | -- | 65.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.60 | 1104.40 | 1094.81 | 1165.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.18 | 24.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.68 | -0.39 | 14.13 | 9.93 | -0.06 | 17.68 | 49.75 | 0.00 | 1.52 | 15.88
2025-01-17 06:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.60 | 1160.77 | 1039.00 | 1200.00 | 1168.90 | 43.27 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.92 | -- | 125.86 | 55.82 | 7.00 | 189.17 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242727.45 | -- | -- | 1465.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:40:03 | 568089.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 39.00 | 20.00 | 509.93 | 509.61 | 34.59 | 126.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.57 | -- | -- | -- | -- | 65.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.40 | 1101.85 | 1087.89 | 1166.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10 | 12.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.35 | 14.02 | 9.93 | -0.11 | 18.87 | 47.50 | 0.00 | 1.62 | 15.55
2025-01-17 06:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.91 | 1149.88 | 1038.16 | 1200.00 | 1152.48 | 42.58 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.89 | -- | 126.06 | 55.84 | 7.00 | 185.62 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242727.45 | -- | -- | 1414.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:42:03 | 568089.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 41.00 | 21.00 | 173.59 | 173.59 | 34.61 | 121.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.39 | -- | -- | -- | -- | 65.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.09 | 1102.34 | 1087.99 | 1160.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13 | 24.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.39 | 13.92 | 10.13 | 0.06 | 14.86 | 46.78 | 0.06 | 1.45 | 15.07
2025-01-17 06:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.68 | 1149.11 | 1033.18 | 1200.00 | 1144.40 | 41.71 | 99.63 | 288.50 | -- | -- | 2.94 | -- | 126.19 | 55.82 | 7.01 | 184.94 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242727.45 | -- | -- | 1398.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:44:03 | 568089.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 43.00 | 23.00 | 377.23 | 376.11 | 34.61 | 123.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.13 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.31 | 1105.98 | 1092.67 | 1163.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.06 | 15.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.36 | 13.96 | 9.98 | 0.12 | 11.89 | 45.96 | 0.00 | 1.52 | 15.45
2025-01-17 06:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.07 | 1152.88 | 1034.21 | 1200.00 | 1143.83 | 42.46 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.84 | -- | 126.33 | 55.75 | 7.00 | 184.16 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242727.45 | -- | -- | 1421.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:46:03 | 568089.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 45.00 | 16.00 | 291.91 | 290.39 | 34.55 | 120.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.81 | -- | -- | -- | -- | 65.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.23 | 1113.25 | 1100.69 | 1165.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.25 | 19.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.39 | 14.05 | 9.77 | 0.16 | 13.63 | 49.18 | 1.77 | 1.59 | 14.85
2025-01-17 06:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.49 | 1159.69 | 1036.03 | 1200.00 | 1152.00 | 42.96 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.87 | -- | 126.38 | 55.74 | 7.00 | 182.53 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242727.45 | -- | -- | 1439.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:48:03 | 568089.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 47.00 | 13.00 | 248.38 | 247.46 | 34.59 | 122.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.74 | -- | -- | -- | -- | 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.05 | 1114.61 | 1107.14 | 1150.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.11 | 20.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 14.24 | 9.51 | -0.06 | 15.66 | 46.75 | 5.52 | 1.44 | 14.58
2025-01-17 06:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.98 | 1157.57 | 1035.67 | 1200.00 | 1147.19 | 43.78 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.91 | -- | 126.43 | 55.53 | 7.00 | 181.10 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242730.66 | -- | -- | 1454.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:50:03 | 568089.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 49.00 | 6.00 | 399.83 | 397.85 | 34.58 | 124.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.05 | -- | -- | -- | -- | 66.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.75 | 1113.35 | 1108.74 | 1152.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.17 | 23.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.56 | -0.44 | 14.36 | 9.49 | 0.06 | 15.07 | 47.23 | 4.14 | 1.36 | 15.73
2025-01-17 06:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.78 | 1167.91 | 1040.95 | 1200.00 | 1168.90 | 44.90 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.91 | -- | 126.49 | 55.86 | 7.00 | 179.27 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242730.66 | -- | -- | 1514.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:52:03 | 568089.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 51.00 | 7.00 | 229.63 | 228.17 | 34.61 | 118.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.73 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.39 | 1108.37 | 1107.28 | 1149.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.23 | 23.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.42 | 14.31 | 9.60 | 0.06 | 16.84 | 47.98 | 0.69 | 1.37 | 15.55
2025-01-17 06:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.63 | 1175.48 | 1040.79 | 1200.00 | 1170.76 | 44.45 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.91 | -- | 126.61 | 55.83 | 6.99 | 177.23 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242730.66 | -- | -- | 1515.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:54:03 | 568093.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 53.00 | 22.00 | 278.66 | 277.94 | 34.61 | 118.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.49 | -- | -- | -- | -- | 66.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.34 | 1112.25 | 1111.79 | 1164.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.33 | 21.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.39 | 14.22 | 9.82 | 0.06 | 17.40 | 52.25 | 0.21 | 1.52 | 16.35
2025-01-17 06:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.90 | 1180.17 | 1045.46 | 1200.00 | 1177.75 | 44.33 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.93 | -- | 126.81 | 55.78 | 6.98 | 176.62 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242730.66 | -- | -- | 1513.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:56:03 | 568093.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 55.00 | 22.00 | 273.89 | 272.82 | 34.61 | 124.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.12 | -- | -- | -- | -- | 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.87 | 1111.32 | 1106.98 | 1178.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.33 | 13.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.39 | 14.30 | 9.61 | -0.06 | 17.74 | 53.90 | 1.71 | 1.71 | 16.20
2025-01-17 06:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1163.92 | 1178.81 | 1051.47 | 1200.00 | 1184.56 | 44.52 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.84 | -- | 127.03 | 60.46 | 6.97 | 176.89 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242730.66 | -- | -- | 1491.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:58:03 | 568097.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 57.00 | 22.00 | 389.88 | 387.44 | 34.61 | 120.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.59 | -- | -- | -- | -- | 65.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 06:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.28 | 1111.72 | 1105.92 | 1177.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.26 | 19.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.34 | 14.14 | 9.83 | 0.00 | 16.50 | 51.26 | 0.00 | 1.50 | 14.62
2025-01-17 07:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.93 | 1176.87 | 1052.51 | 1200.00 | 1173.75 | 42.57 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.91 | -- | 127.31 | 60.47 | 6.97 | 175.19 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242730.66 | -- | -- | 1437.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:00:03 | 568097.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 59.00 | 23.00 | 185.58 | 184.11 | 34.66 | 119.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.89 | -- | -- | -- | -- | 65.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.37 | 1117.50 | 1110.03 | 1171.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.28 | 24.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.35 | 13.97 | 9.84 | 0.00 | 13.73 | 49.93 | 0.00 | 1.49 | 14.85
2025-01-17 07:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.52 | 1162.13 | 1047.50 | 1200.00 | 1152.04 | 41.76 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.88 | -- | 127.48 | 60.61 | 6.96 | 174.08 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242730.66 | -- | -- | 1389.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:02:03 | 568097.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 1.00 | 23.00 | 381.54 | 379.61 | 34.66 | 118.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.34 | -- | -- | -- | -- | 65.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.05 | 1118.77 | 1107.14 | 1177.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.16 | 21.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.32 | 13.96 | 9.65 | -0.06 | 11.72 | 46.57 | 0.81 | 1.60 | 14.10
2025-01-17 07:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.19 | 1151.30 | 1047.96 | 1200.00 | 1144.40 | 41.70 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.93 | -- | 127.48 | 60.33 | 6.96 | 173.06 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242730.66 | -- | -- | 1374.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:04:03 | 568097.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 3.00 | 20.00 | 185.78 | 184.32 | 34.60 | 121.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.49 | -- | -- | -- | -- | 65.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.77 | 1114.54 | 1101.28 | 1160.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.24 | 23.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.39 | 13.96 | 9.82 | -0.07 | 9.59 | 44.10 | 0.39 | 1.29 | 14.40
2025-01-17 07:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.38 | 1142.12 | 1037.29 | 1200.00 | 1137.96 | 41.32 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.99 | -- | 127.31 | 53.53 | 6.96 | 173.50 | -- | 30.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242730.66 | -- | -- | 1353.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:06:03 | 568097.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 5.00 | 23.00 | 445.46 | 443.42 | 34.61 | 121.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.62 | -- | -- | -- | -- | 66.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.81 | 1109.17 | 1094.88 | 1148.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13 | 14.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.36 | 13.93 | 9.86 | -0.12 | 9.96 | 38.82 | 1.34 | 1.30 | 14.48
2025-01-17 07:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.97 | 1134.85 | 1026.62 | 1200.00 | 1135.35 | 40.83 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.89 | -- | 126.97 | 53.58 | 6.96 | 172.37 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242730.66 | -- | -- | 1334.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:08:03 | 568097.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 7.00 | 23.00 | 60.24 | 58.98 | 34.56 | 124.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.70 | -- | -- | -- | -- | 66.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.02 | 1103.20 | 1087.46 | 1160.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.20 | 21.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.36 | 13.63 | 10.32 | -0.12 | 9.98 | 37.89 | 0.23 | 1.32 | 15.62
2025-01-17 07:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.99 | 1140.21 | 1031.69 | 1200.00 | 1150.05 | 40.63 | 99.62 | 288.50 | -- | -- | 2.92 | -- | 126.61 | 53.99 | 6.97 | 171.13 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242730.66 | -- | -- | 1321.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:10:03 | 568097.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 9.00 | 22.00 | 563.47 | 563.01 | 34.58 | 122.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.02 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.49 | 1098.90 | 1079.60 | 1168.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.17 | 24.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.36 | 13.52 | 10.19 | -0.06 | 13.38 | 38.06 | 2.67 | 1.19 | 14.75
2025-01-17 07:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.61 | 1147.09 | 1038.71 | 1200.00 | 1157.67 | 41.46 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.88 | -- | 126.38 | 54.00 | 6.98 | 171.24 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242730.66 | -- | -- | 1369.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:12:03 | 568101.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 11.00 | 23.00 | 109.58 | 109.12 | 34.56 | 119.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.54 | -- | -- | -- | -- | 65.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.74 | 1104.20 | 1088.15 | 1159.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.19 | 24.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.36 | 13.58 | 10.08 | -0.06 | 12.24 | 39.17 | 0.04 | 1.31 | 14.88
2025-01-17 07:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.40 | 1157.30 | 1035.28 | 1200.00 | 1150.89 | 41.02 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.94 | -- | 126.27 | 54.25 | 6.98 | 170.80 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242734.66 | -- | -- | 1331.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:14:03 | 568101.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 13.00 | 13.00 | 363.91 | 363.25 | 34.58 | 111.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.29 | -- | -- | -- | -- | 65.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.95 | 1106.18 | 1094.91 | 1128.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.23 | 18.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.38 | 13.57 | 9.92 | 0.06 | 12.35 | 42.71 | 4.53 | 1.47 | 14.90
2025-01-17 07:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.38 | 1158.17 | 1023.20 | 1200.00 | 1144.71 | 41.08 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.88 | -- | 126.19 | 53.99 | 6.98 | 170.60 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242734.66 | -- | -- | 1353.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:16:03 | 568106.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 15.00 | 23.00 | 286.68 | 285.88 | 34.56 | 121.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.01 | -- | -- | -- | -- | 65.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.79 | 1104.99 | 1098.64 | 1124.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05 | 11.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.34 | 13.58 | 10.00 | -0.09 | 10.28 | 42.52 | 2.95 | 1.32 | 13.95
2025-01-17 07:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.21 | 1159.90 | 1015.95 | 1200.00 | 1154.97 | 40.70 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 3.01 | -- | 126.18 | 54.22 | 6.98 | 170.53 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242734.66 | -- | -- | 1332.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:18:03 | 568106.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 17.00 | 23.00 | 190.76 | 189.09 | 34.56 | 119.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.77 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.00 | 1108.83 | 1100.79 | 1121.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.18 | 14.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.38 | 13.64 | 10.05 | -0.06 | 10.24 | 45.62 | 5.96 | 1.27 | 14.98
2025-01-17 07:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.93 | 1153.99 | 1009.59 | 1200.00 | 1148.40 | 41.19 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.96 | -- | 126.15 | 54.01 | 6.99 | 170.64 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242734.66 | -- | -- | 1365.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:20:03 | 568106.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 19.00 | 22.00 | 539.69 | 538.02 | 34.55 | 115.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.74 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.26 | 1116.11 | 1104.49 | 1133.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13 | 23.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.38 | 13.87 | 9.64 | -0.12 | 11.74 | 42.02 | 10.58 | 1.35 | 15.43
2025-01-17 07:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.59 | 1158.48 | 1013.09 | 1200.00 | 1152.58 | 41.26 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.93 | -- | 126.11 | 53.59 | 6.98 | 170.99 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242734.66 | -- | -- | 1372.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:22:03 | 568106.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 21.00 | 22.00 | 27.49 | 26.11 | 34.61 | 120.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.99 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.28 | 1115.71 | 1108.83 | 1126.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.12 | 13.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.38 | 14.05 | 9.35 | 0.00 | 14.39 | 37.86 | 4.76 | 1.24 | 15.10
2025-01-17 07:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.68 | 1157.20 | 1012.99 | 1200.00 | 1141.52 | 41.14 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.95 | -- | 126.15 | 54.10 | 6.98 | 171.09 | -- | 30.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242734.66 | -- | -- | 1390.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:24:03 | 568106.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 23.00 | 15.00 | 499.15 | 498.86 | 34.61 | 121.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.21 | -- | -- | -- | -- | 66.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.75 | 1119.40 | 1114.58 | 1129.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 19.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.35 | 14.05 | 9.50 | 0.12 | 14.36 | 37.39 | 15.44 | 1.42 | 15.60
2025-01-17 07:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1159.32 | 1151.13 | 1014.09 | 1200.00 | 1132.84 | 41.83 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.95 | -- | 126.19 | 54.59 | 6.98 | 170.42 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242734.66 | -- | -- | 1395.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:26:03 | 568106.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 25.00 | 22.00 | 49.57 | 48.97 | 34.61 | 115.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.37 | -- | -- | -- | -- | 66.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.34 | 1131.10 | 1123.60 | 1149.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.97 | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.35 | 14.18 | 9.23 | 0.31 | 14.90 | 36.98 | 31.13 | 1.30 | 15.07
2025-01-17 07:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.24 | 1161.28 | 1023.20 | 1200.00 | 1143.03 | 41.26 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.94 | -- | 126.30 | 54.45 | 6.96 | 171.28 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242734.66 | -- | -- | 1382.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:28:03 | 568106.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 27.00 | 16.00 | 582.33 | 572.93 | 34.62 | 116.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.69 | -- | -- | -- | -- | 66.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.41 | 1124.36 | 1118.63 | 1148.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.11 | 24.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.37 | 14.45 | 8.62 | -0.12 | 25.44 | 29.21 | 110.18 | 1.31 | 14.62
2025-01-17 07:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.45 | 1163.65 | 1024.23 | 1200.00 | 1157.26 | 41.00 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.95 | -- | 126.41 | 54.65 | 6.96 | 170.41 | -- | 30.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242734.66 | -- | -- | 1352.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:30:03 | 568106.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 29.00 | 11.00 | 81.89 | 82.35 | 34.59 | 120.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.88 | -- | -- | -- | -- | 66.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.40 | 1126.63 | 1119.33 | 1176.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.04 | 24.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 14.21 | 9.34 | -0.12 | 15.79 | 28.39 | 24.34 | 1.26 | 14.77
2025-01-17 07:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1173.30 | 1162.26 | 1038.68 | 1200.00 | 1144.37 | 41.52 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.91 | -- | 126.51 | 54.62 | 6.96 | 170.11 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242734.66 | -- | -- | 1389.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:32:03 | 568106.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 31.00 | 23.00 | 500.93 | 498.54 | 34.56 | 117.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.77 | -- | -- | -- | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.80 | 1129.63 | 1118.67 | 1193.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.07 | 24.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.34 | 14.07 | 9.24 | -0.06 | 16.90 | 42.89 | 2.27 | 1.52 | 14.32
2025-01-17 07:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1176.26 | 1171.51 | 1050.07 | 1200.00 | 1163.68 | 40.89 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.92 | -- | 126.55 | 53.98 | 6.96 | 170.31 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242734.66 | -- | -- | 1364.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:34:03 | 568106.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 33.00 | 22.00 | 201.48 | 202.40 | 34.56 | 111.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.77 | -- | -- | -- | -- | 66.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.70 | 1137.76 | 1129.73 | 1197.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 13.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.38 | 14.12 | 9.18 | -0.06 | 18.01 | 44.65 | 0.34 | 1.38 | 14.35
2025-01-17 07:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1187.53 | 1180.27 | 1057.00 | 1200.00 | 1157.77 | 40.69 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 1.85 | -- | 126.55 | 54.16 | 6.97 | 170.34 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242734.66 | -- | -- | 1345.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:36:03 | 568106.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 35.00 | 22.00 | 288.87 | 287.74 | 34.56 | 112.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.69 | -- | -- | -- | -- | 66.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.36 | 1140.01 | 1140.31 | 1164.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.03 | 24.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.37 | 14.06 | 9.17 | -0.06 | 22.90 | 46.44 | 54.69 | 1.37 | 14.93
2025-01-17 07:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1180.34 | 1171.78 | 1044.65 | 1200.00 | 1141.28 | 41.02 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.93 | -- | 126.55 | 54.25 | 6.97 | 170.27 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242734.66 | -- | -- | 1348.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:38:03 | 568111.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 37.00 | 23.00 | 448.05 | 445.15 | 34.56 | 120.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.54 | -- | -- | -- | -- | 66.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.54 | 1126.76 | 1136.06 | 1123.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.04 | 17.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.36 | 13.89 | 9.35 | -0.12 | 21.98 | 41.84 | 27.41 | 1.44 | 14.27
2025-01-17 07:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.37 | 1165.00 | 1023.01 | 1200.00 | 1146.99 | 41.02 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.91 | -- | 126.51 | 54.43 | 6.97 | 169.21 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242734.66 | -- | -- | 1327.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:40:03 | 568111.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 39.00 | 15.00 | 42.21 | 40.95 | 34.56 | 118.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.15 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.05 | 1107.21 | 1121.90 | 1105.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.95 | 24.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.37 | 13.57 | 10.13 | -0.06 | 13.82 | 42.43 | 3.39 | 1.62 | 14.75
2025-01-17 07:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.65 | 1153.76 | 1013.16 | 1200.00 | 1144.77 | 40.20 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.90 | -- | 126.41 | 53.90 | 6.98 | 163.84 | -- | 30.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242734.66 | -- | -- | 1315.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:42:03 | 568111.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 41.00 | 23.00 | 454.55 | 453.74 | 34.56 | 123.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.62 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.19 | 1090.59 | 1110.56 | 1103.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.93 | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.36 | 13.37 | 10.50 | 0.12 | 10.27 | 42.07 | 0.54 | 1.42 | 14.40
2025-01-17 07:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.17 | 1149.45 | 1002.98 | 1200.00 | 1142.99 | 41.20 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.92 | -- | 126.27 | 54.12 | 7.00 | 105.56 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242734.66 | -- | -- | 1341.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:44:03 | 568111.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 43.00 | 22.00 | 296.95 | 296.80 | 34.51 | 122.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.14 | -- | -- | -- | -- | 65.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.52 | 1084.47 | 1107.84 | 1099.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.97 | 24.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.39 | 13.34 | 10.57 | 0.00 | 8.84 | 42.53 | 1.96 | 1.18 | 16.29
2025-01-17 07:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.95 | 1145.31 | 996.86 | 1200.00 | 1130.44 | 41.15 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.94 | -- | 126.11 | 54.08 | 7.01 | 39.18 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242737.67 | -- | -- | 1366.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:46:03 | 568115.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 45.00 | 22.00 | 164.70 | 163.53 | 34.56 | 124.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.87 | -- | -- | -- | -- | 65.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.71 | 1087.20 | 1107.44 | 1087.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.04 | 17.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.39 | 13.39 | 10.42 | -0.06 | 7.62 | 41.11 | 4.71 | 1.26 | 15.27
2025-01-17 07:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.54 | 1144.00 | 994.11 | 1200.00 | 1127.56 | 41.33 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 3.18 | -- | 126.00 | 53.76 | 7.02 | 13.79 | -- | 30.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242737.67 | -- | -- | 1388.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:48:03 | 568115.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 47.00 | 22.00 | 520.40 | 518.47 | 34.56 | 113.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.83 | -- | -- | -- | -- | 65.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.53 | 1098.64 | 1111.52 | 1105.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.95 | 22.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.36 | 13.49 | 10.10 | 0.06 | 8.86 | 39.52 | 2.00 | 1.16 | 15.52
2025-01-17 07:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.34 | 1150.73 | 1004.49 | 1200.00 | 1131.94 | 40.69 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.97 | -- | 125.93 | 54.06 | 7.02 | 13.97 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242737.67 | -- | -- | 1363.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:50:03 | 568115.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 49.00 | 22.00 | 44.91 | 44.14 | 34.61 | 121.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.18 | -- | -- | -- | -- | 65.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.18 | 1108.27 | 1119.50 | 1116.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.93 | 12.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 13.71 | 9.45 | -0.06 | 15.33 | 37.57 | 3.60 | 1.02 | 15.10
2025-01-17 07:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.04 | 1147.53 | 1010.07 | 1200.00 | 1119.86 | 40.94 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.98 | -- | 125.90 | 53.79 | 7.02 | 13.90 | -- | 30.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242737.67 | -- | -- | 1329.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:52:03 | 568115.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 51.00 | 18.00 | 555.91 | 554.53 | 34.59 | 112.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.56 | -- | -- | -- | -- | 65.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.69 | 1107.18 | 1119.20 | 1100.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.91 | 14.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.35 | 13.79 | 9.54 | 0.05 | 15.06 | 39.03 | 6.45 | 1.25 | 15.00
2025-01-17 07:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.00 | 1142.05 | 1001.44 | 1200.00 | 1120.66 | 41.32 | 99.62 | 288.50 | -- | -- | 2.93 | -- | 125.94 | 53.71 | 7.01 | 13.11 | -- | 30.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242737.67 | -- | -- | 1370.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:54:03 | 568115.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 53.00 | 16.00 | 19.55 | 18.63 | 34.54 | 122.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.85 | -- | -- | -- | -- | 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.83 | 1110.36 | 1120.20 | 1119.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.95 | 12.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.33 | 13.85 | 9.74 | 0.00 | 12.79 | 42.15 | 8.87 | 1.40 | 14.93
2025-01-17 07:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.77 | 1147.06 | 1006.99 | 1200.00 | 1127.43 | 40.94 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.90 | -- | 126.02 | 53.67 | 7.02 | 13.44 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242737.67 | -- | -- | 1339.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:56:03 | 568115.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 55.00 | 6.00 | 435.40 | 434.94 | 34.56 | 119.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.03 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.53 | 1119.90 | 1127.53 | 1125.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.83 | 25.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.34 | 13.83 | 9.60 | 0.18 | 13.18 | 46.89 | 2.25 | 1.47 | 14.52
2025-01-17 07:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.35 | 1143.60 | 1008.69 | 1200.00 | 1120.90 | 41.19 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.94 | -- | 126.15 | 53.64 | 7.02 | 13.41 | -- | 30.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242737.67 | -- | -- | 1353.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:58:03 | 568118.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 57.00 | 23.00 | 114.87 | 114.21 | 34.62 | 121.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.21 | -- | -- | -- | -- | 66.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 07:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.43 | 1127.63 | 1127.90 | 1149.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.75 | 23.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.38 | 13.88 | 9.34 | -0.11 | 16.94 | 47.42 | 8.18 | 1.36 | 13.82
2025-01-17 08:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.57 | 1149.85 | 1016.60 | 1200.00 | 1140.01 | 41.07 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 3.00 | -- | 126.26 | 53.39 | 7.02 | 13.26 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242737.67 | -- | -- | 1359.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:00:03 | 568118.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 7.00 | 59.00 | 22.00 | 456.48 | 455.56 | 34.59 | 114.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.47 | -- | -- | -- | -- | 66.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.52 | 1130.77 | 1124.96 | 1158.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.76 | 20.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.40 | 13.88 | 9.31 | 0.18 | 19.03 | 41.81 | 5.51 | 1.50 | 13.43
2025-01-17 08:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1167.57 | 1162.36 | 1025.94 | 1200.00 | 1162.94 | 42.02 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.92 | -- | 126.33 | 53.84 | 7.02 | 13.49 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242737.67 | -- | -- | 1381.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:02:03 | 568118.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 1.00 | 23.00 | 144.58 | 144.23 | 34.56 | 115.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.62 | -- | -- | -- | -- | 66.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.45 | 1137.76 | 1125.36 | 1170.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.73 | 24.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.39 | 13.87 | 9.44 | 0.06 | 19.15 | 44.71 | 0.46 | 1.64 | 15.43
2025-01-17 08:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1181.70 | 1174.63 | 1036.80 | 1200.00 | 1171.20 | 41.27 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.93 | -- | 126.38 | 53.95 | 7.02 | 13.26 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242741.38 | -- | -- | 1362.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:04:03 | 568118.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 3.00 | 23.00 | 491.24 | 490.12 | 34.61 | 119.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.88 | -- | -- | -- | -- | 66.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.83 | 1149.21 | 1132.81 | 1184.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.88 | 23.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.39 | 14.13 | 8.96 | -0.12 | 29.40 | 43.83 | 16.85 | 1.55 | 15.40
2025-01-17 08:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1198.68 | 1178.88 | 1042.86 | 1200.00 | 1171.20 | 40.94 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.93 | -- | 126.49 | 53.88 | 7.01 | 13.12 | -- | 30.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242741.38 | -- | -- | 1361.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:06:03 | 568118.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 5.00 | 22.00 | 93.62 | 93.02 | 34.62 | 124.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.14 | -- | -- | -- | -- | 66.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.51 | 1161.69 | 1138.57 | 1197.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.74 | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.37 | 14.19 | 8.99 | -0.06 | 26.37 | 36.79 | 23.45 | 1.74 | 15.12
2025-01-17 08:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1212.43 | 1177.45 | 1052.77 | 1200.00 | 1163.68 | 41.70 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 3.16 | -- | 126.61 | 53.50 | 7.01 | 12.81 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242741.38 | -- | -- | 1394.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:08:03 | 568118.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 7.00 | 22.00 | 522.98 | 521.06 | 34.61 | 121.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.32 | -- | -- | -- | -- | 66.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.90 | 1157.06 | 1132.58 | 1177.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.83 | 24.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.39 | 14.13 | 8.95 | -0.10 | 30.77 | 40.77 | 22.42 | 1.63 | 15.40
2025-01-17 08:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.87 | 1169.67 | 1045.43 | 1200.00 | 1168.76 | 42.39 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.92 | -- | 126.73 | 53.43 | 7.00 | 13.07 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242741.38 | -- | -- | 1400.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:10:03 | 568122.88 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 98.25 | 98.05 | 34.76 | 118.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.50 | -- | -- | -- | -- | 66.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.54 | 1147.63 | 1121.56 | 1162.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.83 | 24.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.35 | 14.29 | 9.02 | -0.06 | 32.64 | 34.23 | 34.74 | 1.67 | 15.40
2025-01-17 08:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.49 | 1160.00 | 1044.52 | 1200.00 | 1162.53 | 42.89 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.98 | -- | 126.86 | 53.60 | 7.00 | 13.19 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242741.38 | -- | -- | 1401.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:12:03 | 568127.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 11.00 | 3.00 | 545.70 | 544.72 | 34.69 | 121.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.87 | -- | -- | -- | -- | 66.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.18 | 1133.14 | 1113.02 | 1111.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.99 | 24.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.32 | 13.81 | 10.07 | 0.20 | 18.16 | 45.48 | 0.43 | 1.63 | 15.35
2025-01-17 08:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1173.78 | 1154.73 | 1015.08 | 1200.00 | 1156.45 | 41.45 | 99.63 | 288.50 | -- | -- | 2.94 | -- | 127.02 | 53.91 | 7.02 | 14.73 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242741.38 | -- | -- | 1355.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:14:03 | 568127.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 13.00 | 22.00 | 36.12 | 35.60 | 34.56 | 117.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.13 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.51 | 1113.61 | 1104.06 | 1102.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.89 | 23.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.35 | 13.58 | 10.35 | -0.11 | 17.24 | 47.47 | 0.00 | 1.63 | 14.38
2025-01-17 08:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.16 | 1147.36 | 997.95 | 1200.00 | 1146.08 | 40.51 | 99.62 | 288.50 | -- | -- | 2.98 | -- | 127.14 | 53.88 | 7.03 | 13.46 | -- | 30.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242741.38 | -- | -- | 1317.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:16:03 | 568127.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 15.00 | 21.00 | 562.87 | 562.06 | 34.24 | 116.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.68 | -- | -- | -- | -- | 65.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.02 | 1090.82 | 1086.74 | 1089.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.82 | 22.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.35 | 13.26 | 10.56 | 0.19 | 12.93 | 44.73 | 0.06 | 1.74 | 13.85
2025-01-17 08:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.40 | 1135.99 | 987.31 | 1200.00 | 1146.05 | 40.33 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.94 | -- | 127.19 | 54.14 | 7.04 | 13.00 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242741.38 | -- | -- | 1308.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:18:03 | 568127.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 17.00 | 7.00 | 257.52 | 257.73 | 34.19 | 112.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.85 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.49 | 1065.33 | 1070.95 | 1048.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.94 | 13.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.34 | -0.40 | 13.05 | 10.85 | 0.25 | 11.32 | 41.06 | 0.00 | 1.24 | 13.82
2025-01-17 08:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.86 | 1128.43 | 963.94 | 1200.00 | 1136.66 | 39.38 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.94 | -- | 127.14 | 53.80 | 7.05 | 13.07 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242741.38 | -- | -- | 1250.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:20:03 | 568132.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 19.00 | 3.00 | 228.31 | 227.25 | 34.16 | 112.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.73 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.91 | 1037.94 | 1053.81 | 1006.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.75 | 23.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.40 | 12.67 | 11.43 | -0.12 | 8.72 | 37.11 | 0.04 | 1.29 | 14.77
2025-01-17 08:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.46 | 1109.17 | 932.83 | 1200.00 | 1115.87 | 39.20 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.88 | -- | 126.97 | 53.87 | 7.07 | 13.94 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242741.38 | -- | -- | 1241.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:22:03 | 568132.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 21.00 | 14.00 | 411.88 | 408.92 | 34.19 | 109.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.26 | -- | -- | -- | -- | 64.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1007.98 | 1015.99 | 1037.81 | 986.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.70 | 23.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 12.38 | 11.91 | -0.06 | 4.89 | 29.62 | 0.04 | 1.09 | 14.74
2025-01-17 08:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.22 | 1101.58 | 913.47 | 1200.00 | 1112.29 | 38.87 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.96 | -- | 126.61 | 54.04 | 7.09 | 13.03 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242741.38 | -- | -- | 1229.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:24:03 | 568132.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 23.00 | 22.00 | 84.48 | 84.02 | 34.14 | 117.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.93 | -- | -- | -- | -- | 64.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 988.40 | 998.24 | 1026.81 | 967.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.61 | 23.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.36 | 12.31 | 11.85 | -0.06 | 3.75 | 24.62 | 0.03 | 1.09 | 14.05
2025-01-17 08:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1012.96 | 1092.63 | 898.50 | 1200.00 | 1097.72 | 38.50 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.89 | -- | 126.19 | 54.20 | 7.10 | 13.08 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242741.38 | -- | -- | 1221.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:26:03 | 568132.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 25.00 | 23.00 | 570.89 | 570.43 | 34.12 | 108.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.98 | -- | -- | -- | -- | 64.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 969.71 | 979.25 | 1012.87 | 952.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.77 | 18.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.35 | 12.21 | 11.85 | -0.06 | 1.28 | 25.06 | 0.06 | 1.19 | 14.05
2025-01-17 08:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 993.41 | 1075.86 | 883.64 | 1200.00 | 1081.31 | 38.69 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.92 | -- | 125.73 | 44.92 | 7.11 | 13.56 | -- | 30.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242741.38 | -- | -- | 1225.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:28:03 | 568132.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 27.00 | 21.00 | 104.61 | 104.75 | 34.12 | 109.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.13 | -- | -- | -- | -- | 64.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 953.58 | 965.49 | 999.78 | 944.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.58 | 23.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.36 | 12.07 | 12.13 | 0.19 | 1.00 | 26.34 | 0.23 | 0.57 | 13.60
2025-01-17 08:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 980.08 | 1065.88 | 874.22 | 1200.00 | 1077.90 | 36.94 | 99.62 | 288.50 | -- | -- | 2.91 | -- | 125.36 | 44.84 | 7.13 | 13.33 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242744.59 | -- | -- | 1167.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:30:03 | 568132.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 29.00 | 15.00 | 451.50 | 450.32 | 33.52 | 108.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.48 | -- | -- | -- | -- | 64.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 939.88 | 952.60 | 986.29 | 945.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.42 | 23.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.34 | 11.77 | 12.18 | -0.06 | 1.74 | 23.83 | 0.14 | 1.02 | 13.32
2025-01-17 08:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 968.19 | 1051.93 | 866.56 | 1200.00 | 1065.06 | 35.67 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.96 | -- | 125.26 | 45.33 | 7.14 | 13.11 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242744.59 | -- | -- | 1134.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:32:03 | 568132.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 31.00 | 12.00 | 99.72 | 99.06 | 32.00 | 102.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.50 | -- | -- | -- | -- | 63.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 938.21 | 964.03 | 989.32 | 978.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.21 | 24.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.36 | 11.59 | 12.18 | -0.11 | 0.40 | 22.12 | 0.26 | 0.73 | 12.10
2025-01-17 08:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 985.72 | 1077.31 | 881.27 | 1200.00 | 1091.41 | 35.05 | 99.61 | 288.50 | -- | -- | 2.95 | -- | 125.36 | 44.85 | 7.14 | 14.73 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242744.59 | -- | -- | 1118.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:34:03 | 568132.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 33.00 | 22.00 | 595.88 | 595.53 | 31.52 | 94.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.09 | -- | -- | -- | -- | 63.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 943.16 | 969.77 | 989.32 | 984.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.12 | 18.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.35 | 11.66 | 11.29 | -0.06 | 0.65 | 17.58 | 6.20 | 0.85 | 13.50
2025-01-17 08:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 995.65 | 1078.65 | 886.09 | 1200.00 | 1084.01 | 35.42 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 3.05 | -- | 125.53 | 45.12 | 7.13 | 13.33 | -- | 30.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242744.59 | -- | -- | 1118.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:36:03 | 568132.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 35.00 | 23.00 | 35.31 | 34.39 | 31.45 | 103.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.14 | -- | -- | -- | -- | 64.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 948.87 | 981.67 | 993.86 | 1008.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.08 | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.94 | -0.33 | 11.83 | 10.92 | -0.07 | 1.66 | 21.98 | 2.94 | 0.82 | 13.25
2025-01-17 08:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.47 | 1086.64 | 899.65 | 1200.00 | 1090.82 | 35.68 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.89 | -- | 125.69 | 45.30 | 7.12 | 13.52 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242744.59 | -- | -- | 1151.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:38:03 | 568132.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 37.00 | 23.00 | 595.67 | 595.59 | 31.38 | 103.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.58 | -- | -- | -- | -- | 64.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 964.03 | 1003.91 | 1008.75 | 1028.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.92 | 15.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.36 | 11.85 | 10.82 | -0.12 | 3.32 | 30.39 | 0.24 | 0.97 | 13.48
2025-01-17 08:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.21 | 1105.72 | 917.07 | 1200.00 | 1102.48 | 35.94 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.95 | -- | 125.86 | 45.06 | 7.10 | 13.93 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242744.59 | -- | -- | 1148.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:40:03 | 568132.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 39.00 | 23.00 | 57.65 | 57.65 | 31.38 | 93.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.15 | -- | -- | -- | -- | 64.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.51 | 1020.20 | 1024.59 | 1037.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.93 | 25.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.08 | -0.32 | 12.02 | 10.16 | 0.06 | 8.59 | 31.92 | 3.38 | 0.81 | 11.68
2025-01-17 08:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.45 | 1121.36 | 922.94 | 1200.00 | 1119.30 | 35.42 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.91 | -- | 126.02 | 45.22 | 7.09 | 13.82 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242744.59 | -- | -- | 1136.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:42:03 | 568137.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 41.00 | 22.00 | 534.97 | 534.26 | 31.38 | 93.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.06 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 988.46 | 1027.85 | 1030.59 | 1050.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.84 | 15.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.81 | -0.32 | 12.09 | 10.09 | 0.06 | 11.37 | 34.06 | 3.76 | 1.07 | 13.02
2025-01-17 08:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.25 | 1131.84 | 928.53 | 1200.00 | 1133.61 | 35.30 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.84 | -- | 126.18 | 45.18 | 7.07 | 13.78 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242744.59 | -- | -- | 1138.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:44:03 | 568141.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 43.00 | 22.00 | 99.58 | 99.26 | 31.38 | 102.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.98 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1002.56 | 1039.52 | 1041.14 | 1065.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.90 | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.31 | 12.11 | 10.12 | 0.19 | 15.53 | 38.29 | 3.76 | 1.06 | 12.82
2025-01-17 08:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.54 | 1137.19 | 938.59 | 1200.00 | 1131.84 | 36.12 | 99.62 | 288.50 | -- | -- | 2.93 | -- | 126.33 | 45.07 | 7.06 | 14.80 | -- | 30.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242744.59 | -- | -- | 1166.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:46:03 | 568141.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 45.00 | 8.00 | 394.34 | 393.07 | 31.43 | 104.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.02 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.47 | 1046.82 | 1048.67 | 1072.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.79 | 23.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -0.35 | 12.25 | 9.67 | -0.06 | 18.98 | 32.70 | 7.53 | 1.06 | 13.15
2025-01-17 08:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.22 | 1134.21 | 945.31 | 1200.00 | 1127.30 | 36.94 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.93 | -- | 126.51 | 45.08 | 7.05 | 18.38 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242744.59 | -- | -- | 1205.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:48:03 | 568141.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 47.00 | 5.00 | 278.40 | 278.60 | 31.72 | 106.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.14 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.46 | 1062.48 | 1060.36 | 1103.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.71 | 24.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -0.36 | 12.54 | 9.56 | -0.06 | 16.91 | 29.96 | 8.66 | 1.21 | 14.48
2025-01-17 08:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.66 | 1134.65 | 964.54 | 1200.00 | 1124.66 | 37.69 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.93 | -- | 126.73 | 45.74 | 7.03 | 21.27 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242744.59 | -- | -- | 1236.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:50:03 | 568141.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 49.00 | 19.00 | 205.19 | 204.73 | 31.95 | 98.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.92 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.52 | 1066.99 | 1061.80 | 1110.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | 20.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.30 | 12.92 | 9.28 | 0.25 | 22.46 | 32.62 | 26.57 | 1.00 | 14.48
2025-01-17 08:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.58 | 1136.49 | 980.14 | 1200.00 | 1138.40 | 40.95 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.88 | -- | 126.97 | 45.48 | 7.02 | 27.63 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242744.59 | -- | -- | 1356.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:52:03 | 568141.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 51.00 | 21.00 | 588.98 | 588.57 | 31.91 | 105.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.14 | -- | -- | -- | -- | 65.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.19 | 1059.45 | 1052.71 | 1104.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.85 | 23.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.00 | -0.36 | 13.31 | 9.22 | -0.06 | 23.77 | 35.06 | 19.48 | 1.43 | 14.98
2025-01-17 08:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.72 | 1134.31 | 982.02 | 1200.00 | 1144.64 | 40.31 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.90 | -- | 127.27 | 55.60 | 7.01 | 92.40 | -- | 30.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242744.59 | -- | -- | 1356.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:54:03 | 568141.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 53.00 | 11.00 | 207.12 | 205.97 | 32.15 | 101.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.70 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.59 | 1066.53 | 1054.72 | 1119.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.94 | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.38 | 13.26 | 9.98 | 0.06 | 16.65 | 53.90 | 0.25 | 1.50 | 14.95
2025-01-17 08:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.29 | 1148.34 | 992.80 | 1200.00 | 1151.94 | 40.38 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.93 | -- | 127.72 | 56.61 | 7.00 | 143.74 | -- | 30.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242748.41 | -- | -- | 1308.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:56:03 | 568141.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 55.00 | 22.00 | 206.97 | 205.97 | 32.32 | 111.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.43 | -- | -- | -- | -- | 65.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.32 | 1066.73 | 1058.31 | 1102.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89 | 17.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.74 | -0.38 | 13.67 | 9.38 | -0.06 | 17.46 | 53.21 | 0.06 | 1.35 | 14.73
2025-01-17 08:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.18 | 1152.61 | 987.60 | 1200.00 | 1153.62 | 41.33 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.91 | -- | 127.98 | 56.31 | 6.99 | 158.76 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242748.41 | -- | -- | 1346.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:58:03 | 568141.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 57.00 | 23.00 | 552.26 | 551.74 | 32.28 | 99.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.50 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 08:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.83 | 1064.87 | 1058.41 | 1100.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.85 | 24.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.94 | -0.35 | 13.78 | 9.62 | -0.06 | 13.93 | 54.20 | 0.86 | 1.43 | 15.24
2025-01-17 09:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.88 | 1151.13 | 985.72 | 1200.00 | 1154.70 | 41.76 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.94 | -- | 127.99 | 55.83 | 6.99 | 157.97 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242748.41 | -- | -- | 1372.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:00:03 | 568141.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 8.00 | 59.00 | 23.00 | 95.35 | 94.43 | 32.37 | 102.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.32 | -- | -- | -- | -- | 66.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.02 | 1067.88 | 1059.25 | 1119.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.95 | 15.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.30 | -0.30 | 13.94 | 9.65 | -0.12 | 12.64 | 52.92 | 1.47 | 1.25 | 14.88
2025-01-17 09:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.12 | 1151.94 | 995.17 | 1200.00 | 1154.03 | 41.20 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.90 | -- | 127.86 | 55.45 | 6.98 | 164.89 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242748.41 | -- | -- | 1345.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:02:03 | 568146.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 1.00 | 23.00 | 416.79 | 415.59 | 32.45 | 111.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.05 | -- | -- | -- | -- | 66.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.25 | 1069.48 | 1058.44 | 1125.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.93 | 24.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.36 | 14.04 | 9.52 | 0.06 | 14.23 | 48.74 | 1.08 | 1.16 | 14.65
2025-01-17 09:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.76 | 1153.76 | 999.30 | 1118.03 | 1165.75 | 41.52 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.92 | -- | 127.64 | 55.70 | 6.98 | 165.74 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242748.41 | -- | -- | 1347.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:04:03 | 568150.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 3.00 | 23.00 | 284.41 | 283.63 | 32.42 | 107.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.61 | -- | -- | -- | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.21 | 1072.92 | 1057.62 | 1130.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 24.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.69 | -0.35 | 14.21 | 9.53 | 0.31 | 13.75 | 49.03 | 0.07 | 1.15 | 14.95
2025-01-17 09:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.84 | 1155.21 | 1007.79 | 1127.60 | 1160.50 | 42.20 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.85 | -- | 127.19 | 55.83 | 6.97 | 164.62 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242748.41 | -- | -- | 1387.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:08:03 | 568150.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 7.00 | 22.00 | 437.78 | 435.74 | 32.42 | 98.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.67 | -- | -- | -- | -- | 66.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.15 | 1075.24 | 1062.06 | 1130.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.26 | 22.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.39 | 14.31 | 9.52 | -0.06 | 13.38 | 50.57 | 0.35 | 1.09 | 15.40
2025-01-17 09:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.38 | 1151.84 | 1027.56 | 1126.60 | 1155.31 | 40.95 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.92 | -- | 126.73 | 55.59 | 6.97 | 164.81 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242748.41 | -- | -- | 1317.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:16:03 | 568150.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 15.00 | 22.00 | 120.05 | 118.27 | 33.25 | 115.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.98 | -- | -- | -- | -- | 66.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.04 | 1073.01 | 1062.35 | 1127.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.36 | 24.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.35 | 14.19 | 9.78 | -0.06 | 11.43 | 46.86 | 0.30 | 1.23 | 15.50
2025-01-17 09:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.38 | 1158.82 | 1029.85 | 1131.14 | 1167.64 | 41.96 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.89 | -- | 126.61 | 55.43 | 6.98 | 163.50 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242748.41 | -- | -- | 1356.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:18:03 | 568150.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 17.00 | 22.00 | 514.90 | 514.39 | 33.30 | 110.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.95 | -- | -- | -- | -- | 66.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.36 | 1078.55 | 1064.12 | 1147.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.51 | 23.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.36 | 14.34 | 9.67 | -0.12 | 14.38 | 48.25 | 0.41 | 0.97 | 15.45
2025-01-17 09:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.43 | 1162.33 | 1042.60 | 1134.92 | 1165.91 | 41.26 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.87 | -- | 126.35 | 55.67 | 6.98 | 164.32 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242748.41 | -- | -- | 1344.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:22:03 | 568150.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 21.00 | 22.00 | 131.26 | 129.39 | 33.47 | 107.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.61 | -- | -- | -- | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.09 | 1080.59 | 1064.97 | 1144.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.57 | 19.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.31 | 14.34 | 9.54 | 0.04 | 13.36 | 47.74 | 0.20 | 1.21 | 14.65
2025-01-17 09:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.33 | 1161.21 | 1041.63 | 1125.13 | 1165.91 | 41.39 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.89 | -- | 126.33 | 55.31 | 6.98 | 146.34 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242751.38 | -- | -- | 1353.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:24:03 | 568150.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 23.00 | 13.00 | 546.10 | 545.44 | 33.42 | 115.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.76 | -- | -- | -- | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.42 | 1076.45 | 1060.46 | 1137.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.53 | 18.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.36 | 14.22 | 9.57 | 0.19 | 14.14 | 49.79 | 0.13 | 1.13 | 14.98
2025-01-17 09:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.34 | 1156.05 | 1040.33 | 1113.51 | 1159.36 | 41.50 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.98 | -- | 126.27 | 55.81 | 6.99 | 118.77 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242751.38 | -- | -- | 1358.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:26:03 | 568150.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 25.00 | 22.00 | 100.12 | 99.12 | 33.44 | 115.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.50 | -- | -- | -- | -- | 66.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.13 | 1068.89 | 1057.56 | 1099.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.64 | 24.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.36 | 14.18 | 9.65 | -0.12 | 12.01 | 41.36 | 0.30 | 1.09 | 14.75
2025-01-17 09:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.85 | 1151.47 | 1023.55 | 1099.57 | 1157.53 | 41.64 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.93 | -- | 126.18 | 55.61 | 6.99 | 88.36 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242751.38 | -- | -- | 1342.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:28:03 | 568150.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 27.00 | 23.00 | 408.11 | 407.71 | 33.42 | 117.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.26 | -- | -- | -- | -- | 66.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.73 | 1058.63 | 1049.06 | 1074.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.57 | 15.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.38 | 14.07 | 10.08 | 0.10 | 8.79 | 44.23 | 0.12 | 1.10 | 14.85
2025-01-17 09:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.72 | 1133.65 | 1001.86 | 1100.36 | 1138.90 | 41.01 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.88 | -- | 126.00 | 55.82 | 7.00 | 66.64 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242751.38 | -- | -- | 1321.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:30:03 | 568150.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 29.00 | 22.00 | 283.23 | 282.57 | 33.47 | 112.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.02 | -- | -- | -- | -- | 66.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.57 | 1053.32 | 1044.06 | 1091.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.57 | 20.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.31 | 13.77 | 10.67 | 0.00 | 5.87 | 46.46 | 0.00 | 1.04 | 14.73
2025-01-17 09:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.71 | 1120.40 | 1004.87 | 1113.02 | 1123.06 | 40.00 | 99.63 | 288.50 | -- | -- | 3.58 | -- | 125.77 | 55.21 | 7.01 | 33.12 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242751.38 | -- | -- | 1286.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:32:03 | 568154.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 31.00 | 22.00 | 220.29 | 218.76 | 33.47 | 108.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.43 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.69 | 1052.02 | 1041.82 | 1101.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60 | 20.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.34 | 13.66 | 10.66 | 0.19 | 4.40 | 48.72 | 0.13 | 0.96 | 14.02
2025-01-17 09:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.57 | 1116.84 | 1008.95 | 1113.38 | 1124.83 | 40.01 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.89 | -- | 125.52 | 55.60 | 7.03 | 22.02 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242751.38 | -- | -- | 1282.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:34:03 | 568154.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 33.00 | 21.00 | 497.68 | 495.55 | 33.42 | 114.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.82 | -- | -- | -- | -- | 66.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.21 | 1052.45 | 1036.87 | 1115.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.68 | 23.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.38 | 13.56 | 10.51 | 0.25 | 4.33 | 46.89 | 0.04 | 0.86 | 14.12
2025-01-17 09:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.36 | 1107.61 | 1015.44 | 1119.53 | 1117.44 | 40.69 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.85 | -- | 125.24 | 55.58 | 7.03 | 26.44 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242751.38 | -- | -- | 1332.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:36:03 | 568154.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 35.00 | 20.00 | 14.98 | 13.92 | 33.37 | 106.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.35 | -- | -- | -- | -- | 65.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.93 | 1059.71 | 1035.28 | 1124.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60 | 25.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.47 | -0.34 | 13.60 | 10.50 | -0.06 | 4.46 | 47.99 | 0.02 | 0.95 | 15.07
2025-01-17 09:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.21 | 1109.20 | 1026.36 | 1127.06 | 1117.57 | 39.95 | 99.62 | 288.50 | -- | -- | 2.95 | -- | 124.96 | 55.91 | 7.04 | 16.80 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242751.38 | -- | -- | 1271.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:38:03 | 568154.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 37.00 | 21.00 | 483.25 | 482.79 | 33.42 | 109.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.14 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.80 | 1060.92 | 1035.12 | 1121.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.61 | 23.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.45 | -0.33 | 13.68 | 10.18 | 0.06 | 6.35 | 47.95 | 0.14 | 0.97 | 14.85
2025-01-17 09:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.38 | 1102.97 | 1025.62 | 1125.40 | 1112.39 | 40.76 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.54 | -- | 124.68 | 41.12 | 7.04 | 16.68 | -- | 30.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242751.38 | -- | -- | 1323.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:40:03 | 568154.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 39.00 | 23.00 | 166.23 | 165.71 | 33.37 | 105.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.04 | -- | -- | -- | -- | 65.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.04 | 1063.43 | 1033.95 | 1113.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.59 | 22.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.46 | -0.36 | 13.65 | 10.25 | 0.00 | 9.49 | 49.31 | 0.10 | 1.05 | 14.57
2025-01-17 09:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.64 | 1105.12 | 1025.46 | 1117.20 | 1116.04 | 39.89 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 124.57 | 37.66 | 7.04 | 17.92 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242751.38 | -- | -- | 1307.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:42:03 | 568154.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 41.00 | 22.00 | 343.18 | 342.18 | 33.35 | 104.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.04 | -- | -- | -- | -- | 65.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.32 | 1059.87 | 1032.76 | 1106.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60 | 23.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.38 | 13.36 | 10.23 | -0.06 | 14.02 | 49.81 | 0.05 | 1.00 | 14.35
2025-01-17 09:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.27 | 1105.95 | 1018.11 | 1105.45 | 1116.67 | 39.69 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 124.91 | 47.55 | 7.04 | 14.88 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242751.38 | -- | -- | 1294.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:44:03 | 568154.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 43.00 | 20.00 | 385.97 | 384.73 | 33.32 | 114.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.96 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.46 | 1055.73 | 1032.27 | 1098.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.62 | 23.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.38 | 13.14 | 10.29 | -0.06 | 18.89 | 50.99 | 0.09 | 1.25 | 14.35
2025-01-17 09:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.91 | 1111.16 | 1015.34 | 1109.96 | 1118.03 | 40.07 | 99.62 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 125.77 | 48.02 | 7.03 | 14.28 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242754.55 | -- | -- | 1318.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:46:03 | 568158.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 45.00 | 20.00 | 124.22 | 123.04 | 33.32 | 103.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.83 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.45 | 1051.01 | 1032.27 | 1109.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.44 | 24.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.34 | 13.27 | 10.33 | -0.12 | 14.48 | 46.21 | 0.18 | 1.60 | 14.48
2025-01-17 09:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.95 | 1109.37 | 1018.69 | 1107.31 | 1115.77 | 39.26 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.13 | -- | 126.63 | 48.11 | 7.03 | 17.10 | -- | 30.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242754.55 | -- | -- | 1286.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:48:03 | 568163.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 47.00 | 21.00 | 558.50 | 557.69 | 33.33 | 108.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.60 | -- | -- | -- | -- | 65.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.71 | 1055.38 | 1029.72 | 1129.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.48 | 23.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.36 | 13.18 | 10.53 | -0.06 | 15.58 | 48.99 | 0.74 | 1.41 | 14.73
2025-01-17 09:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.34 | 1109.13 | 1028.94 | 1127.26 | 1121.53 | 40.54 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 127.27 | 48.10 | 7.03 | 22.89 | -- | 30.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242754.55 | -- | -- | 1348.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:50:03 | 568163.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 49.00 | 21.00 | 48.16 | 47.59 | 34.06 | 109.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.39 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.06 | 1069.35 | 1035.22 | 1147.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.41 | 24.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.34 | 13.31 | 10.28 | -0.06 | 19.89 | 46.85 | 0.70 | 1.55 | 14.75
2025-01-17 09:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.93 | 1118.90 | 1038.84 | 1142.36 | 1130.94 | 41.14 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 127.72 | 48.15 | 7.03 | 21.08 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242754.55 | -- | -- | 1362.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:52:03 | 568163.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 51.00 | 22.00 | 519.99 | 519.27 | 34.19 | 108.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.65 | -- | -- | -- | -- | 65.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.12 | 1072.16 | 1034.73 | 1136.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.57 | 20.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.46 | -0.35 | 13.50 | 9.76 | -0.06 | 27.52 | 44.77 | 5.40 | 1.68 | 15.32
2025-01-17 09:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.33 | 1120.16 | 1037.71 | 1130.74 | 1136.99 | 40.44 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 128.14 | 48.03 | 7.00 | 54.76 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242754.55 | -- | -- | 1342.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:54:03 | 568163.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 53.00 | 22.00 | 139.54 | 139.14 | 34.24 | 116.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.96 | -- | -- | -- | -- | 65.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.47 | 1077.90 | 1042.44 | 1137.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.47 | 23.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.41 | 13.55 | 9.89 | 0.12 | 26.88 | 45.54 | 2.74 | 1.81 | 14.73
2025-01-17 09:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.80 | 1126.23 | 1038.78 | 1141.79 | 1134.05 | 41.01 | 99.61 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 128.56 | 48.41 | 6.99 | 94.98 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242754.55 | -- | -- | 1353.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:56:03 | 568163.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 55.00 | 22.00 | 327.08 | 326.42 | 34.24 | 116.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.27 | -- | -- | -- | -- | 65.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.58 | 1082.17 | 1049.13 | 1139.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.55 | 16.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.38 | 13.63 | 9.68 | 0.06 | 29.10 | 48.16 | 1.49 | 1.84 | 14.02
2025-01-17 09:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.84 | 1130.84 | 1038.19 | 1143.06 | 1135.79 | 41.20 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 128.97 | 48.51 | 6.96 | 148.33 | -- | 30.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242754.55 | -- | -- | 1377.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:58:03 | 568163.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 57.00 | 22.00 | 375.45 | 374.27 | 34.19 | 116.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.59 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 09:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.89 | 1091.02 | 1059.84 | 1152.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.57 | 23.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.36 | 13.76 | 9.65 | 0.12 | 25.65 | 52.34 | 0.55 | 2.16 | 13.97
2025-01-17 10:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.18 | 1141.45 | 1042.70 | 1150.22 | 1140.48 | 39.76 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.14 | -- | 129.35 | 50.82 | 6.94 | 149.23 | -- | 31.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242754.55 | -- | -- | 1313.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:00:03 | 568163.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 9.00 | 59.00 | 3.00 | 60.44 | 59.58 | 34.24 | 111.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.93 | -- | -- | -- | -- | 66.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.01 | 1099.86 | 1072.36 | 1158.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.64 | 24.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.33 | 14.60 | 8.70 | -0.06 | 43.48 | 44.77 | 84.02 | 1.91 | 15.70
2025-01-17 10:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.37 | 1152.85 | 1053.98 | 1149.95 | 1155.85 | 42.83 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.15 | -- | 129.94 | 49.98 | 6.91 | 164.93 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242754.55 | -- | -- | 1455.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:02:03 | 568163.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 1.00 | 22.00 | 490.58 | 488.88 | 34.22 | 118.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.88 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.28 | 1092.80 | 1066.73 | 1150.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.81 | 21.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.40 | 15.42 | 8.93 | 0.06 | 35.43 | 31.95 | 96.81 | 2.34 | 15.60
2025-01-17 10:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.06 | 1157.23 | 1058.41 | 1154.43 | 1172.46 | 43.57 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 130.45 | 50.68 | 6.89 | 171.20 | -- | 24.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242754.55 | -- | -- | 1460.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:04:03 | 568163.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 3.00 | 22.00 | 51.61 | 50.84 | 34.16 | 116.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.95 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.76 | 1115.18 | 1080.06 | 1168.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.94 | 24.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.39 | 15.44 | 9.43 | 0.06 | 28.09 | 62.04 | 8.19 | 2.01 | 14.77
2025-01-17 10:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.21 | 1168.66 | 1070.92 | 1185.79 | 1174.19 | 43.89 | 99.63 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 131.45 | 50.30 | 6.88 | 173.43 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242754.55 | -- | -- | 1468.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:08:03 | 568163.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 7.00 | 22.00 | 114.30 | 114.15 | 34.24 | 118.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.69 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.92 | 1117.83 | 1081.02 | 1161.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.85 | 25.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.68 | -0.34 | 15.78 | 9.09 | 0.00 | 39.55 | 50.73 | 31.66 | 2.20 | 14.00
2025-01-17 10:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1178.43 | 1171.17 | 1071.21 | 1186.92 | 1177.72 | 42.27 | 99.63 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 131.86 | 50.12 | 6.87 | 173.70 | -- | 30.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242754.55 | -- | -- | 1404.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:10:03 | 568163.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 363.14 | 362.39 | 34.29 | 109.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.65 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.85 | 1122.10 | 1074.32 | 1168.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.68 | 23.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.36 | 15.33 | 9.93 | 0.19 | 22.45 | 62.80 | 0.26 | 2.35 | 14.62
2025-01-17 10:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1183.47 | 1160.23 | 1073.83 | 1194.91 | 1171.98 | 40.94 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 132.69 | 50.27 | 6.87 | 177.04 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242757.89 | -- | -- | 1346.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:16:03 | 568171.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 15.00 | 22.00 | 345.11 | 343.64 | 33.77 | 115.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.47 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.61 | 1123.40 | 1076.00 | 1165.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.73 | 25.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.33 | 15.16 | 10.06 | 0.19 | 21.12 | 62.13 | 3.22 | 2.22 | 15.48
2025-01-17 10:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1186.34 | 1165.78 | 1073.47 | 1191.19 | 1167.71 | 39.83 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 132.79 | 49.95 | 6.88 | 176.81 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242757.89 | -- | -- | 1304.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:18:03 | 568171.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 17.00 | 23.00 | 71.83 | 70.71 | 33.66 | 107.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.51 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.91 | 1118.53 | 1079.37 | 1132.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.79 | 18.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.32 | 15.30 | 9.94 | -0.12 | 14.74 | 57.12 | 0.05 | 2.18 | 14.75
2025-01-17 10:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.08 | 1155.34 | 1056.42 | 1159.36 | 1163.04 | 40.40 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 132.74 | 50.05 | 6.88 | 176.96 | -- | 30.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242757.89 | -- | -- | 1336.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:22:03 | 568171.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 21.00 | 8.00 | 321.85 | 321.39 | 33.57 | 103.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.13 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.51 | 1119.80 | 1081.90 | 1141.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.73 | 21.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.38 | 15.43 | 9.92 | 0.48 | 13.23 | 57.54 | 0.41 | 2.04 | 14.80
2025-01-17 10:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.76 | 1165.75 | 1056.87 | 1161.65 | 1175.61 | 41.46 | 99.63 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 132.61 | 49.94 | 6.89 | 179.04 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242757.89 | -- | -- | 1359.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:24:03 | 568171.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 23.00 | 14.00 | 158.95 | 157.34 | 34.04 | 124.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.94 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.96 | 1121.00 | 1087.36 | 1131.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.92 | 24.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.32 | 15.68 | 9.57 | 0.19 | 17.62 | 56.44 | 0.22 | 1.87 | 14.98
2025-01-17 10:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.04 | 1165.27 | 1051.57 | 1150.96 | 1166.46 | 42.45 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 132.49 | 50.16 | 6.89 | 180.17 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242757.89 | -- | -- | 1425.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:26:03 | 568171.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 25.00 | 8.00 | 575.98 | 575.32 | 34.06 | 116.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.09 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.33 | 1125.03 | 1092.60 | 1144.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.87 | 25.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.35 | 15.60 | 9.63 | 0.12 | 17.22 | 56.34 | 2.49 | 2.22 | 14.02
2025-01-17 10:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1165.81 | 1156.32 | 1054.72 | 1168.42 | 1154.23 | 40.51 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 132.34 | 50.42 | 6.89 | 179.60 | -- | 30.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242757.89 | -- | -- | 1337.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:28:03 | 568171.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 27.00 | 10.00 | 194.06 | 194.47 | 34.17 | 113.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.00 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.94 | 1125.76 | 1100.69 | 1152.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.81 | 25.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.32 | 15.62 | 9.79 | -0.12 | 15.05 | 53.86 | 8.40 | 1.89 | 13.68
2025-01-17 10:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1165.78 | 1167.40 | 1058.18 | 1167.30 | 1155.48 | 41.45 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.14 | -- | 132.21 | 50.13 | 6.90 | 179.46 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242757.89 | -- | -- | 1368.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:30:03 | 568171.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 29.00 | 22.00 | 291.31 | 290.59 | 34.14 | 110.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.80 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.95 | 1129.13 | 1108.83 | 1161.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.85 | 25.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.33 | 15.89 | 9.33 | 0.00 | 19.99 | 53.00 | 42.63 | 1.88 | 14.18
2025-01-17 10:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.69 | 1169.00 | 1062.71 | 1165.10 | 1149.28 | 41.00 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 132.07 | 50.23 | 6.90 | 179.33 | -- | 30.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242757.89 | -- | -- | 1363.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:32:03 | 568171.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 31.00 | 22.00 | 443.94 | 442.30 | 34.16 | 112.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.91 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.80 | 1137.56 | 1127.86 | 1172.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.91 | 26.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.39 | 16.23 | 9.07 | 0.31 | 19.29 | 40.17 | 89.53 | 1.89 | 15.02
2025-01-17 10:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.14 | 1173.03 | 1074.36 | 1171.71 | 1152.00 | 42.08 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 131.90 | 50.01 | 6.92 | 178.43 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242761.06 | -- | -- | 1392.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:38:03 | 568174.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 37.00 | 22.00 | 42.36 | 41.69 | 34.31 | 107.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.80 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.57 | 1129.40 | 1125.53 | 1168.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.90 | 25.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.34 | 15.85 | 9.66 | 0.19 | 17.89 | 52.37 | 5.34 | 2.05 | 14.38
2025-01-17 10:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.96 | 1176.12 | 1074.13 | 1161.45 | 1158.65 | 41.63 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 131.86 | 50.43 | 6.93 | 176.59 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242761.06 | -- | -- | 1352.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:40:03 | 568174.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 39.00 | 17.00 | 483.91 | 482.96 | 34.21 | 118.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.57 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.55 | 1104.10 | 1113.65 | 1142.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.02 | 21.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.34 | 15.52 | 10.39 | 0.00 | 12.34 | 64.37 | 1.12 | 2.12 | 14.55
2025-01-17 10:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.32 | 1157.20 | 1060.30 | 1136.76 | 1144.10 | 40.38 | 99.63 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 131.70 | 50.30 | 6.96 | 173.47 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242761.06 | -- | -- | 1316.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:44:03 | 568174.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 43.00 | 9.00 | 564.19 | 566.17 | 34.21 | 108.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.13 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.59 | 1117.10 | 1114.91 | 1168.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.86 | 23.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.34 | 15.40 | 10.30 | 0.50 | 12.04 | 60.66 | 1.50 | 1.72 | 15.18
2025-01-17 10:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.79 | 1169.51 | 1067.74 | 1170.52 | 1159.90 | 42.21 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.13 | -- | 131.61 | 50.28 | 6.99 | 156.38 | -- | 30.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242761.06 | -- | -- | 1417.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:48:03 | 568178.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 47.00 | 20.00 | 403.28 | 408.25 | 34.19 | 113.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.57 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.31 | 1128.03 | 1123.70 | 1167.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.92 | 25.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.35 | 15.53 | 9.69 | -0.05 | 19.38 | 58.50 | 6.56 | 1.97 | 15.10
2025-01-17 10:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.61 | 1180.99 | 1069.41 | 1163.68 | 1174.42 | 42.02 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.13 | -- | 131.55 | 49.98 | 6.98 | 115.33 | -- | 30.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242761.06 | -- | -- | 1419.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:50:03 | 568178.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 49.00 | 22.00 | 269.72 | 268.39 | 34.27 | 118.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.54 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.01 | 1125.00 | 1123.80 | 1149.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.88 | 25.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.30 | 15.64 | 9.51 | -0.12 | 23.47 | 58.92 | 8.34 | 1.85 | 15.78
2025-01-17 10:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1163.88 | 1178.88 | 1063.69 | 1149.21 | 1162.70 | 42.82 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.13 | -- | 131.49 | 49.90 | 6.97 | 84.30 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242761.06 | -- | -- | 1420.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:52:03 | 568182.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 51.00 | 3.00 | 210.28 | 205.45 | 34.23 | 111.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.59 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.99 | 1115.71 | 1122.80 | 1118.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.92 | 18.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.36 | 15.34 | 9.91 | 0.61 | 17.18 | 59.74 | 0.74 | 2.17 | 15.90
2025-01-17 10:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.48 | 1172.83 | 1047.47 | 1139.34 | 1156.18 | 42.13 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 131.43 | 50.21 | 6.97 | 56.20 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242761.06 | -- | -- | 1394.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:54:03 | 568182.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 53.00 | 11.00 | 389.88 | 387.69 | 34.21 | 106.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.87 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.37 | 1104.49 | 1116.31 | 1125.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.83 | 25.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.38 | 15.15 | 10.29 | 0.44 | 10.32 | 60.63 | 0.01 | 2.04 | 15.43
2025-01-17 10:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.14 | 1165.58 | 1045.07 | 1139.24 | 1152.38 | 41.70 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 131.18 | 50.15 | 6.99 | 18.63 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242761.06 | -- | -- | 1387.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:58:03 | 568182.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 57.00 | 9.00 | 560.74 | 560.62 | 34.23 | 107.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.29 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 10:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.92 | 1104.73 | 1116.44 | 1126.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.67 | 16.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.32 | 14.48 | 10.24 | -0.06 | 12.25 | 58.78 | 0.21 | 1.72 | 14.80
2025-01-17 11:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.46 | 1165.54 | 1045.10 | 1148.84 | 1151.13 | 40.76 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 130.89 | 50.27 | 6.99 | 21.13 | -- | 30.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242764.92 | -- | -- | 1305.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:00:03 | 568182.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 59.00 | 16.00 | 94.60 | 94.43 | 34.24 | 110.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.93 | -- | -- | -- | -- | 66.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.98 | 1110.00 | 1114.71 | 1164.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.77 | 25.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.39 | 14.22 | 10.13 | 0.12 | 13.90 | 62.85 | 1.31 | 1.80 | 14.90
2025-01-17 11:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.28 | 1175.34 | 1061.77 | 1162.97 | 1168.79 | 39.88 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.13 | -- | 130.53 | 50.32 | 7.00 | 16.47 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242764.92 | -- | -- | 1302.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:02:03 | 568182.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 1.00 | 22.00 | 460.24 | 459.64 | 34.26 | 118.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.66 | -- | -- | -- | -- | 66.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.90 | 1117.37 | 1115.21 | 1176.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.74 | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.38 | 14.13 | 9.85 | -0.12 | 17.69 | 60.36 | 12.94 | 1.95 | 15.45
2025-01-17 11:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.79 | 1185.01 | 1072.49 | 1177.35 | 1182.48 | 41.52 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 130.24 | 50.36 | 6.99 | 15.59 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242764.92 | -- | -- | 1357.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:04:03 | 568182.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 3.00 | 10.00 | 240.62 | 239.90 | 34.22 | 110.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.56 | -- | -- | -- | -- | 66.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.57 | 1134.38 | 1122.33 | 1195.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.70 | 24.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.31 | 14.23 | 9.31 | 0.25 | 19.66 | 50.32 | 10.36 | 1.92 | 14.30
2025-01-17 11:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1190.26 | 1194.74 | 1083.88 | 1200.00 | 1189.37 | 40.32 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.15 | -- | 129.86 | 50.37 | 6.98 | 15.33 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242764.92 | -- | -- | 1299.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:06:03 | 568182.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 5.00 | 23.00 | 349.22 | 348.10 | 34.26 | 109.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.66 | -- | -- | -- | -- | 65.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.62 | 1149.61 | 1128.27 | 1203.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.88 | 13.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.39 | 14.15 | 9.04 | 0.12 | 25.50 | 49.19 | 14.73 | 1.98 | 13.68
2025-01-17 11:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.10 | 1200.46 | 1093.00 | 1200.00 | 1194.06 | 40.27 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.14 | -- | 129.57 | 50.43 | 6.96 | 14.96 | -- | 30.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242764.92 | -- | -- | 1318.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:08:03 | 568182.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 7.00 | 23.00 | 306.69 | 305.54 | 34.23 | 113.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.65 | -- | -- | -- | -- | 65.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.32 | 1155.07 | 1131.71 | 1198.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.93 | 22.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.36 | 14.25 | 8.71 | 0.12 | 34.19 | 43.38 | 45.18 | 1.94 | 14.35
2025-01-17 11:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1212.94 | 1200.43 | 1095.90 | 1200.00 | 1189.27 | 41.45 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.14 | -- | 129.27 | 50.34 | 6.94 | 16.69 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242764.92 | -- | -- | 1361.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:10:03 | 568186.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 9.00 | 21.00 | 221.49 | 220.03 | 34.26 | 116.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.65 | -- | -- | -- | -- | 66.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.87 | 1144.94 | 1128.07 | 1186.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.09 | 25.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 14.20 | 8.93 | 0.06 | 32.65 | 38.53 | 27.33 | 2.09 | 15.55
2025-01-17 11:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1197.72 | 1187.29 | 1096.30 | 1193.95 | 1182.83 | 41.58 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 128.97 | 50.36 | 6.92 | 21.01 | -- | 30.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242764.92 | -- | -- | 1349.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:12:03 | 568191.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 11.00 | 21.00 | 380.68 | 379.36 | 34.26 | 118.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.82 | -- | -- | -- | -- | 65.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.39 | 1102.57 | 1102.18 | 1143.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.38 | 19.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.34 | 13.54 | 10.22 | 0.56 | 20.25 | 49.88 | 0.02 | 2.02 | 14.93
2025-01-17 11:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.34 | 1177.99 | 1066.73 | 1146.92 | 1183.75 | 41.20 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 128.07 | 50.22 | 6.92 | 109.39 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242764.92 | -- | -- | 1333.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:18:03 | 568191.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 17.00 | 23.00 | 51.56 | 50.29 | 34.26 | 116.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.74 | -- | -- | -- | -- | 65.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.18 | 1094.74 | 1094.45 | 1144.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.46 | 21.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 13.49 | 10.45 | 0.06 | 17.07 | 52.76 | 0.00 | 1.85 | 14.68
2025-01-17 11:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.09 | 1180.31 | 1064.02 | 1139.07 | 1181.43 | 41.14 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 127.87 | 50.69 | 6.92 | 157.21 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242764.92 | -- | -- | 1344.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:20:03 | 568195.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 19.00 | 22.00 | 555.51 | 555.25 | 34.31 | 118.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.65 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.93 | 1088.38 | 1087.43 | 1135.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.51 | 24.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.29 | 13.41 | 10.25 | 0.30 | 17.04 | 55.45 | 0.00 | 1.98 | 14.62
2025-01-17 11:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.03 | 1175.07 | 1057.23 | 1125.33 | 1178.40 | 41.01 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 127.68 | 50.29 | 6.91 | 157.13 | -- | 30.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242764.92 | -- | -- | 1334.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:22:03 | 568195.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 21.00 | 21.00 | 105.07 | 104.95 | 34.26 | 112.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.44 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.88 | 1077.50 | 1072.26 | 1142.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.54 | 25.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 13.39 | 10.31 | 0.31 | 17.14 | 54.11 | 0.01 | 1.85 | 14.65
2025-01-17 11:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.16 | 1156.02 | 1062.45 | 1122.46 | 1162.94 | 39.20 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 127.44 | 50.38 | 6.91 | 170.61 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242764.92 | -- | -- | 1256.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:24:03 | 568195.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 23.00 | 22.00 | 458.11 | 458.06 | 34.33 | 113.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.26 | -- | -- | -- | -- | 64.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.34 | 1065.46 | 1056.39 | 1149.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.63 | 24.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 13.12 | 10.75 | 0.12 | 15.61 | 53.74 | 0.00 | 1.83 | 15.35
2025-01-17 11:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.12 | 1140.98 | 1064.87 | 1110.83 | 1154.83 | 41.27 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 127.15 | 50.57 | 6.92 | 173.34 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242764.92 | -- | -- | 1340.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:26:03 | 568195.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 25.00 | 22.00 | 240.10 | 240.24 | 34.23 | 118.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.87 | -- | -- | -- | -- | 64.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.11 | 1067.45 | 1054.30 | 1155.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.64 | 25.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.34 | 13.12 | 10.87 | -0.08 | 16.86 | 52.68 | 0.00 | 1.80 | 14.85
2025-01-17 11:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.89 | 1148.81 | 1071.83 | 1123.70 | 1154.70 | 40.19 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.14 | -- | 126.94 | 50.59 | 6.93 | 172.68 | -- | 31.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242767.88 | -- | -- | 1303.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:28:03 | 568195.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 27.00 | 11.00 | 199.15 | 197.17 | 34.24 | 118.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.74 | -- | -- | -- | -- | 64.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.40 | 1052.22 | 1053.49 | 1081.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.47 | 24.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.31 | 13.08 | 10.74 | 0.00 | 24.41 | 53.18 | 0.24 | 2.01 | 14.93
2025-01-17 11:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.65 | 1155.61 | 1028.39 | 1088.28 | 1164.73 | 40.95 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 126.41 | 49.98 | 6.92 | 174.74 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242767.88 | -- | -- | 1317.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:32:03 | 568195.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 31.00 | 21.00 | 54.92 | 54.20 | 34.26 | 112.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.67 | -- | -- | -- | -- | 64.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.45 | 1050.56 | 1053.46 | 1098.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.52 | 25.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.36 | 13.13 | 10.73 | 0.06 | 24.16 | 46.32 | 2.04 | 1.93 | 14.93
2025-01-17 11:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.55 | 1159.79 | 1029.43 | 1098.54 | 1166.69 | 41.45 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 126.23 | 50.31 | 6.93 | 175.53 | -- | 30.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242767.88 | -- | -- | 1358.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:34:03 | 568195.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 33.00 | 21.00 | 444.48 | 444.02 | 34.21 | 109.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.78 | -- | -- | -- | -- | 64.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.70 | 1071.54 | 1071.15 | 1142.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.41 | 25.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.34 | 13.39 | 10.19 | -0.12 | 23.56 | 47.39 | 6.11 | 2.20 | 15.15
2025-01-17 11:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.63 | 1166.49 | 1060.49 | 1142.63 | 1162.80 | 41.64 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 126.06 | 49.86 | 6.91 | 175.96 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242767.88 | -- | -- | 1387.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:38:03 | 568195.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 37.00 | 12.00 | 110.85 | 109.73 | 34.26 | 116.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.33 | -- | -- | -- | -- | 64.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.19 | 1091.91 | 1087.13 | 1163.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.54 | 22.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.34 | -0.35 | 13.56 | 9.80 | -0.02 | 24.37 | 48.40 | 11.87 | 2.03 | 14.90
2025-01-17 11:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.15 | 1169.74 | 1071.87 | 1168.73 | 1164.93 | 41.13 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 126.06 | 49.92 | 6.89 | 177.63 | -- | 31.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242767.88 | -- | -- | 1366.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:40:03 | 568195.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 39.00 | 21.00 | 582.82 | 582.42 | 34.28 | 109.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.80 | -- | -- | -- | -- | 65.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.31 | 1096.43 | 1089.60 | 1163.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.28 | 24.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.34 | -0.34 | 13.68 | 9.45 | 0.50 | 26.14 | 52.20 | 5.36 | 2.10 | 15.03
2025-01-17 11:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.26 | 1165.58 | 1073.73 | 1162.26 | 1163.55 | 42.02 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 126.10 | 50.01 | 6.89 | 179.00 | -- | 31.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242767.88 | -- | -- | 1401.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:42:03 | 568195.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 41.00 | 22.00 | 44.66 | 44.54 | 34.26 | 116.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.11 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.33 | 1104.33 | 1098.18 | 1166.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.47 | 25.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.36 | -0.34 | 13.65 | 9.80 | 0.25 | 23.44 | 54.94 | 0.09 | 2.34 | 15.35
2025-01-17 11:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.71 | 1186.68 | 1074.49 | 1171.64 | 1182.31 | 41.64 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 126.18 | 50.17 | 6.89 | 180.69 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242767.88 | -- | -- | 1387.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:44:03 | 568195.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 43.00 | 21.00 | 452.77 | 451.96 | 34.28 | 118.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.39 | -- | -- | -- | -- | 65.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.33 | 1120.06 | 1109.33 | 1182.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.36 | 23.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.37 | 13.78 | 9.52 | -0.06 | 25.73 | 56.51 | 1.19 | 2.07 | 14.62
2025-01-17 11:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1178.20 | 1191.73 | 1084.40 | 1193.44 | 1178.71 | 41.51 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.15 | -- | 126.26 | 50.08 | 6.89 | 180.51 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242767.88 | -- | -- | 1408.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:46:03 | 568195.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 45.00 | 19.00 | 204.93 | 204.59 | 34.29 | 109.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.63 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.27 | 1125.90 | 1112.88 | 1177.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.43 | 25.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.38 | -0.34 | 13.86 | 9.22 | 0.19 | 27.92 | 57.20 | 2.75 | 2.08 | 15.32
2025-01-17 11:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1180.51 | 1186.98 | 1086.84 | 1181.74 | 1176.67 | 40.95 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.13 | -- | 126.33 | 50.44 | 6.89 | 182.08 | -- | 31.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242767.88 | -- | -- | 1357.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:48:03 | 568195.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 47.00 | 12.00 | 294.76 | 293.24 | 34.31 | 112.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.89 | -- | -- | -- | -- | 65.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.77 | 1124.13 | 1114.18 | 1175.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.39 | 26.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.31 | 13.96 | 9.32 | -0.06 | 25.47 | 53.52 | 0.72 | 2.32 | 15.30
2025-01-17 11:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1174.66 | 1186.98 | 1084.20 | 1181.12 | 1178.50 | 41.52 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.14 | -- | 126.41 | 50.16 | 6.88 | 182.66 | -- | 31.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242767.88 | -- | -- | 1364.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:50:03 | 568195.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 49.00 | 3.00 | 429.04 | 427.00 | 34.28 | 110.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.03 | -- | -- | -- | -- | 65.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.29 | 1118.70 | 1108.87 | 1172.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.54 | 14.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.34 | -0.32 | 13.90 | 9.56 | 0.12 | 23.69 | 53.85 | 0.00 | 2.25 | 13.68
2025-01-17 11:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.52 | 1185.45 | 1083.22 | 1166.93 | 1185.86 | 41.41 | 99.74 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 126.43 | 49.91 | 6.89 | 182.69 | -- | 30.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242767.88 | -- | -- | 1366.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:52:03 | 568200.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 51.00 | 22.00 | 137.82 | 136.96 | 34.31 | 108.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.21 | -- | -- | -- | -- | 65.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.16 | 1109.96 | 1101.05 | 1170.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.49 | 25.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.40 | 13.81 | 9.67 | 0.06 | 23.29 | 53.02 | 0.01 | 2.09 | 14.82
2025-01-17 11:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.44 | 1181.05 | 1081.12 | 1154.67 | 1184.70 | 41.69 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 126.45 | 49.99 | 6.90 | 182.83 | -- | 31.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242767.88 | -- | -- | 1373.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:54:03 | 568203.88 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 53.00 | 22.00 | 579.57 | 578.97 | 34.28 | 107.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.21 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.46 | 1112.05 | 1103.40 | 1171.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.59 | 26.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.35 | 13.79 | 9.85 | 0.13 | 21.43 | 48.68 | 0.00 | 2.38 | 14.02
2025-01-17 11:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1159.36 | 1191.25 | 1083.45 | 1171.20 | 1189.75 | 41.64 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 126.45 | 50.02 | 6.91 | 181.56 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242767.88 | -- | -- | 1347.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:56:03 | 568203.88 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 55.00 | 21.00 | 63.00 | 62.34 | 34.31 | 118.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.24 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.24 | 1116.54 | 1108.47 | 1186.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.69 | 25.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.30 | 13.78 | 9.71 | 0.31 | 20.96 | 52.03 | 0.00 | 2.30 | 14.77
2025-01-17 11:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.63 | 1186.88 | 1092.11 | 1174.66 | 1182.04 | 41.83 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 126.45 | 49.96 | 6.93 | 182.09 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242771.75 | -- | -- | 1362.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:58:03 | 568203.88 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 57.00 | 22.00 | 458.86 | 458.20 | 34.34 | 107.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.26 | -- | -- | -- | -- | 65.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 11:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.33 | 1113.02 | 1104.96 | 1186.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.72 | 20.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.34 | 13.74 | 9.76 | 0.44 | 19.15 | 53.82 | 0.43 | 2.26 | 14.77
2025-01-17 12:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.74 | 1179.83 | 1092.14 | 1163.75 | 1175.21 | 41.39 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 126.49 | 50.20 | 6.94 | 181.10 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242771.75 | -- | -- | 1359.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:00:03 | 568203.88 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 11.00 | 59.00 | 23.00 | 234.15 | 233.86 | 34.31 | 118.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.32 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.50 | 1110.26 | 1104.76 | 1176.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.93 | 25.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.36 | 13.78 | 9.85 | 0.11 | 16.76 | 53.57 | 0.09 | 2.22 | 14.98
2025-01-17 12:02:03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.16 | 1176.12 | 1088.81 | 1157.84 | 1169.57 | 41.32 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.15 | -- | 126.51 | 49.98 | 6.95 | 179.93 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242771.75 | -- | -- | 1364.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:02:04 | 568207.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 1.00 | 23.00 | 257.06 | 256.06 | 34.31 | 109.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.41 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:02:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.47 | 1107.21 | 1103.10 | 1169.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.82 | 25.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.33 | 13.85 | 9.90 | 0.00 | 15.04 | 54.01 | 0.05 | 2.20 | 15.60
2025-01-17 12:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.57 | 1168.08 | 1082.99 | 1159.76 | 1162.26 | 41.70 | 99.74 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 126.53 | 50.48 | 6.96 | 178.92 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242771.75 | -- | -- | 1386.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:04:03 | 568207.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 3.00 | 20.00 | 440.63 | 439.05 | 34.28 | 112.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.47 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.70 | 1110.33 | 1101.02 | 1177.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87 | 20.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.33 | 13.89 | 10.08 | 0.25 | 13.26 | 57.47 | 0.07 | 1.96 | 14.62
2025-01-17 12:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.84 | 1163.82 | 1088.58 | 1174.76 | 1158.61 | 41.45 | 99.73 | 288.50 | -- | -- | 2.14 | -- | 126.55 | 50.06 | 6.97 | 177.98 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242771.75 | -- | -- | 1382.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:06:03 | 568207.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 5.00 | 21.00 | 82.44 | 81.09 | 34.33 | 107.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.55 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.70 | 1115.54 | 1103.77 | 1174.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.92 | 18.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.34 | 13.96 | 9.98 | 0.25 | 14.11 | 56.02 | 0.13 | 2.00 | 14.73
2025-01-17 12:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1170.56 | 1174.46 | 1094.35 | 1180.41 | 1169.34 | 42.15 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.14 | -- | 126.61 | 50.21 | 6.98 | 179.98 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242771.75 | -- | -- | 1384.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:08:03 | 568207.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 7.00 | 22.00 | 561.69 | 560.62 | 34.34 | 119.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.66 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.40 | 1125.70 | 1108.47 | 1187.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.01 | 25.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.12 | -0.35 | 14.00 | 9.78 | 0.25 | 16.39 | 58.02 | 0.89 | 2.01 | 14.82
2025-01-17 12:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1184.73 | 1178.09 | 1110.23 | 1194.57 | 1167.84 | 42.27 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.14 | -- | 126.63 | 49.89 | 6.99 | 177.08 | -- | 31.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242771.75 | -- | -- | 1384.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:10:03 | 568207.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 9.00 | 23.00 | 4.37 | 4.26 | 34.31 | 113.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.92 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.27 | 1133.71 | 1114.68 | 1190.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.98 | 24.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.39 | 14.12 | 9.33 | 0.19 | 21.88 | 58.65 | 2.09 | 2.32 | 14.77
2025-01-17 12:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1186.58 | 1179.59 | 1119.30 | 1184.84 | 1172.76 | 42.01 | 99.73 | 288.50 | -- | -- | 2.08 | -- | 126.69 | 49.60 | 6.98 | 173.99 | -- | 31.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242771.75 | -- | -- | 1381.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:12:03 | 568210.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 11.00 | 22.00 | 562.81 | 562.66 | 34.35 | 107.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.22 | -- | -- | -- | -- | 65.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.22 | 1140.41 | 1117.17 | 1195.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.83 | 25.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.30 | 14.15 | 9.27 | 0.50 | 22.74 | 54.57 | 0.09 | 2.16 | 14.94
2025-01-17 12:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1190.64 | 1177.72 | 1125.73 | 1193.68 | 1174.59 | 42.27 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.07 | -- | 126.77 | 49.45 | 6.97 | 169.63 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242771.75 | -- | -- | 1386.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:14:03 | 568210.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 13.00 | 20.00 | 94.03 | 93.28 | 34.36 | 117.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.47 | -- | -- | -- | -- | 65.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.02 | 1145.41 | 1117.57 | 1197.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.93 | 17.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.32 | 14.15 | 9.36 | 0.31 | 23.14 | 53.26 | 0.00 | 2.35 | 14.90
2025-01-17 12:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1195.56 | 1180.48 | 1129.53 | 1195.56 | 1176.36 | 41.96 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 126.83 | 49.39 | 6.97 | 156.99 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242771.75 | -- | -- | 1381.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:16:03 | 568210.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 15.00 | 1.00 | 317.74 | 316.56 | 34.36 | 108.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.66 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.56 | 1146.79 | 1120.50 | 1192.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.94 | 25.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.38 | 14.26 | 9.11 | 0.56 | 26.19 | 48.91 | 1.24 | 2.65 | 15.02
2025-01-17 12:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.42 | 1183.88 | 1131.77 | 1191.97 | 1173.20 | 41.26 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.15 | -- | 126.98 | 49.93 | 6.97 | 140.93 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242771.75 | -- | -- | 1341.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:18:03 | 568210.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 17.00 | 9.00 | 257.38 | 256.66 | 34.40 | 110.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.83 | -- | -- | -- | -- | 65.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.50 | 1143.36 | 1127.20 | 1187.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.95 | 24.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 14.13 | 9.51 | 0.00 | 20.93 | 47.33 | 0.06 | 2.63 | 14.38
2025-01-17 12:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1191.94 | 1185.45 | 1128.67 | 1190.81 | 1170.45 | 40.95 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.14 | -- | 127.10 | 49.58 | 6.97 | 90.88 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242771.75 | -- | -- | 1326.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:20:03 | 568210.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 19.00 | 21.00 | 414.61 | 413.60 | 34.44 | 106.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.65 | -- | -- | -- | -- | 65.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.20 | 1144.87 | 1131.27 | 1183.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.77 | 25.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.31 | 13.78 | 9.95 | -0.06 | 19.07 | 52.91 | 0.57 | 2.74 | 15.05
2025-01-17 12:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1194.30 | 1182.35 | 1127.23 | 1190.33 | 1168.49 | 40.20 | 99.73 | 288.50 | -- | -- | 2.13 | -- | 127.14 | 49.78 | 6.98 | 101.41 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242771.75 | -- | -- | 1302.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:22:03 | 568210.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 21.00 | 22.00 | 205.51 | 205.39 | 34.41 | 112.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.13 | -- | -- | -- | -- | 65.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.21 | 1147.26 | 1135.35 | 1178.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.81 | 7.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.34 | 13.73 | 9.83 | 0.00 | 19.19 | 50.23 | 1.03 | 2.25 | 14.25
2025-01-17 12:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1193.17 | 1178.54 | 1121.70 | 1181.05 | 1159.05 | 40.02 | 99.63 | 288.50 | -- | -- | 2.18 | -- | 127.11 | 49.50 | 6.98 | 35.72 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242771.75 | -- | -- | 1301.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:24:03 | 568210.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 23.00 | 10.00 | 304.68 | 303.16 | 34.40 | 116.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.66 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.45 | 1141.89 | 1133.08 | 1157.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.92 | 6.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.32 | 13.69 | 9.66 | 0.25 | 19.23 | 48.03 | 1.94 | 2.36 | 13.98
2025-01-17 12:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1179.05 | 1177.01 | 1109.10 | 1160.27 | 1163.75 | 40.07 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.15 | -- | 127.06 | 49.44 | 6.98 | 22.86 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242771.75 | -- | -- | 1291.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:26:03 | 568214.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 25.00 | 19.00 | 325.70 | 324.44 | 34.33 | 112.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.14 | -- | -- | -- | -- | 65.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.10 | 1135.69 | 1129.13 | 1151.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.86 | 22.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.35 | 13.64 | 9.69 | 0.06 | 20.15 | 47.31 | 0.80 | 2.47 | 14.50
2025-01-17 12:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1170.83 | 1180.48 | 1104.49 | 1159.69 | 1172.32 | 39.38 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 126.98 | 49.77 | 6.98 | 20.71 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242771.75 | -- | -- | 1256.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:28:03 | 568214.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 27.00 | 5.00 | 121.17 | 120.71 | 34.33 | 115.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.72 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.37 | 1127.93 | 1125.93 | 1147.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.99 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.34 | 13.53 | 9.95 | 0.06 | 18.65 | 44.27 | 0.01 | 2.54 | 13.95
2025-01-17 12:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.16 | 1181.57 | 1100.85 | 1155.44 | 1172.49 | 39.51 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 126.86 | 49.88 | 6.99 | 18.19 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242774.77 | -- | -- | 1271.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:30:03 | 568214.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 29.00 | 16.00 | 512.37 | 510.33 | 34.38 | 109.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.29 | -- | -- | -- | -- | 65.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.54 | 1116.50 | 1116.01 | 1125.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.91 | 11.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.30 | 13.48 | 10.02 | 0.25 | 17.87 | 45.84 | 0.07 | 2.49 | 14.62
2025-01-17 12:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.58 | 1178.57 | 1088.09 | 1147.29 | 1171.61 | 39.69 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.13 | -- | 126.73 | 50.17 | 6.99 | 18.08 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242774.77 | -- | -- | 1290.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:32:03 | 568214.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 31.00 | 5.00 | 4.37 | 4.46 | 34.36 | 116.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.95 | -- | -- | -- | -- | 65.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.07 | 1118.33 | 1117.17 | 1143.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.97 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.30 | 13.36 | 10.24 | -0.06 | 16.70 | 44.78 | 0.01 | 2.07 | 14.34
2025-01-17 12:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.66 | 1184.50 | 1094.48 | 1147.26 | 1162.67 | 39.70 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 126.55 | 50.03 | 7.00 | 17.43 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242774.77 | -- | -- | 1282.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:34:03 | 568214.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 33.00 | 4.00 | 545.18 | 544.58 | 34.35 | 106.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.70 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.48 | 1118.60 | 1120.06 | 1146.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.90 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.32 | 13.37 | 10.03 | 0.56 | 16.18 | 45.96 | 0.59 | 2.07 | 13.95
2025-01-17 12:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.73 | 1178.60 | 1093.29 | 1139.37 | 1156.22 | 40.08 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.13 | -- | 126.38 | 49.96 | 7.00 | 19.61 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242774.77 | -- | -- | 1288.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:36:03 | 568214.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 35.00 | 2.00 | 104.55 | 103.75 | 34.36 | 113.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.48 | -- | -- | -- | -- | 64.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.19 | 1122.90 | 1124.10 | 1157.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.90 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.33 | 13.37 | 10.09 | 0.18 | 15.40 | 48.30 | 0.42 | 2.41 | 14.22
2025-01-17 12:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.69 | 1177.35 | 1105.19 | 1155.88 | 1151.30 | 39.45 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 126.15 | 49.92 | 7.00 | 28.66 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242774.77 | -- | -- | 1284.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:38:03 | 568214.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 37.00 | 10.00 | 510.59 | 509.87 | 34.36 | 118.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.36 | -- | -- | -- | -- | 64.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.30 | 1123.86 | 1128.70 | 1155.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.77 | -0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.35 | 13.34 | 9.94 | 0.06 | 16.53 | 46.47 | 1.26 | 2.21 | 13.88
2025-01-17 12:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.17 | 1177.11 | 1104.76 | 1150.96 | 1151.67 | 39.88 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 125.94 | 50.00 | 7.00 | 27.14 | -- | 31.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242774.77 | -- | -- | 1284.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:40:03 | 568214.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 39.00 | 1.00 | 166.17 | 165.31 | 34.40 | 109.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.22 | -- | -- | -- | -- | 64.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.98 | 1119.10 | 1124.83 | 1163.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.71 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.35 | 13.24 | 10.11 | 0.31 | 16.05 | 44.43 | 1.24 | 2.27 | 14.95
2025-01-17 12:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.03 | 1172.66 | 1114.18 | 1155.31 | 1154.13 | 39.70 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 125.68 | 45.84 | 7.00 | 26.32 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242774.77 | -- | -- | 1265.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:42:03 | 568218.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 41.00 | 22.00 | 578.57 | 577.50 | 34.44 | 121.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.02 | -- | -- | -- | -- | 64.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.63 | 1101.81 | 1111.95 | 1154.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.60 | -0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.34 | 13.11 | 10.31 | 0.25 | 15.62 | 44.64 | 0.08 | 2.19 | 15.15
2025-01-17 12:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.53 | 1156.45 | 1108.80 | 1125.26 | 1143.50 | 39.76 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 125.41 | 46.60 | 7.00 | 61.72 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242774.77 | -- | -- | 1280.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:44:03 | 568223.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 43.00 | 22.00 | 4.51 | 4.11 | 34.44 | 118.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.84 | -- | -- | -- | -- | 64.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.27 | 1093.29 | 1106.32 | 1135.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.55 | -0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.34 | 13.00 | 10.71 | 0.19 | 14.55 | 45.74 | 0.01 | 2.19 | 14.70
2025-01-17 12:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.23 | 1152.91 | 1097.09 | 1112.98 | 1142.16 | 39.37 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.14 | -- | 125.28 | 46.55 | 7.01 | 83.64 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242774.77 | -- | -- | 1277.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:46:03 | 568223.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 45.00 | 6.00 | 495.70 | 495.03 | 34.38 | 111.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.74 | -- | -- | -- | -- | 64.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.77 | 1080.06 | 1093.13 | 1126.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.39 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.36 | 12.91 | 10.70 | 0.38 | 12.68 | 44.84 | 0.10 | 2.31 | 13.95
2025-01-17 12:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.61 | 1145.18 | 1085.03 | 1110.06 | 1143.80 | 39.33 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.13 | -- | 125.24 | 46.22 | 7.01 | 114.59 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242774.77 | -- | -- | 1279.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:48:03 | 568227.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 47.00 | 8.00 | 95.35 | 94.49 | 34.39 | 108.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.61 | -- | -- | -- | -- | 64.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.64 | 1075.96 | 1088.42 | 1120.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.14 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.35 | 12.87 | 10.89 | -0.06 | 10.49 | 44.92 | 0.00 | 2.06 | 14.36
2025-01-17 12:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.00 | 1144.47 | 1080.36 | 1109.00 | 1145.78 | 39.56 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 125.32 | 46.23 | 7.02 | 108.79 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242774.77 | -- | -- | 1269.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:50:03 | 568227.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 49.00 | 9.00 | 572.87 | 569.16 | 34.40 | 106.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.58 | -- | -- | -- | -- | 64.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.91 | 1069.90 | 1075.80 | 1119.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.25 | -0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.21 | -0.32 | 12.85 | 10.81 | 0.29 | 10.66 | 42.08 | 0.00 | 1.95 | 14.25
2025-01-17 12:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.90 | 1136.16 | 1083.58 | 1120.83 | 1142.42 | 39.26 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 125.44 | 46.29 | 7.02 | 143.82 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242774.77 | -- | -- | 1260.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:52:03 | 568227.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 51.00 | 10.00 | 34.13 | 32.92 | 34.36 | 121.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.58 | -- | -- | -- | -- | 64.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.48 | 1069.58 | 1068.20 | 1138.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.11 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.30 | 12.87 | 10.81 | 0.40 | 10.37 | 44.82 | 0.00 | 1.93 | 13.27
2025-01-17 12:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.43 | 1137.13 | 1093.99 | 1137.43 | 1143.80 | 39.32 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 125.61 | 46.44 | 7.02 | 166.81 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242778.83 | -- | -- | 1275.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:54:03 | 568227.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 53.00 | 22.00 | 515.71 | 514.04 | 34.36 | 111.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.66 | -- | -- | -- | -- | 64.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.11 | 1083.12 | 1067.22 | 1163.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.02 | -0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.34 | 12.90 | 10.58 | -0.06 | 10.80 | 50.33 | 0.03 | 2.12 | 14.30
2025-01-17 12:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.97 | 1149.35 | 1109.27 | 1168.15 | 1162.33 | 39.76 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 125.82 | 46.33 | 7.02 | 168.77 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242778.83 | -- | -- | 1291.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:56:03 | 568227.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 55.00 | 22.00 | 164.50 | 164.39 | 34.31 | 106.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.80 | -- | -- | -- | -- | 64.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.01 | 1094.41 | 1071.25 | 1166.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.84 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.34 | 13.09 | 10.15 | 0.06 | 12.96 | 53.44 | 0.00 | 2.15 | 13.92
2025-01-17 12:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.48 | 1169.20 | 1114.15 | 1170.32 | 1185.83 | 39.83 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.13 | -- | 126.06 | 46.11 | 7.00 | 160.27 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242778.83 | -- | -- | 1300.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:58:03 | 568227.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 57.00 | 22.00 | 294.30 | 294.01 | 34.31 | 110.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.21 | -- | -- | -- | -- | 64.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 12:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.80 | 1098.24 | 1074.75 | 1172.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.84 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.36 | 13.25 | 9.75 | 0.56 | 14.87 | 53.27 | 0.00 | 2.14 | 14.55
2025-01-17 13:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.11 | 1174.63 | 1120.23 | 1154.30 | 1180.78 | 39.44 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 126.27 | 46.29 | 6.99 | 161.54 | -- | 31.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242778.83 | -- | -- | 1290.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:00:03 | 568227.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 12.00 | 59.00 | 22.00 | 439.19 | 437.01 | 34.36 | 114.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.54 | -- | -- | -- | -- | 64.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.59 | 1102.64 | 1078.23 | 1173.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.87 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.30 | 13.31 | 9.74 | 0.06 | 18.36 | 52.28 | 1.75 | 2.27 | 14.25
2025-01-17 13:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.19 | 1179.18 | 1122.70 | 1161.69 | 1185.01 | 39.63 | 99.64 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 126.49 | 46.32 | 6.98 | 162.63 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242778.83 | -- | -- | 1297.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:02:03 | 568232.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 1.00 | 18.00 | 26.51 | 25.91 | 34.36 | 113.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.85 | -- | -- | -- | -- | 64.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.34 | 1105.09 | 1081.74 | 1169.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.72 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 13.39 | 9.73 | 0.25 | 19.76 | 47.63 | 5.79 | 2.57 | 14.85
2025-01-17 13:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.49 | 1180.17 | 1121.93 | 1165.78 | 1183.81 | 39.44 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.14 | -- | 126.66 | 46.48 | 6.97 | 165.22 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242778.83 | -- | -- | 1293.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:04:03 | 568232.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 3.00 | 7.00 | 515.25 | 514.70 | 34.38 | 111.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.07 | -- | -- | -- | -- | 64.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.39 | 1105.42 | 1079.83 | 1145.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.61 | -0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 13.33 | 9.96 | 0.38 | 17.52 | 52.56 | 0.11 | 2.71 | 14.60
2025-01-17 13:06:03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.50 | 1176.19 | 1112.48 | 1165.44 | 1182.72 | 39.69 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 126.89 | 46.22 | 6.97 | 165.34 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242778.83 | -- | -- | 1317.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:06:04 | 568232.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 5.00 | 21.00 | 69.24 | 68.72 | 34.36 | 109.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.21 | -- | -- | -- | -- | 64.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:06:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.52 | 1111.26 | 1085.62 | 1145.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.46 | -0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 13.43 | 10.01 | 0.25 | 16.90 | 58.85 | 0.00 | 2.53 | 14.62
2025-01-17 13:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.29 | 1182.35 | 1106.91 | 1179.83 | 1186.30 | 39.94 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.13 | -- | 127.11 | 46.31 | 6.97 | 159.47 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242778.83 | -- | -- | 1308.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:08:03 | 568232.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 7.00 | 21.00 | 458.00 | 457.14 | 34.33 | 106.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.46 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.21 | 1118.93 | 1089.40 | 1157.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.54 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 13.46 | 9.78 | 0.25 | 21.76 | 55.62 | 0.16 | 2.51 | 14.45
2025-01-17 13:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1177.72 | 1186.92 | 1110.16 | 1183.78 | 1184.80 | 40.07 | 99.73 | 288.50 | -- | -- | 2.15 | -- | 127.35 | 46.07 | 6.97 | 155.78 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242778.83 | -- | -- | 1302.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:10:03 | 568232.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 9.00 | 22.00 | 274.35 | 274.43 | 34.33 | 113.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.61 | -- | -- | -- | -- | 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.54 | 1128.83 | 1101.58 | 1164.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.39 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 13.49 | 9.66 | 0.31 | 23.02 | 53.27 | 0.01 | 2.74 | 14.25
2025-01-17 13:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1183.81 | 1196.97 | 1112.25 | 1186.75 | 1189.58 | 39.94 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 127.55 | 45.74 | 6.96 | 146.37 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242778.83 | -- | -- | 1327.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:12:03 | 568232.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 11.00 | 22.00 | 192.19 | 190.81 | 34.33 | 109.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.80 | -- | -- | -- | -- | 65.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.89 | 1133.88 | 1111.19 | 1170.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.42 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.36 | 13.54 | 9.42 | 0.12 | 24.46 | 59.14 | 0.89 | 2.97 | 15.77
2025-01-17 13:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1184.53 | 1204.99 | 1122.80 | 1180.48 | 1194.64 | 39.95 | 99.74 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 127.72 | 45.62 | 6.95 | 134.90 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242778.83 | -- | -- | 1294.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:14:03 | 568232.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 13.00 | 23.00 | 575.06 | 574.40 | 34.31 | 110.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.95 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.02 | 1129.20 | 1107.81 | 1177.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.31 | -0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.39 | 13.56 | 9.42 | 0.46 | 24.00 | 58.33 | 1.86 | 3.21 | 14.62
2025-01-17 13:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.31 | 1195.22 | 1126.03 | 1173.10 | 1189.85 | 39.94 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 127.90 | 45.77 | 6.95 | 134.63 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242778.83 | -- | -- | 1301.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:16:03 | 568237.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 15.00 | 21.00 | 201.40 | 201.88 | 34.33 | 114.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.07 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.46 | 1137.09 | 1112.98 | 1186.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.33 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.36 | 13.61 | 9.61 | 0.56 | 24.45 | 52.90 | 0.17 | 3.12 | 13.45
2025-01-17 13:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1185.14 | 1187.36 | 1131.34 | 1187.97 | 1172.56 | 40.01 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 128.07 | 45.75 | 6.95 | 148.67 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242778.83 | -- | -- | 1315.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:18:03 | 568237.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 17.00 | 16.00 | 245.19 | 243.55 | 34.33 | 117.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.32 | -- | -- | -- | -- | 65.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.86 | 1139.61 | 1122.20 | 1147.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.37 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.84 | -0.34 | 13.73 | 9.30 | 0.19 | 30.73 | 53.86 | 0.92 | 3.07 | 13.93
2025-01-17 13:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1179.25 | 1183.98 | 1109.66 | 1159.15 | 1156.15 | 39.76 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 128.28 | 49.43 | 6.94 | 107.62 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242778.83 | -- | -- | 1315.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:20:03 | 568237.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 19.00 | 17.00 | 501.59 | 499.72 | 34.31 | 120.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.70 | -- | -- | -- | -- | 65.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.43 | 1141.82 | 1133.41 | 1150.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.31 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.76 | -0.31 | 13.89 | 9.16 | 0.38 | 33.83 | 47.70 | 2.45 | 3.39 | 14.40
2025-01-17 13:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1177.24 | 1188.04 | 1101.75 | 1160.10 | 1156.49 | 39.70 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 128.51 | 49.67 | 6.94 | 107.59 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242778.83 | -- | -- | 1317.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:22:03 | 568237.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 21.00 | 22.00 | 19.70 | 18.55 | 34.38 | 106.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.94 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.04 | 1141.38 | 1139.27 | 1150.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.24 | -0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.32 | 13.87 | 9.38 | 0.12 | 30.39 | 47.38 | 7.58 | 3.27 | 14.60
2025-01-17 13:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1170.66 | 1191.01 | 1105.52 | 1152.51 | 1170.96 | 39.62 | 99.62 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 128.61 | 49.35 | 6.93 | 107.18 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242781.86 | -- | -- | 1289.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:24:03 | 568237.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 23.00 | 22.00 | 536.90 | 536.70 | 34.41 | 118.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.00 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.40 | 1127.26 | 1136.36 | 1118.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.14 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.34 | 13.91 | 9.52 | 0.25 | 35.15 | 48.63 | 31.19 | 3.52 | 14.25
2025-01-17 13:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.50 | 1185.83 | 1085.55 | 1134.88 | 1161.89 | 40.19 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 128.57 | 49.26 | 6.93 | 106.47 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242781.86 | -- | -- | 1312.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:26:03 | 568237.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 25.00 | 23.00 | 132.70 | 132.30 | 34.36 | 109.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.94 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.19 | 1120.93 | 1132.81 | 1114.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.26 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.36 | 13.85 | 9.93 | 0.00 | 30.99 | 39.67 | 38.31 | 3.32 | 14.02
2025-01-17 13:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.81 | 1170.22 | 1083.68 | 1135.59 | 1149.68 | 39.44 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 128.51 | 50.03 | 6.94 | 109.96 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242781.86 | -- | -- | 1282.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:28:03 | 568241.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 27.00 | 21.00 | 373.98 | 372.86 | 34.33 | 113.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.87 | -- | -- | -- | -- | 65.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.34 | 1099.73 | 1117.70 | 1094.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.19 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.35 | 13.73 | 10.00 | 0.12 | 28.43 | 39.18 | 9.48 | 3.51 | 14.05
2025-01-17 13:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.96 | 1149.14 | 1066.24 | 1104.43 | 1134.52 | 39.95 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 128.39 | 49.66 | 6.92 | 155.71 | -- | 31.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242781.86 | -- | -- | 1322.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:30:03 | 568244.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 29.00 | 21.00 | 370.76 | 368.75 | 34.31 | 110.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.63 | -- | -- | -- | -- | 65.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.44 | 1085.16 | 1102.14 | 1092.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.17 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 13.56 | 10.63 | -0.06 | 21.27 | 45.62 | 0.08 | 2.86 | 14.99
2025-01-17 13:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.95 | 1147.80 | 1063.50 | 1103.93 | 1135.89 | 39.69 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 128.20 | 49.85 | 6.94 | 134.46 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242781.86 | -- | -- | 1297.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:32:03 | 568244.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 31.00 | 22.00 | 82.75 | 82.55 | 34.36 | 109.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.33 | -- | -- | -- | -- | 65.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.55 | 1082.56 | 1101.48 | 1095.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.18 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.38 | 13.54 | 10.60 | 0.06 | 19.69 | 45.40 | 0.00 | 2.72 | 14.38
2025-01-17 13:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.03 | 1147.33 | 1058.70 | 1103.77 | 1136.69 | 39.05 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 127.98 | 49.84 | 6.94 | 132.14 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242781.86 | -- | -- | 1257.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:34:03 | 568244.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 33.00 | 22.00 | 540.41 | 540.27 | 34.31 | 106.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.15 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.32 | 1071.47 | 1093.00 | 1081.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.09 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.34 | 13.49 | 10.56 | -0.06 | 19.07 | 47.27 | 0.30 | 2.95 | 14.55
2025-01-17 13:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.22 | 1142.05 | 1049.23 | 1095.73 | 1132.64 | 39.51 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 127.74 | 49.66 | 6.94 | 165.00 | -- | 31.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242781.86 | -- | -- | 1268.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:36:03 | 568244.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 35.00 | 23.00 | 249.24 | 249.50 | 34.30 | 108.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.87 | -- | -- | -- | -- | 65.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.85 | 1064.05 | 1081.21 | 1084.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.13 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.31 | 13.39 | 10.81 | 0.19 | 15.89 | 44.64 | 0.04 | 2.20 | 14.15
2025-01-17 13:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.85 | 1137.43 | 1049.94 | 1105.65 | 1133.45 | 39.31 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 127.48 | 49.72 | 6.95 | 163.76 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242781.86 | -- | -- | 1259.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:38:03 | 568244.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 37.00 | 21.00 | 161.71 | 160.68 | 34.36 | 114.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.63 | -- | -- | -- | -- | 64.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.06 | 1060.20 | 1072.88 | 1081.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.94 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.34 | 13.35 | 10.85 | -0.01 | 15.69 | 44.28 | 0.01 | 2.46 | 14.18
2025-01-17 13:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.14 | 1141.05 | 1049.88 | 1109.13 | 1142.63 | 39.44 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.13 | -- | 127.22 | 49.95 | 6.96 | 163.72 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242781.86 | -- | -- | 1280.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:40:03 | 568244.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 39.00 | 22.00 | 553.87 | 552.40 | 34.35 | 112.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.47 | -- | -- | -- | -- | 64.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.34 | 1063.63 | 1067.68 | 1101.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.03 | 34.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.31 | 13.29 | 10.70 | 0.58 | 16.28 | 49.59 | 0.00 | 2.32 | 13.62
2025-01-17 13:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.53 | 1148.84 | 1059.29 | 1124.03 | 1154.23 | 39.70 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 126.97 | 46.23 | 6.96 | 163.72 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242781.86 | -- | -- | 1299.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:42:03 | 568244.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 41.00 | 22.00 | 107.08 | 106.28 | 34.36 | 113.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.39 | -- | -- | -- | -- | 64.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.12 | 1070.00 | 1064.67 | 1128.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.97 | 33.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.35 | 13.39 | 10.44 | 0.38 | 21.15 | 51.95 | 0.00 | 2.52 | 14.12
2025-01-17 13:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.00 | 1152.14 | 1074.19 | 1128.67 | 1161.21 | 39.06 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 126.78 | 45.89 | 6.95 | 138.51 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242781.86 | -- | -- | 1266.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:44:03 | 568244.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 43.00 | 22.00 | 344.56 | 343.90 | 34.38 | 118.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.59 | -- | -- | -- | -- | 64.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.07 | 1068.50 | 1058.54 | 1123.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.91 | -0.34 | 13.38 | 10.06 | 0.19 | 28.04 | 53.16 | 0.00 | 2.81 | 14.18
2025-01-17 13:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.83 | 1145.58 | 1071.61 | 1128.60 | 1155.95 | 39.19 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 126.77 | 45.70 | 6.94 | 138.66 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242781.86 | -- | -- | 1280.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:46:03 | 568244.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 45.00 | 21.00 | 380.82 | 379.96 | 34.38 | 116.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.55 | -- | -- | -- | -- | 64.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.81 | 1074.26 | 1057.49 | 1139.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.86 | 33.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 13.31 | 10.31 | 0.31 | 27.07 | 53.24 | 0.00 | 3.10 | 14.18
2025-01-17 13:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.46 | 1138.84 | 1079.31 | 1141.25 | 1143.23 | 38.89 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 126.83 | 45.82 | 6.94 | 138.11 | -- | 31.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242785.11 | -- | -- | 1261.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:48:03 | 568244.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 47.00 | 14.00 | 54.00 | 53.08 | 34.40 | 117.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.43 | -- | -- | -- | -- | 64.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.37 | 1082.56 | 1059.55 | 1129.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.71 | 34.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.34 | 13.29 | 10.24 | 0.12 | 30.88 | 50.19 | 1.24 | 3.15 | 14.12
2025-01-17 13:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.24 | 1140.38 | 1081.87 | 1135.32 | 1145.95 | 39.06 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.08 | -- | 126.97 | 45.80 | 6.93 | 138.62 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242785.11 | -- | -- | 1270.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:50:03 | 568244.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 49.00 | 22.00 | 584.46 | 583.86 | 34.37 | 110.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.43 | -- | -- | -- | -- | 64.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.82 | 1069.81 | 1052.32 | 1109.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | 31.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.55 | -0.34 | 13.43 | 10.01 | 0.19 | 35.91 | 47.49 | 14.99 | 3.51 | 14.93
2025-01-17 13:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.03 | 1140.48 | 1061.60 | 1103.87 | 1151.33 | 39.69 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.05 | -- | 127.11 | 45.85 | 6.93 | 164.59 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242785.11 | -- | -- | 1302.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:52:03 | 568247.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 51.00 | 21.00 | 167.70 | 167.44 | 34.36 | 117.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.43 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.41 | 1064.02 | 1047.80 | 1113.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.75 | 34.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.36 | 13.37 | 10.44 | 0.31 | 27.62 | 49.60 | 1.52 | 3.56 | 14.50
2025-01-17 13:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.13 | 1144.24 | 1061.31 | 1103.77 | 1155.00 | 39.44 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 127.23 | 46.02 | 6.92 | 165.60 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242785.11 | -- | -- | 1293.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:54:03 | 568247.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 53.00 | 6.00 | 227.19 | 225.87 | 34.33 | 118.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.55 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.65 | 1063.23 | 1046.43 | 1119.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.77 | 31.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.34 | 13.40 | 10.31 | 0.06 | 27.59 | 51.89 | 0.00 | 3.52 | 13.93
2025-01-17 13:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.51 | 1145.95 | 1066.63 | 1110.43 | 1155.41 | 39.63 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.08 | -- | 127.39 | 45.72 | 6.91 | 150.32 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242785.11 | -- | -- | 1314.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:56:03 | 568247.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 55.00 | 5.00 | 548.03 | 547.31 | 34.36 | 108.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.69 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.84 | 1057.82 | 1045.30 | 1104.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.63 | 31.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.53 | -0.31 | 13.40 | 10.40 | 0.50 | 24.17 | 55.38 | 0.00 | 3.49 | 13.80
2025-01-17 13:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.73 | 1145.34 | 1058.21 | 1099.33 | 1151.53 | 39.32 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 127.56 | 45.59 | 6.91 | 170.23 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242785.11 | -- | -- | 1290.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:58:03 | 568247.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 57.00 | 8.00 | 134.69 | 134.89 | 34.40 | 112.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.72 | -- | -- | -- | -- | 64.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 13:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.30 | 1055.28 | 1044.87 | 1105.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.61 | 41.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.54 | -0.28 | 13.37 | 10.58 | 0.00 | 20.96 | 56.48 | 0.02 | 3.22 | 13.77
2025-01-17 14:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.15 | 1139.54 | 1056.26 | 1101.95 | 1143.13 | 39.25 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.07 | -- | 127.78 | 45.78 | 6.92 | 169.78 | -- | 31.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242785.11 | -- | -- | 1297.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:00:03 | 568250.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 13.00 | 59.00 | 22.00 | 383.21 | 382.92 | 34.36 | 111.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.72 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.04 | 1052.67 | 1042.96 | 1112.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.69 | 39.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.34 | 13.37 | 10.59 | 0.31 | 20.14 | 55.15 | 0.00 | 3.28 | 14.27
2025-01-17 14:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.40 | 1131.00 | 1059.06 | 1095.01 | 1134.18 | 40.13 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 127.94 | 45.83 | 6.92 | 169.62 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242785.11 | -- | -- | 1325.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:02:03 | 568250.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 1.00 | 22.00 | 408.37 | 406.59 | 34.33 | 118.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.72 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.08 | 1051.54 | 1043.64 | 1114.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.69 | 39.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.32 | 13.46 | 10.48 | -0.06 | 20.26 | 55.63 | 0.15 | 3.24 | 14.95
2025-01-17 14:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.92 | 1130.34 | 1059.71 | 1096.56 | 1135.79 | 39.69 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 128.11 | 45.83 | 6.92 | 169.70 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242785.11 | -- | -- | 1326.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:04:03 | 568250.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 3.00 | 21.00 | 40.63 | 40.08 | 34.38 | 106.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.77 | -- | -- | -- | -- | 65.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.30 | 1052.77 | 1045.17 | 1115.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.59 | 40.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.36 | 13.54 | 10.50 | -0.06 | 19.43 | 53.65 | 0.02 | 3.33 | 14.05
2025-01-17 14:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.81 | 1131.41 | 1060.59 | 1094.61 | 1133.98 | 39.57 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.08 | -- | 128.28 | 45.65 | 6.93 | 168.88 | -- | 31.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242785.11 | -- | -- | 1305.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:06:03 | 568254.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 5.00 | 23.00 | 531.81 | 531.81 | 34.38 | 111.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.89 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.20 | 1058.96 | 1045.46 | 1127.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.52 | 36.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.30 | 13.65 | 10.25 | 0.12 | 19.26 | 57.07 | 0.00 | 2.97 | 14.07
2025-01-17 14:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.99 | 1129.94 | 1065.03 | 1104.20 | 1134.18 | 40.39 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.07 | -- | 128.48 | 45.91 | 6.92 | 170.12 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242785.11 | -- | -- | 1330.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:08:03 | 568254.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 7.00 | 21.00 | 228.83 | 228.71 | 34.33 | 115.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.14 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.87 | 1070.00 | 1049.23 | 1140.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.67 | 39.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 13.77 | 9.99 | 0.31 | 22.61 | 57.86 | 0.00 | 3.18 | 14.75
2025-01-17 14:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.44 | 1136.99 | 1074.49 | 1121.26 | 1137.50 | 39.94 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.15 | -- | 128.65 | 50.01 | 6.92 | 163.04 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242785.11 | -- | -- | 1333.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:10:03 | 568254.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 9.00 | 3.00 | 119.99 | 119.07 | 34.38 | 107.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.44 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.80 | 1086.24 | 1059.84 | 1144.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.52 | 37.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 14.03 | 9.43 | 0.00 | 27.78 | 49.41 | 5.74 | 3.56 | 14.27
2025-01-17 14:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.24 | 1151.84 | 1082.07 | 1136.29 | 1151.63 | 39.75 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 128.97 | 50.06 | 6.90 | 169.97 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1335.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:12:03 | 568254.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 11.00 | 22.00 | 554.79 | 553.52 | 34.38 | 116.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.00 | -- | -- | -- | -- | 65.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.33 | 1093.52 | 1064.74 | 1142.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.66 | 38.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.31 | 14.22 | 9.25 | 0.31 | 24.16 | 48.43 | 4.09 | 3.56 | 15.14
2025-01-17 14:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.14 | 1153.99 | 1079.90 | 1140.95 | 1152.58 | 40.89 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.13 | -- | 129.15 | 49.91 | 6.89 | 144.41 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1364.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:14:03 | 568254.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 13.00 | 22.00 | 96.79 | 95.95 | 34.36 | 124.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.31 | -- | -- | -- | -- | 65.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.18 | 1103.67 | 1070.30 | 1150.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.32 | 14.30 | 9.36 | 0.03 | 26.10 | 56.28 | 0.42 | 3.30 | 14.50
2025-01-17 14:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.84 | 1161.32 | 1084.20 | 1146.45 | 1161.92 | 40.25 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.13 | -- | 129.24 | 49.63 | 6.90 | 144.53 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1350.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:16:03 | 568254.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 15.00 | 22.00 | 312.44 | 312.24 | 34.45 | 115.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.66 | -- | -- | -- | -- | 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.32 | 1103.07 | 1071.08 | 1148.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.76 | 38.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.25 | 14.47 | 9.01 | 0.25 | 36.86 | 52.67 | 5.94 | 3.49 | 14.48
2025-01-17 14:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.34 | 1156.12 | 1083.71 | 1135.72 | 1155.00 | 40.83 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 129.27 | 49.95 | 6.88 | 145.70 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1352.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:18:03 | 568254.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 17.00 | 18.00 | 483.45 | 482.50 | 34.51 | 121.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.91 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.21 | 1106.15 | 1071.80 | 1156.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.63 | 39.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.30 | 14.43 | 9.37 | 0.06 | 28.40 | 46.26 | 0.92 | 3.46 | 14.43
2025-01-17 14:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.96 | 1152.17 | 1090.10 | 1143.60 | 1156.15 | 40.00 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 129.24 | 49.26 | 6.89 | 145.06 | -- | 31.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1308.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:20:03 | 568254.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 19.00 | 6.00 | 26.05 | 24.53 | 34.46 | 110.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.05 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.39 | 1108.93 | 1080.10 | 1146.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58 | 39.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.30 | 14.40 | 9.51 | 0.68 | 29.53 | 56.05 | 0.11 | 3.56 | 14.93
2025-01-17 14:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.99 | 1160.10 | 1086.80 | 1148.20 | 1160.00 | 40.63 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 129.15 | 48.20 | 6.90 | 145.86 | -- | 31.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1313.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:22:03 | 568254.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 21.00 | 20.00 | 560.82 | 561.08 | 34.45 | 119.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.22 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.10 | 1110.56 | 1085.32 | 1142.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.65 | 39.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.37 | 14.51 | 9.38 | 0.56 | 29.59 | 58.18 | 3.95 | 3.32 | 14.70
2025-01-17 14:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.18 | 1161.04 | 1077.73 | 1141.22 | 1161.25 | 40.44 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 129.03 | 48.73 | 6.89 | 145.67 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1315.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:24:03 | 568254.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 23.00 | 21.00 | 128.27 | 127.35 | 34.38 | 112.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.43 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.33 | 1110.23 | 1093.75 | 1126.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53 | 36.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.31 | 14.58 | 9.40 | 0.62 | 30.17 | 56.05 | 0.99 | 3.62 | 14.48
2025-01-17 14:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.05 | 1153.72 | 1071.97 | 1133.41 | 1144.14 | 40.69 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 128.97 | 48.72 | 6.89 | 148.97 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1345.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:26:03 | 568254.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 25.00 | 22.00 | 340.80 | 339.68 | 34.51 | 121.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.57 | -- | -- | -- | -- | 66.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.12 | 1109.70 | 1097.35 | 1128.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.69 | 41.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.36 | 14.46 | 9.58 | 0.12 | 29.14 | 55.41 | 4.00 | 3.58 | 14.52
2025-01-17 14:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.02 | 1143.93 | 1070.66 | 1135.08 | 1133.28 | 39.94 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 128.93 | 48.79 | 6.90 | 168.09 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1306.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:28:03 | 568254.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 27.00 | 22.00 | 405.72 | 404.26 | 34.44 | 106.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.59 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.39 | 1113.68 | 1100.43 | 1140.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.63 | 38.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.27 | 14.46 | 9.70 | 0.19 | 27.99 | 53.14 | 9.11 | 3.50 | 15.02
2025-01-17 14:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.12 | 1148.24 | 1075.83 | 1148.44 | 1142.46 | 41.62 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 128.97 | 48.72 | 6.91 | 174.52 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1382.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:30:03 | 568254.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 29.00 | 11.00 | 56.33 | 55.73 | 34.43 | 117.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.59 | -- | -- | -- | -- | 66.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.59 | 1115.51 | 1098.74 | 1147.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.75 | 39.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.34 | 14.57 | 9.55 | 0.31 | 30.72 | 51.56 | 5.09 | 3.63 | 15.68
2025-01-17 14:32:03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.59 | 1148.50 | 1081.15 | 1149.31 | 1146.22 | 44.77 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 128.99 | 48.36 | 6.91 | 175.31 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1500.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:32:04 | 568254.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 31.00 | 8.00 | 296.08 | 296.49 | 34.51 | 108.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.01 | -- | -- | -- | -- | 66.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:32:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.55 | 1110.13 | 1097.19 | 1117.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.83 | 38.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.31 | 14.80 | 9.86 | 0.56 | 34.55 | 58.81 | 0.07 | 3.91 | 16.42
2025-01-17 14:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.00 | 1150.93 | 1063.23 | 1122.46 | 1146.82 | 45.85 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.08 | -- | 129.09 | 48.80 | 6.91 | 177.53 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1526.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:34:03 | 568254.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 33.00 | 20.00 | 430.62 | 429.04 | 34.56 | 117.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.01 | -- | -- | -- | -- | 65.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.49 | 1096.39 | 1088.88 | 1110.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | 39.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.32 | 14.38 | 10.74 | -0.06 | 25.64 | 59.75 | 0.09 | 3.72 | 15.20
2025-01-17 14:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.46 | 1149.41 | 1055.90 | 1111.72 | 1151.43 | 43.76 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 129.24 | 48.86 | 6.93 | 169.40 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1444.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:36:03 | 568254.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 35.00 | 21.00 | 86.21 | 84.94 | 34.51 | 113.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.54 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.93 | 1081.18 | 1075.54 | 1119.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.98 | 41.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.54 | -0.37 | 14.15 | 10.88 | 0.25 | 22.09 | 59.63 | 5.18 | 3.63 | 16.75
2025-01-17 14:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.92 | 1143.16 | 1058.11 | 1110.73 | 1144.14 | 45.84 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 129.49 | 48.54 | 6.93 | 178.81 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1529.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:38:03 | 568254.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 37.00 | 22.00 | 594.61 | 594.01 | 34.40 | 117.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.27 | -- | -- | -- | -- | 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.15 | 1076.82 | 1073.11 | 1120.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 37.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.38 | 14.10 | 11.09 | -0.06 | 18.15 | 58.63 | 9.02 | 3.52 | 16.00
2025-01-17 14:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.73 | 1142.26 | 1059.29 | 1113.78 | 1139.47 | 43.77 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 129.73 | 48.52 | 6.95 | 171.66 | -- | 31.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1457.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:40:03 | 568259.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 39.00 | 5.00 | 146.10 | 146.01 | 34.43 | 106.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.90 | -- | -- | -- | -- | 64.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.06 | 1078.85 | 1074.49 | 1113.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.02 | 37.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.08 | -0.32 | 13.88 | 11.38 | 0.49 | 14.60 | 59.77 | 12.90 | 2.90 | 15.50
2025-01-17 14:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.70 | 1144.34 | 1057.43 | 1121.96 | 1135.99 | 45.84 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 130.02 | 48.29 | 6.96 | 176.62 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1550.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:42:03 | 568262.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 41.00 | 22.00 | 500.33 | 499.52 | 34.56 | 111.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.28 | -- | -- | -- | -- | 64.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.20 | 1078.82 | 1072.59 | 1101.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.08 | 40.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.35 | 14.18 | 10.76 | 0.12 | 16.77 | 58.74 | 8.76 | 2.55 | 15.52
2025-01-17 14:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.93 | 1145.51 | 1049.68 | 1122.90 | 1141.15 | 42.83 | 99.63 | 288.50 | -- | -- | 2.07 | -- | 130.24 | 47.89 | 6.96 | 177.38 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1436.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:44:03 | 568262.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 43.00 | 7.00 | 209.16 | 208.35 | 34.60 | 118.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.29 | -- | -- | -- | -- | 64.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.34 | 1078.29 | 1068.79 | 1098.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.24 | 38.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.36 | 13.87 | 10.84 | -0.12 | 18.78 | 59.33 | 11.38 | 3.14 | 15.60
2025-01-17 14:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.50 | 1146.29 | 1042.25 | 1121.70 | 1145.88 | 44.78 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.08 | -- | 130.52 | 48.12 | 6.95 | 177.12 | -- | 32.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1506.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:46:03 | 568262.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 45.00 | 21.00 | 470.71 | 469.64 | 34.53 | 118.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.83 | -- | -- | -- | -- | 64.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.23 | 1064.61 | 1055.25 | 1080.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.13 | 39.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.36 | 14.08 | 10.81 | 0.20 | 17.96 | 56.87 | 11.36 | 3.15 | 15.48
2025-01-17 14:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.16 | 1134.85 | 1028.33 | 1100.56 | 1139.81 | 44.78 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.06 | -- | 130.73 | 48.27 | 6.96 | 177.08 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1499.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:48:03 | 568262.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 47.00 | 21.00 | 207.23 | 206.77 | 34.68 | 120.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.51 | -- | -- | -- | -- | 64.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.99 | 1050.59 | 1043.74 | 1070.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23 | 39.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.35 | 13.87 | 11.17 | 0.63 | 16.02 | 57.43 | 7.16 | 2.95 | 15.30
2025-01-17 14:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.72 | 1133.51 | 1017.14 | 1084.50 | 1144.84 | 41.77 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.13 | -- | 130.97 | 48.78 | 6.96 | 175.66 | -- | 31.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1392.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:50:03 | 568262.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 49.00 | 21.00 | 337.55 | 335.76 | 34.60 | 120.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.09 | -- | -- | -- | -- | 64.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.64 | 1046.27 | 1041.44 | 1062.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.19 | 37.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.39 | 13.58 | 11.24 | 0.19 | 13.99 | 57.22 | 3.14 | 3.16 | 13.99
2025-01-17 14:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.91 | 1129.07 | 1010.65 | 1085.65 | 1132.44 | 39.44 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 131.11 | 48.84 | 6.96 | 175.38 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1308.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:52:03 | 568262.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 51.00 | 14.00 | 310.58 | 309.14 | 34.50 | 117.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.20 | -- | -- | -- | -- | 64.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.09 | 1051.34 | 1045.95 | 1079.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23 | 40.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.34 | 13.39 | 10.98 | -0.12 | 8.13 | 52.90 | 0.41 | 2.38 | 14.27
2025-01-17 14:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.32 | 1132.21 | 1017.11 | 1098.64 | 1127.46 | 39.39 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 131.22 | 48.72 | 6.96 | 174.71 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1296.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:54:03 | 568262.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 53.00 | 22.00 | 338.21 | 337.09 | 34.31 | 115.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.06 | -- | -- | -- | -- | 64.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.46 | 1059.91 | 1053.94 | 1101.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.21 | 32.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.35 | 13.57 | 10.37 | 0.75 | 7.85 | 49.82 | 0.58 | 2.22 | 13.27
2025-01-17 14:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.39 | 1133.11 | 1035.18 | 1110.49 | 1122.33 | 38.93 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.08 | -- | 131.18 | 48.94 | 6.94 | 171.66 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1281.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:56:03 | 568262.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 55.00 | 22.00 | 307.73 | 306.29 | 34.31 | 117.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.11 | -- | -- | -- | -- | 64.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.64 | 1066.70 | 1062.61 | 1101.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.17 | 29.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.32 | 13.63 | 10.24 | 0.12 | 9.56 | 53.05 | 0.39 | 2.17 | 14.15
2025-01-17 14:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.05 | 1143.63 | 1041.89 | 1118.67 | 1133.38 | 38.94 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 131.02 | 48.85 | 6.94 | 167.26 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1262.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:58:03 | 568262.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 57.00 | 21.00 | 218.30 | 217.12 | 34.38 | 117.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.39 | -- | -- | -- | -- | 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 14:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.79 | 1075.11 | 1073.28 | 1101.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.24 | 29.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.30 | 13.67 | 10.08 | -0.12 | 12.06 | 55.33 | 7.69 | 2.02 | 13.55
2025-01-17 15:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.80 | 1156.79 | 1044.19 | 1128.13 | 1145.61 | 39.01 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 130.77 | 48.84 | 6.94 | 164.48 | -- | 32.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1265.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:00:03 | 568262.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 14.00 | 59.00 | 21.00 | 420.56 | 418.52 | 34.25 | 115.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.76 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.11 | 1084.86 | 1085.72 | 1109.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.31 | 31.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.31 | 13.69 | 9.98 | -0.08 | 13.67 | 51.32 | 8.64 | 2.37 | 13.75
2025-01-17 15:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.59 | 1154.30 | 1046.60 | 1141.42 | 1130.90 | 39.44 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 130.41 | 49.38 | 6.93 | 156.34 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1299.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:02:03 | 568262.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 1.00 | 21.00 | 87.18 | 86.06 | 34.33 | 109.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.32 | -- | -- | -- | -- | 65.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.91 | 1098.14 | 1098.74 | 1115.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.46 | 29.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.34 | 13.91 | 9.68 | 0.25 | 16.33 | 47.43 | 59.10 | 2.12 | 13.82
2025-01-17 15:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.21 | 1172.22 | 1051.34 | 1146.62 | 1154.97 | 39.32 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.13 | -- | 130.08 | 49.26 | 6.93 | 140.47 | -- | 32.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1273.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:04:03 | 568262.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 3.00 | 22.00 | 593.29 | 593.55 | 34.33 | 117.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.14 | -- | -- | -- | -- | 65.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.90 | 1111.72 | 1109.83 | 1133.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.35 | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.28 | 14.01 | 9.33 | 0.81 | 19.48 | 40.29 | 38.97 | 2.37 | 14.82
2025-01-17 15:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.03 | 1173.64 | 1057.62 | 1154.03 | 1143.26 | 39.57 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 129.74 | 49.11 | 6.93 | 119.37 | -- | 32.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1286.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:06:03 | 568262.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 5.00 | 20.00 | 89.86 | 89.71 | 34.38 | 121.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.06 | -- | -- | -- | -- | 65.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.40 | 1120.96 | 1116.54 | 1154.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50 | 29.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.35 | 14.14 | 9.26 | 0.88 | 18.75 | 41.39 | 36.24 | 2.59 | 14.12
2025-01-17 15:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1167.13 | 1166.73 | 1071.77 | 1163.51 | 1134.92 | 38.70 | 99.65 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 129.44 | 49.14 | 6.93 | 101.79 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1249.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:08:03 | 568262.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 7.00 | 14.00 | 416.33 | 415.79 | 34.45 | 121.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.06 | -- | -- | -- | -- | 65.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.35 | 1119.73 | 1112.22 | 1172.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.53 | 31.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 14.11 | 9.32 | 0.06 | 17.15 | 43.32 | 21.28 | 2.24 | 14.25
2025-01-17 15:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1171.37 | 1163.65 | 1086.97 | 1176.12 | 1145.68 | 39.00 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 129.15 | 48.95 | 6.93 | 85.87 | -- | 32.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1235.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:10:03 | 568262.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 9.00 | 21.00 | 181.07 | 180.95 | 34.43 | 113.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.81 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.37 | 1122.96 | 1115.08 | 1170.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.66 | 29.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.35 | 13.87 | 9.99 | 0.25 | 12.44 | 54.77 | 1.93 | 2.32 | 14.70
2025-01-17 15:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1178.23 | 1163.65 | 1094.78 | 1182.86 | 1145.58 | 38.81 | 99.73 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 128.81 | 49.27 | 6.94 | 113.16 | -- | 31.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1241.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:12:03 | 568262.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 11.00 | 21.00 | 453.23 | 451.90 | 34.45 | 109.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.63 | -- | -- | -- | -- | 65.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.12 | 1113.55 | 1104.10 | 1163.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.61 | 30.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.35 | 13.93 | 9.84 | 0.44 | 15.26 | 58.61 | 32.59 | 2.08 | 15.43
2025-01-17 15:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.69 | 1160.57 | 1094.41 | 1170.73 | 1154.87 | 44.14 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 2.08 | -- | 128.48 | 49.34 | 6.95 | 65.34 | -- | 31.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1430.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:14:03 | 568262.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 181.73 | 181.67 | 34.46 | 118.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.63 | -- | -- | -- | -- | 65.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.85 | 1105.02 | 1094.45 | 1152.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.82 | 29.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.26 | 14.16 | 10.25 | 0.06 | 15.31 | 59.09 | 7.49 | 1.87 | 16.73
2025-01-17 15:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.32 | 1159.12 | 1087.43 | 1150.42 | 1157.33 | 44.15 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.07 | -- | 128.15 | 49.14 | 6.96 | 49.11 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1449.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:16:03 | 568266.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 259.45 | 259.57 | 34.41 | 110.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.52 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.06 | 1100.92 | 1090.56 | 1147.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05 | 31.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.55 | -0.31 | 14.09 | 10.63 | 0.44 | 16.77 | 68.93 | 0.05 | 2.10 | 15.95
2025-01-17 15:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.13 | 1157.80 | 1078.75 | 1148.54 | 1156.02 | 44.16 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.08 | -- | 127.90 | 49.34 | 6.97 | 37.93 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1446.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:18:03 | 568270.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 12.00 | 574.40 | 573.68 | 34.56 | 121.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.30 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.20 | 1111.42 | 1097.98 | 1157.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.12 | 29.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.31 | 14.06 | 10.85 | 0.25 | 14.34 | 69.08 | 2.76 | 2.33 | 16.42
2025-01-17 15:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.22 | 1166.02 | 1082.26 | 1164.73 | 1154.90 | 44.14 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.07 | -- | 127.80 | 48.98 | 6.98 | 44.30 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242788.45 | -- | -- | 1450.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:20:03 | 568273.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 19.00 | 10.00 | 158.01 | 158.35 | 34.58 | 109.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.88 | -- | -- | -- | -- | 64.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.29 | 1115.94 | 1110.23 | 1128.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.17 | 30.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.02 | -0.34 | 14.16 | 10.29 | 0.19 | 19.79 | 69.58 | 13.47 | 2.31 | 16.05
2025-01-17 15:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1163.31 | 1169.44 | 1071.08 | 1164.43 | 1149.04 | 44.15 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 127.82 | 49.59 | 6.98 | 87.08 | -- | 32.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242791.72 | -- | -- | 1455.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:22:03 | 568273.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 21.00 | 22.00 | 301.37 | 300.51 | 34.45 | 118.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.29 | -- | -- | -- | -- | 64.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.81 | 1121.73 | 1120.93 | 1161.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.85 | 30.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.36 | 13.23 | 11.77 | 0.00 | 18.64 | 59.12 | 40.53 | 2.08 | 15.58
2025-01-17 15:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.90 | 1168.22 | 1081.44 | 1169.20 | 1144.71 | 44.14 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 127.94 | 49.34 | 6.98 | 88.41 | -- | 32.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242791.72 | -- | -- | 1453.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:24:03 | 568273.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 23.00 | 21.00 | 391.55 | 390.43 | 34.53 | 111.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.47 | -- | -- | -- | -- | 64.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.08 | 1126.30 | 1130.47 | 1158.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 29.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.35 | 0.62 | 20.02 | 0.19 | 0.62 | 25.12 | 3.10 | 0.43 | 14.57
2025-01-17 15:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.34 | 1159.73 | 1085.29 | 1165.14 | 1127.60 | 41.07 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 128.03 | 49.17 | 6.96 | 75.69 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242791.72 | -- | -- | 1324.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:26:03 | 568273.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 25.00 | 17.00 | 135.69 | 134.57 | 34.51 | 111.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.54 | -- | -- | -- | -- | 64.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.18 | 1128.97 | 1137.50 | 1137.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 31.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.29 | 4.52 | 16.31 | -0.06 | 6.24 | 2.04 | 36.78 | 1.28 | 14.43
2025-01-17 15:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1170.96 | 1159.52 | 1079.15 | 1163.82 | 1127.00 | 38.69 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 128.19 | 49.25 | 6.96 | 138.39 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242791.72 | -- | -- | 1238.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:28:03 | 568273.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 27.00 | 18.00 | 521.52 | 519.68 | 34.31 | 114.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.88 | -- | -- | -- | -- | 64.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.43 | 1134.92 | 1137.60 | 1161.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.96 | 30.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.32 | 13.64 | 10.03 | 0.19 | 16.35 | 26.51 | 200.54 | 2.31 | 14.65
2025-01-17 15:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1186.17 | 1176.19 | 1090.06 | 1193.34 | 1160.03 | 40.20 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.06 | -- | 128.25 | 48.98 | 6.94 | 146.98 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242791.72 | -- | -- | 1296.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:30:03 | 568273.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 29.00 | 22.00 | 17.37 | 16.71 | 34.38 | 109.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.00 | -- | -- | -- | -- | 64.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.49 | 1123.70 | 1120.93 | 1170.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.58 | 29.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.31 | 14.04 | 9.47 | 0.25 | 17.25 | 34.29 | 209.84 | 1.96 | 15.62
2025-01-17 15:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1173.92 | 1172.01 | 1100.39 | 1177.75 | 1172.42 | 41.57 | 99.74 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 128.23 | 49.64 | 6.93 | 146.30 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242791.72 | -- | -- | 1352.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:32:03 | 568273.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 31.00 | 4.00 | 470.65 | 469.53 | 34.36 | 115.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.70 | -- | -- | -- | -- | 64.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.50 | 1122.13 | 1107.84 | 1189.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.97 | 29.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.34 | 13.72 | 10.28 | 0.69 | 15.45 | 48.34 | 18.37 | 1.93 | 14.29
2025-01-17 15:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1185.01 | 1178.37 | 1112.85 | 1200.00 | 1173.64 | 39.88 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.08 | -- | 128.07 | 49.49 | 6.93 | 164.92 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242791.72 | -- | -- | 1285.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:34:03 | 568273.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 33.00 | 21.00 | 111.05 | 110.85 | 34.31 | 108.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.61 | -- | -- | -- | -- | 64.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.14 | 1130.84 | 1114.58 | 1191.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.25 | 29.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.39 | 13.53 | 10.14 | 0.31 | 17.65 | 62.91 | 0.61 | 2.11 | 14.48
2025-01-17 15:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1191.53 | 1186.98 | 1119.50 | 1193.95 | 1174.36 | 40.56 | 99.63 | 288.50 | -- | -- | 2.05 | -- | 127.95 | 49.45 | 6.93 | 166.47 | -- | 32.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242791.72 | -- | -- | 1310.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:36:03 | 568273.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 35.00 | 21.00 | 383.12 | 382.26 | 34.40 | 106.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.52 | -- | -- | -- | -- | 64.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.21 | 1123.96 | 1115.87 | 1186.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.52 | 32.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.34 | 13.73 | 9.64 | 0.88 | 20.62 | 61.24 | 1.15 | 2.25 | 14.70
2025-01-17 15:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1174.59 | 1200.19 | 1123.46 | 1165.07 | 1193.27 | 41.70 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.08 | -- | 127.82 | 49.45 | 6.92 | 168.79 | -- | 32.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242791.72 | -- | -- | 1349.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:38:03 | 568273.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 37.00 | 22.00 | 321.79 | 321.53 | 34.39 | 118.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.58 | -- | -- | -- | -- | 64.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.93 | 1118.17 | 1123.40 | 1160.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.64 | 29.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.31 | 13.61 | 10.15 | 0.31 | 17.47 | 59.60 | 9.00 | 2.21 | 14.09
2025-01-17 15:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1159.69 | 1194.84 | 1112.55 | 1144.30 | 1171.03 | 40.69 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.08 | -- | 127.68 | 49.40 | 6.92 | 169.81 | -- | 32.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242791.72 | -- | -- | 1309.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:40:03 | 568273.44 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 39.00 | 22.00 | 184.52 | 183.19 | 34.31 | 113.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.67 | -- | -- | -- | -- | 64.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 15:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.67 | 1120.06 | 1116.24 | 1170.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.01 | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.36 | 13.38 | 10.03 | 0.19 | 26.68 | 56.21 | 0.34 | 2.20 | 14.70
2025-01-17 16:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1173.85 | 1188.69 | 1097.98 | 1173.95 | 1171.44 | 40.45 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.09 | -- | 126.15 | 45.11 | 6.92 | 150.52 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242794.86 | -- | -- | 1311.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:02:03 | 568285.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 16.00 | 1.00 | 22.00 | 469.79 | 469.59 | 34.38 | 106.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.40 | -- | -- | -- | -- | 64.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.17 | 1127.20 | 1121.16 | 1179.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.04 | 30.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.36 | 13.57 | 9.46 | 0.31 | 33.04 | 56.47 | 2.88 | 2.43 | 14.55
2025-01-17 16:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1181.33 | 1191.73 | 1106.12 | 1184.56 | 1171.44 | 39.94 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 126.15 | 45.37 | 6.91 | 107.66 | -- | 32.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242794.86 | -- | -- | 1281.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:04:03 | 568285.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 16.00 | 3.00 | 22.00 | 189.95 | 189.15 | 34.43 | 110.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.72 | -- | -- | -- | -- | 64.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.42 | 1135.02 | 1138.20 | 1195.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.01 | 29.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.38 | 13.61 | 9.67 | 0.19 | 50.60 | 59.95 | 1.47 | 3.28 | 14.90
2025-01-17 16:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1170.56 | 1199.74 | 1120.76 | 1153.62 | 1173.75 | 40.50 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.14 | -- | 126.81 | 46.04 | 6.88 | 162.63 | -- | 32.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242798.61 | -- | -- | 1312.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:10:03 | 568289.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 16.00 | 9.00 | 21.00 | 227.30 | 225.72 | 34.42 | 120.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.88 | -- | -- | -- | -- | 64.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.56 | 1130.00 | 1126.33 | 1183.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.17 | 29.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 13.40 | 10.16 | 0.44 | 55.96 | 53.50 | 2.32 | 3.80 | 14.00
2025-01-17 16:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1184.60 | 1194.81 | 1122.66 | 1189.75 | 1189.24 | 39.63 | 99.63 | 288.50 | -- | -- | 2.07 | -- | 127.86 | 47.06 | 6.83 | 184.44 | -- | 32.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242798.61 | -- | -- | 1277.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:18:03 | 568289.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 5.00 | 4.26 | 4.46 | 34.45 | 111.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.46 | -- | -- | -- | -- | 64.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.66 | 1134.21 | 1130.94 | 1179.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.39 | 29.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.28 | -0.32 | 13.38 | 10.09 | 0.25 | 56.86 | 51.14 | 2.10 | 3.61 | 14.77
2025-01-17 16:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1187.09 | 1192.93 | 1116.74 | 1186.17 | 1177.58 | 39.20 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.07 | -- | 127.99 | 47.02 | 6.82 | 187.43 | -- | 32.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242798.61 | -- | -- | 1267.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:20:03 | 568289.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 16.00 | 19.00 | 14.00 | 585.58 | 585.38 | 34.38 | 107.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.76 | -- | -- | -- | -- | 64.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.27 | 1133.11 | 1130.70 | 1180.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.47 | 27.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.24 | -0.36 | 13.48 | 9.86 | -0.06 | 60.37 | 48.58 | 7.56 | 3.72 | 14.12
2025-01-17 16:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1183.30 | 1191.08 | 1116.31 | 1182.79 | 1179.25 | 39.69 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.08 | -- | 128.07 | 47.20 | 6.81 | 190.43 | -- | 32.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242798.61 | -- | -- | 1279.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:22:03 | 568289.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 16.00 | 21.00 | 21.00 | 64.81 | 64.41 | 34.41 | 106.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.30 | -- | -- | -- | -- | 64.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.50 | 1133.24 | 1130.94 | 1178.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.40 | 27.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.34 | 13.42 | 9.97 | 0.00 | 57.52 | 51.03 | 3.44 | 3.76 | 14.80
2025-01-17 16:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1184.67 | 1192.24 | 1115.54 | 1185.86 | 1180.10 | 39.32 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 128.14 | 47.34 | 6.81 | 193.33 | -- | 32.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242798.61 | -- | -- | 1275.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:24:03 | 568289.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 16.00 | 23.00 | 21.00 | 432.24 | 431.23 | 34.43 | 116.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.80 | -- | -- | -- | -- | 64.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.60 | 1137.29 | 1137.60 | 1175.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.47 | 27.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.34 | 13.31 | 10.06 | 0.25 | 55.59 | 54.76 | 1.59 | 3.65 | 14.32
2025-01-17 16:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1189.51 | 1192.93 | 1115.74 | 1189.82 | 1173.75 | 39.45 | 99.63 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 128.15 | 47.56 | 6.80 | 195.10 | -- | 32.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242798.61 | -- | -- | 1286.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:26:03 | 568289.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 16.00 | 25.00 | 8.00 | 340.74 | 339.33 | 34.40 | 118.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.21 | -- | -- | -- | -- | 64.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.65 | 1135.39 | 1144.30 | 1165.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.38 | 27.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 13.34 | 9.98 | 0.44 | 54.73 | 54.20 | 9.33 | 3.88 | 14.05
2025-01-17 16:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1178.88 | 1183.61 | 1112.55 | 1170.42 | 1159.19 | 39.89 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 128.19 | 47.66 | 6.80 | 196.61 | -- | 32.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242798.61 | -- | -- | 1308.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:28:03 | 568289.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 16.00 | 27.00 | 3.00 | 88.91 | 88.39 | 34.40 | 115.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.72 | -- | -- | -- | -- | 64.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.28 | 1125.50 | 1148.44 | 1124.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.46 | 30.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.35 | 13.33 | 9.96 | 0.25 | 55.87 | 48.44 | 43.22 | 3.83 | 14.38
2025-01-17 16:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.92 | 1173.17 | 1086.14 | 1131.44 | 1146.05 | 38.38 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 128.15 | 47.19 | 6.80 | 201.08 | -- | 32.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242798.61 | -- | -- | 1211.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:30:03 | 568293.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 16.00 | 29.00 | 15.00 | 531.87 | 529.80 | 34.33 | 116.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.33 | -- | -- | -- | -- | 64.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.46 | 1093.09 | 1122.26 | 1106.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.25 | 29.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.39 | 13.08 | 10.51 | 0.17 | 45.02 | 42.33 | 15.81 | 3.31 | 13.50
2025-01-17 16:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.73 | 1153.92 | 1055.12 | 1125.13 | 1136.09 | 39.82 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.05 | -- | 128.03 | 47.42 | 6.80 | 208.71 | -- | 32.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242801.78 | -- | -- | 1294.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:38:03 | 568301.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 16.00 | 37.00 | 22.00 | 526.49 | 526.43 | 34.58 | 110.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.26 | -- | -- | -- | -- | 64.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.05 | 1097.68 | 1120.56 | 1123.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.29 | 26.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.31 | 13.23 | 10.11 | 0.31 | 46.20 | 39.69 | 14.84 | 3.60 | 13.95
2025-01-17 16:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.04 | 1165.64 | 1060.23 | 1132.44 | 1148.34 | 38.69 | 99.73 | 288.50 | -- | -- | 2.08 | -- | 128.06 | 46.92 | 6.82 | 210.49 | -- | 32.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242801.78 | -- | -- | 1244.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:40:03 | 568301.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 16.00 | 39.00 | 22.00 | 146.82 | 146.96 | 34.60 | 113.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.70 | -- | -- | -- | -- | 64.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.10 | 1089.30 | 1115.08 | 1100.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.12 | 28.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.35 | 13.27 | 9.98 | 0.09 | 50.09 | 47.98 | 1.55 | 3.33 | 13.52
2025-01-17 16:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.03 | 1175.31 | 1046.66 | 1106.45 | 1162.46 | 39.82 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.08 | -- | 128.11 | 47.30 | 6.81 | 208.34 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242801.78 | -- | -- | 1295.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:42:03 | 568301.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 16.00 | 41.00 | 21.00 | 336.63 | 336.22 | 34.66 | 110.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.07 | -- | -- | -- | -- | 64.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.63 | 1088.68 | 1111.82 | 1109.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.22 | 28.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.93 | -0.32 | 13.23 | 10.33 | 0.37 | 48.34 | 51.37 | 7.44 | 3.34 | 14.12
2025-01-17 16:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.86 | 1182.52 | 1048.87 | 1116.54 | 1171.44 | 39.94 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 128.19 | 47.19 | 6.82 | 208.94 | -- | 32.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242801.78 | -- | -- | 1321.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:44:03 | 568301.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 16.00 | 43.00 | 21.00 | 347.90 | 346.58 | 34.65 | 112.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.40 | -- | -- | -- | -- | 64.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.87 | 1096.92 | 1105.36 | 1140.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.94 | 27.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.36 | 13.56 | 9.82 | 0.31 | 51.11 | 52.77 | 1.04 | 3.31 | 14.18
2025-01-17 16:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.53 | 1173.10 | 1067.12 | 1115.47 | 1154.46 | 38.62 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 128.48 | 47.32 | 6.79 | 208.01 | -- | 31.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242801.78 | -- | -- | 1254.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:50:03 | 568301.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 16.00 | 49.00 | 4.00 | 61.48 | 61.48 | 34.63 | 110.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.16 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.80 | 1107.14 | 1110.19 | 1162.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.12 | 25.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.27 | 13.86 | 9.98 | 0.19 | 43.13 | 56.90 | 3.43 | 3.21 | 14.60
2025-01-17 16:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.58 | 1158.88 | 1089.93 | 1150.39 | 1142.22 | 39.82 | 99.70 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 128.97 | 47.55 | 6.79 | 208.34 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242801.78 | -- | -- | 1302.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:58:03 | 568301.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 16.00 | 57.00 | 21.00 | 485.83 | 483.71 | 34.55 | 103.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.89 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 16:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.40 | 1112.22 | 1123.66 | 1105.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.23 | 25.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.36 | 14.25 | 9.44 | -0.12 | 52.53 | 49.17 | 52.79 | 3.69 | 14.75
2025-01-17 17:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.39 | 1157.74 | 1064.15 | 1135.35 | 1124.46 | 39.50 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 2.08 | -- | 129.40 | 46.95 | 6.77 | 207.74 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242804.95 | -- | -- | 1271.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:02:03 | 568304.56 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 1.00 | 22.00 | 443.08 | 441.75 | 34.63 | 118.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.43 | -- | -- | -- | -- | 65.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.24 | 1116.87 | 1130.50 | 1095.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.30 | 25.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.35 | 14.22 | 9.80 | 0.12 | 61.65 | 33.30 | 63.91 | 3.66 | 14.12
2025-01-17 17:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.91 | 1170.69 | 1039.65 | 1128.90 | 1140.11 | 39.88 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 2.12 | -- | 129.81 | 47.54 | 6.75 | 207.54 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242804.95 | -- | -- | 1305.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:06:03 | 568308.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 5.00 | 22.00 | 212.06 | 211.34 | 34.55 | 119.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.61 | -- | -- | -- | -- | 65.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.03 | 1123.23 | 1135.62 | 1106.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.30 | 27.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.37 | 14.38 | 9.32 | 0.50 | 81.06 | 27.00 | 82.72 | 3.64 | 13.80
2025-01-17 17:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.04 | 1163.72 | 1045.88 | 1140.68 | 1133.61 | 39.94 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 129.98 | 51.74 | 6.71 | 207.93 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242804.95 | -- | -- | 1297.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:08:03 | 568308.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 7.00 | 13.00 | 551.08 | 549.96 | 34.63 | 112.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.67 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.24 | 1127.46 | 1139.64 | 1119.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.40 | 24.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.49 | -0.36 | 14.36 | 9.38 | 0.16 | 91.50 | 30.13 | 67.12 | 4.22 | 15.57
2025-01-17 17:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.17 | 1168.79 | 1055.38 | 1150.79 | 1137.76 | 40.25 | 99.68 | 288.50 | -- | -- | 2.10 | -- | 130.13 | 51.83 | 6.67 | 206.88 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242804.95 | -- | -- | 1308.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:10:03 | 568308.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 9.00 | 22.00 | 15.38 | 14.84 | 34.68 | 113.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.75 | -- | -- | -- | -- | 65.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.49 | 1137.39 | 1147.33 | 1132.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.56 | 26.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.38 | 14.53 | 9.24 | 0.62 | 100.31 | 35.84 | 101.99 | 3.99 | 14.60
2025-01-17 17:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1165.81 | 1169.03 | 1066.63 | 1156.22 | 1134.52 | 39.51 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 2.11 | -- | 130.18 | 51.82 | 6.64 | 208.64 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242804.95 | -- | -- | 1296.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:12:03 | 568308.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 11.00 | 22.00 | 513.58 | 513.44 | 34.60 | 119.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.94 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.35 | 1140.31 | 1150.05 | 1148.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.64 | 28.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.32 | 14.72 | 8.68 | 0.38 | 177.39 | 26.00 | 375.92 | 3.87 | 14.12
2025-01-17 17:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1170.59 | 1168.45 | 1074.72 | 1164.16 | 1135.92 | 40.19 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 3.34 | -- | 130.13 | 63.91 | 6.54 | 208.64 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242804.95 | -- | -- | 1302.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:14:03 | 568308.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 13.00 | 22.00 | 235.73 | 235.79 | 34.60 | 118.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.04 | -- | -- | -- | -- | 65.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.53 | 1140.08 | 1149.92 | 1146.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81 | 27.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.34 | 14.73 | 9.10 | 0.06 | 137.84 | 22.19 | 158.51 | 4.07 | 15.35
2025-01-17 17:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1170.96 | 1178.81 | 1080.29 | 1162.43 | 1155.31 | 41.64 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 3.32 | -- | 129.94 | 63.88 | 6.52 | 209.40 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242804.95 | -- | -- | 1333.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:16:03 | 568308.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 12.00 | 199.81 | 198.43 | 34.51 | 107.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.26 | -- | -- | -- | -- | 65.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.61 | 1120.43 | 1136.26 | 1125.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.02 | 27.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.34 | 15.01 | 9.26 | 0.44 | 60.59 | 29.33 | 99.99 | 3.27 | 13.62
2025-01-17 17:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.88 | 1176.63 | 1072.69 | 1138.17 | 1161.18 | 42.45 | 99.73 | 288.50 | -- | -- | 4.18 | -- | 129.43 | 58.64 | 6.50 | 208.31 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242804.95 | -- | -- | 1359.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:18:03 | 568308.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 22.00 | 515.77 | 514.19 | 34.45 | 120.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.67 | -- | -- | -- | -- | 65.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.38 | 1113.98 | 1135.99 | 1119.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.30 | 26.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.36 | 14.48 | 10.46 | 0.19 | 38.56 | 49.07 | 3.53 | 2.65 | 14.63
2025-01-17 17:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.04 | 1170.15 | 1068.95 | 1133.14 | 1146.62 | 40.76 | 99.72 | 288.50 | -- | -- | 3.45 | -- | 128.65 | 50.87 | 6.54 | 208.50 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242808.05 | -- | -- | 1308.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:20:03 | 568308.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 110.04 | 109.58 | 34.45 | 112.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.82 | -- | -- | -- | -- | 65.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.81 | 1112.48 | 1137.70 | 1115.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.13 | 27.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.36 | 14.28 | 10.25 | 0.81 | 62.50 | 50.82 | 5.62 | 2.20 | 14.23
2025-01-17 17:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.46 | 1160.50 | 1063.63 | 1135.02 | 1129.57 | 40.45 | 99.67 | 288.50 | -- | -- | 3.57 | -- | 127.94 | 50.51 | 6.52 | 207.93 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242808.05 | -- | -- | 1290.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:22:03 | 568308.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 21.00 | 21.00 | 323.52 | 322.71 | 34.51 | 117.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.70 | -- | -- | -- | -- | 65.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.64 | 1112.39 | 1138.50 | 1097.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.16 | 26.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.34 | 13.97 | 10.34 | 0.25 | 68.74 | 45.21 | 11.06 | 2.42 | 15.10
2025-01-17 17:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.97 | 1154.23 | 1050.79 | 1125.03 | 1118.30 | 40.38 | 99.66 | 288.50 | -- | -- | 3.60 | -- | 127.47 | 64.55 | 6.51 | 208.72 | -- | 31.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242808.05 | -- | -- | 1282.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:24:03 | 568311.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 23.00 | 22.00 | 448.34 | 446.27 | 34.40 | 108.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.44 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.86 | 1107.91 | 1133.65 | 1113.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.16 | 26.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.34 | 13.99 | 10.39 | -0.12 | 42.33 | 43.27 | 7.16 | 2.07 | 13.77
2025-01-17 17:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.85 | 1148.27 | 1054.17 | 1125.16 | 1119.90 | 40.44 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 3.60 | -- | 127.11 | 59.85 | 6.54 | 208.27 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242808.05 | -- | -- | 1282.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:26:03 | 568311.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 25.00 | 21.00 | 4.51 | 4.51 | 34.48 | 116.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.20 | -- | -- | -- | -- | 65.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.64 | 1104.76 | 1127.43 | 1107.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.21 | 27.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.29 | 14.06 | 10.53 | 0.00 | 21.23 | 44.66 | 4.47 | 1.95 | 14.90
2025-01-17 17:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.77 | 1158.24 | 1047.24 | 1118.13 | 1135.15 | 40.19 | 99.71 | 288.50 | -- | -- | 3.54 | -- | 126.51 | 60.40 | 6.56 | 208.73 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242808.05 | -- | -- | 1252.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:28:03 | 568315.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 27.00 | 22.00 | 503.43 | 502.77 | 34.58 | 114.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.00 | -- | -- | -- | -- | 65.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.15 | 1103.14 | 1124.50 | 1100.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.22 | 27.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.29 | 13.94 | 10.61 | 0.50 | 20.55 | 45.40 | 1.34 | 1.61 | 13.18
2025-01-17 17:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.71 | 1171.71 | 1038.71 | 1117.10 | 1148.71 | 39.25 | 99.69 | 288.50 | -- | -- | 3.48 | -- | 125.74 | 50.49 | 6.59 | 208.72 | -- | 31.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242808.05 | -- | -- | 1235.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:30:03 | 568315.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 29.00 | 23.00 | 142.59 | 141.64 | 34.55 | 112.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.67 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.11 | 1099.30 | 1125.96 | 1078.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.05 | 25.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.32 | 13.74 | 10.57 | 0.25 | 25.22 | 43.43 | 2.03 | 1.60 | 13.93
2025-01-17 17:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.63 | 1166.19 | 1023.59 | 1105.19 | 1133.18 | 39.07 | 99.73 | 288.50 | -- | -- | 3.48 | -- | 125.04 | 51.00 | 6.61 | 208.72 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242808.05 | -- | -- | 1240.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:32:03 | 568315.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 31.00 | 22.00 | 402.88 | 401.87 | 34.53 | 123.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.27 | -- | -- | -- | -- | 64.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.69 | 1093.33 | 1117.57 | 1097.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.88 | 27.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.39 | 13.51 | 10.57 | 0.56 | 29.11 | 39.25 | 9.60 | 1.53 | 14.93
2025-01-17 17:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.73 | 1165.98 | 1035.09 | 1118.87 | 1150.09 | 39.57 | 99.64 | 288.51 | -- | -- | 3.65 | -- | 124.61 | 50.75 | 6.63 | 208.20 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242808.05 | -- | -- | 1238.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:34:03 | 568318.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 33.00 | 22.00 | 278.72 | 277.74 | 34.45 | 118.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.97 | -- | -- | -- | -- | 64.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.25 | 1094.02 | 1110.39 | 1116.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 | 27.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.36 | 13.54 | 10.46 | 0.19 | 29.56 | 32.97 | 10.20 | 1.44 | 14.32
2025-01-17 17:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.91 | 1176.26 | 1051.89 | 1138.94 | 1159.29 | 39.69 | 99.64 | 288.51 | -- | -- | 3.57 | -- | 124.43 | 63.95 | 6.64 | 208.19 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242808.05 | -- | -- | 1257.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:36:03 | 568318.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 35.00 | 22.00 | 185.58 | 184.46 | 34.38 | 117.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.00 | -- | -- | -- | -- | 64.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.62 | 1110.33 | 1118.60 | 1138.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.91 | 27.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.32 | 13.68 | 10.10 | 0.19 | 29.28 | 41.16 | 3.38 | 1.35 | 14.30
2025-01-17 17:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.51 | 1181.43 | 1071.18 | 1168.32 | 1153.02 | 39.38 | 99.75 | 288.51 | -- | -- | 3.61 | -- | 124.36 | 59.97 | 6.64 | 208.31 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242808.05 | -- | -- | 1239.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:38:03 | 568318.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 37.00 | 22.00 | 545.90 | 544.18 | 34.45 | 112.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.26 | -- | -- | -- | -- | 64.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.28 | 1123.16 | 1127.43 | 1136.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.89 | 26.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.34 | 14.05 | 9.58 | -0.06 | 19.52 | 43.75 | 17.91 | 1.27 | 13.85
2025-01-17 17:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.35 | 1182.66 | 1076.26 | 1168.56 | 1151.77 | 40.14 | 99.71 | 288.51 | -- | -- | 3.29 | -- | 124.06 | 51.60 | 6.65 | 207.81 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242808.05 | -- | -- | 1268.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:40:03 | 568318.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 39.00 | 22.00 | 51.36 | 50.44 | 34.51 | 112.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.49 | -- | -- | -- | -- | 65.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.91 | 1125.93 | 1130.97 | 1137.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.76 | 25.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 14.19 | 9.46 | 0.44 | 22.66 | 41.65 | 12.49 | 1.50 | 14.27
2025-01-17 17:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.76 | 1178.74 | 1078.59 | 1164.36 | 1145.48 | 38.69 | 99.69 | 288.51 | -- | -- | 3.55 | -- | 123.62 | 50.90 | 6.68 | 207.78 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242811.69 | -- | -- | 1212.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:42:03 | 568318.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 41.00 | 23.00 | 438.99 | 439.19 | 34.46 | 115.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.74 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.95 | 1126.63 | 1133.65 | 1141.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.59 | 27.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.32 | 13.86 | 9.76 | -0.12 | 28.92 | 47.36 | 5.82 | 1.18 | 14.23
2025-01-17 17:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.88 | 1175.61 | 1083.05 | 1173.20 | 1142.09 | 39.56 | 99.70 | 288.51 | -- | -- | 3.57 | -- | 123.37 | 51.43 | 6.69 | 207.60 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242811.69 | -- | -- | 1249.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:44:03 | 568318.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 43.00 | 22.00 | 239.58 | 238.78 | 34.51 | 121.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.74 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.39 | 1128.50 | 1134.65 | 1154.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.55 | 27.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.31 | 13.78 | 9.73 | 0.75 | 32.25 | 45.50 | 11.50 | 1.37 | 13.55
2025-01-17 17:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1176.02 | 1177.01 | 1087.66 | 1181.84 | 1147.16 | 39.50 | 99.67 | 288.51 | -- | -- | 3.32 | -- | 123.37 | 60.81 | 6.70 | 206.76 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242811.69 | -- | -- | 1246.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:46:03 | 568318.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 45.00 | 15.00 | 255.40 | 253.96 | 34.49 | 113.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.74 | -- | -- | -- | -- | 64.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.22 | 1133.91 | 1138.30 | 1175.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.61 | 25.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.32 | 13.76 | 9.91 | 0.44 | 25.97 | 46.46 | 8.12 | 1.59 | 14.00
2025-01-17 17:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1184.53 | 1175.99 | 1095.44 | 1191.32 | 1147.73 | 39.69 | 99.66 | 288.51 | -- | -- | 3.67 | -- | 123.40 | 60.14 | 6.73 | 206.88 | -- | 31.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242811.69 | -- | -- | 1238.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:48:03 | 568318.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 47.00 | 6.00 | 471.83 | 470.25 | 34.51 | 114.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.75 | -- | -- | -- | -- | 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.61 | 1134.15 | 1139.71 | 1170.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.55 | 25.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.32 | 13.97 | 9.70 | 0.00 | 19.60 | 50.45 | 6.78 | 1.55 | 14.20
2025-01-17 17:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1180.24 | 1176.02 | 1092.73 | 1175.61 | 1151.26 | 39.56 | 99.72 | 288.51 | -- | -- | 3.62 | -- | 123.27 | 50.69 | 6.75 | 206.81 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242811.69 | -- | -- | 1248.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:50:03 | 568323.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 49.00 | 22.00 | 121.72 | 119.93 | 34.51 | 117.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.78 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.98 | 1131.44 | 1141.08 | 1170.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.66 | 25.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.32 | 13.87 | 9.85 | 0.50 | 22.23 | 46.60 | 11.72 | 1.45 | 14.20
2025-01-17 17:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1176.67 | 1171.13 | 1095.44 | 1176.77 | 1144.84 | 39.70 | 99.65 | 288.51 | -- | -- | 3.44 | -- | 123.03 | 50.78 | 6.76 | 126.32 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242811.69 | -- | -- | 1261.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:52:03 | 568323.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 51.00 | 23.00 | 595.39 | 595.33 | 34.41 | 117.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.82 | -- | -- | -- | -- | 65.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.83 | 1133.04 | 1140.48 | 1179.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.65 | 25.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.36 | 13.76 | 9.96 | 0.44 | 25.12 | 42.97 | 17.59 | 1.26 | 14.18
2025-01-17 17:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1183.44 | 1172.25 | 1102.87 | 1186.58 | 1147.23 | 39.44 | 99.70 | 288.51 | -- | -- | 3.74 | -- | 122.95 | 60.73 | 6.76 | 124.67 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242811.69 | -- | -- | 1253.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:54:03 | 568323.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 53.00 | 23.00 | 114.96 | 115.28 | 34.50 | 117.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.86 | -- | -- | -- | -- | 64.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.39 | 1132.54 | 1136.19 | 1169.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.79 | 26.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.35 | 13.72 | 9.91 | 0.25 | 24.07 | 42.86 | 8.28 | 1.47 | 14.15
2025-01-17 17:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1184.46 | 1176.67 | 1103.67 | 1184.05 | 1157.80 | 39.44 | 99.68 | 288.51 | -- | -- | 3.64 | -- | 123.02 | 60.53 | 6.78 | 124.14 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242811.69 | -- | -- | 1259.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:56:03 | 568323.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 55.00 | 15.00 | 350.54 | 349.54 | 34.45 | 112.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.92 | -- | -- | -- | -- | 64.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.66 | 1133.34 | 1134.25 | 1164.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.73 | 27.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.27 | 13.86 | 9.87 | 0.50 | 15.33 | 48.08 | 1.20 | 1.23 | 14.25
2025-01-17 17:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1185.18 | 1188.42 | 1102.81 | 1185.48 | 1172.29 | 39.69 | 99.69 | 288.51 | -- | -- | 3.63 | -- | 122.95 | 50.98 | 6.77 | 124.37 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242811.69 | -- | -- | 1260.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:58:03 | 568323.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 17.00 | 57.00 | 15.00 | 343.33 | 342.32 | 34.45 | 110.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.96 | -- | -- | -- | -- | 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 17:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.89 | 1142.36 | 1142.96 | 1158.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.83 | 25.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.34 | 13.91 | 9.71 | 0.00 | 20.31 | 50.08 | 11.98 | 1.34 | 12.98
2025-01-17 18:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1194.98 | 1191.32 | 1097.78 | 1196.18 | 1165.71 | 39.00 | 99.67 | 288.51 | -- | -- | 3.57 | -- | 122.63 | 51.12 | 6.77 | 123.20 | -- | 31.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242811.69 | -- | -- | 1238.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:02:03 | 568323.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 1.00 | 20.00 | 576.93 | 575.72 | 34.43 | 121.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.26 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.93 | 1140.58 | 1144.64 | 1163.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.78 | 27.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.38 | 13.94 | 9.53 | -0.06 | 22.36 | 44.66 | 37.23 | 1.26 | 14.52
2025-01-17 18:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1193.34 | 1178.50 | 1101.78 | 1194.67 | 1145.55 | 39.69 | 99.67 | 288.51 | -- | -- | 3.50 | -- | 122.73 | 50.97 | 6.77 | 123.09 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242811.69 | -- | -- | 1251.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:04:03 | 568323.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 3.00 | 17.00 | 156.11 | 155.56 | 34.45 | 118.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.22 | -- | -- | -- | -- | 65.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.72 | 1145.95 | 1151.63 | 1168.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 | 25.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.36 | 14.14 | 9.88 | 0.56 | 23.20 | 42.55 | 65.43 | 1.36 | 14.80
2025-01-17 18:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1194.26 | 1171.64 | 1104.73 | 1192.14 | 1137.90 | 39.69 | 99.72 | 288.51 | -- | -- | 3.59 | -- | 122.95 | 50.71 | 6.78 | 122.74 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242811.69 | -- | -- | 1268.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:06:03 | 568327.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 5.00 | 21.00 | 369.55 | 368.89 | 34.43 | 110.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.33 | -- | -- | -- | -- | 64.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.82 | 1145.14 | 1146.92 | 1179.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.83 | 26.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.34 | 14.19 | 9.51 | -0.06 | 27.60 | 33.74 | 104.85 | 1.43 | 14.75
2025-01-17 18:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1194.57 | 1167.64 | 1108.67 | 1198.13 | 1141.18 | 39.57 | 99.64 | 288.51 | -- | -- | 3.61 | -- | 123.27 | 50.90 | 6.78 | 123.01 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242814.95 | -- | -- | 1246.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:08:03 | 568331.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 7.00 | 22.00 | 336.68 | 335.25 | 34.43 | 114.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.35 | -- | -- | -- | -- | 64.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.47 | 1150.76 | 1147.06 | 1179.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.91 | 27.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.37 | 13.83 | 10.02 | 0.31 | 23.96 | 39.86 | 10.37 | 1.31 | 12.86
2025-01-17 18:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1206.20 | 1162.46 | 1113.71 | 1200.00 | 1135.25 | 39.45 | 99.68 | 288.51 | -- | -- | 3.28 | -- | 123.60 | 48.07 | 6.78 | 122.03 | -- | 31.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242814.95 | -- | -- | 1240.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:10:03 | 568331.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 9.00 | 22.00 | 161.80 | 159.73 | 34.51 | 115.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.38 | -- | -- | -- | -- | 64.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.22 | 1144.87 | 1145.88 | 1150.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.92 | 27.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.29 | 13.74 | 9.86 | -0.12 | 30.71 | 43.38 | 9.47 | 1.30 | 14.65
2025-01-17 18:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1189.82 | 1154.73 | 1101.42 | 1173.68 | 1127.43 | 38.95 | 99.68 | 288.51 | -- | -- | 3.35 | -- | 123.94 | 58.10 | 6.77 | 122.19 | -- | 31.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242814.95 | -- | -- | 1232.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:12:03 | 568331.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 11.00 | 22.00 | 480.46 | 478.93 | 34.38 | 113.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.41 | -- | -- | -- | -- | 64.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.01 | 1130.10 | 1140.61 | 1123.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.92 | 26.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.36 | 13.59 | 10.06 | 0.25 | 26.72 | 41.65 | 4.30 | 1.30 | 13.50
2025-01-17 18:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.57 | 1153.66 | 1078.49 | 1141.48 | 1127.03 | 39.31 | 99.65 | 288.51 | -- | -- | 3.37 | -- | 124.12 | 57.78 | 6.78 | 122.22 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242814.95 | -- | -- | 1237.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:14:03 | 568331.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 13.00 | 4.00 | 5.84 | 4.92 | 34.53 | 111.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.26 | -- | -- | -- | -- | 63.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.03 | 1116.57 | 1133.55 | 1115.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.97 | 25.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.36 | 13.57 | 10.41 | 0.37 | 14.93 | 43.47 | 3.23 | 1.27 | 13.50
2025-01-17 18:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.60 | 1148.87 | 1068.30 | 1124.36 | 1125.43 | 39.12 | 99.70 | 288.51 | -- | -- | 3.29 | -- | 124.11 | 48.11 | 6.80 | 123.02 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242814.95 | -- | -- | 1241.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:16:03 | 568331.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 15.00 | 21.00 | 504.24 | 502.31 | 34.45 | 106.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.08 | -- | -- | -- | -- | 63.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.72 | 1098.87 | 1117.24 | 1111.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 | 26.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.36 | 13.22 | 10.36 | 0.44 | 17.52 | 41.17 | 6.23 | 1.21 | 13.65
2025-01-17 18:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.63 | 1148.77 | 1055.05 | 1098.87 | 1130.20 | 39.57 | 99.63 | 288.51 | -- | -- | 2.88 | -- | 123.99 | 44.28 | 6.78 | 192.80 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242814.95 | -- | -- | 1276.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:18:03 | 568331.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 21.00 | 38.70 | 37.90 | 34.46 | 109.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.92 | -- | -- | -- | -- | 63.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.36 | 1099.04 | 1116.64 | 1118.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.05 | 27.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.30 | 13.04 | 10.58 | 0.12 | 20.33 | 40.83 | 0.42 | 1.23 | 13.98
2025-01-17 18:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.40 | 1157.90 | 1056.19 | 1105.22 | 1133.11 | 39.56 | 99.65 | 288.51 | -- | -- | 2.86 | -- | 124.11 | 43.87 | 6.79 | 202.02 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242814.95 | -- | -- | 1261.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:20:03 | 568331.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 491.38 | 489.26 | 34.58 | 110.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.00 | -- | -- | -- | -- | 63.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.16 | 1101.28 | 1117.80 | 1121.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.01 | 27.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.32 | 13.17 | 9.97 | 0.38 | 30.16 | 41.08 | 4.26 | 1.18 | 14.60
2025-01-17 18:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.86 | 1159.90 | 1051.63 | 1111.22 | 1128.77 | 39.82 | 99.69 | 288.51 | -- | -- | 2.84 | -- | 124.53 | 55.54 | 6.80 | 210.78 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242814.95 | -- | -- | 1312.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:22:03 | 568331.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 21.00 | 22.00 | 100.90 | 100.53 | 34.46 | 117.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.26 | -- | -- | -- | -- | 63.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.15 | 1107.81 | 1123.26 | 1143.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 27.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.37 | 13.23 | 9.99 | 0.25 | 33.34 | 41.23 | 1.15 | 1.43 | 14.10
2025-01-17 18:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.45 | 1158.75 | 1062.88 | 1128.20 | 1129.90 | 39.37 | 99.66 | 288.51 | -- | -- | 2.85 | -- | 125.24 | 57.00 | 6.80 | 213.31 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242814.95 | -- | -- | 1278.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:24:03 | 568331.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 23.00 | 22.00 | 408.51 | 407.71 | 34.56 | 120.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.51 | -- | -- | -- | -- | 64.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.71 | 1111.82 | 1122.00 | 1151.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.92 | 26.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.34 | 13.50 | 9.87 | 0.10 | 28.82 | 44.23 | 5.16 | 1.60 | 14.12
2025-01-17 18:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.91 | 1169.78 | 1069.18 | 1132.78 | 1137.93 | 41.26 | 99.65 | 288.51 | -- | -- | 2.87 | -- | 125.74 | 57.04 | 6.84 | 212.30 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242814.95 | -- | -- | 1358.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:26:03 | 568331.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 25.00 | 5.00 | 326.97 | 325.76 | 34.58 | 116.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.67 | -- | -- | -- | -- | 64.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.09 | 1116.34 | 1128.27 | 1151.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 25.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.35 | 13.74 | 9.71 | 0.31 | 25.26 | 46.44 | 0.89 | 1.60 | 13.93
2025-01-17 18:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.96 | 1158.92 | 1072.82 | 1132.84 | 1122.06 | 39.50 | 99.66 | 288.51 | -- | -- | 2.89 | -- | 126.02 | 56.52 | 6.83 | 213.83 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242814.95 | -- | -- | 1264.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:28:03 | 568331.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 27.00 | 3.00 | 229.98 | 228.31 | 34.61 | 115.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.90 | -- | -- | -- | -- | 64.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.37 | 1112.39 | 1130.54 | 1133.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.94 | 26.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.34 | 14.03 | 9.85 | 0.25 | 21.32 | 46.30 | 7.09 | 1.29 | 14.15
2025-01-17 18:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.71 | 1146.92 | 1063.82 | 1120.66 | 1114.08 | 39.64 | 99.66 | 288.51 | -- | -- | 2.84 | -- | 126.00 | 57.23 | 6.86 | 213.01 | -- | 31.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242814.95 | -- | -- | 1276.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:30:03 | 568335.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 29.00 | 22.00 | 297.15 | 295.88 | 34.60 | 111.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.15 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.97 | 1110.96 | 1129.70 | 1130.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.99 | 25.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.37 | 14.10 | 10.12 | -0.12 | 16.21 | 45.03 | 7.34 | 1.32 | 14.79
2025-01-17 18:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.55 | 1144.37 | 1061.64 | 1125.73 | 1113.22 | 41.01 | 99.72 | 288.51 | -- | -- | 2.86 | -- | 125.85 | 52.87 | 6.90 | 211.66 | -- | 31.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242818.11 | -- | -- | 1314.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:32:03 | 568335.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 31.00 | 15.00 | 279.84 | 277.74 | 34.63 | 122.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.41 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.46 | 1101.22 | 1123.03 | 1104.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.92 | 26.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.47 | -0.33 | 14.19 | 10.13 | 0.19 | 18.46 | 46.62 | 10.98 | 1.17 | 14.73
2025-01-17 18:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.10 | 1138.97 | 1046.82 | 1101.68 | 1113.38 | 40.63 | 99.67 | 288.51 | -- | -- | 2.84 | -- | 125.68 | 53.06 | 6.93 | 209.43 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242818.11 | -- | -- | 1282.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:34:03 | 568335.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 33.00 | 15.00 | 287.26 | 286.02 | 34.63 | 110.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.62 | -- | -- | -- | -- | 65.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.46 | 1096.92 | 1116.27 | 1098.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 | 27.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.32 | 14.05 | 10.48 | 0.62 | 18.71 | 44.86 | 5.45 | 1.27 | 14.56
2025-01-17 18:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.87 | 1134.35 | 1040.98 | 1102.51 | 1109.86 | 41.08 | 99.68 | 288.51 | -- | -- | 0.46 | -- | 125.57 | 53.28 | 6.94 | 208.72 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242818.11 | -- | -- | 1329.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:36:03 | 568335.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 35.00 | 4.00 | 258.99 | 257.73 | 34.66 | 124.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.77 | -- | -- | -- | -- | 65.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.82 | 1087.13 | 1104.43 | 1082.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.89 | 27.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.34 | 13.90 | 10.57 | 0.43 | 18.51 | 46.45 | 0.37 | 1.26 | 14.27
2025-01-17 18:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.92 | 1137.29 | 1028.10 | 1088.38 | 1116.84 | 40.00 | 99.73 | 288.51 | -- | -- | 2.06 | -- | 125.53 | 52.58 | 6.96 | 208.06 | -- | 31.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242818.11 | -- | -- | 1251.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:38:03 | 568335.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 37.00 | 23.00 | 232.62 | 232.08 | 34.51 | 123.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.71 | -- | -- | -- | -- | 65.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.19 | 1085.19 | 1101.02 | 1087.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.72 | 27.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.31 | 13.84 | 10.70 | 0.56 | 14.26 | 47.42 | 0.03 | 1.14 | 13.60
2025-01-17 18:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.87 | 1141.75 | 1026.30 | 1095.73 | 1121.46 | 39.44 | 99.66 | 288.51 | -- | -- | 0.13 | -- | 125.60 | 53.22 | 6.97 | 209.86 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242818.11 | -- | -- | 1245.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:40:03 | 568335.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 39.00 | 21.00 | 359.03 | 357.42 | 34.63 | 121.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.51 | -- | -- | -- | -- | 65.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.92 | 1079.24 | 1092.50 | 1100.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.70 | 24.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.36 | 13.82 | 10.53 | 0.62 | 15.18 | 44.56 | 0.18 | 1.20 | 14.50
2025-01-17 18:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.47 | 1141.25 | 1030.14 | 1094.94 | 1122.63 | 40.07 | 99.67 | 288.51 | -- | -- | 0.16 | -- | 125.61 | 52.93 | 6.99 | 205.03 | -- | 31.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242818.11 | -- | -- | 1261.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:42:03 | 568335.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 41.00 | 18.00 | 255.54 | 254.99 | 34.56 | 111.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.25 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.41 | 1086.14 | 1096.39 | 1129.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.70 | 26.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.36 | 13.78 | 10.61 | 0.12 | 13.77 | 45.11 | 0.00 | 0.94 | 15.05
2025-01-17 18:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.64 | 1147.63 | 1043.74 | 1112.98 | 1125.30 | 39.69 | 99.65 | 288.51 | -- | -- | 2.84 | -- | 125.65 | 52.87 | 7.00 | 202.02 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242818.11 | -- | -- | 1275.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:44:03 | 568335.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 43.00 | 8.00 | 307.87 | 306.41 | 34.68 | 121.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.17 | -- | -- | -- | -- | 65.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.32 | 1100.66 | 1107.51 | 1152.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.79 | 26.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.32 | 13.93 | 10.02 | 0.96 | 19.91 | 49.31 | 1.66 | 1.16 | 13.23
2025-01-17 18:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.55 | 1159.76 | 1058.34 | 1135.45 | 1129.70 | 39.83 | 99.67 | 288.51 | -- | -- | 2.88 | -- | 125.68 | 52.73 | 7.01 | 199.24 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242818.11 | -- | -- | 1250.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:46:03 | 568337.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 45.00 | 22.00 | 162.98 | 161.86 | 34.63 | 115.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.25 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.40 | 1118.93 | 1122.76 | 1175.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.76 | 26.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.34 | 14.09 | 9.57 | 0.25 | 23.74 | 50.44 | 2.25 | 1.19 | 13.65
2025-01-17 18:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.84 | 1163.85 | 1075.08 | 1170.79 | 1130.30 | 40.39 | 99.68 | 288.51 | -- | -- | 1.38 | -- | 125.73 | 52.90 | 7.00 | 198.08 | -- | 31.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242818.11 | -- | -- | 1278.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:48:03 | 568340.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 47.00 | 16.00 | 414.81 | 413.00 | 34.60 | 120.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.37 | -- | -- | -- | -- | 65.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.42 | 1134.01 | 1132.14 | 1190.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.69 | 26.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.34 | 14.35 | 9.18 | 0.38 | 32.94 | 47.35 | 39.09 | 1.12 | 14.88
2025-01-17 18:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1186.88 | 1176.67 | 1089.37 | 1196.18 | 1147.03 | 40.44 | 99.69 | 288.51 | -- | -- | 2.42 | -- | 125.82 | 53.17 | 6.99 | 196.34 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242818.11 | -- | -- | 1300.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:50:03 | 568340.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 49.00 | 21.00 | 144.78 | 143.97 | 34.54 | 115.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.54 | -- | -- | -- | -- | 65.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.94 | 1144.04 | 1139.98 | 1194.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.65 | 26.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.34 | 14.32 | 9.31 | 0.25 | 32.32 | 45.67 | 30.90 | 1.47 | 14.50
2025-01-17 18:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1206.44 | 1184.15 | 1098.48 | 1200.00 | 1154.53 | 39.32 | 99.68 | 288.51 | -- | -- | 0.84 | -- | 125.93 | 52.91 | 6.98 | 194.59 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242818.11 | -- | -- | 1252.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:52:03 | 568340.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 51.00 | 21.00 | 424.01 | 423.09 | 34.48 | 113.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.45 | -- | -- | -- | -- | 65.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.70 | 1149.14 | 1144.77 | 1193.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.48 | 25.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.35 | 14.14 | 9.60 | 0.50 | 31.30 | 50.71 | 18.49 | 1.35 | 13.90
2025-01-17 18:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1212.81 | 1171.88 | 1100.66 | 1200.00 | 1140.11 | 39.44 | 99.71 | 288.51 | -- | -- | 2.10 | -- | 125.98 | 52.97 | 6.98 | 194.23 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242818.11 | -- | -- | 1246.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:54:03 | 568344.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 53.00 | 14.00 | 295.42 | 294.62 | 34.46 | 114.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.15 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.20 | 1158.11 | 1147.83 | 1188.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.60 | 26.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.13 | -0.28 | 14.04 | 9.75 | -0.05 | 28.18 | 47.76 | 12.98 | 1.36 | 13.98
2025-01-17 18:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1221.68 | 1163.92 | 1102.97 | 1200.00 | 1136.09 | 38.95 | 99.63 | 288.51 | -- | -- | 2.86 | -- | 125.94 | 52.61 | 6.99 | 193.44 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242821.53 | -- | -- | 1244.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:56:03 | 568349.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 55.00 | 9.00 | 211.29 | 209.82 | 34.45 | 118.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.74 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.77 | 1157.33 | 1143.16 | 1167.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.51 | 25.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.31 | 13.96 | 9.64 | 0.00 | 29.94 | 45.06 | 10.71 | 1.59 | 14.40
2025-01-17 18:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1212.05 | 1161.82 | 1095.04 | 1196.69 | 1141.95 | 39.00 | 99.68 | 288.51 | -- | -- | 2.85 | -- | 125.90 | 52.60 | 6.98 | 192.31 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242821.53 | -- | -- | 1217.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:58:03 | 568349.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 57.00 | 22.00 | 364.66 | 362.94 | 34.46 | 118.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.30 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 18:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.30 | 1141.48 | 1127.90 | 1136.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.63 | 26.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.35 | 13.86 | 9.78 | 0.56 | 26.52 | 44.51 | 1.99 | 1.48 | 14.43
2025-01-17 19:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1187.29 | 1159.25 | 1074.23 | 1169.06 | 1145.08 | 39.26 | 99.67 | 288.51 | -- | -- | 2.89 | -- | 125.82 | 52.40 | 6.98 | 191.14 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242821.53 | -- | -- | 1233.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:00:03 | 568349.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 18.00 | 59.00 | 2.00 | 78.59 | 77.46 | 34.48 | 114.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.83 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.01 | 1128.30 | 1113.22 | 1147.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.71 | 26.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.33 | 13.70 | 10.42 | 0.25 | 18.31 | 45.23 | 0.04 | 0.95 | 14.10
2025-01-17 19:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.57 | 1154.73 | 1069.38 | 1155.44 | 1139.20 | 38.68 | 99.69 | 288.51 | -- | -- | 2.85 | -- | 125.68 | 52.83 | 7.00 | 189.08 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242821.53 | -- | -- | 1195.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:02:03 | 568349.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 1.00 | 22.00 | 539.89 | 538.57 | 34.41 | 109.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.23 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.51 | 1114.98 | 1105.36 | 1131.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.89 | 25.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.31 | 13.63 | 10.33 | -0.06 | 19.13 | 43.67 | 0.01 | 1.23 | 14.65
2025-01-17 19:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.15 | 1157.43 | 1059.48 | 1142.19 | 1139.30 | 39.00 | 99.71 | 288.51 | -- | -- | 2.85 | -- | 125.52 | 52.61 | 7.00 | 188.86 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242821.53 | -- | -- | 1216.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:04:03 | 568349.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 3.00 | 21.00 | 22.00 | 20.88 | 34.43 | 118.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.76 | -- | -- | -- | -- | 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.07 | 1100.36 | 1097.72 | 1113.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.91 | 28.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.34 | 13.57 | 10.33 | 0.00 | 18.34 | 43.50 | 0.01 | 1.24 | 14.18
2025-01-17 19:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.65 | 1159.86 | 1047.83 | 1127.13 | 1142.59 | 39.00 | 99.67 | 288.51 | -- | -- | 2.85 | -- | 125.32 | 52.55 | 7.00 | 186.52 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242821.53 | -- | -- | 1222.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:06:03 | 568349.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 5.00 | 22.00 | 434.94 | 434.79 | 34.41 | 106.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.34 | -- | -- | -- | -- | 64.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.78 | 1094.38 | 1093.69 | 1105.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.89 | 26.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.35 | 13.49 | 10.43 | 0.38 | 17.74 | 44.10 | 0.00 | 1.30 | 14.00
2025-01-17 19:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.06 | 1164.66 | 1039.46 | 1116.07 | 1145.38 | 39.12 | 99.69 | 288.51 | -- | -- | 2.85 | -- | 125.10 | 45.12 | 7.00 | 184.98 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242821.53 | -- | -- | 1222.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:08:03 | 568349.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 7.00 | 22.00 | 241.22 | 240.70 | 34.38 | 119.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.94 | -- | -- | -- | -- | 64.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.61 | 1100.16 | 1099.76 | 1107.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.92 | 26.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.32 | 13.52 | 10.37 | 0.19 | 18.29 | 44.15 | 0.08 | 1.16 | 14.26
2025-01-17 19:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.47 | 1169.98 | 1034.18 | 1125.53 | 1144.77 | 38.95 | 99.66 | 288.51 | -- | -- | 2.88 | -- | 124.93 | 44.29 | 7.00 | 184.16 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242821.53 | -- | -- | 1238.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:10:03 | 568349.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 20.00 | 252.55 | 251.08 | 34.45 | 120.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.76 | -- | -- | -- | -- | 64.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.61 | 1112.98 | 1112.58 | 1122.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.85 | 25.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.32 | 13.53 | 9.95 | 0.31 | 24.31 | 43.43 | 10.91 | 1.02 | 13.80
2025-01-17 19:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.26 | 1172.76 | 1039.81 | 1139.77 | 1145.45 | 39.51 | 99.72 | 288.51 | -- | -- | 2.87 | -- | 125.01 | 52.99 | 6.99 | 182.46 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242821.53 | -- | -- | 1268.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:12:03 | 568349.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 11.00 | 20.00 | 411.42 | 409.69 | 34.33 | 109.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.80 | -- | -- | -- | -- | 64.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.07 | 1122.56 | 1121.20 | 1115.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 | 26.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.37 | 13.61 | 9.53 | 0.38 | 30.43 | 37.17 | 21.48 | 1.25 | 14.18
2025-01-17 19:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.67 | 1176.50 | 1040.88 | 1141.01 | 1149.24 | 38.44 | 99.69 | 288.51 | -- | -- | 2.85 | -- | 125.32 | 52.81 | 6.97 | 183.10 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242821.53 | -- | -- | 1221.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:14:03 | 568354.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 13.00 | 4.00 | 69.76 | 68.38 | 34.36 | 106.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.94 | -- | -- | -- | -- | 64.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.70 | 1118.00 | 1120.86 | 1093.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.82 | 27.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.31 | 13.81 | 9.45 | 0.25 | 27.74 | 38.55 | 9.32 | 1.29 | 13.73
2025-01-17 19:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.80 | 1180.82 | 1024.68 | 1113.28 | 1156.42 | 39.19 | 99.65 | 288.51 | -- | -- | 2.86 | -- | 125.60 | 53.33 | 6.97 | 182.20 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242821.53 | -- | -- | 1246.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:16:03 | 568354.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 15.00 | 3.00 | 541.42 | 540.01 | 34.40 | 116.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.01 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.15 | 1103.77 | 1107.38 | 1086.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.78 | 27.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.36 | 13.73 | 9.99 | 0.25 | 19.67 | 38.19 | 1.69 | 1.25 | 13.62
2025-01-17 19:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.66 | 1170.76 | 1014.57 | 1098.57 | 1155.51 | 39.62 | 99.65 | 288.51 | -- | -- | 2.39 | -- | 125.74 | 53.41 | 6.96 | 182.31 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242821.53 | -- | -- | 1259.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:18:03 | 568354.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 21.00 | 132.96 | 131.84 | 34.45 | 115.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.88 | -- | -- | -- | -- | 65.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.57 | 1092.11 | 1099.04 | 1069.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.71 | 27.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.31 | 13.74 | 10.22 | 0.25 | 16.81 | 42.67 | 0.00 | 1.26 | 14.60
2025-01-17 19:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.67 | 1168.93 | 1004.10 | 1084.89 | 1151.13 | 39.69 | 99.69 | 288.51 | -- | -- | 2.80 | -- | 125.74 | 53.41 | 6.97 | 179.56 | -- | 30.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242824.91 | -- | -- | 1259.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:20:03 | 568354.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 13.00 | 563.01 | 561.80 | 34.58 | 118.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.80 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.14 | 1085.75 | 1094.84 | 1060.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.76 | 27.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.32 | 13.81 | 10.30 | 0.31 | 15.03 | 41.80 | 0.00 | 1.27 | 14.07
2025-01-17 19:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.63 | 1166.73 | 994.43 | 1079.15 | 1147.83 | 40.44 | 99.69 | 288.51 | -- | -- | 2.76 | -- | 125.68 | 53.33 | 6.96 | 178.51 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242824.91 | -- | -- | 1290.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:22:03 | 568354.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 21.00 | 18.00 | 96.53 | 95.15 | 34.56 | 113.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.84 | -- | -- | -- | -- | 65.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.04 | 1093.46 | 1102.77 | 1067.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.77 | 27.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.36 | 13.92 | 10.32 | -0.06 | 12.30 | 39.30 | 0.00 | 1.16 | 14.24
2025-01-17 19:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.92 | 1170.66 | 995.55 | 1086.64 | 1147.03 | 39.95 | 99.64 | 288.51 | -- | -- | 2.81 | -- | 125.65 | 53.36 | 6.97 | 176.97 | -- | 31.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242824.91 | -- | -- | 1268.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:24:03 | 568354.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 23.00 | 13.00 | 491.12 | 489.26 | 34.61 | 122.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.08 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.41 | 1095.73 | 1106.98 | 1102.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.73 | 25.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.34 | 14.07 | 9.82 | 0.06 | 14.55 | 40.15 | 1.43 | 1.13 | 14.52
2025-01-17 19:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.18 | 1169.44 | 1013.51 | 1106.02 | 1148.44 | 40.44 | 99.70 | 288.51 | -- | -- | 2.83 | -- | 125.60 | 53.73 | 6.96 | 176.86 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242824.91 | -- | -- | 1272.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:26:03 | 568354.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 25.00 | 11.00 | 133.77 | 132.79 | 34.66 | 124.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.34 | -- | -- | -- | -- | 65.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.54 | 1097.98 | 1107.08 | 1123.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 | 25.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.29 | 14.13 | 9.92 | 0.00 | 13.47 | 41.69 | 0.83 | 1.16 | 13.80
2025-01-17 19:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.90 | 1157.13 | 1034.05 | 1120.26 | 1138.20 | 39.81 | 99.63 | 288.51 | -- | -- | 2.79 | -- | 125.53 | 53.43 | 6.95 | 175.94 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242824.91 | -- | -- | 1256.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:28:03 | 568354.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 27.00 | 22.00 | 308.39 | 306.61 | 34.45 | 114.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.61 | -- | -- | -- | -- | 65.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.95 | 1099.14 | 1107.97 | 1108.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.79 | 27.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.38 | 14.12 | 10.13 | 0.06 | 11.69 | 46.49 | 0.37 | 1.18 | 13.90
2025-01-17 19:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.80 | 1156.52 | 1029.17 | 1117.04 | 1139.07 | 41.07 | 99.70 | 288.51 | -- | -- | 2.82 | -- | 125.49 | 53.44 | 6.94 | 174.41 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242824.91 | -- | -- | 1289.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:30:03 | 568354.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 29.00 | 22.00 | 347.35 | 346.58 | 34.51 | 112.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.71 | -- | -- | -- | -- | 65.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.43 | 1088.68 | 1100.82 | 1088.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.77 | 26.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.41 | 14.15 | 10.32 | 0.50 | 10.18 | 48.34 | 1.87 | 1.30 | 13.32
2025-01-17 19:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.48 | 1146.15 | 1019.82 | 1100.62 | 1125.40 | 40.39 | 99.64 | 288.51 | -- | -- | 2.84 | -- | 125.44 | 53.72 | 6.94 | 169.48 | -- | 30.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242824.91 | -- | -- | 1292.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:32:03 | 568354.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 31.00 | 6.00 | 304.97 | 303.44 | 34.55 | 121.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.71 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.70 | 1090.66 | 1103.57 | 1081.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.67 | 27.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.34 | 14.37 | 10.57 | -0.12 | 7.77 | 45.66 | 0.57 | 1.16 | 14.31
2025-01-17 19:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.26 | 1144.94 | 1010.75 | 1118.70 | 1122.83 | 40.01 | 99.66 | 288.51 | -- | -- | 2.86 | -- | 125.40 | 53.52 | 6.95 | 126.44 | -- | 31.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242824.91 | -- | -- | 1263.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:34:03 | 568357.88 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 33.00 | 22.00 | 357.30 | 356.24 | 34.61 | 116.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.73 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.02 | 1085.95 | 1101.98 | 1066.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.69 | 26.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.35 | 14.48 | 10.33 | 0.12 | 6.77 | 43.05 | 5.14 | 1.01 | 14.68
2025-01-17 19:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.54 | 1143.77 | 1001.15 | 1108.97 | 1124.53 | 40.44 | 99.64 | 288.51 | -- | -- | 2.43 | -- | 125.36 | 49.31 | 6.95 | 61.83 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242824.91 | -- | -- | 1274.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:36:03 | 568357.88 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 35.00 | 7.00 | 338.41 | 336.68 | 34.51 | 107.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.65 | -- | -- | -- | -- | 65.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.30 | 1083.02 | 1096.79 | 1065.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81 | 27.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.39 | 14.34 | 10.48 | 0.25 | 7.95 | 41.51 | 3.51 | 0.88 | 14.85
2025-01-17 19:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.82 | 1141.08 | 995.55 | 1106.32 | 1122.63 | 40.70 | 99.66 | 288.51 | -- | -- | 2.33 | -- | 125.28 | 48.70 | 6.95 | 28.54 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242824.91 | -- | -- | 1286.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:38:03 | 568361.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 37.00 | 22.00 | 309.80 | 308.74 | 34.66 | 112.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.57 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.17 | 1093.19 | 1102.71 | 1098.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.82 | 27.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.16 | -0.33 | 14.45 | 10.35 | 0.30 | 9.67 | 43.96 | 1.29 | 0.93 | 14.82
2025-01-17 19:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.76 | 1132.27 | 1009.75 | 1127.03 | 1112.02 | 40.94 | 99.68 | 288.51 | -- | -- | 2.30 | -- | 125.36 | 48.22 | 6.95 | 14.21 | -- | 30.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242824.91 | -- | -- | 1324.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:40:03 | 568365.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 39.00 | 22.00 | 359.29 | 356.96 | 34.61 | 115.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.97 | -- | -- | -- | -- | 65.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.37 | 1109.76 | 1112.02 | 1122.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.89 | 26.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.35 | 14.88 | 9.68 | -0.12 | 14.56 | 44.38 | 13.50 | 0.92 | 13.62
2025-01-17 19:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.18 | 1145.98 | 1029.40 | 1149.85 | 1133.75 | 41.19 | 99.69 | 288.51 | -- | -- | 2.28 | -- | 125.65 | 48.19 | 6.95 | 14.39 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242824.91 | -- | -- | 1314.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:42:03 | 568365.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 41.00 | 22.00 | 138.08 | 136.67 | 34.71 | 121.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.65 | -- | -- | -- | -- | 66.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.51 | 1107.51 | 1108.70 | 1129.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.78 | 26.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.39 | 15.13 | 9.21 | 0.25 | 17.66 | 37.74 | 23.75 | 1.22 | 13.93
2025-01-17 19:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.17 | 1156.35 | 1041.47 | 1143.97 | 1147.46 | 40.68 | 99.68 | 288.51 | -- | -- | 2.28 | -- | 126.07 | 50.01 | 6.95 | 14.13 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242828.52 | -- | -- | 1310.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:44:03 | 568365.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 43.00 | 22.00 | 487.41 | 484.11 | 34.61 | 111.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.01 | -- | -- | -- | -- | 66.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.67 | 1112.02 | 1112.22 | 1134.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.85 | 27.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.37 | 14.81 | 9.93 | 0.00 | 12.18 | 44.14 | 2.63 | 1.00 | 14.28
2025-01-17 19:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.45 | 1151.36 | 1045.72 | 1143.80 | 1137.13 | 40.50 | 99.69 | 288.51 | -- | -- | 2.28 | -- | 126.55 | 49.94 | 6.95 | 14.99 | -- | 30.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242828.52 | -- | -- | 1289.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:46:03 | 568365.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 45.00 | 20.00 | 107.28 | 105.67 | 34.53 | 119.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.12 | -- | -- | -- | -- | 66.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.87 | 1114.48 | 1116.04 | 1147.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.74 | 25.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.36 | 15.01 | 9.63 | -0.06 | 15.29 | 49.56 | 8.56 | 1.34 | 14.73
2025-01-17 19:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.04 | 1149.61 | 1052.51 | 1146.72 | 1134.42 | 41.19 | 99.71 | 288.51 | -- | -- | 2.26 | -- | 127.03 | 50.05 | 6.95 | 16.20 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242828.52 | -- | -- | 1351.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:48:03 | 568365.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 47.00 | 21.00 | 589.49 | 589.18 | 34.53 | 112.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.30 | -- | -- | -- | -- | 66.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.05 | 1113.41 | 1115.87 | 1145.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81 | 27.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.34 | 15.07 | 9.67 | 0.25 | 16.68 | 43.28 | 9.84 | 1.41 | 14.77
2025-01-17 19:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.26 | 1151.77 | 1056.52 | 1151.06 | 1139.00 | 41.45 | 99.69 | 288.51 | -- | -- | 2.27 | -- | 127.44 | 49.96 | 6.95 | 15.67 | -- | 30.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242828.52 | -- | -- | 1345.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:50:03 | 568365.38 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 49.00 | 17.00 | 92.76 | 92.24 | 34.41 | 115.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.48 | -- | -- | -- | -- | 66.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.09 | 1112.29 | 1106.42 | 1160.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81 | 26.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.29 | 15.11 | 9.95 | -0.06 | 15.93 | 46.46 | 8.69 | 1.38 | 14.80
2025-01-17 19:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.71 | 1150.02 | 1064.77 | 1155.51 | 1140.18 | 40.94 | 99.74 | 288.51 | -- | -- | 2.27 | -- | 127.80 | 49.94 | 6.96 | 15.62 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242828.52 | -- | -- | 1314.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:52:03 | 568368.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 51.00 | 10.00 | 399.63 | 398.91 | 34.51 | 108.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.70 | -- | -- | -- | -- | 66.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.24 | 1111.12 | 1102.77 | 1159.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.89 | 27.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.34 | 15.24 | 9.99 | 0.12 | 21.13 | 47.99 | 2.02 | 1.21 | 15.05
2025-01-17 19:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.03 | 1141.18 | 1068.95 | 1149.72 | 1128.47 | 42.39 | 99.64 | 288.51 | -- | -- | 2.27 | -- | 128.14 | 49.87 | 6.96 | 15.56 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242828.52 | -- | -- | 1375.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:54:03 | 568368.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 53.00 | 3.00 | 309.60 | 308.74 | 34.46 | 121.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.99 | -- | -- | -- | -- | 66.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.24 | 1108.57 | 1110.33 | 1155.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.02 | 27.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.31 | 15.19 | 9.77 | -0.06 | 24.25 | 46.74 | 17.71 | 1.30 | 14.43
2025-01-17 19:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.98 | 1144.94 | 1067.48 | 1135.99 | 1128.87 | 41.31 | 99.68 | 288.51 | -- | -- | 2.23 | -- | 128.53 | 49.61 | 6.97 | 15.52 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242828.52 | -- | -- | 1335.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:56:03 | 568368.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 55.00 | 23.00 | 292.78 | 291.66 | 34.43 | 113.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.45 | -- | -- | -- | -- | 66.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.03 | 1103.67 | 1108.27 | 1160.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.08 | 26.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.34 | 15.30 | 9.58 | 0.04 | 27.87 | 36.31 | 53.58 | 1.32 | 15.57
2025-01-17 19:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.27 | 1154.13 | 1071.47 | 1144.14 | 1145.95 | 41.94 | 99.63 | 288.51 | -- | -- | 2.24 | -- | 128.85 | 50.00 | 6.97 | 16.16 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242828.52 | -- | -- | 1347.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:58:03 | 568368.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 57.00 | 22.00 | 389.36 | 387.18 | 34.51 | 115.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.63 | -- | -- | -- | -- | 66.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 19:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.16 | 1107.21 | 1103.87 | 1149.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.19 | 25.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.36 | 14.86 | 10.23 | 0.44 | 22.34 | 38.37 | 3.92 | 1.41 | 15.27
2025-01-17 20:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.25 | 1152.24 | 1072.85 | 1157.53 | 1142.99 | 43.02 | 99.73 | 288.51 | -- | -- | 2.26 | -- | 129.15 | 49.93 | 6.99 | 15.92 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242828.52 | -- | -- | 1389.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:00:03 | 568368.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 19.00 | 59.00 | 21.00 | 103.17 | 101.56 | 34.51 | 114.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.67 | -- | -- | -- | -- | 65.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.11 | 1104.03 | 1101.98 | 1119.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.20 | 25.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.36 | 14.83 | 10.33 | 0.25 | 19.60 | 46.70 | 0.66 | 1.41 | 14.22
2025-01-17 20:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.04 | 1141.08 | 1055.70 | 1145.14 | 1132.74 | 41.94 | 99.69 | 288.51 | -- | -- | 2.25 | -- | 129.44 | 49.86 | 6.98 | 15.89 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242828.52 | -- | -- | 1358.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:02:03 | 568368.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 1.00 | 15.00 | 508.61 | 507.80 | 34.36 | 115.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.80 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.14 | 1098.48 | 1091.91 | 1131.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.41 | 24.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.35 | 14.83 | 10.44 | 0.12 | 14.00 | 47.62 | 3.72 | 1.72 | 15.52
2025-01-17 20:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.38 | 1140.58 | 1056.29 | 1147.23 | 1137.09 | 43.59 | 99.71 | 288.51 | -- | -- | 2.26 | -- | 129.73 | 49.49 | 7.00 | 15.86 | -- | 31.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242828.52 | -- | -- | 1427.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:04:03 | 568368.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 3.00 | 7.00 | 276.07 | 275.35 | 34.45 | 120.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.02 | -- | -- | -- | -- | 65.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.41 | 1107.48 | 1092.70 | 1155.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.49 | 26.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.30 | 14.91 | 10.28 | 0.25 | 14.21 | 52.30 | 0.30 | 1.43 | 15.93
2025-01-17 20:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.81 | 1140.68 | 1068.37 | 1164.53 | 1132.14 | 45.35 | 99.69 | 288.51 | -- | -- | 2.27 | -- | 130.08 | 49.42 | 7.01 | 15.70 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242828.52 | -- | -- | 1512.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:06:03 | 568368.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 5.00 | 16.00 | 191.53 | 189.95 | 34.51 | 120.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.61 | -- | -- | -- | -- | 65.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.94 | 1112.19 | 1098.94 | 1154.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.68 | 26.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.23 | 15.13 | 9.78 | 0.25 | 20.83 | 56.90 | 7.25 | 1.39 | 15.88
2025-01-17 20:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.01 | 1157.33 | 1070.39 | 1161.62 | 1146.35 | 45.66 | 99.74 | 288.51 | -- | -- | 2.24 | -- | 130.52 | 49.40 | 7.00 | 16.01 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242828.52 | -- | -- | 1529.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:08:03 | 568368.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 7.00 | 19.00 | 551.42 | 550.01 | 34.40 | 113.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.71 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.31 | 1121.30 | 1105.65 | 1167.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.73 | 26.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.34 | 15.34 | 9.63 | -0.06 | 26.17 | 56.14 | 5.26 | 2.00 | 17.48
2025-01-17 20:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.66 | 1171.57 | 1077.34 | 1172.59 | 1158.75 | 44.59 | 99.64 | 288.51 | -- | -- | 2.23 | -- | 131.06 | 49.40 | 6.99 | 16.34 | -- | 30.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242832.30 | -- | -- | 1483.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:10:03 | 568368.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 23.00 | 22.95 | 21.88 | 34.53 | 116.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.89 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.88 | 1135.52 | 1117.04 | 1174.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.78 | 26.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.36 | 15.45 | 9.47 | 0.19 | 32.98 | 63.81 | 0.52 | 1.87 | 15.80
2025-01-17 20:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1184.26 | 1176.77 | 1083.51 | 1186.27 | 1155.31 | 45.78 | 99.70 | 288.51 | -- | -- | 2.28 | -- | 131.70 | 49.53 | 6.97 | 22.07 | -- | 30.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242832.30 | -- | -- | 1539.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:12:03 | 568368.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 11.00 | 21.00 | 540.81 | 539.75 | 34.55 | 113.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.85 | -- | -- | -- | -- | 66.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.40 | 1143.36 | 1131.74 | 1173.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.88 | 25.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.30 | 15.63 | 9.03 | 0.25 | 51.92 | 60.35 | 11.54 | 2.54 | 16.60
2025-01-17 20:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1181.91 | 1172.76 | 1084.70 | 1175.17 | 1142.05 | 45.52 | 99.66 | 288.51 | -- | -- | 2.23 | -- | 132.43 | 51.34 | 6.94 | 36.48 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242832.30 | -- | -- | 1546.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:14:03 | 568368.50 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 13.00 | 22.00 | 132.04 | 131.84 | 34.41 | 114.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.64 | -- | -- | -- | -- | 66.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.10 | 1146.52 | 1142.36 | 1186.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.82 | 27.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.68 | -0.32 | 16.01 | 8.87 | 0.42 | 65.47 | 46.79 | 90.79 | 3.04 | 16.20
2025-01-17 20:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1181.91 | 1173.54 | 1091.12 | 1179.49 | 1144.54 | 45.86 | 99.66 | 288.51 | -- | -- | 2.28 | -- | 133.18 | 51.60 | 6.88 | 84.78 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242832.30 | -- | -- | 1545.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:16:03 | 568373.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 15.00 | 22.00 | 341.14 | 340.68 | 34.30 | 117.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.19 | -- | -- | -- | -- | 66.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.54 | 1145.75 | 1144.74 | 1192.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.02 | 25.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.35 | 16.04 | 9.19 | 0.44 | 60.85 | 42.94 | 29.58 | 3.58 | 15.55
2025-01-17 20:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1185.65 | 1190.19 | 1097.88 | 1187.26 | 1166.52 | 44.58 | 99.66 | 288.51 | -- | -- | 2.24 | -- | 133.83 | 51.43 | 6.83 | 166.69 | -- | 31.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242832.30 | -- | -- | 1496.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:18:03 | 568373.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 17.00 | 22.00 | 493.57 | 491.44 | 34.19 | 114.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.37 | -- | -- | -- | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.72 | 1155.10 | 1153.02 | 1197.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.86 | 26.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.32 | 15.88 | 9.45 | 0.06 | 61.63 | 50.44 | 19.44 | 3.60 | 14.98
2025-01-17 20:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.84 | 1190.40 | 1101.88 | 1200.00 | 1159.52 | 44.71 | 99.67 | 288.51 | -- | -- | 2.24 | -- | 134.36 | 51.01 | 6.78 | 180.58 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242832.30 | -- | -- | 1497.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:20:03 | 568373.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 19.00 | 22.00 | 103.89 | 104.15 | 34.18 | 107.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.93 | -- | -- | -- | -- | 66.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.07 | 1145.14 | 1149.41 | 1160.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.22 | 24.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.35 | 16.13 | 9.00 | 0.19 | 62.98 | 43.31 | 155.09 | 3.61 | 15.32
2025-01-17 20:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1184.63 | 1189.00 | 1090.36 | 1169.34 | 1171.74 | 41.64 | 99.66 | 288.51 | -- | -- | 2.33 | -- | 134.80 | 51.18 | 6.73 | 186.33 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242832.30 | -- | -- | 1370.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:22:03 | 568373.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 21.00 | 23.00 | 425.39 | 424.67 | 33.60 | 107.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.38 | -- | -- | -- | -- | 66.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.94 | 1126.00 | 1137.09 | 1132.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.07 | 27.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.37 | 15.66 | 9.90 | 0.12 | 49.11 | 33.46 | 74.89 | 3.51 | 15.32
2025-01-17 20:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.91 | 1175.38 | 1074.00 | 1143.87 | 1158.71 | 44.09 | 99.72 | 288.51 | -- | -- | 2.22 | -- | 135.06 | 51.31 | 6.72 | 189.60 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242832.30 | -- | -- | 1434.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:24:03 | 568373.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 | 22.00 | 285.47 | 284.29 | 34.05 | 119.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.89 | -- | -- | -- | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.52 | 1119.70 | 1133.21 | 1124.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.33 | 27.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.35 | 15.36 | 10.83 | 0.31 | 21.47 | 44.19 | 0.53 | 3.25 | 15.43
2025-01-17 20:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.52 | 1170.66 | 1065.46 | 1142.36 | 1149.61 | 44.14 | 99.67 | 288.51 | -- | -- | 2.20 | -- | 135.12 | 51.22 | 6.75 | 191.03 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242832.30 | -- | -- | 1472.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:26:03 | 568373.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 25.00 | 21.00 | 383.73 | 358.83 | 34.28 | 112.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.75 | -- | -- | -- | -- | 66.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.64 | 1108.17 | 1123.93 | 1111.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.62 | 25.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.30 | 15.52 | 10.34 | 0.06 | 17.51 | 44.64 | 1.43 | 2.83 | 15.05
2025-01-17 20:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.65 | 1154.80 | 1052.80 | 1135.32 | 1138.40 | 42.59 | 99.66 | 288.51 | -- | -- | 2.20 | -- | 135.11 | 51.09 | 6.77 | 192.77 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242832.30 | -- | -- | 1397.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:28:03 | 568373.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 27.00 | 21.00 | 256.52 | 256.86 | 34.43 | 119.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.95 | -- | -- | -- | -- | 66.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.36 | 1109.43 | 1119.10 | 1117.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.72 | 24.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.35 | 15.52 | 10.60 | -0.12 | 12.62 | 44.80 | 2.20 | 2.34 | 14.75
2025-01-17 20:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.13 | 1154.13 | 1052.51 | 1145.65 | 1138.77 | 42.52 | 99.64 | 288.51 | -- | -- | 2.24 | -- | 135.03 | 51.50 | 6.80 | 191.16 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242832.30 | -- | -- | 1401.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:30:03 | 568373.94 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 29.00 | 23.00 | 374.84 | 370.67 | 34.43 | 109.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.03 | -- | -- | -- | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.82 | 1102.48 | 1115.74 | 1092.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.72 | 24.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.41 | 15.46 | 10.32 | 0.12 | 11.81 | 44.04 | 0.46 | 2.28 | 13.45
2025-01-17 20:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.64 | 1161.21 | 1033.02 | 1116.24 | 1147.53 | 41.45 | 99.70 | 288.51 | -- | -- | 2.23 | -- | 134.95 | 51.31 | 6.82 | 193.68 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242832.30 | -- | -- | 1349.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:32:03 | 568379.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 31.00 | 22.00 | 253.01 | 252.49 | 34.43 | 119.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.85 | -- | -- | -- | -- | 66.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.03 | 1095.54 | 1104.53 | 1094.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.35 | 27.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.35 | 15.45 | 10.32 | 0.06 | 9.37 | 41.40 | 0.75 | 1.78 | 15.02
2025-01-17 20:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.30 | 1162.33 | 1022.59 | 1121.66 | 1152.91 | 40.95 | 99.68 | 288.51 | -- | -- | 2.21 | -- | 134.78 | 51.11 | 6.84 | 193.33 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242832.30 | -- | -- | 1325.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:34:03 | 568379.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 33.00 | 22.00 | 286.42 | 286.68 | 34.31 | 108.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.61 | -- | -- | -- | -- | 66.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.67 | 1091.22 | 1097.58 | 1094.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.34 | 26.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.73 | -0.36 | 15.31 | 10.52 | 0.44 | 8.80 | 41.32 | 0.00 | 1.70 | 15.02
2025-01-17 20:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.83 | 1169.03 | 1019.72 | 1119.00 | 1160.40 | 40.01 | 99.71 | 288.51 | -- | -- | 2.26 | -- | 134.50 | 51.44 | 6.85 | 193.74 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242832.30 | -- | -- | 1274.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:36:03 | 568379.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 35.00 | 21.00 | 402.16 | 399.97 | 34.01 | 113.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.50 | -- | -- | -- | -- | 66.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.02 | 1082.10 | 1090.85 | 1091.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.99 | 26.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.39 | 15.23 | 10.49 | -0.06 | 8.49 | 44.35 | 0.05 | 1.80 | 14.35
2025-01-17 20:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.37 | 1171.68 | 1016.40 | 1100.76 | 1163.85 | 40.49 | 99.66 | 288.51 | -- | -- | 2.26 | -- | 134.11 | 51.64 | 6.87 | 194.47 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242832.30 | -- | -- | 1296.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:38:03 | 568379.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 37.00 | 22.00 | 72.95 | 72.81 | 34.06 | 118.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.50 | -- | -- | -- | -- | 66.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.19 | 1069.74 | 1076.36 | 1083.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.92 | 26.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.30 | 15.18 | 10.53 | -0.12 | 8.83 | 44.04 | 0.32 | 1.62 | 13.65
2025-01-17 20:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.63 | 1158.04 | 1011.64 | 1089.80 | 1158.95 | 40.64 | 99.71 | 288.51 | -- | -- | 2.21 | -- | 133.68 | 51.58 | 6.90 | 193.02 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242832.30 | -- | -- | 1304.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:40:03 | 568379.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 39.00 | 21.00 | 585.38 | 584.46 | 34.13 | 106.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.68 | -- | -- | -- | -- | 66.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.43 | 1059.68 | 1064.61 | 1070.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.63 | 26.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.32 | 15.13 | 10.72 | 0.06 | 8.79 | 40.75 | 0.00 | 1.38 | 14.68
2025-01-17 20:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.56 | 1152.14 | 1001.57 | 1082.59 | 1155.04 | 41.46 | 99.70 | 288.51 | -- | -- | 2.24 | -- | 133.23 | 51.52 | 6.91 | 192.91 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242835.61 | -- | -- | 1317.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:42:03 | 568379.00 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 41.00 | 13.00 | 99.26 | 98.91 | 34.18 | 114.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.13 | -- | -- | -- | -- | 66.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.80 | 1057.40 | 1058.37 | 1072.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.51 | 27.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.35 | 15.21 | 10.86 | -0.08 | 8.45 | 39.18 | 0.00 | 1.46 | 15.10
2025-01-17 20:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.69 | 1151.50 | 1000.93 | 1083.09 | 1155.27 | 41.13 | 99.70 | 288.51 | -- | -- | 2.24 | -- | 132.69 | 51.66 | 6.93 | 192.88 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242835.61 | -- | -- | 1294.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:44:03 | 568384.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 43.00 | 23.00 | 476.80 | 476.34 | 34.23 | 117.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.88 | -- | -- | -- | -- | 66.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.32 | 1054.85 | 1055.54 | 1065.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.52 | 27.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.35 | 15.20 | 10.78 | -0.06 | 8.49 | 40.82 | 0.00 | 1.57 | 15.50
2025-01-17 20:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.08 | 1152.14 | 996.06 | 1083.15 | 1152.75 | 40.13 | 99.67 | 288.51 | -- | -- | 2.24 | -- | 132.21 | 50.99 | 6.94 | 189.27 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242835.61 | -- | -- | 1274.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:46:03 | 568384.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 45.00 | 22.00 | 220.63 | 220.69 | 34.13 | 110.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.79 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.48 | 1059.19 | 1060.56 | 1075.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.17 | 26.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.39 | 15.27 | 10.79 | -0.06 | 7.46 | 45.34 | 0.01 | 1.35 | 13.45
2025-01-17 20:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.53 | 1152.85 | 1000.51 | 1092.63 | 1144.17 | 41.08 | 99.70 | 288.51 | -- | -- | 2.24 | -- | 131.78 | 51.51 | 6.95 | 188.66 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242835.61 | -- | -- | 1321.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:48:03 | 568384.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 47.00 | 21.00 | 434.08 | 426.71 | 34.18 | 117.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.74 | -- | -- | -- | -- | 66.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.51 | 1071.08 | 1068.56 | 1112.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.04 | 25.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.40 | 15.45 | 10.49 | 0.31 | 8.54 | 47.62 | 0.05 | 1.45 | 14.22
2025-01-17 20:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.83 | 1152.71 | 1018.95 | 1117.30 | 1140.08 | 41.14 | 99.65 | 288.51 | -- | -- | 2.25 | -- | 131.45 | 51.28 | 6.95 | 187.83 | -- | 30.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242835.61 | -- | -- | 1322.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:50:03 | 568384.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 49.00 | 13.00 | 458.06 | 459.93 | 34.26 | 107.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.91 | -- | -- | -- | -- | 67.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.13 | 1092.14 | 1084.04 | 1135.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.79 | 26.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.34 | 15.86 | 9.90 | -0.06 | 10.98 | 50.21 | 3.87 | 1.37 | 14.45
2025-01-17 20:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.13 | 1168.86 | 1035.15 | 1151.47 | 1156.35 | 40.64 | 99.65 | 288.51 | -- | -- | 2.22 | -- | 131.18 | 51.68 | 6.96 | 185.66 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242835.61 | -- | -- | 1293.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:52:03 | 568384.12 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 51.00 | 9.00 | 207.64 | 202.09 | 34.11 | 109.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.31 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.94 | 1107.51 | 1097.72 | 1146.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.71 | 26.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.18 | -0.35 | 16.08 | 9.39 | 0.49 | 13.47 | 47.41 | 18.59 | 1.39 | 14.68
2025-01-17 20:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.25 | 1175.92 | 1049.06 | 1161.45 | 1156.55 | 40.38 | 99.72 | 288.51 | -- | -- | 2.26 | -- | 130.92 | 51.27 | 6.96 | 174.63 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242835.61 | -- | -- | 1295.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:54:03 | 568388.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 53.00 | 23.00 | 392.81 | 380.07 | 34.01 | 110.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.48 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.31 | 1115.24 | 1107.48 | 1138.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.35 | 26.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.34 | 16.04 | 9.58 | 0.38 | 16.03 | 52.93 | 10.00 | 1.29 | 14.50
2025-01-17 20:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.53 | 1171.95 | 1051.18 | 1145.14 | 1147.73 | 41.14 | 99.72 | 288.51 | -- | -- | 2.21 | -- | 130.77 | 51.61 | 6.97 | 140.32 | -- | 31.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242835.61 | -- | -- | 1331.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:56:03 | 568388.31 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 55.00 | 23.00 | 341.06 | 340.85 | 33.98 | 110.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.68 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.14 | 1122.20 | 1114.01 | 1134.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.22 | 25.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.31 | 16.23 | 9.55 | 0.44 | 18.75 | 48.45 | 29.62 | 1.65 | 14.57
2025-01-17 20:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.43 | 1177.21 | 1048.87 | 1147.36 | 1155.14 | 40.83 | 99.64 | 288.51 | -- | -- | 2.23 | -- | 130.61 | 51.55 | 6.97 | 89.30 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242835.61 | -- | -- | 1303.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:58:03 | 568392.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 57.00 | 15.00 | 103.03 | 107.08 | 34.06 | 108.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.90 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 20:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.40 | 1125.93 | 1118.03 | 1143.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.15 | 26.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.37 | 16.28 | 9.40 | 0.31 | 22.65 | 45.22 | 12.71 | 1.61 | 14.70
2025-01-17 21:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.06 | 1186.61 | 1052.06 | 1156.96 | 1169.47 | 40.39 | 99.69 | 288.51 | -- | -- | 2.25 | -- | 130.52 | 51.20 | 6.97 | 90.24 | -- | 30.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242835.61 | -- | -- | 1296.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:00:03 | 568392.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 20.00 | 59.00 | 3.00 | 595.27 | 595.27 | 34.01 | 116.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.01 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.29 | 1120.30 | 1115.77 | 1135.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.17 | 26.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.33 | 16.33 | 9.24 | -0.06 | 28.11 | 40.48 | 21.24 | 1.52 | 14.32
2025-01-17 21:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.84 | 1187.60 | 1048.71 | 1157.26 | 1169.37 | 40.45 | 99.66 | 288.51 | -- | -- | 2.23 | -- | 130.36 | 51.17 | 6.98 | 28.54 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242835.61 | -- | -- | 1301.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:02:03 | 568392.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 1.00 | 9.00 | 104.90 | 104.95 | 34.00 | 109.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.39 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.55 | 1116.77 | 1111.75 | 1133.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.17 | 27.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.39 | 15.92 | 9.88 | 0.06 | 19.56 | 53.57 | 0.27 | 1.72 | 13.90
2025-01-17 21:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.96 | 1183.17 | 1045.13 | 1146.66 | 1162.26 | 40.19 | 99.67 | 288.51 | -- | -- | 2.24 | -- | 130.18 | 51.03 | 6.99 | 25.52 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242835.61 | -- | -- | 1272.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:04:03 | 568392.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 3.00 | 22.00 | 430.37 | 428.38 | 34.04 | 118.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.36 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.41 | 1112.29 | 1107.97 | 1135.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.11 | 26.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.36 | 15.94 | 9.90 | 0.06 | 18.84 | 57.32 | 0.00 | 1.82 | 14.32
2025-01-17 21:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.61 | 1176.97 | 1045.00 | 1144.64 | 1157.13 | 41.00 | 99.68 | 288.51 | -- | -- | 2.22 | -- | 130.01 | 51.59 | 6.99 | 19.17 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242839.42 | -- | -- | 1330.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:06:03 | 568392.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 5.00 | 22.00 | 352.38 | 351.06 | 33.93 | 108.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.26 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.78 | 1119.00 | 1111.12 | 1149.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.20 | 27.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.35 | 15.93 | 10.01 | -0.06 | 15.70 | 57.27 | 0.28 | 1.70 | 14.25
2025-01-17 21:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.72 | 1176.67 | 1051.08 | 1160.91 | 1158.41 | 41.39 | 99.65 | 288.51 | -- | -- | 2.22 | -- | 129.77 | 51.10 | 7.00 | 16.39 | -- | 30.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242839.42 | -- | -- | 1342.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:08:03 | 568392.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 7.00 | 22.00 | 22.26 | 21.02 | 34.18 | 106.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.80 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.97 | 1123.83 | 1114.38 | 1151.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.18 | 27.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.36 | 16.11 | 9.63 | 0.19 | 17.63 | 53.73 | 1.50 | 1.44 | 14.05
2025-01-17 21:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1167.44 | 1182.42 | 1055.02 | 1163.61 | 1165.51 | 39.23 | 99.72 | 288.51 | -- | -- | 2.28 | -- | 129.56 | 51.83 | 7.00 | 14.66 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242839.42 | -- | -- | 1241.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:10:03 | 568392.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 9.00 | 22.00 | 329.52 | 328.00 | 34.28 | 117.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.73 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.24 | 1121.73 | 1116.40 | 1145.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.37 | 25.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.31 | 15.99 | 9.60 | 0.45 | 19.80 | 52.19 | 1.20 | 1.64 | 14.38
2025-01-17 21:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.68 | 1184.70 | 1054.99 | 1145.01 | 1167.71 | 40.58 | 99.72 | 288.51 | -- | -- | 2.23 | -- | 129.32 | 51.36 | 6.99 | 15.21 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242839.42 | -- | -- | 1264.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:12:03 | 568392.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 11.00 | 22.00 | 452.05 | 452.05 | 34.25 | 103.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.69 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.85 | 1120.73 | 1122.03 | 1127.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.23 | 25.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.36 | 15.55 | 9.64 | -0.06 | 19.74 | 54.16 | 6.89 | 1.68 | 14.48
2025-01-17 21:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.00 | 1181.29 | 1047.86 | 1127.86 | 1152.38 | 41.01 | 99.69 | 288.51 | -- | -- | 2.12 | -- | 129.01 | 51.52 | 6.98 | 15.74 | -- | 30.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242839.42 | -- | -- | 1301.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:14:03 | 568392.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 13.00 | 22.00 | 33.47 | 32.81 | 34.23 | 110.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.72 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.42 | 1126.23 | 1133.08 | 1118.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.21 | 27.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 15.46 | 9.40 | 0.31 | 17.40 | 49.65 | 12.84 | 1.57 | 14.87
2025-01-17 21:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.67 | 1173.78 | 1040.33 | 1120.40 | 1134.85 | 40.58 | 99.69 | 288.51 | -- | -- | 2.24 | -- | 128.72 | 48.78 | 6.97 | 15.48 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242839.42 | -- | -- | 1274.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:16:03 | 568392.19 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 15.00 | 21.00 | 392.35 | 391.55 | 34.33 | 106.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.93 | -- | -- | -- | -- | 67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.14 | 1124.30 | 1139.04 | 1107.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.22 | 26.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.39 | 15.43 | 9.19 | -0.06 | 18.90 | 44.40 | 35.34 | 1.43 | 14.45
2025-01-17 21:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.98 | 1164.39 | 1029.91 | 1107.64 | 1127.26 | 41.46 | 99.66 | 288.51 | -- | -- | 2.27 | -- | 128.45 | 48.87 | 6.96 | 15.67 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242839.42 | -- | -- | 1318.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:18:03 | 568395.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 17.00 | 22.00 | 327.94 | 328.00 | 34.25 | 118.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.07 | -- | -- | -- | -- | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.91 | 1123.06 | 1140.01 | 1123.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.32 | 26.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.34 | 15.33 | 9.38 | 0.38 | 19.21 | 41.58 | 53.79 | 1.34 | 14.77
2025-01-17 21:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.05 | 1162.84 | 1034.08 | 1113.51 | 1126.23 | 40.94 | 99.65 | 288.52 | -- | -- | 2.29 | -- | 128.32 | 48.85 | 6.96 | 16.19 | -- | 30.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242839.42 | -- | -- | 1307.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:20:03 | 568399.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 19.00 | 21.00 | 81.89 | 80.91 | 34.25 | 115.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.32 | -- | -- | -- | -- | 66.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.52 | 1127.86 | 1140.58 | 1148.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.58 | 26.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.34 | 15.26 | 9.28 | 0.31 | 21.44 | 37.00 | 16.26 | 1.15 | 14.35
2025-01-17 21:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.43 | 1172.76 | 1046.24 | 1138.00 | 1145.45 | 40.45 | 99.69 | 288.52 | -- | -- | 2.27 | -- | 128.28 | 49.06 | 6.95 | 18.63 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242839.42 | -- | -- | 1273.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:22:03 | 568399.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 413.08 | 411.68 | 34.11 | 110.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.58 | -- | -- | -- | -- | 66.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.88 | 1133.91 | 1139.07 | 1169.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.61 | 27.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.32 | 15.26 | 9.03 | -0.06 | 30.37 | 37.98 | 21.29 | 1.33 | 13.75
2025-01-17 21:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.32 | 1178.71 | 1059.65 | 1165.81 | 1152.00 | 40.82 | 99.67 | 288.52 | -- | -- | 2.31 | -- | 128.31 | 49.14 | 6.94 | 25.11 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242839.42 | -- | -- | 1282.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:24:03 | 568399.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 23.00 | 13.00 | 350.34 | 350.00 | 34.06 | 103.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.66 | -- | -- | -- | -- | 66.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.83 | 1144.77 | 1143.80 | 1177.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.86 | 26.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.39 | 14.96 | 9.30 | 0.52 | 23.73 | 42.86 | 2.96 | 1.50 | 14.60
2025-01-17 21:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1181.16 | 1181.16 | 1069.48 | 1178.94 | 1153.66 | 39.88 | 99.73 | 288.52 | -- | -- | 2.28 | -- | 128.36 | 48.69 | 6.92 | 63.94 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242839.42 | -- | -- | 1260.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:26:03 | 568399.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 25.00 | 20.00 | 168.87 | 167.81 | 34.06 | 103.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.63 | -- | -- | -- | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.61 | 1149.31 | 1144.34 | 1176.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.05 | 27.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.32 | 14.97 | 8.94 | 0.31 | 36.39 | 46.68 | 15.06 | 1.18 | 14.20
2025-01-17 21:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1187.56 | 1182.83 | 1074.39 | 1177.48 | 1164.32 | 40.07 | 99.68 | 288.52 | -- | -- | 2.28 | -- | 128.39 | 49.70 | 6.88 | 112.81 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242839.42 | -- | -- | 1255.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:28:03 | 568399.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 27.00 | 22.00 | 570.95 | 570.08 | 34.06 | 112.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.66 | -- | -- | -- | -- | 66.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.21 | 1142.66 | 1139.57 | 1172.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.28 | 26.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.34 | 14.89 | 8.97 | -0.06 | 39.24 | 34.03 | 19.39 | 1.68 | 13.57
2025-01-17 21:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1178.50 | 1184.63 | 1072.72 | 1169.23 | 1171.74 | 40.26 | 99.69 | 288.52 | -- | -- | 2.24 | -- | 128.40 | 49.31 | 6.86 | 167.87 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242839.42 | -- | -- | 1254.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:30:03 | 568399.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 29.00 | 10.00 | 244.07 | 244.01 | 34.03 | 109.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.59 | -- | -- | -- | -- | 66.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.60 | 1144.74 | 1129.07 | 1184.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.34 | 26.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.36 | 14.52 | 9.53 | 0.19 | 27.38 | 35.57 | 0.99 | 1.52 | 14.38
2025-01-17 21:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1189.89 | 1176.09 | 1082.36 | 1193.24 | 1169.23 | 40.01 | 99.64 | 288.52 | -- | -- | 2.23 | -- | 128.40 | 49.43 | 6.85 | 172.27 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242839.42 | -- | -- | 1271.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:32:03 | 568399.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 31.00 | 7.00 | 188.37 | 187.22 | 34.06 | 118.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.50 | -- | -- | -- | -- | 66.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.50 | 1149.72 | 1129.77 | 1177.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.50 | 25.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 14.43 | 9.56 | 0.34 | 32.61 | 38.18 | 18.63 | 1.64 | 14.80
2025-01-17 21:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1198.51 | 1178.40 | 1085.85 | 1190.40 | 1169.03 | 39.75 | 99.71 | 288.52 | -- | -- | 2.23 | -- | 128.36 | 49.10 | 6.84 | 175.09 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242842.58 | -- | -- | 1259.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:34:03 | 568399.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 33.00 | 9.00 | 591.16 | 591.22 | 34.03 | 118.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.33 | -- | -- | -- | -- | 65.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.70 | 1149.04 | 1127.20 | 1175.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.79 | 25.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.36 | 14.30 | 9.49 | -0.06 | 27.99 | 34.61 | 4.56 | 1.64 | 14.90
2025-01-17 21:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1197.00 | 1172.25 | 1084.01 | 1185.96 | 1164.53 | 39.69 | 99.70 | 288.52 | -- | -- | 2.22 | -- | 128.25 | 49.34 | 6.83 | 177.68 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242842.58 | -- | -- | 1251.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:36:03 | 568399.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 35.00 | 22.00 | 132.50 | 132.18 | 34.03 | 103.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.14 | -- | -- | -- | -- | 65.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.99 | 1146.92 | 1126.00 | 1168.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.85 | 26.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.36 | 14.18 | 9.67 | 0.00 | 24.80 | 36.79 | 0.22 | 1.57 | 14.50
2025-01-17 21:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1190.91 | 1173.47 | 1079.54 | 1172.66 | 1164.12 | 39.26 | 99.70 | 288.52 | -- | -- | 2.20 | -- | 128.15 | 49.44 | 6.84 | 178.43 | -- | 30.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242842.58 | -- | -- | 1229.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:38:03 | 568399.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 37.00 | 22.00 | 331.85 | 330.47 | 34.18 | 119.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.98 | -- | -- | -- | -- | 65.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.80 | 1133.04 | 1124.13 | 1142.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.01 | 26.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.38 | 14.06 | 9.76 | -0.06 | 22.75 | 36.76 | 0.42 | 1.73 | 14.50
2025-01-17 21:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.64 | 1166.12 | 1063.72 | 1147.43 | 1153.72 | 39.77 | 99.66 | 288.52 | -- | -- | 2.26 | -- | 128.03 | 49.36 | 6.84 | 178.69 | -- | 30.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242842.58 | -- | -- | 1259.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:40:03 | 568399.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 39.00 | 22.00 | 312.90 | 312.50 | 34.23 | 106.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.77 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.10 | 1114.11 | 1106.71 | 1140.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.94 | 25.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.36 | 14.01 | 10.02 | 0.09 | 21.70 | 38.87 | 1.47 | 1.43 | 14.82
2025-01-17 21:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.78 | 1156.45 | 1054.66 | 1129.90 | 1151.77 | 39.82 | 99.66 | 288.52 | -- | -- | 2.25 | -- | 127.86 | 49.89 | 6.85 | 180.09 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242842.58 | -- | -- | 1250.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:42:03 | 568399.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 41.00 | 22.00 | 171.46 | 170.40 | 34.21 | 117.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.63 | -- | -- | -- | -- | 65.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.54 | 1099.04 | 1092.80 | 1138.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.06 | 27.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.39 | 13.85 | 10.32 | 0.19 | 19.09 | 38.80 | 0.41 | 1.55 | 14.62
2025-01-17 21:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.24 | 1154.23 | 1053.39 | 1121.36 | 1153.72 | 39.89 | 99.74 | 288.52 | -- | -- | 2.23 | -- | 127.64 | 49.66 | 6.86 | 179.68 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242842.58 | -- | -- | 1270.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:44:03 | 568403.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 43.00 | 23.00 | 520.40 | 519.07 | 34.23 | 110.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.55 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.91 | 1088.32 | 1079.18 | 1141.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.04 | 25.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 13.75 | 10.42 | -0.07 | 16.49 | 34.25 | 0.04 | 1.37 | 14.38
2025-01-17 21:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.30 | 1145.08 | 1054.56 | 1116.77 | 1149.75 | 39.69 | 99.67 | 288.52 | -- | -- | 2.25 | -- | 127.47 | 49.75 | 6.87 | 180.54 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242842.58 | -- | -- | 1248.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:46:03 | 568403.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 45.00 | 19.00 | 40.69 | 40.28 | 34.31 | 110.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.47 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.28 | 1083.51 | 1067.19 | 1144.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.07 | 25.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.41 | 13.76 | 10.42 | 0.25 | 17.32 | 37.65 | 0.00 | 1.27 | 14.53
2025-01-17 21:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.26 | 1138.40 | 1058.50 | 1123.53 | 1146.45 | 39.63 | 99.71 | 288.52 | -- | -- | 2.20 | -- | 127.27 | 49.48 | 6.88 | 180.32 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242842.58 | -- | -- | 1257.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:48:03 | 568408.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 47.00 | 15.00 | 582.53 | 582.07 | 34.25 | 106.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.54 | -- | -- | -- | -- | 65.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.64 | 1084.60 | 1058.90 | 1141.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.90 | 25.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.80 | -0.35 | 13.78 | 10.33 | 0.50 | 18.70 | 36.88 | 0.00 | 1.36 | 14.85
2025-01-17 21:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.96 | 1144.24 | 1057.43 | 1134.72 | 1155.71 | 40.19 | 99.69 | 288.52 | -- | -- | 2.23 | -- | 127.11 | 49.47 | 6.88 | 178.77 | -- | 30.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242842.58 | -- | -- | 1281.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:50:03 | 568408.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 49.00 | 22.00 | 27.03 | 25.79 | 34.28 | 109.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.59 | -- | -- | -- | -- | 65.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.10 | 1088.78 | 1061.70 | 1143.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.80 | 26.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 13.82 | 10.24 | 0.00 | 18.81 | 40.77 | 0.00 | 1.38 | 14.06
2025-01-17 21:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.21 | 1146.72 | 1058.02 | 1135.89 | 1149.41 | 40.01 | 99.66 | 288.52 | -- | -- | 2.24 | -- | 127.02 | 49.59 | 6.89 | 178.21 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242842.58 | -- | -- | 1279.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:52:03 | 568408.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 51.00 | 22.00 | 561.49 | 560.82 | 34.31 | 110.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.69 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.64 | 1087.53 | 1064.77 | 1134.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.78 | 25.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.34 | 13.84 | 10.07 | -0.04 | 20.87 | 44.32 | 0.01 | 1.52 | 14.73
2025-01-17 21:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.70 | 1145.95 | 1051.28 | 1122.43 | 1143.57 | 40.82 | 99.64 | 288.52 | -- | -- | 2.20 | -- | 126.97 | 49.30 | 6.89 | 180.06 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242846.28 | -- | -- | 1297.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:54:03 | 568408.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 53.00 | 20.00 | 162.32 | 162.06 | 34.28 | 116.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.89 | -- | -- | -- | -- | 65.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.78 | 1088.32 | 1069.48 | 1128.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.52 | 26.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 13.97 | 10.08 | 0.00 | 23.12 | 42.32 | 0.20 | 1.32 | 15.12
2025-01-17 21:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.93 | 1158.95 | 1041.76 | 1104.56 | 1150.76 | 39.88 | 99.68 | 288.52 | -- | -- | 2.21 | -- | 126.97 | 49.08 | 6.90 | 178.86 | -- | 30.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242846.28 | -- | -- | 1273.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:56:03 | 568408.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 55.00 | 13.00 | 298.67 | 297.87 | 34.33 | 117.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.11 | -- | -- | -- | -- | 65.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.51 | 1093.13 | 1072.00 | 1134.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.44 | 27.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 14.04 | 9.76 | 0.25 | 27.89 | 41.79 | 0.19 | 1.63 | 14.62
2025-01-17 21:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.80 | 1163.24 | 1039.46 | 1109.96 | 1154.63 | 40.19 | 99.70 | 288.52 | -- | -- | 2.23 | -- | 126.98 | 49.62 | 6.89 | 179.87 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242846.28 | -- | -- | 1310.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:58:03 | 568408.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 57.00 | 22.00 | 351.32 | 350.29 | 34.33 | 107.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.37 | -- | -- | -- | -- | 65.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 21:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.71 | 1098.01 | 1072.46 | 1141.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.26 | 26.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.31 | 14.18 | 9.48 | 0.00 | 33.20 | 41.22 | 0.10 | 1.95 | 14.93
2025-01-17 22:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.90 | 1160.64 | 1043.58 | 1122.10 | 1154.83 | 40.70 | 99.66 | 288.52 | -- | -- | 2.21 | -- | 127.03 | 49.38 | 6.90 | 176.24 | -- | 30.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242846.28 | -- | -- | 1315.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:00:03 | 568408.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 21.00 | 59.00 | 21.00 | 174.11 | 172.53 | 34.33 | 120.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.59 | -- | -- | -- | -- | 65.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.96 | 1095.57 | 1073.14 | 1139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.38 | 25.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.34 | 14.17 | 9.59 | -0.06 | 33.13 | 39.14 | 0.44 | 1.78 | 14.35
2025-01-17 22:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.26 | 1158.75 | 1043.77 | 1113.81 | 1154.06 | 39.69 | 99.73 | 288.52 | -- | -- | 2.19 | -- | 127.06 | 49.25 | 6.90 | 174.97 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242846.28 | -- | -- | 1259.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:02:03 | 568408.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 1.00 | 22.00 | 523.99 | 522.47 | 34.36 | 116.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.59 | -- | -- | -- | -- | 65.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.06 | 1090.29 | 1067.71 | 1137.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.19 | 27.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.33 | 14.03 | 9.88 | 0.25 | 29.47 | 35.60 | 0.32 | 1.72 | 14.91
2025-01-17 22:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.80 | 1154.83 | 1043.02 | 1114.58 | 1150.96 | 40.20 | 99.71 | 288.52 | -- | -- | 2.21 | -- | 127.11 | 49.60 | 6.90 | 174.74 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242846.28 | -- | -- | 1290.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:04:03 | 568408.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 3.00 | 22.00 | 21.13 | 20.62 | 34.36 | 118.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.55 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.48 | 1094.65 | 1071.87 | 1138.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.27 | 24.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 14.00 | 10.06 | 0.31 | 25.45 | 38.88 | 0.00 | 1.69 | 15.43
2025-01-17 22:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.77 | 1152.61 | 1047.31 | 1127.30 | 1141.75 | 41.15 | 99.71 | 288.52 | -- | -- | 2.19 | -- | 127.11 | 48.87 | 6.90 | 172.91 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242846.28 | -- | -- | 1336.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:06:03 | 568408.06 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 5.00 | 23.00 | 579.49 | 577.85 | 34.36 | 115.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.59 | -- | -- | -- | -- | 65.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.71 | 1085.95 | 1067.38 | 1126.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.32 | 26.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.37 | 14.06 | 9.94 | -0.09 | 24.32 | 42.89 | 0.00 | 1.53 | 14.60
2025-01-17 22:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.20 | 1141.25 | 1040.40 | 1113.48 | 1137.29 | 40.44 | 99.72 | 288.52 | -- | -- | 2.29 | -- | 127.11 | 49.18 | 6.92 | 165.08 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242846.28 | -- | -- | 1313.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:08:03 | 568412.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 7.00 | 23.00 | 20.07 | 19.41 | 34.35 | 120.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.55 | -- | -- | -- | -- | 65.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.46 | 1085.42 | 1066.76 | 1132.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.33 | 25.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.74 | -0.34 | 14.02 | 10.34 | -0.06 | 19.60 | 44.87 | 0.00 | 1.69 | 14.57
2025-01-17 22:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.63 | 1141.79 | 1044.84 | 1127.23 | 1134.65 | 40.38 | 99.68 | 288.52 | -- | -- | 2.23 | -- | 127.11 | 49.28 | 6.93 | 158.16 | -- | 30.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242846.28 | -- | -- | 1289.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:10:03 | 568412.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 9.00 | 22.00 | 519.33 | 518.76 | 34.36 | 111.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.47 | -- | -- | -- | -- | 65.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.50 | 1087.13 | 1069.81 | 1124.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.51 | 26.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.36 | 13.93 | 10.22 | -0.06 | 21.59 | 43.95 | 0.01 | 1.73 | 15.10
2025-01-17 22:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.86 | 1146.15 | 1042.70 | 1127.00 | 1135.22 | 40.58 | 99.73 | 288.52 | -- | -- | 2.21 | -- | 127.14 | 49.22 | 6.93 | 137.53 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242846.28 | -- | -- | 1312.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:12:03 | 568416.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 11.00 | 22.00 | 131.44 | 131.44 | 34.33 | 106.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.40 | -- | -- | -- | -- | 65.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.89 | 1086.93 | 1071.87 | 1117.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.37 | 26.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.35 | 13.95 | 10.04 | 0.18 | 25.23 | 46.36 | 0.18 | 1.62 | 14.55
2025-01-17 22:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.03 | 1144.54 | 1037.61 | 1119.86 | 1132.44 | 40.13 | 99.71 | 288.52 | -- | -- | 2.23 | -- | 127.11 | 49.34 | 6.94 | 154.39 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242846.28 | -- | -- | 1278.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:14:03 | 568416.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 13.00 | 3.00 | 334.76 | 333.44 | 34.36 | 111.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.33 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.68 | 1080.89 | 1068.66 | 1112.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.37 | 26.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.37 | 13.85 | 10.18 | 0.42 | 25.70 | 43.96 | 0.04 | 1.85 | 14.40
2025-01-17 22:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.14 | 1146.05 | 1033.37 | 1107.08 | 1135.79 | 40.26 | 99.66 | 288.52 | -- | -- | 2.23 | -- | 127.10 | 49.44 | 6.94 | 91.49 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242846.28 | -- | -- | 1280.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:16:03 | 568416.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 15.00 | 4.00 | 241.22 | 239.70 | 34.25 | 114.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.26 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.28 | 1075.08 | 1063.56 | 1107.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.24 | 24.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.30 | 13.77 | 10.38 | 0.19 | 23.36 | 42.54 | 0.00 | 1.53 | 14.02
2025-01-17 22:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.71 | 1143.20 | 1029.11 | 1098.51 | 1137.83 | 38.88 | 99.73 | 288.52 | -- | -- | 2.25 | -- | 127.03 | 49.36 | 6.94 | 77.56 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242846.28 | -- | -- | 1226.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:18:03 | 568416.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 17.00 | 11.00 | 561.89 | 510.53 | 33.96 | 109.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.95 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.03 | 1059.97 | 1050.33 | 1087.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.23 | 27.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.30 | 13.50 | 10.53 | 0.29 | 20.11 | 38.80 | 0.01 | 1.70 | 13.32
2025-01-17 22:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.16 | 1130.20 | 1013.35 | 1073.05 | 1129.50 | 38.76 | 99.74 | 288.52 | -- | -- | 2.22 | -- | 126.94 | 49.62 | 6.95 | 64.96 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242848.97 | -- | -- | 1219.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:20:03 | 568416.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 19.00 | 22.00 | 30.28 | 31.28 | 33.91 | 115.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.33 | -- | -- | -- | -- | 65.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.11 | 1054.79 | 1042.47 | 1102.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.13 | 26.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.34 | 13.48 | 10.78 | 0.00 | 15.46 | 36.79 | 0.01 | 1.73 | 13.43
2025-01-17 22:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.49 | 1122.33 | 1017.21 | 1084.07 | 1121.13 | 39.44 | 99.74 | 288.52 | -- | -- | 2.23 | -- | 126.81 | 49.38 | 6.96 | 45.09 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242848.97 | -- | -- | 1252.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:22:03 | 568416.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 573.88 | 572.73 | 34.16 | 114.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.80 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.46 | 1061.99 | 1046.76 | 1098.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.10 | 25.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.32 | 13.45 | 10.73 | 0.12 | 17.44 | 34.03 | 0.00 | 1.61 | 14.50
2025-01-17 22:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.63 | 1122.00 | 1020.14 | 1093.29 | 1113.51 | 39.51 | 99.67 | 288.52 | -- | -- | 2.21 | -- | 126.63 | 49.22 | 6.96 | 74.93 | -- | 29.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242848.97 | -- | -- | 1265.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:24:03 | 568416.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 120.80 | 113.64 | 34.23 | 121.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.73 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.67 | 1060.07 | 1045.33 | 1089.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.08 | 26.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.84 | -0.35 | 13.65 | 10.13 | 0.13 | 21.60 | 35.61 | 0.00 | 1.44 | 13.93
2025-01-17 22:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.23 | 1119.63 | 1015.63 | 1086.08 | 1117.07 | 38.37 | 99.67 | 288.52 | -- | -- | 2.23 | -- | 126.49 | 49.68 | 6.95 | 28.99 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242848.97 | -- | -- | 1209.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:26:03 | 568416.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 25.00 | 22.00 | 407.45 | 405.00 | 34.01 | 113.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.88 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.83 | 1058.15 | 1044.84 | 1078.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.98 | 25.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.34 | 13.63 | 10.39 | 0.00 | 21.08 | 37.83 | 0.01 | 1.49 | 14.06
2025-01-17 22:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.32 | 1125.53 | 1003.65 | 1078.09 | 1120.70 | 38.81 | 99.69 | 288.52 | -- | -- | 2.22 | -- | 126.35 | 49.50 | 6.95 | 65.18 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242848.97 | -- | -- | 1229.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:28:03 | 568416.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 27.00 | 20.00 | 255.08 | 248.38 | 33.86 | 103.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.80 | -- | -- | -- | -- | 65.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.44 | 1063.95 | 1050.92 | 1081.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.97 | 26.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.32 | 13.64 | 10.43 | 0.38 | 18.62 | 37.60 | 0.11 | 1.74 | 14.38
2025-01-17 22:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.28 | 1132.68 | 1001.09 | 1087.07 | 1125.16 | 39.50 | 99.71 | 288.52 | -- | -- | 2.24 | -- | 126.27 | 49.63 | 6.94 | 78.61 | -- | 30.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242848.97 | -- | -- | 1271.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:30:03 | 568416.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 29.00 | 7.00 | 370.56 | 369.15 | 34.19 | 110.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.77 | -- | -- | -- | -- | 65.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.11 | 1071.80 | 1058.24 | 1103.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.83 | 27.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.34 | 13.80 | 10.02 | -0.06 | 20.78 | 38.84 | 0.09 | 1.42 | 13.90
2025-01-17 22:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.85 | 1140.11 | 1007.09 | 1106.35 | 1130.97 | 39.89 | 99.66 | 288.52 | -- | -- | 2.19 | -- | 126.18 | 49.80 | 6.94 | 80.61 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242848.97 | -- | -- | 1271.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:32:03 | 568416.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 31.00 | 9.00 | 311.93 | 310.78 | 34.26 | 116.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.07 | -- | -- | -- | -- | 65.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.32 | 1082.40 | 1068.69 | 1115.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.74 | 26.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.34 | 13.93 | 9.92 | -0.06 | 24.28 | 44.50 | 0.09 | 1.58 | 14.10
2025-01-17 22:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.23 | 1139.00 | 1016.98 | 1124.46 | 1125.06 | 39.94 | 99.71 | 288.52 | -- | -- | 2.26 | -- | 126.11 | 49.95 | 6.93 | 93.06 | -- | 30.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242848.97 | -- | -- | 1286.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:34:03 | 568416.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 33.00 | 4.00 | 303.44 | 301.32 | 34.25 | 108.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.47 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.07 | 1094.84 | 1077.11 | 1134.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.63 | 25.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.36 | 14.12 | 9.53 | 0.31 | 30.07 | 46.08 | 5.02 | 1.54 | 13.43
2025-01-17 22:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.30 | 1143.57 | 1030.33 | 1144.44 | 1130.54 | 39.89 | 99.68 | 288.52 | -- | -- | 2.24 | -- | 126.11 | 49.32 | 6.90 | 76.51 | -- | 29.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242848.97 | -- | -- | 1290.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:36:03 | 568421.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 35.00 | 22.00 | 239.29 | 239.44 | 34.23 | 108.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.98 | -- | -- | -- | -- | 65.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.67 | 1104.92 | 1085.19 | 1154.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.62 | 25.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.31 | 14.15 | 9.44 | 0.12 | 29.81 | 43.49 | 1.90 | 1.55 | 14.23
2025-01-17 22:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.22 | 1149.92 | 1041.63 | 1162.53 | 1135.02 | 39.82 | 99.69 | 288.52 | -- | -- | 2.18 | -- | 126.15 | 49.39 | 6.89 | 128.24 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242848.97 | -- | -- | 1284.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:38:03 | 568421.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 37.00 | 5.00 | 565.11 | 563.53 | 34.26 | 121.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.21 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.90 | 1113.38 | 1091.51 | 1155.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.51 | 24.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.32 | 14.24 | 9.35 | 0.36 | 30.02 | 45.46 | 6.18 | 1.75 | 14.55
2025-01-17 22:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1159.83 | 1153.92 | 1049.13 | 1158.82 | 1135.79 | 40.27 | 99.73 | 288.52 | -- | -- | 2.22 | -- | 126.18 | 49.34 | 6.87 | 147.69 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242848.97 | -- | -- | 1305.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:40:03 | 568425.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 39.00 | 13.00 | 55.73 | 54.81 | 34.29 | 114.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.52 | -- | -- | -- | -- | 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.23 | 1114.64 | 1089.07 | 1152.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.60 | 25.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.39 | 14.39 | 9.31 | 0.44 | 32.44 | 48.57 | 13.03 | 1.73 | 15.00
2025-01-17 22:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.21 | 1158.31 | 1050.10 | 1155.61 | 1152.91 | 39.94 | 99.70 | 288.52 | -- | -- | 2.21 | -- | 126.23 | 49.36 | 6.87 | 159.17 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242852.91 | -- | -- | 1281.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:42:03 | 568425.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 41.00 | 10.00 | 513.58 | 512.78 | 34.28 | 112.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.92 | -- | -- | -- | -- | 66.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.16 | 1111.56 | 1084.63 | 1165.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.74 | 26.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.30 | 14.67 | 9.16 | 0.12 | 42.35 | 35.67 | 170.69 | 1.90 | 15.18
2025-01-17 22:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.94 | 1160.03 | 1055.64 | 1154.94 | 1155.44 | 41.02 | 99.71 | 288.52 | -- | -- | 2.26 | -- | 126.33 | 49.35 | 6.85 | 162.81 | -- | 30.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242852.91 | -- | -- | 1328.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:44:03 | 568425.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 43.00 | 6.00 | 205.31 | 205.51 | 34.31 | 108.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.14 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.16 | 1123.63 | 1095.64 | 1180.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 | 25.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.35 | 14.60 | 9.51 | 0.12 | 29.13 | 25.40 | 48.88 | 1.67 | 14.50
2025-01-17 22:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1173.17 | 1166.02 | 1067.38 | 1175.68 | 1150.22 | 40.70 | 99.68 | 288.52 | -- | -- | 2.24 | -- | 126.51 | 49.70 | 6.85 | 159.40 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242852.91 | -- | -- | 1333.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:46:03 | 568425.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 45.00 | 22.00 | 490.78 | 488.94 | 34.26 | 115.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.61 | -- | -- | -- | -- | 66.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.96 | 1119.23 | 1097.52 | 1164.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.20 | 26.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.38 | 14.78 | 9.02 | -0.06 | 31.83 | 36.96 | 19.77 | 1.93 | 14.68
2025-01-17 22:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1163.24 | 1165.64 | 1065.39 | 1157.43 | 1149.35 | 40.69 | 99.66 | 288.52 | -- | -- | 2.22 | -- | 126.69 | 49.40 | 6.85 | 171.40 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242852.91 | -- | -- | 1300.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:48:03 | 568425.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 47.00 | 21.00 | 246.19 | 246.65 | 34.18 | 114.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.05 | -- | -- | -- | -- | 66.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.90 | 1120.30 | 1101.81 | 1159.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.21 | 24.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.38 | 14.58 | 9.63 | 0.25 | 21.25 | 42.47 | 3.85 | 1.88 | 14.00
2025-01-17 22:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.57 | 1173.10 | 1064.15 | 1156.76 | 1157.53 | 40.57 | 99.66 | 288.52 | -- | -- | 2.22 | -- | 126.86 | 49.94 | 6.85 | 171.40 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242852.91 | -- | -- | 1300.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:50:03 | 568425.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 49.00 | 22.00 | 315.64 | 313.82 | 34.23 | 118.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.13 | -- | -- | -- | -- | 66.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.60 | 1120.96 | 1099.63 | 1164.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.39 | 27.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.88 | -0.34 | 14.36 | 9.66 | -0.06 | 20.85 | 51.39 | 0.69 | 1.65 | 14.70
2025-01-17 22:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.52 | 1178.20 | 1064.21 | 1156.93 | 1169.23 | 40.63 | 99.66 | 288.52 | -- | -- | 2.26 | -- | 127.02 | 49.82 | 6.86 | 172.27 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242852.91 | -- | -- | 1323.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:52:03 | 568425.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 51.00 | 22.00 | 344.39 | 342.38 | 34.20 | 113.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.17 | -- | -- | -- | -- | 66.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.93 | 1128.17 | 1103.93 | 1172.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.49 | 25.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -0.35 | 14.45 | 9.40 | -0.06 | 27.09 | 48.14 | 0.02 | 1.95 | 14.43
2025-01-17 22:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1171.23 | 1183.85 | 1066.99 | 1170.76 | 1172.86 | 40.95 | 99.73 | 288.52 | -- | -- | 2.25 | -- | 127.15 | 49.62 | 6.86 | 174.11 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242852.91 | -- | -- | 1337.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:54:03 | 568425.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 53.00 | 21.00 | 131.52 | 131.64 | 34.19 | 114.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.35 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.73 | 1134.62 | 1117.40 | 1153.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.55 | 25.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.32 | 14.54 | 9.28 | -0.07 | 26.98 | 43.93 | 0.00 | 2.13 | 14.70
2025-01-17 22:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.07 | 1182.52 | 1061.60 | 1167.84 | 1157.23 | 40.83 | 99.72 | 288.52 | -- | -- | 2.21 | -- | 127.31 | 49.57 | 6.86 | 174.30 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242852.91 | -- | -- | 1329.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:56:03 | 568425.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 55.00 | 23.00 | 567.64 | 566.92 | 34.41 | 121.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.39 | -- | -- | -- | -- | 66.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.10 | 1132.84 | 1125.70 | 1133.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.55 | 26.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.42 | -0.40 | 14.44 | 9.34 | 0.06 | 23.54 | 42.83 | 4.27 | 2.00 | 14.73
2025-01-17 22:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.63 | 1181.22 | 1048.48 | 1151.84 | 1159.63 | 41.00 | 99.72 | 288.52 | -- | -- | 2.25 | -- | 127.47 | 49.75 | 6.86 | 174.37 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242852.91 | -- | -- | 1322.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:58:03 | 568425.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 57.00 | 22.00 | 167.29 | 167.90 | 34.58 | 125.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.39 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 22:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.64 | 1131.44 | 1128.97 | 1131.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.66 | 25.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.35 | 14.36 | 9.63 | 0.25 | 22.69 | 39.51 | 8.07 | 1.79 | 14.80
2025-01-17 23:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.20 | 1182.62 | 1042.51 | 1150.22 | 1163.11 | 41.53 | 99.70 | 288.52 | -- | -- | 2.23 | -- | 127.55 | 49.91 | 6.87 | 174.90 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242852.91 | -- | -- | 1357.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:00:03 | 568425.75 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 22.00 | 59.00 | 22.00 | 310.06 | 309.25 | 34.53 | 115.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.48 | -- | -- | -- | -- | 65.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.04 | 1134.31 | 1127.50 | 1153.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.90 | 26.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.36 | 14.27 | 9.68 | 0.38 | 23.35 | 41.22 | 5.28 | 1.92 | 14.90
2025-01-17 23:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.03 | 1181.12 | 1050.69 | 1170.45 | 1171.34 | 40.90 | 99.69 | 288.52 | -- | -- | 2.21 | -- | 127.60 | 49.39 | 6.88 | 169.10 | -- | 30.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242852.91 | -- | -- | 1319.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:02:03 | 568430.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 1.00 | 14.00 | 441.64 | 438.91 | 34.61 | 120.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.68 | -- | -- | -- | -- | 65.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.40 | 1133.11 | 1121.36 | 1159.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.94 | 27.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.37 | 14.23 | 9.66 | 0.06 | 25.18 | 44.53 | 1.29 | 2.05 | 15.50
2025-01-17 23:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1172.86 | 1189.00 | 1056.29 | 1173.75 | 1187.87 | 41.14 | 99.71 | 288.52 | -- | -- | 2.28 | -- | 127.68 | 49.53 | 6.89 | 170.72 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242852.91 | -- | -- | 1350.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:04:03 | 568430.69 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 3.00 | 12.00 | 27.43 | 26.83 | 34.61 | 122.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.80 | -- | -- | -- | -- | 65.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.76 | 1134.75 | 1116.07 | 1178.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.04 | 25.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.32 | 14.08 | 9.76 | 0.12 | 25.12 | 43.72 | 0.00 | 1.77 | 15.25
2025-01-17 23:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1181.36 | 1186.00 | 1067.61 | 1188.32 | 1182.25 | 41.14 | 99.64 | 288.52 | -- | -- | 2.27 | -- | 127.78 | 49.99 | 6.89 | 161.80 | -- | 30.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242852.91 | -- | -- | 1365.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:06:03 | 568434.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 5.00 | 20.00 | 560.88 | 560.02 | 35.85 | 120.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.94 | -- | -- | -- | -- | 65.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.26 | 1126.50 | 1111.82 | 1161.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 24.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.74 | -0.34 | 13.97 | 9.74 | -0.06 | 23.78 | 44.53 | 0.00 | 1.91 | 15.55
2025-01-17 23:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.34 | 1175.27 | 1065.95 | 1163.41 | 1167.13 | 40.76 | 99.68 | 288.52 | -- | -- | 2.22 | -- | 127.87 | 49.99 | 6.90 | 156.16 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242852.91 | -- | -- | 1340.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:08:03 | 568434.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 7.00 | 11.00 | 186.30 | 186.04 | 36.01 | 121.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.98 | -- | -- | -- | -- | 65.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.74 | 1120.26 | 1111.99 | 1155.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.17 | 26.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.32 | 13.89 | 10.03 | 0.00 | 20.15 | 44.35 | 0.01 | 2.20 | 14.60
2025-01-17 23:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.33 | 1167.64 | 1064.21 | 1159.12 | 1150.62 | 41.70 | 99.70 | 288.52 | -- | -- | 2.22 | -- | 127.98 | 49.55 | 6.91 | 147.92 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242856.02 | -- | -- | 1370.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:10:03 | 568434.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 9.00 | 2.00 | 254.33 | 253.47 | 35.95 | 128.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.06 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.26 | 1115.18 | 1111.56 | 1159.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.22 | 24.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.34 | 13.89 | 10.11 | -0.11 | 17.46 | 47.36 | 0.80 | 1.95 | 14.95
2025-01-17 23:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.15 | 1158.75 | 1064.15 | 1155.95 | 1143.60 | 41.95 | 99.68 | 288.52 | -- | -- | 2.27 | -- | 128.11 | 50.04 | 6.92 | 128.51 | -- | 28.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242856.02 | -- | -- | 1390.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:12:03 | 568434.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 11.00 | 22.00 | 367.22 | 365.84 | 36.00 | 121.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.24 | -- | -- | -- | -- | 65.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.32 | 1119.76 | 1112.58 | 1155.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.19 | 26.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 13.89 | 10.08 | -0.12 | 16.74 | 50.38 | 0.81 | 1.97 | 15.05
2025-01-17 23:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1163.82 | 1162.43 | 1063.82 | 1160.30 | 1151.13 | 40.95 | 99.71 | 288.52 | -- | -- | 2.27 | -- | 128.23 | 49.49 | 6.93 | 116.01 | -- | 28.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242856.02 | -- | -- | 1335.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:14:03 | 568434.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 13.00 | 21.00 | 143.71 | 142.59 | 36.05 | 127.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.42 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.37 | 1117.34 | 1110.16 | 1148.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.19 | 25.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.39 | 13.91 | 9.93 | 0.25 | 18.75 | 47.44 | 1.08 | 1.65 | 14.09
2025-01-17 23:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.66 | 1160.64 | 1056.22 | 1150.96 | 1147.66 | 42.09 | 99.70 | 288.52 | -- | -- | 2.28 | -- | 128.32 | 49.76 | 6.93 | 101.30 | -- | 28.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242856.02 | -- | -- | 1387.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:16:03 | 568434.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 15.00 | 20.00 | 588.92 | 588.83 | 36.05 | 119.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.55 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.17 | 1117.93 | 1110.76 | 1143.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.11 | 25.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.29 | 13.85 | 10.01 | -0.07 | 19.65 | 46.68 | 0.19 | 1.86 | 15.18
2025-01-17 23:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.43 | 1161.25 | 1053.32 | 1153.05 | 1145.38 | 41.27 | 99.73 | 288.52 | -- | -- | 2.23 | -- | 128.45 | 49.47 | 6.93 | 94.04 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242856.02 | -- | -- | 1362.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:18:03 | 568440.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 17.00 | 14.00 | 247.06 | 247.57 | 36.05 | 123.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.66 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.40 | 1124.06 | 1118.53 | 1126.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.25 | 25.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.36 | 13.94 | 9.92 | 0.12 | 22.61 | 51.23 | 0.22 | 2.12 | 14.88
2025-01-17 23:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.94 | 1170.79 | 1040.24 | 1146.96 | 1144.47 | 41.45 | 99.63 | 288.52 | -- | -- | 2.25 | -- | 128.57 | 49.54 | 6.93 | 80.08 | -- | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242856.02 | -- | -- | 1370.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:20:03 | 568440.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 19.00 | 14.00 | 177.16 | 175.98 | 36.10 | 122.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.84 | -- | -- | -- | -- | 65.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.46 | 1134.85 | 1130.30 | 1125.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.03 | 26.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.36 | 13.98 | 9.62 | 0.12 | 30.41 | 47.41 | 2.51 | 2.11 | 15.23
2025-01-17 23:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1163.34 | 1177.62 | 1034.18 | 1150.86 | 1148.67 | 42.33 | 99.66 | 288.52 | -- | -- | 2.30 | -- | 128.76 | 49.72 | 6.91 | 79.63 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242856.02 | -- | -- | 1404.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:22:03 | 568440.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 525.72 | 524.25 | 36.15 | 117.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.10 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.38 | 1140.98 | 1135.79 | 1130.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.10 | 26.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.31 | 14.02 | 9.38 | -0.06 | 35.05 | 44.13 | 2.60 | 2.65 | 15.20
2025-01-17 23:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.32 | 1178.20 | 1032.43 | 1150.62 | 1148.94 | 42.64 | 99.70 | 288.52 | -- | -- | 2.21 | -- | 128.93 | 49.24 | 6.92 | 78.39 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242856.02 | -- | -- | 1439.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:24:03 | 568440.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 4.46 | 4.37 | 36.20 | 118.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.47 | -- | -- | -- | -- | 65.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.77 | 1143.80 | 1138.90 | 1143.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.04 | 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.32 | 14.09 | 9.36 | 0.00 | 36.80 | 45.82 | 0.25 | 2.59 | 16.33
2025-01-17 23:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.06 | 1175.21 | 1040.43 | 1159.25 | 1144.17 | 42.39 | 99.72 | 288.52 | -- | -- | 2.26 | -- | 129.15 | 49.40 | 6.90 | 123.79 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242856.02 | -- | -- | 1418.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:26:03 | 568440.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 25.00 | 22.00 | 483.56 | 482.44 | 36.20 | 127.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.83 | -- | -- | -- | -- | 65.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.88 | 1142.59 | 1142.29 | 1130.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.17 | 25.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.32 | 14.15 | 9.41 | 0.44 | 38.35 | 46.13 | 1.68 | 2.40 | 15.25
2025-01-17 23:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.27 | 1170.39 | 1041.37 | 1158.55 | 1140.01 | 43.21 | 99.66 | 288.52 | -- | -- | 2.23 | -- | 129.36 | 49.32 | 6.89 | 139.09 | -- | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242856.02 | -- | -- | 1448.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:28:03 | 568440.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 27.00 | 21.00 | 241.57 | 241.31 | 36.20 | 128.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.26 | -- | -- | -- | -- | 65.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.75 | 1140.44 | 1144.40 | 1125.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.15 | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 14.14 | 9.70 | 0.15 | 38.05 | 44.91 | 4.85 | 2.75 | 15.38
2025-01-17 23:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.79 | 1174.83 | 1038.07 | 1154.50 | 1145.21 | 41.58 | 99.66 | 288.52 | -- | -- | 2.49 | -- | 129.61 | 48.79 | 6.88 | 146.94 | -- | 28.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242856.02 | -- | -- | 1382.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:30:03 | 568440.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 29.00 | 12.00 | 188.37 | 187.51 | 36.22 | 125.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.60 | -- | -- | -- | -- | 65.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.05 | 1129.20 | 1141.48 | 1126.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.01 | 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.39 | 14.02 | 9.72 | -0.12 | 41.76 | 41.80 | 6.75 | 3.03 | 15.11
2025-01-17 23:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.75 | 1165.85 | 1037.55 | 1147.97 | 1139.61 | 42.20 | 99.69 | 288.52 | -- | -- | 2.21 | -- | 129.90 | 49.39 | 6.88 | 133.84 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242859.22 | -- | -- | 1415.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:32:03 | 568440.25 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 31.00 | 22.00 | 515.97 | 514.04 | 36.20 | 130.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.57 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.82 | 1127.20 | 1138.87 | 1125.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.09 | 23.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.41 | 13.79 | 10.17 | 0.12 | 36.51 | 43.25 | 2.05 | 2.80 | 15.41
2025-01-17 23:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.92 | 1161.52 | 1039.62 | 1155.31 | 1139.07 | 42.07 | 99.67 | 288.52 | -- | -- | 2.34 | -- | 130.10 | 49.56 | 6.87 | 169.43 | -- | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242859.22 | -- | -- | 1391.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:34:03 | 568444.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 33.00 | 16.00 | 48.45 | 47.59 | 36.25 | 122.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.41 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.81 | 1124.83 | 1137.23 | 1129.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.25 | 24.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.37 | 13.80 | 10.10 | -0.06 | 35.51 | 40.82 | 7.64 | 2.93 | 15.23
2025-01-17 23:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.85 | 1158.34 | 1039.94 | 1150.66 | 1141.28 | 41.44 | 99.72 | 288.52 | -- | -- | 2.24 | -- | 130.30 | 49.27 | 6.87 | 166.77 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242859.22 | -- | -- | 1381.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:36:03 | 568444.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 35.00 | 20.00 | 463.43 | 462.57 | 36.22 | 121.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.35 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.48 | 1120.40 | 1126.03 | 1134.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.20 | 25.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.33 | 13.70 | 10.14 | -0.06 | 34.03 | 34.97 | 6.79 | 2.93 | 15.18
2025-01-17 23:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.85 | 1161.15 | 1044.16 | 1154.23 | 1152.14 | 41.51 | 99.66 | 288.52 | -- | -- | 2.26 | -- | 130.44 | 49.40 | 6.86 | 175.69 | -- | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242859.22 | -- | -- | 1389.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:38:03 | 568444.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 37.00 | 22.00 | 298.73 | 298.41 | 36.14 | 128.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.09 | -- | -- | -- | -- | 65.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.82 | 1117.47 | 1120.23 | 1140.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.19 | 25.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.34 | 13.55 | 10.38 | 0.31 | 30.71 | 38.70 | 0.33 | 2.93 | 14.75
2025-01-17 23:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.19 | 1161.89 | 1047.76 | 1151.87 | 1153.79 | 40.64 | 99.70 | 288.52 | -- | -- | 2.21 | -- | 130.49 | 49.30 | 6.87 | 174.03 | -- | 28.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242859.22 | -- | -- | 1336.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:40:03 | 568444.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 39.00 | 3.00 | 93.02 | 92.42 | 36.05 | 121.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.79 | -- | -- | -- | -- | 65.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.69 | 1116.54 | 1108.93 | 1165.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.33 | 25.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.54 | -0.35 | 13.41 | 10.35 | 0.19 | 27.10 | 38.58 | 0.02 | 2.84 | 14.32
2025-01-17 23:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.92 | 1154.23 | 1058.31 | 1170.45 | 1151.80 | 40.52 | 99.65 | 288.52 | -- | -- | 2.22 | -- | 130.49 | 49.13 | 6.86 | 178.36 | -- | 28.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242859.22 | -- | -- | 1316.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:42:03 | 568444.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 41.00 | 19.00 | 528.48 | 527.81 | 36.10 | 126.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.28 | -- | -- | -- | -- | 64.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.90 | 1114.71 | 1100.19 | 1160.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.17 | 25.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.47 | -0.36 | 13.37 | 10.38 | -0.06 | 27.25 | 35.03 | 0.06 | 2.64 | 15.30
2025-01-17 23:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.87 | 1152.48 | 1060.49 | 1165.68 | 1151.60 | 41.01 | 99.66 | 288.52 | -- | -- | 2.21 | -- | 130.44 | 49.13 | 6.87 | 179.38 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242859.22 | -- | -- | 1364.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:44:03 | 568444.62 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 43.00 | 12.00 | 285.42 | 285.56 | 36.05 | 129.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.94 | -- | -- | -- | -- | 64.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.40 | 1112.35 | 1095.50 | 1152.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.25 | 25.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.40 | 13.36 | 10.37 | 0.07 | 25.44 | 35.28 | 0.00 | 2.54 | 14.62
2025-01-17 23:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1159.59 | 1156.28 | 1056.61 | 1160.06 | 1155.68 | 40.58 | 99.68 | 288.52 | -- | -- | 2.22 | -- | 130.30 | 49.39 | 6.87 | 180.17 | -- | 28.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242859.22 | -- | -- | 1342.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:46:03 | 568447.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 45.00 | 4.00 | 116.69 | 115.16 | 36.05 | 118.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.73 | -- | -- | -- | -- | 64.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.40 | 1109.76 | 1092.14 | 1159.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.14 | 25.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.32 | 13.38 | 10.21 | 0.36 | 24.76 | 38.65 | 0.02 | 2.68 | 14.70
2025-01-17 23:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.36 | 1156.15 | 1057.95 | 1151.57 | 1153.35 | 41.14 | 99.71 | 288.52 | -- | -- | 2.24 | -- | 130.20 | 49.01 | 6.87 | 179.86 | -- | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242859.22 | -- | -- | 1366.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:48:03 | 568447.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 47.00 | 22.00 | 559.42 | 558.04 | 36.10 | 128.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.55 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.17 | 1106.91 | 1087.76 | 1167.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.97 | 26.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.35 | 13.42 | 10.23 | 0.50 | 24.32 | 38.47 | 0.00 | 2.34 | 15.07
2025-01-17 23:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.87 | 1155.14 | 1061.24 | 1147.76 | 1152.75 | 40.94 | 99.70 | 288.52 | -- | -- | 2.26 | -- | 130.13 | 49.41 | 6.87 | 180.81 | -- | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242859.22 | -- | -- | 1355.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:50:03 | 568447.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 49.00 | 22.00 | 76.14 | 74.93 | 36.05 | 117.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.42 | -- | -- | -- | -- | 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.31 | 1108.54 | 1090.39 | 1169.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.04 | 25.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.31 | 13.54 | 9.97 | 0.39 | 30.75 | 36.00 | 2.18 | 2.58 | 15.34
2025-01-17 23:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.50 | 1150.09 | 1065.13 | 1148.71 | 1141.12 | 41.01 | 99.65 | 288.52 | -- | -- | 2.28 | -- | 130.10 | 49.74 | 6.87 | 181.14 | -- | 28.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242859.22 | -- | -- | 1378.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:52:03 | 568447.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 51.00 | 21.00 | 354.37 | 353.71 | 36.10 | 129.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.55 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.37 | 1116.11 | 1096.86 | 1172.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.91 | 25.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.39 | 13.77 | 9.65 | 0.12 | 33.61 | 31.05 | 10.56 | 2.83 | 14.57
2025-01-17 23:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.99 | 1152.68 | 1067.65 | 1159.86 | 1143.13 | 42.21 | 99.68 | 288.52 | -- | -- | 2.27 | -- | 130.13 | 49.27 | 6.87 | 183.10 | -- | 28.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242859.22 | -- | -- | 1433.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:54:03 | 568447.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 53.00 | 23.00 | 403.02 | 401.87 | 36.05 | 122.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.88 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.10 | 1124.40 | 1098.61 | 1186.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.88 | 25.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.47 | -0.35 | 13.95 | 9.60 | 0.25 | 28.92 | 30.89 | 1.24 | 2.75 | 14.82
2025-01-17 23:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.00 | 1163.07 | 1075.11 | 1176.43 | 1156.18 | 41.82 | 99.70 | 288.52 | -- | -- | 2.26 | -- | 130.20 | 49.28 | 6.86 | 183.73 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242859.22 | -- | -- | 1439.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:56:03 | 568447.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 55.00 | 22.00 | 57.65 | 56.99 | 36.05 | 117.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.28 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.13 | 1133.08 | 1107.34 | 1187.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.72 | 26.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.30 | 14.01 | 9.44 | -0.12 | 32.38 | 41.90 | 0.00 | 2.60 | 14.77
2025-01-17 23:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1180.78 | 1167.51 | 1079.11 | 1184.90 | 1155.58 | 42.84 | 99.70 | 288.52 | -- | -- | 2.20 | -- | 130.28 | 49.27 | 6.86 | 184.38 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242863.19 | -- | -- | 1469.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:58:03 | 568447.81 | 2025.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 57.00 | 14.00 | 541.13 | 540.47 | 36.05 | 123.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.76 | -- | -- | -- | -- | 65.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-01-17 23:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --