## 实时数据
数据时间 | 入炉垃圾量 | 系统时间年 | 系统时间月 | 系统时间日 | 系统时间小时 | 系统时间分钟 | 系统时间秒 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2025-02-05 00:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.76 | 1068.33 | 1067.45 | 1153.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.10 | 27.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.37 | 15.59 | 8.83 | 0.06 | 9.32 | 71.01 | 13.34 | 3.80 | 15.32
2025-02-05 00:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1187.63 | 1196.76 | 1035.28 | 1172.63 | 1181.67 | 41.70 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.52 | -- | 109.88 | 48.41 | 7.31 | 45.84 | -- | 55.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246589.05 | -- | -- | 1357.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:00:03 | 576882.12 | 2025.00 | 2.00 | 4.00 | 23.00 | 59.00 | 5.00 | 430.51 | 429.30 | 34.53 | 118.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.31 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.00 | 1069.81 | 1070.49 | 1154.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.09 | 26.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.36 | 15.69 | 8.70 | 0.19 | 10.12 | 68.02 | 7.50 | 4.06 | 15.24
2025-02-05 00:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1190.50 | 1194.06 | 1035.57 | 1174.76 | 1179.80 | 41.96 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.53 | -- | 110.03 | 48.72 | 7.30 | 103.63 | -- | 55.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246589.05 | -- | -- | 1366.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:02:03 | 576882.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 85.46 | 85.14 | 34.59 | 111.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.44 | -- | -- | -- | -- | 66.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.41 | 1071.64 | 1073.96 | 1157.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.43 | 28.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.34 | 15.67 | 8.92 | 0.12 | 9.89 | 69.79 | 1.64 | 3.89 | 15.35
2025-02-05 00:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1198.27 | 1196.66 | 1037.58 | 1186.03 | 1187.63 | 41.83 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.40 | -- | 110.15 | 47.44 | 7.29 | 120.57 | -- | 54.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246589.05 | -- | -- | 1369.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:04:03 | 576882.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 413.80 | 413.40 | 34.59 | 106.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.65 | -- | -- | -- | -- | 66.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.40 | 1073.18 | 1076.49 | 1161.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.59 | 27.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.30 | 15.87 | 8.60 | 0.12 | 11.99 | 73.18 | 0.50 | 3.80 | 14.95
2025-02-05 00:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.66 | 1197.86 | 1039.39 | 1188.96 | 1186.64 | 42.40 | 99.71 | 289.22 | -- | -- | 1.39 | -- | 110.25 | 47.45 | 7.29 | 120.27 | -- | 55.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246589.05 | -- | -- | 1393.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:06:03 | 576882.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 353.13 | 352.18 | 34.52 | 116.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.92 | -- | -- | -- | -- | 66.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.77 | 1074.36 | 1078.55 | 1163.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.75 | 28.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.32 | 15.97 | 8.76 | 0.19 | 11.42 | 71.95 | 0.46 | 4.16 | 15.40
2025-02-05 00:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.08 | 1198.30 | 1040.40 | 1185.45 | 1182.42 | 42.64 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.41 | -- | 110.41 | 47.50 | 7.28 | 62.86 | -- | 54.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246589.05 | -- | -- | 1403.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:08:03 | 576882.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 11.27 | 10.87 | 34.59 | 109.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.31 | -- | -- | -- | -- | 66.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.81 | 1075.93 | 1081.57 | 1164.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.98 | 27.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.34 | 16.10 | 8.78 | -0.07 | 12.00 | 73.52 | 12.22 | 4.68 | 15.52
2025-02-05 00:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.90 | 1200.84 | 1040.95 | 1183.64 | 1181.80 | 42.46 | 99.71 | 289.22 | -- | -- | 1.39 | -- | 110.58 | 47.63 | 7.28 | 53.60 | -- | 54.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246589.05 | -- | -- | 1380.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:10:03 | 576887.44 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 9.00 | 4.00 | 474.56 | 474.36 | 34.62 | 118.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.68 | -- | -- | -- | -- | 66.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.26 | 1077.05 | 1084.27 | 1163.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.98 | 27.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.37 | 16.06 | 8.85 | -0.06 | 13.02 | 64.55 | 21.45 | 4.75 | 14.20
2025-02-05 00:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1198.58 | 1202.56 | 1040.53 | 1176.63 | 1187.12 | 41.95 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.40 | -- | 110.71 | 47.59 | 7.28 | 100.58 | -- | 54.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246589.05 | -- | -- | 1347.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:12:03 | 576891.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 11.00 | 5.00 | 279.46 | 278.60 | 34.64 | 110.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.72 | -- | -- | -- | -- | 66.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.70 | 1077.83 | 1084.66 | 1163.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.23 | 26.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.32 | 15.67 | 9.30 | 0.25 | 10.40 | 65.01 | 3.91 | 4.82 | 14.75
2025-02-05 00:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1198.27 | 1200.50 | 1040.62 | 1177.14 | 1183.00 | 40.94 | 99.72 | 289.22 | -- | -- | 1.41 | -- | 110.79 | 47.65 | 7.28 | 130.46 | -- | 54.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246589.05 | -- | -- | 1324.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:14:03 | 576891.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 12.00 | 58.00 | 160.85 | 158.87 | 34.64 | 110.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.43 | -- | -- | -- | -- | 66.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.40 | 1078.65 | 1084.40 | 1162.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.10 | 27.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.38 | 15.53 | 9.25 | -0.06 | 9.61 | 66.87 | 0.70 | 4.69 | 14.77
2025-02-05 00:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1194.16 | 1192.52 | 1040.56 | 1169.44 | 1173.75 | 41.26 | 99.63 | 289.22 | -- | -- | 1.40 | -- | 110.82 | 47.55 | 7.27 | 79.79 | -- | 54.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246589.05 | -- | -- | 1323.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:16:03 | 576891.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 14.00 | 56.00 | 551.22 | 550.27 | 34.61 | 121.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.96 | -- | -- | -- | -- | 66.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.26 | 1079.24 | 1083.81 | 1162.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.26 | 26.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.31 | 15.37 | 9.56 | -0.12 | 8.05 | 69.34 | 0.96 | 4.18 | 14.27
2025-02-05 00:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1193.65 | 1185.86 | 1040.11 | 1171.03 | 1165.81 | 40.77 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.39 | -- | 110.74 | 47.24 | 7.28 | 43.18 | -- | 54.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246589.05 | -- | -- | 1307.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:18:03 | 576891.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 17.00 | 5.00 | 28.35 | 27.69 | 34.59 | 118.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.52 | -- | -- | -- | -- | 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.57 | 1079.80 | 1083.32 | 1161.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.25 | 27.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.30 | 15.36 | 9.43 | 0.19 | 9.98 | 69.83 | 0.31 | 4.39 | 14.25
2025-02-05 00:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1193.54 | 1182.31 | 1039.91 | 1171.03 | 1161.72 | 40.70 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.42 | -- | 110.66 | 47.61 | 7.28 | 41.82 | -- | 54.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246592.47 | -- | -- | 1293.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:20:03 | 576891.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 19.00 | 5.00 | 403.80 | 403.54 | 34.55 | 114.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.20 | -- | -- | -- | -- | 65.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.10 | 1080.20 | 1083.22 | 1162.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.38 | 26.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.33 | 15.25 | 9.46 | 0.06 | 9.61 | 68.94 | 0.55 | 4.51 | 14.58
2025-02-05 00:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1193.65 | 1179.18 | 1040.11 | 1171.95 | 1157.60 | 41.07 | 99.70 | 289.22 | -- | -- | 1.41 | -- | 110.62 | 47.51 | 7.27 | 105.14 | -- | 54.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246592.47 | -- | -- | 1338.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:22:03 | 576891.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 21.00 | 4.00 | 346.03 | 345.43 | 34.56 | 109.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.96 | -- | -- | -- | -- | 65.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.83 | 1080.39 | 1082.92 | 1161.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.41 | 27.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.35 | 15.21 | 9.49 | -0.06 | 9.65 | 68.55 | 1.88 | 4.40 | 14.62
2025-02-05 00:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1190.30 | 1174.36 | 1039.81 | 1168.22 | 1156.42 | 40.94 | 99.71 | 289.22 | -- | -- | 1.38 | -- | 110.52 | 47.48 | 7.28 | 130.28 | -- | 54.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246592.47 | -- | -- | 1300.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:24:03 | 576891.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 23.00 | 6.00 | 133.56 | 131.98 | 34.58 | 118.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.74 | -- | -- | -- | -- | 65.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.25 | 1079.97 | 1081.25 | 1160.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.33 | 28.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.39 | 15.11 | 9.67 | 0.00 | 9.08 | 67.94 | 0.52 | 4.26 | 14.75
2025-02-05 00:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1184.90 | 1173.20 | 1039.10 | 1162.46 | 1162.26 | 40.44 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.40 | -- | 110.38 | 47.27 | 7.27 | 71.96 | -- | 54.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246592.47 | -- | -- | 1301.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:26:03 | 576891.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 25.00 | 5.00 | 569.62 | 568.44 | 34.58 | 115.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.50 | -- | -- | -- | -- | 65.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.93 | 1079.21 | 1078.13 | 1158.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.39 | 27.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.35 | 14.97 | 9.87 | 0.62 | 8.17 | 68.33 | 0.13 | 3.85 | 14.98
2025-02-05 00:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1177.86 | 1171.40 | 1038.42 | 1155.88 | 1162.06 | 41.44 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.40 | -- | 110.25 | 48.21 | 7.27 | 45.06 | -- | 54.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246592.47 | -- | -- | 1342.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:28:03 | 576891.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 27.00 | 5.00 | 84.80 | 83.76 | 34.58 | 109.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.26 | -- | -- | -- | -- | 65.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.50 | 1078.32 | 1075.11 | 1156.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.31 | 28.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.35 | 15.02 | 9.89 | 0.06 | 7.74 | 68.90 | 0.16 | 4.00 | 14.50
2025-02-05 00:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1178.64 | 1172.83 | 1037.94 | 1160.57 | 1163.99 | 41.52 | 99.70 | 289.22 | -- | -- | 1.40 | -- | 110.19 | 47.90 | 7.27 | 34.56 | -- | 54.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246592.47 | -- | -- | 1346.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:30:03 | 576891.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 29.00 | 3.00 | 367.62 | 367.11 | 34.59 | 112.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.21 | -- | -- | -- | -- | 65.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.20 | 1078.42 | 1074.32 | 1156.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.22 | 27.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.38 | 15.11 | 9.55 | 0.25 | 9.97 | 71.06 | 0.63 | 4.16 | 15.70
2025-02-05 00:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1181.36 | 1173.10 | 1037.84 | 1164.70 | 1162.06 | 41.45 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.40 | -- | 110.13 | 47.32 | 7.27 | 51.11 | -- | 54.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246592.47 | -- | -- | 1363.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:32:03 | 576891.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 30.00 | 52.00 | 401.30 | 400.35 | 34.58 | 112.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.26 | -- | -- | -- | -- | 65.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.79 | 1078.32 | 1074.16 | 1157.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.94 | 26.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.36 | 15.22 | 9.23 | 0.00 | 12.78 | 68.95 | 4.55 | 4.24 | 14.70
2025-02-05 00:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1178.74 | 1173.41 | 1037.84 | 1160.47 | 1165.47 | 40.95 | 99.62 | 289.22 | -- | -- | 1.41 | -- | 110.07 | 47.51 | 7.25 | 66.88 | -- | 54.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246592.47 | -- | -- | 1316.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:34:03 | 576891.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 33.00 | 5.00 | 154.90 | 153.12 | 34.53 | 111.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.26 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.36 | 1077.73 | 1072.88 | 1157.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.85 | 26.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.32 | 15.12 | 9.55 | 0.50 | 10.80 | 70.42 | 0.40 | 4.33 | 14.29
2025-02-05 00:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1176.12 | 1172.93 | 1037.84 | 1157.36 | 1161.99 | 40.27 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.41 | -- | 110.06 | 47.68 | 7.25 | 84.49 | -- | 54.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246592.47 | -- | -- | 1298.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:36:03 | 576891.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 34.00 | 50.00 | 555.91 | 555.45 | 34.54 | 107.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.21 | -- | -- | -- | -- | 65.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.03 | 1077.05 | 1071.90 | 1157.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.82 | 28.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.38 | 15.11 | 9.69 | 0.33 | 9.97 | 73.04 | 1.31 | 4.06 | 14.75
2025-02-05 00:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1173.30 | 1169.61 | 1037.48 | 1152.68 | 1150.99 | 41.52 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.41 | -- | 110.00 | 47.59 | 7.25 | 83.67 | -- | 54.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246592.47 | -- | -- | 1335.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:38:03 | 576891.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 37.00 | 2.00 | 169.22 | 168.82 | 34.51 | 111.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.14 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.63 | 1077.14 | 1072.69 | 1157.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.73 | 28.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.36 | 15.14 | 9.69 | 0.00 | 9.99 | 73.47 | 1.48 | 4.23 | 14.70
2025-02-05 00:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1177.75 | 1166.08 | 1037.38 | 1160.17 | 1145.51 | 41.76 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.41 | -- | 109.94 | 47.62 | 7.24 | 125.64 | -- | 54.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246592.47 | -- | -- | 1360.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:40:03 | 576891.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 39.00 | 5.00 | 315.03 | 314.17 | 34.49 | 110.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.29 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.44 | 1078.23 | 1074.32 | 1159.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.56 | 27.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.38 | 15.37 | 9.09 | -0.06 | 15.10 | 71.94 | 10.11 | 4.49 | 14.27
2025-02-05 00:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1188.76 | 1169.91 | 1038.03 | 1176.43 | 1155.17 | 41.89 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.40 | -- | 109.94 | 47.59 | 7.23 | 125.50 | -- | 54.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246596.20 | -- | -- | 1345.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:42:03 | 576896.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 41.00 | 5.00 | 419.04 | 417.51 | 34.54 | 106.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.70 | -- | -- | -- | -- | 65.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.80 | 1079.97 | 1076.49 | 1161.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.45 | 28.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.39 | 15.63 | 8.54 | 0.19 | 20.28 | 66.35 | 6.74 | 5.35 | 14.45
2025-02-05 00:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1198.99 | 1179.97 | 1039.30 | 1187.02 | 1166.29 | 42.57 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.41 | -- | 110.03 | 47.60 | 7.21 | 79.03 | -- | 54.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246596.20 | -- | -- | 1399.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:44:03 | 576896.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 43.00 | 4.00 | 49.57 | 49.03 | 34.51 | 113.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.20 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.26 | 1081.57 | 1078.95 | 1163.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.61 | 27.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.37 | 15.87 | 8.43 | -0.06 | 20.74 | 60.98 | 11.42 | 5.68 | 15.55
2025-02-05 00:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.69 | 1185.76 | 1040.40 | 1187.77 | 1176.05 | 42.15 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.40 | -- | 110.19 | 47.79 | 7.19 | 78.20 | -- | 54.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246596.20 | -- | -- | 1374.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:46:03 | 576901.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 45.00 | 5.00 | 570.95 | 570.69 | 34.61 | 108.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.92 | -- | -- | -- | -- | 66.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.98 | 1082.89 | 1080.06 | 1165.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.49 | 28.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.01 | -0.31 | 15.74 | 8.83 | 0.06 | 16.24 | 70.48 | 1.67 | 5.76 | 15.77
2025-02-05 00:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1206.82 | 1192.28 | 1041.21 | 1191.90 | 1180.27 | 41.77 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.33 | -- | 110.33 | 47.16 | 7.18 | 131.44 | -- | 54.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246596.20 | -- | -- | 1389.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:48:03 | 576901.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 47.00 | 5.00 | 91.04 | 91.09 | 34.56 | 109.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.31 | -- | -- | -- | -- | 66.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.67 | 1084.47 | 1081.94 | 1167.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.53 | 28.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.40 | 15.73 | 8.67 | 0.16 | 16.08 | 71.79 | 3.97 | 5.75 | 14.88
2025-02-05 00:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1212.84 | 1196.35 | 1042.38 | 1197.86 | 1181.36 | 42.13 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.36 | -- | 110.46 | 47.42 | 7.17 | 94.87 | -- | 54.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246596.20 | -- | -- | 1389.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:50:03 | 576901.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 49.00 | 4.00 | 415.07 | 414.01 | 34.58 | 121.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.53 | -- | -- | -- | -- | 66.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.10 | 1086.05 | 1083.61 | 1169.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.49 | 25.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.33 | 15.98 | 8.36 | 0.39 | 17.84 | 68.32 | 12.40 | 5.80 | 15.68
2025-02-05 00:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1212.56 | 1198.51 | 1044.23 | 1196.08 | 1189.58 | 43.40 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.36 | -- | 110.62 | 47.10 | 7.15 | 93.89 | -- | 54.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246596.20 | -- | -- | 1410.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:52:03 | 576901.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 51.00 | 5.00 | 218.96 | 218.91 | 34.54 | 111.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.03 | -- | -- | -- | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.87 | 1086.31 | 1083.58 | 1171.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.75 | 27.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.34 | 16.04 | 8.81 | -0.10 | 15.73 | 69.94 | 4.26 | 5.89 | 15.65
2025-02-05 00:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.39 | 1200.70 | 1046.21 | 1195.43 | 1194.64 | 43.01 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.31 | -- | 110.74 | 47.80 | 7.15 | 93.43 | -- | 54.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246596.20 | -- | -- | 1417.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:54:03 | 576901.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 53.00 | 3.00 | 267.93 | 266.98 | 34.59 | 121.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.60 | -- | -- | -- | -- | 66.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.12 | 1086.64 | 1082.92 | 1173.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.94 | 26.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.31 | 15.91 | 8.87 | -0.06 | 14.17 | 75.83 | 1.12 | 6.08 | 15.68
2025-02-05 00:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.74 | 1202.28 | 1047.50 | 1199.23 | 1195.36 | 43.14 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.38 | -- | 110.89 | 46.90 | 7.14 | 93.29 | -- | 54.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246596.20 | -- | -- | 1408.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:56:03 | 576901.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 55.00 | 4.00 | 504.44 | 503.32 | 34.59 | 112.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.98 | -- | -- | -- | -- | 66.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.17 | 1087.00 | 1082.30 | 1174.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.94 | 28.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.36 | 15.90 | 8.85 | 0.42 | 13.25 | 72.50 | 0.47 | 5.57 | 15.70
2025-02-05 00:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1212.01 | 1203.45 | 1048.71 | 1200.00 | 1194.81 | 42.71 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.40 | -- | 111.07 | 47.66 | 7.14 | 146.08 | -- | 54.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246596.20 | -- | -- | 1410.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:58:03 | 576901.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 57.00 | 5.00 | 24.79 | 24.18 | 34.61 | 110.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.08 | -- | -- | -- | -- | 66.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 00:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.32 | 1087.33 | 1081.67 | 1176.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.10 | 27.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.93 | -0.38 | 15.77 | 8.90 | 0.23 | 12.53 | 73.32 | 0.17 | 5.46 | 15.15
2025-02-05 01:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1209.91 | 1203.59 | 1049.62 | 1196.38 | 1196.28 | 42.40 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.39 | -- | 111.20 | 47.54 | 7.13 | 92.46 | -- | 54.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246596.20 | -- | -- | 1381.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:00:03 | 576901.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 59.00 | 5.00 | 472.98 | 472.64 | 34.59 | 110.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.02 | -- | -- | -- | -- | 66.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.46 | 1087.00 | 1080.46 | 1176.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.20 | 27.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.93 | -0.42 | 15.74 | 8.99 | -0.08 | 11.07 | 72.87 | 1.49 | 5.18 | 15.18
2025-02-05 01:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.41 | 1203.24 | 1049.97 | 1190.67 | 1194.54 | 41.88 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.39 | -- | 111.29 | 47.60 | 7.13 | 69.13 | -- | 54.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246596.20 | -- | -- | 1359.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:02:03 | 576901.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 156.22 | 156.02 | 34.64 | 118.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.90 | -- | -- | -- | -- | 66.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.67 | 1086.84 | 1080.20 | 1176.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.34 | 26.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.37 | 15.57 | 9.22 | 0.06 | 9.91 | 70.53 | 0.70 | 5.08 | 14.45
2025-02-05 01:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.82 | 1201.25 | 1050.20 | 1190.09 | 1189.17 | 41.77 | 99.62 | 289.22 | -- | -- | 1.40 | -- | 111.32 | 47.56 | 7.12 | 59.28 | -- | 54.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246599.42 | -- | -- | 1370.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:04:03 | 576901.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 373.20 | 372.60 | 34.66 | 120.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.66 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.37 | 1087.33 | 1080.29 | 1176.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.29 | 27.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.41 | 15.56 | 8.97 | -0.06 | 10.40 | 69.67 | 0.52 | 5.09 | 15.00
2025-02-05 01:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.54 | 1195.15 | 1050.40 | 1188.28 | 1181.70 | 42.20 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.38 | -- | 111.32 | 47.25 | 7.12 | 103.63 | -- | 54.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246599.42 | -- | -- | 1468.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:06:03 | 576901.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 286.54 | 285.67 | 34.69 | 109.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.28 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.07 | 1088.19 | 1080.49 | 1176.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.35 | 28.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.30 | 15.52 | 9.17 | 0.24 | 9.68 | 70.08 | 0.36 | 4.86 | 15.25
2025-02-05 01:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1207.68 | 1195.26 | 1050.40 | 1189.27 | 1175.07 | 42.39 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.39 | -- | 111.34 | 47.51 | 7.11 | 106.72 | -- | 54.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246599.42 | -- | -- | 1407.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:08:03 | 576901.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 7.00 | 5.00 | 288.32 | 286.94 | 34.64 | 112.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.03 | -- | -- | -- | -- | 66.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.99 | 1089.63 | 1083.09 | 1177.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.47 | 27.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.37 | 15.59 | 8.92 | 0.00 | 11.56 | 70.76 | 0.72 | 4.78 | 14.90
2025-02-05 01:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1213.15 | 1196.76 | 1051.01 | 1195.84 | 1171.81 | 43.09 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.40 | -- | 111.37 | 47.40 | 7.11 | 123.20 | -- | 54.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246599.42 | -- | -- | 1440.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:10:03 | 576901.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 9.00 | 4.00 | 347.15 | 345.51 | 34.61 | 119.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.12 | -- | -- | -- | -- | 66.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.01 | 1090.92 | 1086.54 | 1178.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.86 | 28.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.37 | 15.91 | 8.53 | 0.06 | 13.70 | 67.81 | 13.71 | 5.08 | 15.38
2025-02-05 01:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1215.22 | 1194.78 | 1052.12 | 1198.41 | 1170.42 | 43.40 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.33 | -- | 111.44 | 47.03 | 7.09 | 121.06 | -- | 54.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246599.42 | -- | -- | 1447.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:12:03 | 576905.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 11.00 | 4.00 | 138.02 | 136.61 | 34.59 | 119.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.58 | -- | -- | -- | -- | 66.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.21 | 1092.40 | 1089.37 | 1179.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.94 | 28.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.35 | 15.83 | 8.82 | -0.05 | 12.45 | 67.58 | 1.97 | 5.48 | 15.75
2025-02-05 01:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1216.15 | 1198.10 | 1052.32 | 1197.00 | 1177.58 | 43.09 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.41 | -- | 111.54 | 47.66 | 7.09 | 73.53 | -- | 54.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246599.42 | -- | -- | 1424.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:14:03 | 576905.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 12.00 | 57.00 | 568.10 | 566.78 | 34.64 | 120.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.01 | -- | -- | -- | -- | 66.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.87 | 1093.72 | 1092.47 | 1179.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.83 | 28.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.34 | 15.83 | 8.64 | -0.11 | 14.21 | 71.81 | 6.78 | 6.08 | 15.32
2025-02-05 01:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1215.39 | 1207.02 | 1053.26 | 1194.91 | 1192.18 | 43.20 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.41 | -- | 111.68 | 47.69 | 7.08 | 104.84 | -- | 54.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246599.42 | -- | -- | 1418.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:16:03 | 576908.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 15.00 | 2.00 | 69.30 | 68.12 | 34.66 | 117.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.36 | -- | -- | -- | -- | 66.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.71 | 1094.84 | 1094.65 | 1180.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.89 | 28.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.30 | 15.70 | 8.68 | -0.12 | 13.63 | 66.36 | 5.70 | 6.09 | 15.48
2025-02-05 01:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1213.81 | 1209.71 | 1053.75 | 1194.26 | 1197.31 | 43.33 | 99.72 | 289.22 | -- | -- | 1.39 | -- | 111.74 | 47.32 | 7.07 | 68.20 | -- | 54.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246599.42 | -- | -- | 1434.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:18:03 | 576908.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 16.00 | 54.00 | 451.30 | 450.90 | 34.64 | 109.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.53 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.09 | 1095.24 | 1095.14 | 1180.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.88 | 27.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.36 | 15.48 | 9.09 | 0.31 | 10.83 | 67.25 | 0.83 | 5.53 | 15.60
2025-02-05 01:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1207.88 | 1211.32 | 1053.29 | 1186.64 | 1200.00 | 41.94 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.40 | -- | 111.77 | 47.47 | 7.07 | 65.30 | -- | 54.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246599.42 | -- | -- | 1397.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:20:03 | 576908.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 19.00 | 4.00 | 130.72 | 129.91 | 34.69 | 109.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.34 | -- | -- | -- | -- | 65.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.17 | 1095.31 | 1094.15 | 1179.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.95 | 28.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.36 | 15.20 | 9.47 | 0.06 | 8.55 | 69.47 | 0.09 | 5.63 | 15.10
2025-02-05 01:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.51 | 1208.67 | 1052.32 | 1183.44 | 1194.67 | 41.59 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.39 | -- | 111.77 | 47.45 | 7.07 | 75.14 | -- | 54.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246599.42 | -- | -- | 1365.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:22:03 | 576908.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 21.00 | 5.00 | 443.68 | 442.56 | 34.68 | 117.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.88 | -- | -- | -- | -- | 65.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.96 | 1095.37 | 1094.02 | 1177.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.89 | 27.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.71 | -0.32 | 15.12 | 9.45 | 0.19 | 7.51 | 66.95 | 0.30 | 4.96 | 14.99
2025-02-05 01:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1203.14 | 1208.95 | 1051.41 | 1183.51 | 1199.09 | 41.33 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.39 | -- | 111.69 | 47.42 | 7.06 | 127.00 | -- | 54.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246599.42 | -- | -- | 1357.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:24:03 | 576908.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 23.00 | 5.00 | 216.06 | 215.97 | 34.66 | 114.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.38 | -- | -- | -- | -- | 65.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.51 | 1095.77 | 1094.51 | 1176.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.05 | 28.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.68 | -0.39 | 15.04 | 9.37 | 0.44 | 7.74 | 63.62 | 0.54 | 4.50 | 15.15
2025-02-05 01:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1206.82 | 1209.46 | 1051.41 | 1190.47 | 1195.02 | 40.89 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.40 | -- | 111.54 | 47.33 | 7.06 | 81.03 | -- | 54.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246602.86 | -- | -- | 1349.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:26:03 | 576908.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 25.00 | 5.00 | 319.20 | 318.08 | 34.66 | 121.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.98 | -- | -- | -- | -- | 65.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.90 | 1096.36 | 1095.27 | 1176.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.96 | 28.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.35 | 14.89 | 9.28 | 0.12 | 8.77 | 63.21 | 0.44 | 4.87 | 14.73
2025-02-05 01:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1206.51 | 1206.71 | 1050.27 | 1186.13 | 1187.02 | 41.52 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.37 | -- | 111.37 | 47.29 | 7.06 | 61.80 | -- | 54.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246602.86 | -- | -- | 1351.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:28:03 | 576908.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 27.00 | 3.00 | 367.22 | 365.53 | 34.64 | 119.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.57 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.77 | 1096.36 | 1095.77 | 1174.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.01 | 28.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.38 | 14.76 | 9.59 | -0.06 | 7.51 | 67.14 | 0.18 | 4.59 | 15.32
2025-02-05 01:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.66 | 1202.25 | 1049.39 | 1182.18 | 1183.00 | 40.63 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.38 | -- | 111.16 | 47.27 | 7.05 | 59.04 | -- | 54.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246602.86 | -- | -- | 1329.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:30:03 | 576908.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 29.00 | 4.00 | 136.41 | 135.15 | 34.64 | 110.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.17 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.76 | 1096.20 | 1095.50 | 1173.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.95 | 27.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.32 | 14.69 | 9.65 | 0.25 | 6.59 | 66.89 | 0.17 | 4.50 | 14.62
2025-02-05 01:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.49 | 1199.02 | 1049.23 | 1187.56 | 1183.75 | 40.57 | 99.63 | 289.22 | -- | -- | 1.35 | -- | 110.91 | 46.96 | 7.05 | 103.14 | -- | 54.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246602.86 | -- | -- | 1327.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:32:03 | 576908.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 31.00 | 4.00 | 595.67 | 595.47 | 34.64 | 116.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.87 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.73 | 1095.87 | 1094.41 | 1173.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.68 | 27.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.40 | 14.64 | 9.57 | -0.12 | 7.45 | 67.87 | 0.14 | 4.31 | 15.11
2025-02-05 01:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.27 | 1196.66 | 1049.68 | 1193.41 | 1182.28 | 41.14 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.40 | -- | 110.71 | 47.29 | 7.05 | 116.92 | -- | 54.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246602.86 | -- | -- | 1352.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:34:03 | 576908.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 32.00 | 58.00 | 130.06 | 129.74 | 34.64 | 118.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.61 | -- | -- | -- | -- | 65.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.63 | 1095.37 | 1093.33 | 1174.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.66 | 26.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.30 | 14.54 | 9.66 | -0.11 | 7.55 | 69.80 | 0.12 | 4.59 | 14.82
2025-02-05 01:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.35 | 1194.81 | 1049.88 | 1190.16 | 1182.79 | 40.95 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.38 | -- | 110.52 | 47.53 | 7.05 | 84.78 | -- | 54.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246602.86 | -- | -- | 1349.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:36:03 | 576908.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 34.00 | 57.00 | 354.91 | 354.11 | 34.68 | 108.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.44 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.53 | 1094.32 | 1091.68 | 1173.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.43 | 28.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.40 | 14.47 | 9.86 | 0.06 | 7.26 | 69.32 | 0.27 | 4.82 | 15.38
2025-02-05 01:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.15 | 1195.43 | 1049.88 | 1182.59 | 1188.66 | 40.69 | 99.71 | 289.22 | -- | -- | 1.36 | -- | 110.29 | 46.92 | 7.05 | 83.73 | -- | 54.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246602.86 | -- | -- | 1328.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:38:03 | 576913.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 37.00 | 5.00 | 343.59 | 342.58 | 34.59 | 112.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.26 | -- | -- | -- | -- | 65.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.50 | 1092.83 | 1088.84 | 1173.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.28 | 28.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.00 | -0.40 | 14.37 | 9.86 | 0.19 | 6.94 | 71.46 | 0.13 | 4.41 | 14.68
2025-02-05 01:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1188.76 | 1195.12 | 1049.68 | 1175.24 | 1190.67 | 40.69 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.39 | -- | 110.11 | 47.37 | 7.04 | 84.11 | -- | 54.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246602.86 | -- | -- | 1319.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:40:03 | 576918.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 39.00 | 5.00 | 124.42 | 123.44 | 34.54 | 118.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.04 | -- | -- | -- | -- | 65.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.79 | 1090.82 | 1084.96 | 1171.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.88 | 27.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.35 | 14.32 | 10.06 | 0.31 | 6.97 | 71.51 | 0.05 | 4.67 | 15.02
2025-02-05 01:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1178.77 | 1186.37 | 1048.64 | 1162.30 | 1177.79 | 40.90 | 99.71 | 289.22 | -- | -- | 1.40 | -- | 109.90 | 47.62 | 7.04 | 83.47 | -- | 54.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246602.86 | -- | -- | 1334.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:42:03 | 576918.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 41.00 | 4.00 | 587.65 | 587.51 | 34.54 | 108.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.76 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.42 | 1088.58 | 1080.69 | 1168.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.71 | 28.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.38 | 14.27 | 10.37 | 0.08 | 6.07 | 71.39 | 0.13 | 4.27 | 14.45
2025-02-05 01:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.62 | 1179.08 | 1047.70 | 1151.40 | 1172.56 | 41.51 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.40 | -- | 109.68 | 47.60 | 7.04 | 84.37 | -- | 54.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246602.86 | -- | -- | 1368.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:44:03 | 576918.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 43.00 | 4.00 | 109.53 | 108.72 | 34.59 | 117.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.55 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.23 | 1086.41 | 1076.29 | 1166.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.70 | 27.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.33 | 14.44 | 10.05 | 0.31 | 5.94 | 72.13 | 0.36 | 4.53 | 14.77
2025-02-05 01:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.69 | 1181.97 | 1047.18 | 1154.06 | 1175.04 | 42.71 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.39 | -- | 109.48 | 47.41 | 7.04 | 73.88 | -- | 54.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246606.31 | -- | -- | 1421.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:46:03 | 576918.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 45.00 | 4.00 | 341.66 | 340.94 | 34.64 | 116.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.67 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.24 | 1085.12 | 1074.52 | 1165.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.57 | 27.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.40 | 14.76 | 9.45 | -0.07 | 8.48 | 68.02 | 2.47 | 4.33 | 14.50
2025-02-05 01:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1172.93 | 1185.11 | 1047.18 | 1162.36 | 1174.12 | 41.82 | 99.70 | 289.22 | -- | -- | 1.29 | -- | 109.40 | 47.04 | 7.04 | 84.70 | -- | 54.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246606.31 | -- | -- | 1375.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:48:03 | 576918.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 47.00 | 5.00 | 335.16 | 334.44 | 34.69 | 117.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.13 | -- | -- | -- | -- | 65.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.94 | 1084.96 | 1074.95 | 1165.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.43 | 28.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.32 | 15.08 | 9.02 | -0.06 | 11.77 | 67.29 | 8.16 | 5.15 | 14.90
2025-02-05 01:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1180.51 | 1187.67 | 1047.31 | 1171.03 | 1172.15 | 43.01 | 99.72 | 289.22 | -- | -- | 1.29 | -- | 109.48 | 46.55 | 7.02 | 132.91 | -- | 54.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246606.31 | -- | -- | 1430.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:50:03 | 576918.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 48.00 | 59.00 | 144.78 | 143.25 | 34.62 | 116.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.74 | -- | -- | -- | -- | 65.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.63 | 1085.22 | 1076.19 | 1166.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.19 | 28.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.93 | -0.36 | 15.54 | 8.55 | 0.19 | 16.58 | 65.91 | 38.42 | 5.89 | 15.77
2025-02-05 01:52:03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1185.31 | 1193.00 | 1048.15 | 1175.44 | 1178.74 | 43.09 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 109.65 | 46.60 | 7.00 | 115.53 | -- | 54.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246606.31 | -- | -- | 1440.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:52:04 | 576918.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 50.00 | 47.00 | 571.87 | 571.35 | 34.61 | 113.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.57 | -- | -- | -- | -- | 66.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:52:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.76 | 1086.05 | 1078.46 | 1168.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.23 | 28.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.35 | 15.79 | 8.58 | -0.06 | 17.64 | 63.32 | 22.17 | 6.90 | 15.48
2025-02-05 01:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1194.74 | 1200.94 | 1049.32 | 1185.35 | 1182.52 | 43.80 | 99.63 | 289.22 | -- | -- | 1.27 | -- | 110.00 | 46.32 | 6.99 | 113.98 | -- | 54.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246606.31 | -- | -- | 1479.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:54:03 | 576918.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 53.00 | 4.00 | 58.72 | 58.06 | 34.66 | 117.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.84 | -- | -- | -- | -- | 66.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.85 | 1087.23 | 1081.28 | 1171.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.09 | 27.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.37 | 16.14 | 8.21 | 0.00 | 21.41 | 68.43 | 29.52 | 7.90 | 15.38
2025-02-05 01:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.63 | 1208.57 | 1050.75 | 1192.42 | 1192.31 | 44.78 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 110.38 | 46.45 | 6.96 | 159.21 | -- | 54.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246606.31 | -- | -- | 1513.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:56:03 | 576918.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 55.00 | 4.00 | 434.42 | 434.02 | 34.66 | 121.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.00 | -- | -- | -- | -- | 66.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.06 | 1088.38 | 1084.30 | 1173.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.07 | 27.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.35 | 16.14 | 8.34 | 0.38 | 20.04 | 69.11 | 22.04 | 8.06 | 16.23
2025-02-05 01:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.23 | 1211.53 | 1051.83 | 1195.87 | 1194.06 | 45.41 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 110.83 | 46.56 | 6.94 | 119.92 | -- | 54.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246606.31 | -- | -- | 1546.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:58:03 | 576918.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 57.00 | 5.00 | 339.01 | 338.09 | 34.69 | 123.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.08 | -- | -- | -- | -- | 66.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 01:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.34 | 1089.77 | 1087.49 | 1175.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.13 | 27.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.40 | 16.41 | 8.18 | -0.06 | 19.63 | 63.87 | 55.70 | 8.34 | 15.80
2025-02-05 02:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1211.15 | 1221.06 | 1052.61 | 1200.00 | 1200.00 | 45.46 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.27 | -- | 111.32 | 46.07 | 6.93 | 100.06 | -- | 54.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246606.31 | -- | -- | 1544.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:00:03 | 576918.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 59.00 | 5.00 | 4.72 | 4.72 | 34.73 | 109.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.11 | -- | -- | -- | -- | 66.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.94 | 1091.31 | 1091.02 | 1177.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.38 | 27.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.36 | 16.30 | 8.37 | 0.06 | 17.40 | 65.12 | 14.47 | 8.34 | 16.16
2025-02-05 02:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1217.98 | 1228.85 | 1053.29 | 1200.00 | 1200.00 | 44.59 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.28 | -- | 111.74 | 49.06 | 6.91 | 138.96 | -- | 54.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246606.31 | -- | -- | 1488.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:02:03 | 576923.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 594.15 | 593.66 | 34.66 | 120.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.95 | -- | -- | -- | -- | 66.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.13 | 1092.47 | 1094.02 | 1178.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.52 | 28.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.35 | 15.92 | 8.73 | -0.06 | 16.10 | 67.35 | 5.97 | 8.86 | 15.68
2025-02-05 02:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1217.53 | 1225.94 | 1053.26 | 1200.00 | 1200.00 | 43.72 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.25 | -- | 112.10 | 48.79 | 6.90 | 85.31 | -- | 54.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246606.31 | -- | -- | 1461.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:04:03 | 576923.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 62.48 | 64.61 | 34.66 | 121.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.14 | -- | -- | -- | -- | 66.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.01 | 1093.82 | 1096.96 | 1178.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.44 | 28.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.38 | 15.55 | 9.33 | 0.56 | 13.52 | 68.46 | 4.62 | 8.50 | 15.68
2025-02-05 02:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1219.57 | 1222.75 | 1053.06 | 1200.00 | 1200.00 | 43.32 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.25 | -- | 112.35 | 48.39 | 6.89 | 73.23 | -- | 54.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246606.31 | -- | -- | 1453.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:06:03 | 576927.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 550.93 | 549.55 | 34.56 | 114.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.69 | -- | -- | -- | -- | 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.07 | 1094.84 | 1099.83 | 1179.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.79 | 27.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.36 | 15.76 | 8.69 | 0.09 | 14.19 | 64.66 | 16.03 | 7.56 | 15.93
2025-02-05 02:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1216.94 | 1226.18 | 1053.55 | 1200.00 | 1200.00 | 43.85 | 99.63 | 289.22 | -- | -- | 1.26 | -- | 112.44 | 48.76 | 6.88 | 126.97 | -- | 54.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246609.64 | -- | -- | 1466.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:08:03 | 576927.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 76.52 | 76.40 | 34.54 | 107.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.37 | -- | -- | -- | -- | 65.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.48 | 1095.27 | 1101.55 | 1179.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01 | 27.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.35 | 15.68 | 9.13 | 0.25 | 13.97 | 67.36 | 2.11 | 7.09 | 15.90
2025-02-05 02:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1215.39 | 1226.66 | 1053.81 | 1200.00 | 1200.00 | 43.58 | 99.71 | 289.22 | -- | -- | 1.31 | -- | 112.44 | 49.22 | 6.87 | 149.27 | -- | 54.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246609.64 | -- | -- | 1457.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:10:03 | 576927.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 9.00 | 5.00 | 377.83 | 376.51 | 34.59 | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.25 | -- | -- | -- | -- | 65.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.61 | 1095.47 | 1103.04 | 1179.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.33 | 27.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.36 | 15.51 | 9.27 | 0.30 | 14.41 | 71.04 | 0.60 | 7.23 | 16.00
2025-02-05 02:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1213.87 | 1228.29 | 1053.81 | 1200.00 | 1200.00 | 42.90 | 99.72 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 112.39 | 48.79 | 6.85 | 159.40 | -- | 54.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246609.64 | -- | -- | 1430.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:12:03 | 576927.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 11.00 | 5.00 | 401.35 | 398.97 | 34.54 | 113.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.01 | -- | -- | -- | -- | 65.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.26 | 1095.87 | 1104.59 | 1178.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.33 | 26.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.32 | 15.34 | 9.28 | 0.12 | 12.18 | 67.94 | 1.34 | 7.00 | 15.15
2025-02-05 02:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1215.49 | 1217.95 | 1053.52 | 1200.00 | 1192.48 | 42.27 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.31 | -- | 112.23 | 48.50 | 6.84 | 142.38 | -- | 54.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246609.64 | -- | -- | 1411.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:14:03 | 576927.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 13.00 | 5.00 | 54.26 | 53.34 | 34.58 | 116.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.46 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.44 | 1096.86 | 1107.44 | 1179.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.61 | 26.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.34 | 15.39 | 8.98 | -0.06 | 10.42 | 62.95 | 14.84 | 6.50 | 15.20
2025-02-05 02:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1218.36 | 1216.01 | 1053.72 | 1200.00 | 1194.02 | 42.70 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.28 | -- | 112.10 | 48.31 | 6.83 | 78.39 | -- | 54.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246609.64 | -- | -- | 1423.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:16:03 | 576927.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 15.00 | 3.00 | 326.97 | 326.22 | 34.56 | 115.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.01 | -- | -- | -- | -- | 65.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.84 | 1098.11 | 1109.60 | 1179.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.73 | 26.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.39 | 15.34 | 9.05 | 0.06 | 10.67 | 60.80 | 9.83 | 5.91 | 15.76
2025-02-05 02:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1217.84 | 1218.67 | 1053.62 | 1197.17 | 1200.00 | 42.27 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 111.93 | 48.78 | 6.83 | 57.40 | -- | 54.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246609.64 | -- | -- | 1413.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:18:03 | 576927.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 17.00 | 4.00 | 476.75 | 475.28 | 34.49 | 112.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.67 | -- | -- | -- | -- | 65.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.56 | 1099.20 | 1111.09 | 1178.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.85 | 26.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.32 | 15.19 | 9.13 | -0.06 | 10.66 | 62.91 | 0.97 | 5.49 | 14.99
2025-02-05 02:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1213.67 | 1218.05 | 1053.36 | 1189.96 | 1200.00 | 40.94 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.31 | -- | 111.69 | 48.75 | 6.82 | 55.48 | -- | 54.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246609.64 | -- | -- | 1340.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:20:03 | 576927.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 19.00 | 4.00 | 40.63 | 39.77 | 34.59 | 113.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.31 | -- | -- | -- | -- | 65.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 196.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.30 | 1099.40 | 1110.29 | 1177.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.75 | 27.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.32 | 15.05 | 9.38 | -0.06 | 8.68 | 64.01 | 0.93 | 5.57 | 15.15
2025-02-05 02:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1206.20 | 1211.29 | 1052.48 | 1180.68 | 1195.73 | 41.19 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 111.44 | 48.74 | 6.82 | 101.83 | -- | 54.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246609.64 | -- | -- | 1355.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:22:03 | 576927.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 21.00 | 4.00 | 427.00 | 426.40 | 34.51 | 107.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.71 | -- | -- | -- | -- | 65.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.80 | 1099.00 | 1108.50 | 1175.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.70 | 27.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.37 | 14.86 | 9.79 | -0.01 | 6.87 | 61.48 | 0.27 | 5.04 | 14.75
2025-02-05 02:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.66 | 1204.17 | 1051.41 | 1169.30 | 1185.11 | 41.19 | 99.70 | 289.22 | -- | -- | 1.29 | -- | 111.12 | 48.65 | 6.82 | 101.94 | -- | 54.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246609.64 | -- | -- | 1364.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:24:03 | 576931.94 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 23.00 | 5.00 | 265.75 | 264.94 | 34.58 | 106.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.02 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.72 | 1097.58 | 1106.08 | 1171.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.83 | 28.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.41 | 14.75 | 10.09 | 0.06 | 4.68 | 62.75 | 0.20 | 4.46 | 14.62
2025-02-05 02:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1182.42 | 1193.95 | 1049.03 | 1151.90 | 1172.05 | 40.83 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 110.78 | 48.83 | 6.82 | 81.51 | -- | 54.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246609.64 | -- | -- | 1348.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:26:03 | 576931.94 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 25.00 | 5.00 | 217.64 | 216.52 | 34.48 | 106.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.38 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.95 | 1095.57 | 1102.74 | 1166.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.75 | 26.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.37 | 14.65 | 10.40 | -0.06 | 4.00 | 61.09 | 0.38 | 4.15 | 14.62
2025-02-05 02:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.81 | 1185.62 | 1046.21 | 1140.91 | 1163.28 | 41.69 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 110.38 | 48.50 | 6.82 | 60.24 | -- | 54.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246612.80 | -- | -- | 1372.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:28:03 | 576931.94 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 27.00 | 4.00 | 542.59 | 541.27 | 34.51 | 111.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.80 | -- | -- | -- | -- | 65.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.28 | 1093.82 | 1100.29 | 1161.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.83 | 27.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.35 | 14.68 | 10.41 | -0.12 | 3.74 | 58.95 | 0.51 | 4.03 | 14.93
2025-02-05 02:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.91 | 1186.71 | 1044.48 | 1146.18 | 1161.28 | 41.14 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.31 | -- | 110.07 | 48.78 | 6.82 | 47.87 | -- | 54.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246612.80 | -- | -- | 1356.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:30:03 | 576931.94 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 29.00 | 4.00 | 87.33 | 86.67 | 34.49 | 120.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.57 | -- | -- | -- | -- | 65.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.95 | 1093.46 | 1100.52 | 1159.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.61 | 26.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.39 | 14.99 | 9.49 | 0.00 | 5.64 | 58.13 | 4.37 | 4.16 | 14.95
2025-02-05 02:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.17 | 1185.55 | 1043.15 | 1155.21 | 1154.50 | 41.08 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.27 | -- | 109.86 | 48.18 | 6.81 | 92.23 | -- | 54.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246612.80 | -- | -- | 1345.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:32:03 | 576931.94 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 31.00 | 4.00 | 363.05 | 362.59 | 34.53 | 118.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.61 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.59 | 1093.42 | 1102.24 | 1159.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.40 | 27.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.36 | 15.25 | 9.10 | -0.09 | 7.81 | 59.12 | 102.96 | 4.11 | 14.88
2025-02-05 02:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1180.58 | 1186.92 | 1042.86 | 1164.76 | 1160.67 | 41.57 | 99.73 | 289.22 | -- | -- | 1.28 | -- | 109.70 | 48.04 | 6.80 | 108.57 | -- | 54.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246612.80 | -- | -- | 1382.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:34:03 | 576931.94 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 33.00 | 5.00 | 343.84 | 342.87 | 34.51 | 115.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.77 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.66 | 1093.82 | 1103.40 | 1160.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.18 | 27.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.30 | 15.41 | 9.01 | -0.06 | 9.54 | 51.41 | 190.78 | 4.75 | 15.28
2025-02-05 02:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1188.25 | 1190.67 | 1043.02 | 1174.93 | 1164.49 | 41.77 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.29 | -- | 109.65 | 48.31 | 6.78 | 77.22 | -- | 54.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246612.80 | -- | -- | 1399.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:36:03 | 576931.94 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 34.00 | 47.00 | 83.47 | 82.09 | 34.58 | 107.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.01 | -- | -- | -- | -- | 65.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.61 | 1094.81 | 1105.69 | 1163.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.10 | 28.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.39 | 15.59 | 8.71 | 0.00 | 12.63 | 54.88 | 26.50 | 5.20 | 15.27
2025-02-05 02:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.76 | 1194.23 | 1044.68 | 1186.03 | 1175.04 | 42.95 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 109.61 | 48.50 | 6.76 | 125.09 | -- | 54.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246612.80 | -- | -- | 1426.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:38:03 | 576931.94 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 37.00 | 4.00 | 520.80 | 518.67 | 34.59 | 109.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.55 | -- | -- | -- | -- | 66.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.57 | 1095.77 | 1106.65 | 1167.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.96 | 27.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.38 | 15.65 | 8.81 | 0.49 | 14.84 | 60.94 | 5.48 | 5.66 | 14.95
2025-02-05 02:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.99 | 1201.42 | 1046.79 | 1196.35 | 1184.09 | 43.58 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.29 | -- | 109.55 | 48.47 | 6.75 | 77.63 | -- | 54.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246612.80 | -- | -- | 1475.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:40:03 | 576931.94 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 39.00 | 4.00 | 56.39 | 55.32 | 34.59 | 111.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.28 | -- | -- | -- | -- | 66.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.14 | 1096.39 | 1107.58 | 1169.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.70 | 27.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.90 | -0.35 | 15.68 | 8.75 | -0.06 | 16.04 | 67.48 | 3.51 | 6.09 | 15.50
2025-02-05 02:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1206.54 | 1202.49 | 1047.99 | 1195.87 | 1180.31 | 43.39 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.28 | -- | 109.53 | 48.43 | 6.73 | 66.88 | -- | 54.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246612.80 | -- | -- | 1439.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:42:03 | 576931.94 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 44.00 | 530.40 | 530.09 | 34.56 | 113.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.79 | -- | -- | -- | -- | 66.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.85 | 1096.86 | 1108.50 | 1170.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.66 | 27.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.34 | 15.64 | 9.18 | -0.09 | 14.41 | 69.85 | 24.48 | 6.86 | 15.27
2025-02-05 02:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.99 | 1203.04 | 1048.90 | 1192.07 | 1177.24 | 42.77 | 99.72 | 289.22 | -- | -- | 1.29 | -- | 109.55 | 48.61 | 6.71 | 84.08 | -- | 54.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246612.80 | -- | -- | 1406.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:44:03 | 576936.94 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 42.00 | 50.00 | 97.85 | 98.14 | 34.56 | 112.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.15 | -- | -- | -- | -- | 66.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.17 | 1097.78 | 1110.63 | 1172.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.58 | 26.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.40 | 15.74 | 8.97 | 0.19 | 14.56 | 63.56 | 136.03 | 6.77 | 15.32
2025-02-05 02:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1207.26 | 1205.54 | 1050.30 | 1191.01 | 1178.47 | 44.21 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.29 | -- | 109.62 | 48.48 | 6.70 | 140.02 | -- | 54.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246612.80 | -- | -- | 1503.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:46:03 | 576936.94 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 44.00 | 45.00 | 361.53 | 360.81 | 34.54 | 105.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.52 | -- | -- | -- | -- | 66.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.24 | 1099.00 | 1113.15 | 1173.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.80 | 27.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.32 | 16.50 | 8.77 | 0.12 | 12.85 | 50.86 | 228.55 | 6.93 | 16.40
2025-02-05 02:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.19 | 1208.26 | 1050.92 | 1195.22 | 1186.81 | 44.33 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.29 | -- | 109.96 | 48.61 | 6.68 | 105.66 | -- | 54.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246612.80 | -- | -- | 1501.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:48:03 | 576936.94 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 47.00 | 3.00 | 252.09 | 252.03 | 34.59 | 121.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.04 | -- | -- | -- | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.83 | 1100.39 | 1115.41 | 1174.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.75 | 27.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.39 | 16.45 | 8.83 | 0.38 | 12.58 | 53.55 | 47.12 | 6.27 | 15.70
2025-02-05 02:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1214.25 | 1212.22 | 1052.09 | 1200.00 | 1197.07 | 44.59 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 110.25 | 48.45 | 6.67 | 104.72 | -- | 54.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246616.78 | -- | -- | 1517.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:50:03 | 576936.94 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 49.00 | 5.00 | 253.41 | 251.95 | 34.59 | 117.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.41 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.46 | 1100.89 | 1115.44 | 1174.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.85 | 28.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.36 | 16.62 | 8.98 | 0.44 | 10.87 | 62.98 | 21.60 | 5.63 | 15.88
2025-02-05 02:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1211.84 | 1212.77 | 1051.73 | 1197.21 | 1200.00 | 43.71 | 99.62 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 110.54 | 48.87 | 6.66 | 133.01 | -- | 54.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246616.78 | -- | -- | 1481.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:52:03 | 576936.94 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 51.00 | 5.00 | 469.44 | 467.60 | 34.58 | 119.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.33 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.83 | 1101.15 | 1113.55 | 1174.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.89 | 28.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.35 | 16.11 | 9.91 | 0.28 | 6.05 | 72.58 | 0.76 | 5.14 | 16.45
2025-02-05 02:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1213.77 | 1212.01 | 1051.60 | 1198.99 | 1200.00 | 43.77 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.27 | -- | 110.71 | 48.16 | 6.66 | 73.12 | -- | 54.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246616.78 | -- | -- | 1462.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:54:03 | 576936.94 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 53.00 | 6.00 | 65.01 | 64.15 | 34.64 | 111.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.86 | -- | -- | -- | -- | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.36 | 1101.65 | 1112.45 | 1173.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.87 | 26.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.31 | 16.51 | 9.32 | 0.30 | 6.08 | 75.55 | 3.04 | 4.43 | 16.10
2025-02-05 02:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1213.98 | 1209.05 | 1051.70 | 1199.61 | 1198.47 | 43.89 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.29 | -- | 110.83 | 48.67 | 6.66 | 48.68 | -- | 54.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246616.78 | -- | -- | 1490.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:56:03 | 576936.94 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 55.00 | 4.00 | 593.14 | 592.94 | 34.56 | 112.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.70 | -- | -- | -- | -- | 66.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.66 | 1101.58 | 1111.02 | 1173.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.88 | 27.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.37 | 16.47 | 9.45 | 0.00 | 7.17 | 73.76 | 0.94 | 4.46 | 15.65
2025-02-05 02:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1211.22 | 1207.37 | 1051.93 | 1197.58 | 1197.10 | 43.21 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 110.91 | 48.63 | 6.66 | 39.03 | -- | 54.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246616.78 | -- | -- | 1443.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:58:03 | 576941.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 57.00 | 5.00 | 85.00 | 84.74 | 34.51 | 106.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.48 | -- | -- | -- | -- | 66.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 02:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.66 | 1101.09 | 1109.13 | 1173.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.79 | 28.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.38 | 16.47 | 9.59 | 0.19 | 6.92 | 77.55 | 2.11 | 4.26 | 14.20
2025-02-05 03:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1207.78 | 1205.44 | 1052.12 | 1194.74 | 1198.61 | 43.40 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.31 | -- | 110.95 | 49.13 | 6.66 | 64.28 | -- | 54.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246616.78 | -- | -- | 1463.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:00:03 | 576941.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 59.00 | 3.00 | 363.14 | 362.99 | 34.54 | 119.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.15 | -- | -- | -- | -- | 66.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.10 | 1100.33 | 1106.38 | 1172.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.82 | 27.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.33 | 16.42 | 9.65 | 0.00 | 7.06 | 81.04 | 0.16 | 4.19 | 15.50
2025-02-05 03:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.41 | 1203.59 | 1052.02 | 1193.13 | 1199.23 | 43.20 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.29 | -- | 110.95 | 48.78 | 6.65 | 126.89 | -- | 53.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246616.78 | -- | -- | 1412.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:02:03 | 576941.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 59.00 | 439.57 | 437.07 | 34.54 | 110.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.73 | -- | -- | -- | -- | 66.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.50 | 1099.33 | 1102.67 | 1173.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.47 | 27.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.38 | 16.21 | 9.77 | -0.04 | 6.51 | 80.89 | 0.15 | 4.37 | 14.62
2025-02-05 03:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.20 | 1201.87 | 1052.12 | 1192.42 | 1197.41 | 42.19 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 110.87 | 48.63 | 6.64 | 87.70 | -- | 53.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246616.78 | -- | -- | 1396.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:04:03 | 576941.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 12.80 | 13.00 | 34.59 | 113.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.98 | -- | -- | -- | -- | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.17 | 1098.71 | 1099.90 | 1173.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.35 | 27.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.34 | 16.18 | 9.72 | 0.12 | 5.10 | 79.96 | 0.24 | 3.95 | 15.27
2025-02-05 03:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.17 | 1204.17 | 1051.99 | 1191.80 | 1198.17 | 42.52 | 99.62 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 110.78 | 48.79 | 6.63 | 54.39 | -- | 52.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246616.78 | -- | -- | 1409.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:06:03 | 576941.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 495.44 | 495.15 | 34.54 | 121.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.21 | -- | -- | -- | -- | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.33 | 1098.64 | 1098.64 | 1174.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.18 | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.34 | 16.13 | 9.60 | 0.94 | 6.37 | 78.67 | 0.46 | 3.74 | 15.18
2025-02-05 03:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.34 | 1203.79 | 1052.41 | 1191.90 | 1189.78 | 42.71 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 110.62 | 48.91 | 6.63 | 67.78 | -- | 53.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246616.78 | -- | -- | 1420.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:08:03 | 576941.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 272.10 | 272.16 | 34.56 | 116.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.94 | -- | -- | -- | -- | 66.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.64 | 1098.84 | 1099.33 | 1175.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.26 | 28.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.34 | 16.40 | 9.37 | 0.50 | 7.00 | 79.11 | 0.83 | 4.12 | 15.43
2025-02-05 03:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.64 | 1206.54 | 1053.00 | 1198.92 | 1187.87 | 42.20 | 99.71 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 110.46 | 48.86 | 6.62 | 45.34 | -- | 53.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246616.78 | -- | -- | 1395.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:10:03 | 576941.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 59.00 | 188.89 | 187.51 | 34.52 | 110.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.77 | -- | -- | -- | -- | 67.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.58 | 1100.00 | 1101.75 | 1176.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.20 | 27.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.35 | 16.38 | 9.08 | 0.19 | 9.84 | 78.34 | 4.60 | 4.33 | 15.88
2025-02-05 03:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1215.91 | 1208.43 | 1053.72 | 1200.00 | 1194.13 | 42.71 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.31 | -- | 110.37 | 48.78 | 6.61 | 112.21 | -- | 53.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246616.78 | -- | -- | 1404.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:12:03 | 576941.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 11.00 | 2.00 | 480.92 | 478.41 | 34.54 | 111.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.68 | -- | -- | -- | -- | 67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.80 | 1100.59 | 1103.17 | 1176.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.02 | 28.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.05 | -0.37 | 16.55 | 9.13 | 0.38 | 10.69 | 75.94 | 4.19 | 4.51 | 15.82
2025-02-05 03:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1215.74 | 1205.72 | 1054.24 | 1200.00 | 1185.14 | 42.52 | 99.72 | 289.22 | -- | -- | 1.31 | -- | 110.29 | 48.74 | 6.59 | 126.06 | -- | 53.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246616.78 | -- | -- | 1394.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:14:03 | 576941.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 50.00 | 28.55 | 27.63 | 34.56 | 119.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.64 | -- | -- | -- | -- | 67.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.40 | 1101.19 | 1105.12 | 1176.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.04 | 28.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.36 | 16.25 | 9.65 | 0.15 | 9.32 | 77.76 | 4.22 | 4.23 | 14.45
2025-02-05 03:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1215.74 | 1197.41 | 1054.33 | 1199.95 | 1167.81 | 41.58 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.28 | -- | 110.21 | 49.50 | 6.57 | 91.93 | -- | 53.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246619.56 | -- | -- | 1370.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:16:03 | 576945.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 15.00 | 5.00 | 502.86 | 502.05 | 34.49 | 109.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.40 | -- | -- | -- | -- | 67.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.40 | 1101.68 | 1106.68 | 1175.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.91 | 27.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.36 | 16.35 | 9.54 | 0.08 | 8.47 | 72.88 | 21.98 | 4.34 | 15.15
2025-02-05 03:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1214.29 | 1191.12 | 1054.04 | 1197.31 | 1162.80 | 41.70 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 110.13 | 49.32 | 6.57 | 92.12 | -- | 52.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246619.56 | -- | -- | 1368.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:18:03 | 576949.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 16.00 | 56.00 | 299.53 | 298.87 | 34.59 | 108.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.05 | -- | -- | -- | -- | 67.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.90 | 1101.95 | 1107.94 | 1175.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.03 | 27.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.66 | -0.35 | 16.28 | 9.67 | -0.12 | 8.31 | 69.40 | 16.02 | 4.10 | 15.30
2025-02-05 03:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1209.67 | 1186.13 | 1053.52 | 1191.19 | 1159.96 | 42.46 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 109.94 | 49.61 | 6.57 | 81.24 | -- | 52.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246619.56 | -- | -- | 1364.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:20:03 | 576949.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 19.00 | 3.00 | 184.46 | 183.45 | 34.56 | 120.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.54 | -- | -- | -- | -- | 67.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.67 | 1101.71 | 1108.30 | 1174.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.87 | 27.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.38 | 16.19 | 9.71 | -0.06 | 8.27 | 70.21 | 13.72 | 4.13 | 14.43
2025-02-05 03:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.48 | 1183.37 | 1052.93 | 1186.30 | 1159.52 | 41.32 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.29 | -- | 109.70 | 48.51 | 6.56 | 59.17 | -- | 53.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246619.56 | -- | -- | 1340.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:22:03 | 576949.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 20.00 | 51.00 | 589.90 | 589.95 | 34.51 | 118.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.00 | -- | -- | -- | -- | 66.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.93 | 1100.89 | 1107.38 | 1172.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.84 | 26.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.36 | 16.05 | 10.05 | 0.56 | 7.17 | 71.61 | 3.47 | 3.69 | 15.34
2025-02-05 03:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.38 | 1180.51 | 1051.83 | 1173.54 | 1156.22 | 41.69 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 109.33 | 48.70 | 6.56 | 44.41 | -- | 53.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246619.56 | -- | -- | 1362.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:24:03 | 576949.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 23.00 | 0.00 | 80.57 | 79.91 | 34.52 | 109.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.37 | -- | -- | -- | -- | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.57 | 1100.43 | 1106.68 | 1170.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.80 | 27.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.39 | 15.97 | 10.06 | -0.09 | 7.32 | 71.64 | 10.79 | 4.01 | 15.15
2025-02-05 03:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1191.73 | 1178.09 | 1050.75 | 1168.01 | 1153.02 | 41.95 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.29 | -- | 109.03 | 48.60 | 6.55 | 94.16 | -- | 53.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246619.56 | -- | -- | 1363.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:26:03 | 576949.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 24.00 | 54.00 | 364.72 | 364.06 | 34.56 | 114.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.03 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.83 | 1100.03 | 1106.38 | 1168.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.85 | 26.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.97 | -0.39 | 16.11 | 9.92 | -0.11 | 7.55 | 68.66 | 9.94 | 3.65 | 14.68
2025-02-05 03:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1191.73 | 1175.75 | 1049.52 | 1168.93 | 1149.21 | 41.26 | 99.70 | 289.22 | -- | -- | 1.26 | -- | 108.79 | 48.78 | 6.54 | 77.71 | -- | 53.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246619.56 | -- | -- | 1321.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:28:03 | 576949.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 26.00 | 57.00 | 361.21 | 359.80 | 34.59 | 119.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.77 | -- | -- | -- | -- | 66.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.40 | 1100.59 | 1106.58 | 1168.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.62 | 27.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.34 | 15.85 | 9.55 | 0.12 | 10.37 | 70.19 | 8.50 | 3.59 | 14.52
2025-02-05 03:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1197.58 | 1181.60 | 1049.03 | 1178.26 | 1163.72 | 41.64 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.27 | -- | 108.51 | 48.31 | 6.52 | 88.62 | -- | 53.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246619.56 | -- | -- | 1352.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:30:03 | 576949.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 29.00 | 4.00 | 181.81 | 180.15 | 34.62 | 117.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.72 | -- | -- | -- | -- | 66.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.87 | 1101.58 | 1107.38 | 1168.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.37 | 28.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.38 | 15.67 | 9.20 | 0.38 | 13.27 | 71.27 | 4.28 | 4.11 | 14.55
2025-02-05 03:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1199.85 | 1179.59 | 1048.45 | 1178.67 | 1155.51 | 41.38 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.26 | -- | 108.21 | 48.18 | 6.49 | 138.81 | -- | 53.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246619.56 | -- | -- | 1351.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:32:03 | 576949.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 31.00 | 4.00 | 478.53 | 476.20 | 34.56 | 118.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.80 | -- | -- | -- | -- | 66.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.94 | 1102.38 | 1108.17 | 1168.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.38 | 26.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.34 | 15.57 | 9.24 | -0.12 | 14.73 | 71.88 | 11.75 | 4.47 | 15.00
2025-02-05 03:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.05 | 1181.09 | 1048.09 | 1178.98 | 1160.10 | 41.00 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.31 | -- | 107.96 | 48.73 | 6.46 | 77.27 | -- | 54.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246619.56 | -- | -- | 1325.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:34:03 | 576949.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 33.00 | 4.00 | 6.10 | 5.89 | 34.59 | 109.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.85 | -- | -- | -- | -- | 66.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.71 | 1103.17 | 1108.37 | 1168.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.34 | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.41 | -0.38 | 15.47 | 9.28 | 0.06 | 14.16 | 69.83 | 4.72 | 4.78 | 15.30
2025-02-05 03:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.28 | 1182.52 | 1047.99 | 1182.21 | 1161.32 | 41.07 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.32 | -- | 107.71 | 48.68 | 6.44 | 100.70 | -- | 53.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246619.56 | -- | -- | 1315.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:36:03 | 576949.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 35.00 | 5.00 | 504.44 | 503.98 | 34.59 | 113.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.95 | -- | -- | -- | -- | 66.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.19 | 1103.93 | 1108.74 | 1169.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.33 | 27.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.35 | 15.36 | 9.21 | 0.06 | 14.64 | 70.75 | 3.06 | 4.65 | 15.55
2025-02-05 03:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.00 | 1180.20 | 1047.70 | 1183.34 | 1156.32 | 41.46 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.31 | -- | 107.54 | 48.86 | 6.42 | 99.59 | -- | 53.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246619.56 | -- | -- | 1329.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:38:03 | 576955.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 37.00 | 4.00 | 194.64 | 194.78 | 34.59 | 119.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.03 | -- | -- | -- | -- | 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.67 | 1104.53 | 1109.33 | 1169.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.33 | 26.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.36 | 15.33 | 9.30 | 0.19 | 14.47 | 71.20 | 5.20 | 4.51 | 15.47
2025-02-05 03:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.87 | 1181.40 | 1047.70 | 1179.29 | 1159.12 | 41.71 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 107.43 | 48.82 | 6.39 | 64.99 | -- | 53.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246623.02 | -- | -- | 1366.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:40:03 | 576955.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 39.00 | 5.00 | 314.69 | 313.51 | 34.54 | 109.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.11 | -- | -- | -- | -- | 65.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.83 | 1105.22 | 1110.03 | 1170.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.45 | 27.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.35 | 15.26 | 9.24 | -0.06 | 16.32 | 69.81 | 7.18 | 4.47 | 14.82
2025-02-05 03:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.10 | 1188.28 | 1048.15 | 1181.19 | 1172.25 | 41.33 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.29 | -- | 107.43 | 48.83 | 6.37 | 125.98 | -- | 53.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246623.02 | -- | -- | 1339.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:42:03 | 576955.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 40.00 | 56.00 | 433.67 | 431.17 | 34.56 | 109.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.24 | -- | -- | -- | -- | 65.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.87 | 1106.25 | 1110.99 | 1171.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.67 | 26.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.33 | 15.35 | 8.81 | 0.25 | 22.12 | 69.92 | 8.20 | 5.14 | 14.82
2025-02-05 03:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1208.16 | 1190.78 | 1049.00 | 1186.03 | 1174.93 | 41.70 | 99.71 | 289.22 | -- | -- | 1.31 | -- | 107.50 | 48.85 | 6.32 | 108.07 | -- | 53.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246623.02 | -- | -- | 1337.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:44:03 | 576955.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 43.00 | 5.00 | 88.45 | 88.19 | 34.57 | 113.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.52 | -- | -- | -- | -- | 65.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.48 | 1107.14 | 1110.59 | 1173.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.66 | 27.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.34 | 15.32 | 8.88 | -0.12 | 21.93 | 66.82 | 2.59 | 5.80 | 14.68
2025-02-05 03:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.81 | 1193.41 | 1049.58 | 1190.06 | 1181.46 | 41.21 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.28 | -- | 107.56 | 48.67 | 6.28 | 122.27 | -- | 53.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246623.02 | -- | -- | 1353.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:46:03 | 576955.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 45.00 | 5.00 | 595.47 | 595.39 | 34.56 | 114.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.55 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.83 | 1107.28 | 1108.74 | 1174.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.77 | 27.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.34 | 15.06 | 9.39 | 0.19 | 17.81 | 70.78 | 0.12 | 5.59 | 14.73
2025-02-05 03:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.12 | 1189.89 | 1049.91 | 1191.22 | 1177.28 | 41.14 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.33 | -- | 107.56 | 48.68 | 6.24 | 105.22 | -- | 53.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246623.02 | -- | -- | 1337.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:48:03 | 576960.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 47.00 | 3.00 | 87.93 | 87.47 | 34.58 | 112.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.41 | -- | -- | -- | -- | 65.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.98 | 1107.04 | 1106.45 | 1174.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.74 | 26.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.38 | 14.95 | 9.74 | -0.11 | 15.20 | 75.98 | 0.36 | 5.43 | 15.75
2025-02-05 03:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1207.54 | 1189.96 | 1049.78 | 1188.86 | 1179.86 | 41.45 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 107.56 | 49.49 | 6.22 | 92.20 | -- | 53.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246623.02 | -- | -- | 1331.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:50:03 | 576960.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 49.00 | 4.00 | 435.54 | 435.00 | 34.52 | 116.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.26 | -- | -- | -- | -- | 65.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.73 | 1106.35 | 1103.50 | 1174.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.96 | 27.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.34 | 14.81 | 9.76 | 0.01 | 14.67 | 75.22 | 0.33 | 5.42 | 14.90
2025-02-05 03:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.79 | 1185.72 | 1049.68 | 1186.81 | 1176.33 | 41.06 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.29 | -- | 107.51 | 49.51 | 6.20 | 80.49 | -- | 53.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246623.02 | -- | -- | 1312.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:52:03 | 576960.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 51.00 | 5.00 | 367.31 | 365.18 | 34.54 | 110.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.11 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.73 | 1105.69 | 1100.19 | 1174.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.91 | 28.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.37 | 14.90 | 9.69 | 0.25 | 14.22 | 75.08 | 0.08 | 5.37 | 14.85
2025-02-05 03:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1203.14 | 1187.22 | 1050.07 | 1186.61 | 1179.56 | 41.65 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 107.46 | 49.33 | 6.17 | 81.84 | -- | 53.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246623.02 | -- | -- | 1349.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:54:03 | 576960.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 53.00 | 5.00 | 75.14 | 74.68 | 34.56 | 122.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.11 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.48 | 1105.19 | 1097.25 | 1174.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 28.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.31 | 14.93 | 9.46 | 0.06 | 17.15 | 75.12 | 0.19 | 5.59 | 14.88
2025-02-05 03:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1206.09 | 1189.14 | 1050.66 | 1192.07 | 1183.30 | 41.08 | 99.71 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 107.42 | 49.52 | 6.14 | 84.03 | -- | 53.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246623.02 | -- | -- | 1319.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:56:03 | 576960.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 55.00 | 4.00 | 559.88 | 559.82 | 34.54 | 111.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.21 | -- | -- | -- | -- | 65.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.75 | 1104.99 | 1094.51 | 1175.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.91 | 26.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.38 | 14.98 | 9.20 | -0.06 | 21.80 | 75.92 | 0.17 | 6.04 | 15.27
2025-02-05 03:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1207.54 | 1184.90 | 1051.01 | 1194.13 | 1180.48 | 40.83 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 107.39 | 49.36 | 6.09 | 147.66 | -- | 53.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246623.02 | -- | -- | 1333.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:58:03 | 576960.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 57.00 | 3.00 | 160.59 | 160.54 | 34.51 | 120.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.26 | -- | -- | -- | -- | 65.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 03:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.69 | 1104.63 | 1091.71 | 1176.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.85 | 26.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.57 | -0.35 | 14.99 | 9.39 | 0.00 | 19.70 | 72.39 | 0.28 | 5.78 | 14.52
2025-02-05 04:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1208.78 | 1183.23 | 1051.83 | 1194.26 | 1176.97 | 41.44 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 107.34 | 49.48 | 6.03 | 121.78 | -- | 53.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246623.02 | -- | -- | 1341.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:00:03 | 576960.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 59.00 | 5.00 | 377.23 | 376.05 | 34.54 | 109.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.37 | -- | -- | -- | -- | 65.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.21 | 1104.49 | 1090.00 | 1176.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.74 | 27.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 14.97 | 9.38 | 0.06 | 19.68 | 69.10 | 0.15 | 5.59 | 15.05
2025-02-05 04:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1208.43 | 1181.36 | 1051.99 | 1192.18 | 1168.69 | 41.39 | 99.70 | 289.22 | -- | -- | 1.30 | -- | 107.26 | 49.44 | 5.99 | 96.03 | -- | 53.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246626.34 | -- | -- | 1342.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:02:03 | 576960.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 352.99 | 351.41 | 34.54 | 109.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.41 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.76 | 1104.43 | 1089.47 | 1176.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.71 | 28.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 15.01 | 9.48 | -0.09 | 19.82 | 72.56 | 0.28 | 5.80 | 14.35
2025-02-05 04:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.82 | 1180.41 | 1052.12 | 1185.86 | 1166.73 | 41.19 | 99.63 | 289.22 | -- | -- | 1.29 | -- | 107.18 | 49.55 | 5.97 | 88.28 | -- | 53.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246626.34 | -- | -- | 1325.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:04:03 | 576960.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 46.00 | 37.58 | 37.78 | 34.51 | 119.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.55 | -- | -- | -- | -- | 65.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.63 | 1103.70 | 1088.65 | 1175.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.69 | 27.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.39 | 15.03 | 9.51 | -0.08 | 23.65 | 78.95 | 0.73 | 6.44 | 15.03
2025-02-05 04:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.97 | 1180.07 | 1051.60 | 1174.53 | 1162.97 | 41.20 | 99.72 | 289.22 | -- | -- | 1.60 | -- | 107.10 | 47.39 | 5.94 | 97.28 | -- | 53.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246626.34 | -- | -- | 1307.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:06:03 | 576960.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 54.00 | 595.53 | 595.27 | 34.54 | 115.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.63 | -- | -- | -- | -- | 65.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.46 | 1103.17 | 1089.21 | 1174.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.67 | 27.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.41 | 15.17 | 9.49 | 0.14 | 22.04 | 76.76 | 24.37 | 6.21 | 15.10
2025-02-05 04:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1192.45 | 1178.13 | 1050.98 | 1169.06 | 1154.53 | 41.20 | 99.63 | 289.22 | -- | -- | 1.63 | -- | 107.06 | 48.94 | 5.93 | 114.70 | -- | 53.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246626.34 | -- | -- | 1325.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:08:03 | 576960.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 55.00 | 60.10 | 59.18 | 34.59 | 106.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.76 | -- | -- | -- | -- | 65.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.81 | 1103.20 | 1091.58 | 1173.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.88 | 26.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.36 | 15.22 | 9.24 | 0.12 | 25.47 | 67.64 | 28.45 | 5.98 | 14.75
2025-02-05 04:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1192.89 | 1175.34 | 1050.82 | 1170.12 | 1155.27 | 41.50 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.61 | -- | 107.09 | 48.90 | 5.91 | 136.22 | -- | 53.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246626.34 | -- | -- | 1334.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:10:03 | 576966.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 59.00 | 502.71 | 502.25 | 34.59 | 121.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.94 | -- | -- | -- | -- | 65.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.04 | 1103.80 | 1092.37 | 1173.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.70 | 27.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.40 | 15.18 | 9.15 | 0.12 | 28.35 | 68.87 | 4.80 | 5.98 | 14.90
2025-02-05 04:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.56 | 1172.63 | 1050.66 | 1176.43 | 1155.37 | 41.52 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.72 | -- | 107.22 | 49.20 | 5.92 | 138.02 | -- | 52.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246626.34 | -- | -- | 1354.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:12:03 | 576966.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 11.00 | 3.00 | 156.88 | 157.08 | 34.59 | 118.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.07 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.06 | 1104.89 | 1092.17 | 1174.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.71 | 27.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.36 | 15.22 | 9.20 | -0.08 | 20.44 | 74.21 | 0.37 | 5.94 | 15.27
2025-02-05 04:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.79 | 1175.14 | 1050.92 | 1188.25 | 1164.49 | 41.38 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.73 | -- | 107.34 | 49.56 | 5.92 | 122.07 | -- | 49.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246626.34 | -- | -- | 1332.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:14:03 | 576970.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 13.00 | 5.00 | 368.03 | 367.16 | 34.62 | 116.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.26 | -- | -- | -- | -- | 65.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.50 | 1106.28 | 1091.51 | 1176.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.82 | 28.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.34 | 15.34 | 8.96 | 0.12 | 23.87 | 70.56 | 8.74 | 5.57 | 15.25
2025-02-05 04:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1209.71 | 1179.69 | 1051.63 | 1193.65 | 1174.05 | 41.21 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 107.43 | 49.91 | 5.94 | 101.79 | -- | 49.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246626.34 | -- | -- | 1343.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:16:03 | 576970.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 15.00 | 5.00 | 254.94 | 254.42 | 34.62 | 114.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.47 | -- | -- | -- | -- | 66.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.13 | 1106.78 | 1090.03 | 1177.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.83 | 28.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.38 | 15.37 | 9.03 | 0.06 | 22.42 | 62.43 | 19.52 | 5.57 | 14.58
2025-02-05 04:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1209.60 | 1184.12 | 1051.54 | 1190.81 | 1179.18 | 41.25 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 107.46 | 50.03 | 5.97 | 84.27 | -- | 49.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246626.34 | -- | -- | 1348.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:18:03 | 576970.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 17.00 | 5.00 | 239.58 | 238.52 | 34.64 | 120.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.54 | -- | -- | -- | -- | 66.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.61 | 1107.14 | 1089.24 | 1177.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.03 | 26.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.34 | 15.23 | 9.30 | 0.00 | 15.97 | 71.03 | 0.70 | 4.72 | 14.57
2025-02-05 04:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.29 | 1186.44 | 1051.89 | 1192.48 | 1183.88 | 41.33 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.77 | -- | 107.46 | 50.30 | 6.01 | 76.17 | -- | 49.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246626.34 | -- | -- | 1335.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:20:03 | 576970.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 19.00 | 5.00 | 472.32 | 470.97 | 34.61 | 121.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.61 | -- | -- | -- | -- | 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.98 | 1107.34 | 1086.80 | 1178.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.94 | 28.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.37 | 15.26 | 9.25 | 0.18 | 15.32 | 77.19 | 0.14 | 4.53 | 14.75
2025-02-05 04:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1211.12 | 1188.86 | 1052.58 | 1195.94 | 1192.18 | 41.32 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 107.46 | 50.63 | 6.04 | 73.53 | -- | 49.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246626.34 | -- | -- | 1323.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:22:03 | 576970.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 21.00 | 5.00 | 25.30 | 24.38 | 34.59 | 121.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.61 | -- | -- | -- | -- | 65.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.62 | 1107.18 | 1084.50 | 1179.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.15 | 27.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.32 | 15.22 | 9.27 | -0.06 | 17.12 | 75.13 | 0.17 | 4.64 | 14.52
2025-02-05 04:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1214.81 | 1193.95 | 1053.55 | 1200.00 | 1195.56 | 40.81 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 107.43 | 50.49 | 6.03 | 115.79 | -- | 49.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246630.52 | -- | -- | 1328.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:24:03 | 576970.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 23.00 | 4.00 | 516.95 | 517.03 | 34.61 | 114.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.66 | -- | -- | -- | -- | 65.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.13 | 1107.21 | 1083.45 | 1181.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.16 | 28.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.31 | 15.29 | 9.03 | -0.06 | 20.66 | 72.19 | 0.49 | 4.70 | 14.77
2025-02-05 04:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1214.32 | 1192.35 | 1054.27 | 1200.00 | 1187.19 | 41.32 | 99.70 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 107.43 | 50.03 | 6.03 | 98.67 | -- | 49.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246630.52 | -- | -- | 1358.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:26:03 | 576970.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 25.00 | 5.00 | 158.95 | 158.21 | 34.59 | 109.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.74 | -- | -- | -- | -- | 65.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.07 | 1107.24 | 1083.19 | 1182.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.20 | 28.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.35 | 15.28 | 9.15 | 0.06 | 19.97 | 69.96 | 1.25 | 4.71 | 14.42
2025-02-05 04:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1214.46 | 1191.97 | 1054.89 | 1198.06 | 1179.66 | 41.07 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 107.43 | 50.26 | 6.03 | 146.19 | -- | 49.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246630.52 | -- | -- | 1335.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:28:03 | 576970.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 27.00 | 4.00 | 321.90 | 321.13 | 34.61 | 112.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.92 | -- | -- | -- | -- | 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.90 | 1107.24 | 1084.73 | 1184.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.14 | 27.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.30 | 15.34 | 8.93 | 0.12 | 17.70 | 68.00 | 1.30 | 4.39 | 15.07
2025-02-05 04:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1213.05 | 1193.51 | 1055.57 | 1197.07 | 1183.88 | 40.94 | 99.71 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 107.42 | 50.01 | 6.03 | 91.41 | -- | 49.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246630.52 | -- | -- | 1316.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:30:03 | 576970.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 29.00 | 5.00 | 348.88 | 348.01 | 34.59 | 115.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.05 | -- | -- | -- | -- | 66.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.39 | 1106.68 | 1084.86 | 1184.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.17 | 27.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.11 | -0.38 | 15.32 | 9.16 | -0.12 | 14.72 | 72.03 | 2.97 | 4.48 | 14.53
2025-02-05 04:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1209.50 | 1192.72 | 1055.86 | 1195.46 | 1186.47 | 41.32 | 99.72 | 289.22 | -- | -- | 1.77 | -- | 107.35 | 50.21 | 6.05 | 100.86 | -- | 49.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246630.52 | -- | -- | 1333.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:32:03 | 576970.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 31.00 | 3.00 | 180.15 | 177.70 | 34.59 | 119.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.00 | -- | -- | -- | -- | 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.16 | 1105.52 | 1083.61 | 1183.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.36 | 26.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.14 | -0.35 | 15.21 | 9.55 | 0.25 | 11.85 | 74.66 | 1.14 | 4.18 | 14.88
2025-02-05 04:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.31 | 1194.16 | 1055.80 | 1191.53 | 1191.83 | 41.38 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.77 | -- | 107.29 | 50.44 | 6.07 | 57.09 | -- | 49.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246630.52 | -- | -- | 1335.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:34:03 | 576970.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 33.00 | 4.00 | 517.09 | 515.97 | 34.56 | 107.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.87 | -- | -- | -- | -- | 65.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.06 | 1104.13 | 1082.53 | 1182.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.28 | 27.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.35 | 15.07 | 9.77 | 0.31 | 10.58 | 75.29 | 0.48 | 3.92 | 15.07
2025-02-05 04:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1198.82 | 1189.27 | 1055.12 | 1182.62 | 1176.16 | 41.46 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.77 | -- | 107.18 | 50.12 | 6.06 | 96.49 | -- | 49.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246630.52 | -- | -- | 1339.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:36:03 | 576975.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 35.00 | 1.00 | 63.86 | 63.49 | 34.56 | 116.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.70 | -- | -- | -- | -- | 65.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.00 | 1103.27 | 1083.05 | 1180.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.40 | 27.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.31 | 15.09 | 9.55 | -0.06 | 13.14 | 74.96 | 3.87 | 3.69 | 14.50
2025-02-05 04:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1199.98 | 1188.11 | 1055.05 | 1186.78 | 1174.80 | 41.58 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.76 | -- | 107.09 | 50.29 | 6.04 | 96.49 | -- | 49.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246630.52 | -- | -- | 1329.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:38:03 | 576975.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 37.00 | 5.00 | 382.46 | 382.55 | 34.59 | 117.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.73 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.12 | 1103.17 | 1084.60 | 1181.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.37 | 28.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.36 | 15.18 | 9.18 | 0.50 | 15.72 | 74.31 | 2.15 | 3.73 | 14.45
2025-02-05 04:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1203.72 | 1189.82 | 1055.54 | 1192.35 | 1179.52 | 41.14 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.77 | -- | 107.06 | 50.23 | 6.02 | 95.77 | -- | 49.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246630.52 | -- | -- | 1320.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:40:03 | 576975.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 39.00 | 4.00 | 344.25 | 343.18 | 34.56 | 119.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.79 | -- | -- | -- | -- | 65.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.86 | 1103.40 | 1086.41 | 1183.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.42 | 26.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.39 | 15.21 | 9.02 | 0.12 | 19.33 | 73.87 | 11.97 | 4.28 | 16.27
2025-02-05 04:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1207.02 | 1195.73 | 1056.03 | 1195.22 | 1189.34 | 41.21 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 107.10 | 50.11 | 6.00 | 97.46 | -- | 40.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246630.52 | -- | -- | 1323.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:42:03 | 576975.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 40.00 | 59.00 | 117.61 | 116.02 | 34.60 | 117.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.88 | -- | -- | -- | -- | 65.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.68 | 1103.80 | 1088.05 | 1184.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.40 | 28.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.32 | 15.26 | 8.93 | -0.06 | 20.17 | 72.57 | 7.35 | 4.34 | 15.40
2025-02-05 04:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1208.16 | 1200.12 | 1056.32 | 1193.92 | 1191.39 | 41.27 | 99.70 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 107.14 | 50.18 | 5.99 | 111.47 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246630.52 | -- | -- | 1346.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:44:03 | 576975.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 42.00 | 59.00 | 553.26 | 551.88 | 34.59 | 110.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.07 | -- | -- | -- | -- | 65.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.80 | 1103.87 | 1088.71 | 1184.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.39 | 27.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.37 | 15.26 | 9.00 | 0.00 | 19.46 | 72.30 | 1.20 | 4.45 | 14.74
2025-02-05 04:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1207.71 | 1200.87 | 1055.99 | 1192.66 | 1191.36 | 41.20 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.74 | -- | 107.17 | 50.01 | 5.98 | 130.31 | -- | 40.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246630.52 | -- | -- | 1329.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:46:03 | 576975.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 45.00 | 5.00 | 14.72 | 13.20 | 34.59 | 109.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.17 | -- | -- | -- | -- | 65.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.96 | 1104.30 | 1089.54 | 1183.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.35 | 27.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.07 | -0.38 | 15.29 | 9.18 | -0.06 | 18.31 | 76.17 | 8.40 | 4.33 | 14.70
2025-02-05 04:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1207.85 | 1202.56 | 1055.83 | 1190.06 | 1189.07 | 41.19 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.75 | -- | 107.17 | 50.09 | 5.96 | 139.38 | -- | 44.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246630.52 | -- | -- | 1330.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:48:03 | 576980.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 47.00 | 4.00 | 474.88 | 474.62 | 34.59 | 111.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.25 | -- | -- | -- | -- | 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.00 | 1104.79 | 1091.58 | 1181.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.37 | 26.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.10 | -0.37 | 15.31 | 9.04 | -0.12 | 19.77 | 69.61 | 15.98 | 4.21 | 14.75
2025-02-05 04:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.38 | 1203.04 | 1055.28 | 1183.88 | 1185.01 | 41.32 | 99.63 | 289.22 | -- | -- | 1.77 | -- | 107.18 | 50.03 | 5.96 | 94.34 | -- | 44.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246630.52 | -- | -- | 1360.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:50:03 | 576980.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 49.00 | 4.00 | 239.64 | 239.24 | 34.56 | 115.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.35 | -- | -- | -- | -- | 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.76 | 1104.83 | 1093.85 | 1179.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.38 | 29.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.17 | -0.31 | 15.39 | 8.94 | -0.06 | 19.14 | 68.73 | 16.33 | 4.84 | 14.43
2025-02-05 04:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1201.05 | 1201.56 | 1054.24 | 1177.58 | 1178.47 | 41.13 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.77 | -- | 107.18 | 50.20 | 5.98 | 75.23 | -- | 45.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246634.02 | -- | -- | 1331.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:52:03 | 576980.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 51.00 | 4.00 | 249.24 | 247.78 | 34.59 | 112.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.51 | -- | -- | -- | -- | 66.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.40 | 1105.12 | 1096.20 | 1177.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29 | 27.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.12 | -0.30 | 15.42 | 8.97 | 0.31 | 19.64 | 63.63 | 23.24 | 4.82 | 14.88
2025-02-05 04:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1201.77 | 1199.33 | 1053.75 | 1180.92 | 1180.41 | 41.27 | 99.71 | 289.22 | -- | -- | 1.77 | -- | 107.17 | 50.20 | 5.98 | 75.94 | -- | 44.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246634.02 | -- | -- | 1343.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:54:03 | 576980.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 53.00 | 4.00 | 447.53 | 446.27 | 34.59 | 118.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.59 | -- | -- | -- | -- | 66.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.83 | 1105.82 | 1097.32 | 1177.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29 | 28.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.35 | 15.32 | 9.04 | -0.06 | 20.28 | 67.21 | 4.89 | 4.91 | 15.07
2025-02-05 04:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.27 | 1198.44 | 1053.29 | 1187.80 | 1184.77 | 41.34 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.74 | -- | 107.10 | 50.41 | 5.99 | 121.81 | -- | 44.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246634.02 | -- | -- | 1348.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:56:03 | 576980.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 55.00 | 3.00 | 57.19 | 55.73 | 34.62 | 111.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.64 | -- | -- | -- | -- | 66.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.16 | 1106.22 | 1097.78 | 1176.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.42 | 27.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.12 | -0.31 | 15.30 | 9.09 | 0.00 | 20.14 | 70.09 | 3.74 | 4.68 | 14.52
2025-02-05 04:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.80 | 1194.30 | 1052.74 | 1183.37 | 1182.04 | 40.89 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.74 | -- | 107.09 | 49.90 | 5.99 | 140.77 | -- | 44.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246634.02 | -- | -- | 1311.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:58:03 | 576980.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 57.00 | 4.00 | 572.01 | 571.35 | 34.60 | 114.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.61 | -- | -- | -- | -- | 66.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 04:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.03 | 1106.58 | 1097.68 | 1175.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.41 | 27.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.38 | 15.17 | 9.41 | -0.07 | 18.41 | 67.42 | 4.14 | 4.71 | 14.70
2025-02-05 05:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1199.13 | 1186.75 | 1052.12 | 1179.80 | 1174.76 | 41.77 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.77 | -- | 107.03 | 50.19 | 5.99 | 139.42 | -- | 44.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246634.02 | -- | -- | 1360.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:00:03 | 576980.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 59.00 | 4.00 | 121.52 | 120.91 | 34.59 | 120.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.51 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.60 | 1106.58 | 1095.80 | 1174.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29 | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.40 | 15.09 | 9.58 | 0.00 | 16.07 | 70.93 | 0.93 | 4.70 | 14.35
2025-02-05 05:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.18 | 1182.11 | 1051.83 | 1178.88 | 1176.16 | 41.83 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 106.98 | 50.17 | 5.99 | 83.92 | -- | 45.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246634.02 | -- | -- | 1356.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:02:03 | 576980.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 397.85 | 397.30 | 34.59 | 119.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.43 | -- | -- | -- | -- | 65.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.80 | 1105.98 | 1092.30 | 1174.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.44 | 26.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.35 | 15.01 | 9.57 | 0.06 | 14.59 | 71.73 | 0.38 | 4.64 | 15.55
2025-02-05 05:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1190.71 | 1177.79 | 1051.54 | 1173.75 | 1176.05 | 41.45 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 106.97 | 50.32 | 6.02 | 68.16 | -- | 44.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246634.02 | -- | -- | 1317.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:04:03 | 576980.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 314.03 | 312.59 | 34.59 | 121.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.35 | -- | -- | -- | -- | 65.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.73 | 1104.53 | 1088.09 | 1172.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.47 | 29.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.32 | 14.98 | 9.77 | 0.00 | 12.15 | 72.79 | 0.07 | 4.55 | 14.65
2025-02-05 05:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1185.96 | 1176.05 | 1050.75 | 1170.32 | 1174.36 | 41.46 | 99.63 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 106.89 | 50.39 | 6.03 | 115.79 | -- | 44.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246634.02 | -- | -- | 1392.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:06:03 | 576980.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 146.42 | 145.09 | 34.57 | 118.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.25 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.42 | 1103.14 | 1084.66 | 1170.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.50 | 27.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.35 | 14.96 | 9.79 | -0.10 | 12.12 | 72.26 | 0.07 | 4.33 | 14.43
2025-02-05 05:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1181.60 | 1179.59 | 1050.10 | 1167.03 | 1184.43 | 41.82 | 99.72 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 106.81 | 50.11 | 6.04 | 132.41 | -- | 44.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246634.02 | -- | -- | 1350.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:08:03 | 576985.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 3.00 | 595.53 | 595.47 | 34.59 | 115.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.27 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.89 | 1101.88 | 1081.38 | 1169.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.55 | 27.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.17 | -0.35 | 15.07 | 9.64 | 0.38 | 12.29 | 71.72 | 0.38 | 4.34 | 15.32
2025-02-05 05:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1181.80 | 1183.13 | 1049.23 | 1167.91 | 1182.52 | 41.57 | 99.71 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 106.76 | 50.27 | 6.02 | 75.42 | -- | 45.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246634.02 | -- | -- | 1354.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:10:03 | 576985.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 9.00 | 4.00 | 93.83 | 93.48 | 34.59 | 117.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.46 | -- | -- | -- | -- | 65.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.26 | 1100.92 | 1080.23 | 1168.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.40 | 28.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.32 | 15.32 | 9.27 | 0.31 | 13.04 | 69.79 | 6.57 | 4.42 | 14.80
2025-02-05 05:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1180.44 | 1186.40 | 1048.38 | 1165.24 | 1183.47 | 41.19 | 99.63 | 289.22 | -- | -- | 1.76 | -- | 106.77 | 50.27 | 6.03 | 111.68 | -- | 45.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246634.02 | -- | -- | 1352.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:12:03 | 576990.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 11.00 | 4.00 | 434.42 | 433.16 | 34.64 | 121.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.68 | -- | -- | -- | -- | 65.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.82 | 1100.03 | 1079.24 | 1166.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.44 | 27.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.36 | 15.42 | 9.24 | -0.06 | 12.46 | 64.43 | 22.77 | 4.34 | 15.04
2025-02-05 05:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1178.57 | 1188.08 | 1047.70 | 1163.31 | 1186.17 | 41.45 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 106.77 | 50.24 | 6.03 | 83.93 | -- | 45.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246637.20 | -- | -- | 1335.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:14:03 | 576990.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 224.80 | 224.66 | 34.59 | 110.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.75 | -- | -- | -- | -- | 66.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.61 | 1098.77 | 1077.90 | 1166.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.33 | 26.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.36 | 15.34 | 9.35 | -0.06 | 11.66 | 67.99 | 3.47 | 4.03 | 14.43
2025-02-05 05:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1176.90 | 1189.10 | 1047.34 | 1162.23 | 1181.53 | 41.39 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.81 | -- | 106.81 | 50.06 | 6.01 | 75.60 | -- | 45.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246637.20 | -- | -- | 1342.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:16:03 | 576990.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 266.41 | 265.46 | 34.59 | 118.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.86 | -- | -- | -- | -- | 66.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.26 | 1098.08 | 1077.70 | 1166.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.34 | 27.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.34 | 15.41 | 9.24 | 0.00 | 11.85 | 69.29 | 5.07 | 3.91 | 15.65
2025-02-05 05:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1179.32 | 1186.30 | 1046.76 | 1163.95 | 1170.86 | 41.88 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.77 | -- | 106.84 | 50.23 | 6.01 | 109.13 | -- | 45.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246637.20 | -- | -- | 1372.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:18:03 | 576990.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 17.00 | 5.00 | 479.39 | 477.15 | 34.54 | 115.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.98 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.26 | 1098.54 | 1079.15 | 1166.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.21 | 28.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.39 | 15.74 | 8.74 | -0.06 | 19.06 | 65.69 | 136.03 | 4.23 | 15.64
2025-02-05 05:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1185.55 | 1190.09 | 1046.92 | 1169.95 | 1182.52 | 43.83 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.83 | -- | 106.97 | 50.01 | 6.00 | 79.44 | -- | 44.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246637.20 | -- | -- | 1450.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:20:03 | 576990.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 19.00 | 3.00 | 116.69 | 116.48 | 34.52 | 112.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.42 | -- | -- | -- | -- | 66.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.76 | 1098.84 | 1080.59 | 1168.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.43 | 27.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.32 | 16.20 | 8.35 | 0.06 | 27.90 | 50.12 | 111.05 | 4.85 | 15.55
2025-02-05 05:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1189.17 | 1202.97 | 1047.99 | 1179.29 | 1200.00 | 44.53 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.77 | -- | 107.10 | 50.10 | 5.97 | 90.17 | -- | 44.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246637.20 | -- | -- | 1470.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:22:03 | 576990.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 21.00 | 4.00 | 363.51 | 362.79 | 34.59 | 116.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.39 | -- | -- | -- | -- | 66.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.06 | 1098.84 | 1080.89 | 1170.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.45 | 27.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.96 | -0.41 | 15.70 | 9.12 | -0.06 | 25.58 | 64.94 | 2.75 | 5.22 | 15.77
2025-02-05 05:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1193.44 | 1209.91 | 1048.64 | 1186.95 | 1200.00 | 43.21 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 107.18 | 50.14 | 5.94 | 112.48 | -- | 45.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246637.20 | -- | -- | 1415.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:24:03 | 576994.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 22.00 | 58.00 | 303.36 | 302.24 | 34.67 | 120.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.05 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.73 | 1098.64 | 1081.18 | 1172.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.30 | 27.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.37 | 15.45 | 9.29 | 0.12 | 23.83 | 79.43 | 0.09 | 5.86 | 15.27
2025-02-05 05:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1195.97 | 1210.84 | 1049.03 | 1190.09 | 1200.00 | 43.08 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 107.26 | 50.03 | 5.94 | 162.56 | -- | 44.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246637.20 | -- | -- | 1423.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:26:03 | 576994.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 24.00 | 52.00 | 211.40 | 210.08 | 34.64 | 113.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.27 | -- | -- | -- | -- | 65.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.20 | 1098.14 | 1080.29 | 1173.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.36 | 27.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.39 | 15.33 | 9.48 | 0.25 | 17.99 | 80.65 | 0.07 | 5.53 | 15.15
2025-02-05 05:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1193.54 | 1209.50 | 1049.13 | 1187.05 | 1200.00 | 42.39 | 99.71 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 107.34 | 50.01 | 5.95 | 119.92 | -- | 45.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246637.20 | -- | -- | 1401.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:28:03 | 576994.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 26.00 | 59.00 | 453.57 | 451.96 | 34.64 | 113.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.26 | -- | -- | -- | -- | 65.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.72 | 1096.92 | 1078.19 | 1173.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.36 | 27.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.32 | 15.21 | 9.62 | -0.06 | 12.53 | 80.52 | 0.38 | 5.05 | 15.32
2025-02-05 05:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1189.31 | 1205.75 | 1049.55 | 1183.47 | 1200.00 | 43.03 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.75 | -- | 107.42 | 50.05 | 5.97 | 86.78 | -- | 45.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246637.20 | -- | -- | 1416.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:30:03 | 576994.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 28.00 | 58.00 | 44.54 | 43.59 | 34.62 | 106.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.13 | -- | -- | -- | -- | 65.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.44 | 1095.31 | 1074.55 | 1173.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.61 | 26.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.35 | 15.02 | 9.91 | 0.19 | 9.49 | 80.27 | 0.16 | 4.36 | 15.85
2025-02-05 05:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1186.54 | 1206.64 | 1049.81 | 1182.01 | 1200.00 | 43.40 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 107.43 | 50.00 | 6.02 | 61.30 | -- | 45.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246637.20 | -- | -- | 1437.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:32:03 | 576994.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 31.00 | 5.00 | 585.32 | 584.92 | 34.59 | 121.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.00 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.44 | 1094.25 | 1073.11 | 1174.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.68 | 26.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.39 | 15.02 | 9.70 | 0.05 | 10.96 | 80.41 | 0.06 | 4.38 | 15.82
2025-02-05 05:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1192.01 | 1207.68 | 1050.66 | 1190.09 | 1200.00 | 43.08 | 99.72 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 107.46 | 49.94 | 6.06 | 93.51 | -- | 44.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246641.36 | -- | -- | 1448.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:34:03 | 576994.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 33.00 | 4.00 | 168.56 | 168.47 | 34.54 | 117.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.05 | -- | -- | -- | -- | 65.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.40 | 1094.15 | 1074.16 | 1176.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.79 | 28.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.34 | 15.11 | 9.37 | -0.07 | 13.06 | 81.18 | 0.16 | 4.49 | 16.10
2025-02-05 05:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1198.30 | 1213.18 | 1051.34 | 1195.97 | 1200.00 | 42.26 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 107.54 | 50.02 | 6.03 | 93.37 | -- | 44.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246641.36 | -- | -- | 1374.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:36:03 | 576994.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 35.00 | 4.00 | 256.06 | 255.48 | 34.59 | 106.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.26 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.76 | 1094.38 | 1076.16 | 1175.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.58 | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.35 | -0.40 | 15.09 | 9.22 | -0.07 | 14.32 | 80.24 | 2.05 | 4.39 | 16.08
2025-02-05 05:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1197.93 | 1213.01 | 1050.88 | 1191.94 | 1200.00 | 42.70 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.76 | -- | 107.64 | 49.89 | 6.03 | 94.87 | -- | 45.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246641.36 | -- | -- | 1387.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:38:03 | 576994.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 37.00 | 4.00 | 505.56 | 503.78 | 34.59 | 121.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.26 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.74 | 1093.95 | 1076.98 | 1173.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.58 | 26.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.38 | 14.93 | 9.73 | -0.12 | 11.48 | 79.04 | 0.34 | 4.08 | 15.25
2025-02-05 05:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1190.91 | 1206.85 | 1049.81 | 1180.99 | 1200.00 | 41.39 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.75 | -- | 107.67 | 49.83 | 6.04 | 52.66 | -- | 45.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246641.36 | -- | -- | 1357.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:40:03 | 576994.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 39.00 | 5.00 | 36.98 | 36.17 | 34.59 | 116.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.06 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.63 | 1092.80 | 1075.47 | 1169.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.52 | 26.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.36 | 14.71 | 10.15 | 0.18 | 9.42 | 80.66 | 0.03 | 4.08 | 15.49
2025-02-05 05:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1182.04 | 1203.93 | 1048.02 | 1167.44 | 1196.73 | 41.07 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 107.64 | 50.42 | 6.06 | 68.88 | -- | 45.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246641.36 | -- | -- | 1345.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:42:03 | 576994.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 41.00 | 5.00 | 396.06 | 396.12 | 34.59 | 111.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.65 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.29 | 1091.71 | 1074.75 | 1162.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.36 | 28.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.40 | 14.60 | 10.09 | 0.38 | 8.36 | 76.35 | 0.20 | 3.73 | 14.57
2025-02-05 05:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1173.54 | 1198.61 | 1045.56 | 1154.70 | 1188.79 | 41.07 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 107.64 | 50.42 | 6.05 | 111.72 | -- | 45.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246641.36 | -- | -- | 1347.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:44:03 | 576997.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 43.00 | 5.00 | 392.15 | 390.43 | 34.55 | 121.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.06 | -- | -- | -- | -- | 65.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.68 | 1090.46 | 1074.68 | 1156.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.35 | 29.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.36 | 14.54 | 10.10 | 0.06 | 8.13 | 71.51 | 0.40 | 3.72 | 14.77
2025-02-05 05:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1165.64 | 1194.40 | 1042.99 | 1144.17 | 1182.76 | 40.63 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.76 | -- | 107.54 | 50.48 | 6.03 | 113.41 | -- | 44.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246641.36 | -- | -- | 1313.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:46:03 | 576997.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 45.00 | 5.00 | 4.57 | 4.37 | 34.59 | 115.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.58 | -- | -- | -- | -- | 65.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.92 | 1089.47 | 1074.55 | 1151.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.22 | 28.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.35 | 14.59 | 9.91 | 0.06 | 8.60 | 66.41 | 2.34 | 3.37 | 14.75
2025-02-05 05:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.51 | 1188.59 | 1040.95 | 1137.09 | 1178.37 | 41.45 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 107.39 | 50.20 | 6.03 | 71.40 | -- | 45.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246641.36 | -- | -- | 1355.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:48:03 | 577003.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 46.00 | 50.00 | 358.16 | 358.02 | 34.55 | 106.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.28 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.65 | 1087.69 | 1073.60 | 1146.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.32 | 26.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.47 | -0.40 | 14.53 | 10.08 | 0.31 | 8.35 | 64.65 | 2.46 | 3.49 | 14.77
2025-02-05 05:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.93 | 1183.13 | 1038.26 | 1130.04 | 1168.01 | 41.01 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 107.14 | 50.31 | 6.05 | 45.36 | -- | 45.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246641.36 | -- | -- | 1342.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:50:03 | 577003.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 49.00 | 4.00 | 367.16 | 365.99 | 34.54 | 119.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.90 | -- | -- | -- | -- | 65.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.60 | 1086.08 | 1072.65 | 1142.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.16 | 27.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.35 | 14.55 | 10.07 | -0.06 | 9.00 | 66.49 | 2.45 | 3.37 | 15.73
2025-02-05 05:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.05 | 1179.63 | 1036.28 | 1126.03 | 1166.15 | 41.64 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.77 | -- | 106.92 | 50.21 | 6.03 | 67.99 | -- | 44.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246641.36 | -- | -- | 1361.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:52:03 | 577003.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 50.00 | 49.00 | 15.24 | 14.06 | 34.54 | 121.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.68 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.25 | 1084.30 | 1071.64 | 1139.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.07 | 27.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.41 | 14.58 | 10.09 | 0.06 | 7.89 | 68.95 | 2.98 | 3.40 | 15.15
2025-02-05 05:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.94 | 1178.47 | 1034.34 | 1127.46 | 1167.91 | 41.50 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 106.76 | 50.26 | 6.03 | 110.63 | -- | 44.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246641.36 | -- | -- | 1336.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:54:03 | 577003.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 52.00 | 45.00 | 331.60 | 331.54 | 34.55 | 106.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.57 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.49 | 1083.32 | 1071.44 | 1137.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.15 | 27.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.35 | 14.74 | 9.82 | 0.38 | 9.83 | 69.71 | 2.71 | 3.16 | 14.35
2025-02-05 05:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.20 | 1180.10 | 1032.34 | 1136.39 | 1167.34 | 41.44 | 99.71 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 106.65 | 50.05 | 6.02 | 96.90 | -- | 44.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246641.36 | -- | -- | 1342.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:56:03 | 577003.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 54.00 | 49.00 | 448.91 | 448.14 | 34.51 | 106.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.64 | -- | -- | -- | -- | 65.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.35 | 1083.42 | 1072.62 | 1138.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.16 | 27.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.39 | 15.00 | 9.39 | 0.19 | 12.25 | 70.70 | 6.23 | 3.28 | 15.62
2025-02-05 05:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.32 | 1182.72 | 1031.56 | 1146.52 | 1164.43 | 41.19 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.76 | -- | 106.60 | 49.81 | 5.97 | 92.08 | -- | 44.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246641.36 | -- | -- | 1341.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:58:03 | 577003.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 57.00 | 1.00 | 13.60 | 13.00 | 34.54 | 115.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.87 | -- | -- | -- | -- | 65.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 05:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.69 | 1084.30 | 1075.04 | 1140.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.05 | 27.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.37 | 15.17 | 9.16 | -0.06 | 13.96 | 70.97 | 14.56 | 3.47 | 15.32
2025-02-05 06:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1170.32 | 1184.32 | 1031.17 | 1155.61 | 1168.01 | 41.58 | 99.63 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 106.59 | 50.20 | 5.97 | 128.59 | -- | 44.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246641.36 | -- | -- | 1367.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:00:03 | 577003.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 58.00 | 54.00 | 456.79 | 456.33 | 34.55 | 113.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.13 | -- | -- | -- | -- | 65.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.83 | 1085.95 | 1077.37 | 1143.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.77 | 27.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.09 | -0.33 | 15.30 | 8.99 | -0.06 | 14.44 | 69.23 | 22.54 | 3.51 | 15.27
2025-02-05 06:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1179.29 | 1185.14 | 1030.88 | 1164.53 | 1168.83 | 41.20 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 106.68 | 50.47 | 5.96 | 85.20 | -- | 45.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246641.36 | -- | -- | 1343.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:02:03 | 577003.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 210.02 | 208.96 | 34.56 | 111.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.32 | -- | -- | -- | -- | 66.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.12 | 1086.87 | 1078.49 | 1145.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.80 | 26.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.11 | -0.37 | 15.26 | 9.10 | 0.19 | 12.77 | 73.61 | 0.91 | 3.52 | 14.23
2025-02-05 06:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1181.63 | 1187.50 | 1031.11 | 1166.46 | 1174.80 | 41.82 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 106.73 | 50.52 | 5.98 | 71.58 | -- | 45.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246644.53 | -- | -- | 1363.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:04:03 | 577003.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 50.00 | 165.77 | 163.78 | 34.54 | 117.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.40 | -- | -- | -- | -- | 66.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.27 | 1087.59 | 1079.70 | 1148.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.80 | 27.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.11 | -0.32 | 15.34 | 9.14 | -0.06 | 12.89 | 80.48 | 2.63 | 3.27 | 14.55
2025-02-05 06:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1184.43 | 1197.31 | 1031.46 | 1169.34 | 1191.32 | 41.45 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.76 | -- | 106.81 | 50.50 | 5.97 | 60.66 | -- | 45.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246644.53 | -- | -- | 1357.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:06:03 | 577003.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 527.15 | 526.18 | 34.59 | 113.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.54 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.27 | 1087.99 | 1080.69 | 1149.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.77 | 27.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.12 | -0.44 | 15.33 | 9.02 | -0.12 | 14.45 | 73.15 | 3.76 | 3.45 | 14.73
2025-02-05 06:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1187.67 | 1199.43 | 1031.76 | 1172.76 | 1187.56 | 41.58 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.73 | -- | 106.84 | 50.01 | 5.99 | 113.38 | -- | 44.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246644.53 | -- | -- | 1345.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:08:03 | 577003.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 50.00 | 70.62 | 69.44 | 34.59 | 117.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.58 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.42 | 1088.42 | 1082.07 | 1150.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.78 | 27.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.32 | 15.31 | 9.17 | 0.00 | 15.38 | 73.97 | 6.56 | 3.81 | 15.46
2025-02-05 06:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1190.33 | 1200.36 | 1032.27 | 1176.39 | 1192.66 | 41.50 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.74 | -- | 106.77 | 50.17 | 5.95 | 134.79 | -- | 45.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246644.53 | -- | -- | 1335.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:10:03 | 577003.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | 4.00 | 528.94 | 528.62 | 34.62 | 121.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.66 | -- | -- | -- | -- | 66.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.63 | 1088.68 | 1081.77 | 1150.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.74 | 26.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.38 | 15.18 | 9.38 | 0.06 | 14.70 | 76.24 | 0.75 | 3.74 | 14.95
2025-02-05 06:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1188.49 | 1199.23 | 1032.14 | 1173.54 | 1191.53 | 41.83 | 99.70 | 289.22 | -- | -- | 1.74 | -- | 106.73 | 49.95 | 5.98 | 133.51 | -- | 45.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246644.53 | -- | -- | 1365.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:12:03 | 577003.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 58.00 | 167.24 | 166.23 | 34.59 | 114.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.60 | -- | -- | -- | -- | 66.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.89 | 1088.12 | 1080.62 | 1149.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.86 | 28.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.35 | 15.15 | 9.63 | -0.12 | 12.24 | 77.56 | 0.52 | 3.82 | 15.14
2025-02-05 06:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1184.46 | 1199.67 | 1031.50 | 1169.27 | 1189.20 | 41.83 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.73 | -- | 106.73 | 49.99 | 6.01 | 108.00 | -- | 45.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246644.53 | -- | -- | 1347.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:14:03 | 577003.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 13.00 | 5.00 | 388.36 | 387.64 | 34.59 | 114.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.64 | -- | -- | -- | -- | 65.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.51 | 1087.79 | 1081.18 | 1147.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.81 | 27.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.38 | 15.15 | 9.56 | -0.01 | 11.82 | 74.89 | 9.89 | 3.77 | 15.48
2025-02-05 06:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1181.60 | 1196.49 | 1030.98 | 1164.12 | 1178.67 | 41.64 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.71 | -- | 106.73 | 49.88 | 6.03 | 57.29 | -- | 45.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246644.53 | -- | -- | 1362.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:16:03 | 577003.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 15.00 | 5.00 | 298.07 | 297.55 | 34.54 | 117.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.60 | -- | -- | -- | -- | 65.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.94 | 1087.43 | 1081.80 | 1146.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.82 | 27.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.39 | 15.08 | 9.54 | 0.06 | 12.28 | 70.22 | 7.48 | 4.03 | 15.00
2025-02-05 06:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1179.93 | 1194.50 | 1030.53 | 1162.02 | 1178.13 | 41.70 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.74 | -- | 106.76 | 49.91 | 6.02 | 82.90 | -- | 45.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246644.53 | -- | -- | 1353.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:18:03 | 577008.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 17.00 | 5.00 | 152.31 | 150.79 | 34.56 | 121.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.60 | -- | -- | -- | -- | 65.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.49 | 1087.40 | 1082.53 | 1146.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.72 | 27.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.38 | 15.09 | 9.41 | 0.19 | 14.71 | 76.57 | 2.20 | 4.21 | 15.20
2025-02-05 06:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1183.23 | 1190.91 | 1030.11 | 1166.83 | 1172.15 | 41.45 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.73 | -- | 106.81 | 49.84 | 6.01 | 134.27 | -- | 45.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246644.53 | -- | -- | 1361.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:20:03 | 577008.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 19.00 | 4.00 | 595.53 | 595.47 | 34.54 | 113.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.64 | -- | -- | -- | -- | 65.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.60 | 1087.59 | 1083.32 | 1146.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.82 | 27.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.31 | 14.99 | 9.36 | -0.06 | 17.09 | 77.26 | 5.64 | 4.22 | 15.40
2025-02-05 06:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1181.60 | 1187.87 | 1029.91 | 1165.71 | 1173.85 | 41.19 | 99.63 | 289.22 | -- | -- | 1.71 | -- | 106.76 | 49.51 | 5.96 | 150.63 | -- | 45.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246644.53 | -- | -- | 1337.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:22:03 | 577008.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 21.00 | 4.00 | 101.36 | 100.32 | 34.57 | 121.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.58 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.40 | 1087.23 | 1082.82 | 1146.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.73 | 27.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.38 | 14.90 | 9.67 | -0.06 | 13.43 | 72.99 | 5.92 | 4.29 | 15.38
2025-02-05 06:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1179.18 | 1184.84 | 1029.82 | 1162.80 | 1168.93 | 40.95 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.72 | -- | 106.72 | 49.74 | 5.98 | 94.23 | -- | 45.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246647.94 | -- | -- | 1331.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:24:03 | 577008.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 22.00 | 56.00 | 343.64 | 342.87 | 34.56 | 119.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.46 | -- | -- | -- | -- | 65.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.67 | 1086.74 | 1082.13 | 1146.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.77 | 27.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.30 | 14.75 | 9.87 | -0.11 | 10.77 | 76.79 | 0.49 | 4.05 | 14.85
2025-02-05 06:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.55 | 1178.47 | 1029.36 | 1159.79 | 1164.43 | 40.94 | 99.62 | 289.22 | -- | -- | 1.73 | -- | 106.60 | 50.18 | 6.00 | 72.63 | -- | 45.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246647.94 | -- | -- | 1320.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:26:03 | 577008.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 24.00 | 47.00 | 437.38 | 436.46 | 34.54 | 116.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.28 | -- | -- | -- | -- | 65.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.60 | 1085.49 | 1079.83 | 1145.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.71 | 27.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.32 | 14.69 | 9.99 | -0.12 | 8.83 | 81.39 | 0.22 | 3.81 | 15.35
2025-02-05 06:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1170.56 | 1174.80 | 1028.91 | 1154.94 | 1161.35 | 41.44 | 99.63 | 289.22 | -- | -- | 1.74 | -- | 106.48 | 49.91 | 6.02 | 61.42 | -- | 45.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246647.94 | -- | -- | 1345.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:28:03 | 577008.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 27.00 | 5.00 | 143.83 | 142.31 | 34.59 | 110.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.16 | -- | -- | -- | -- | 65.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.18 | 1084.47 | 1078.36 | 1144.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.69 | 27.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.86 | -0.35 | 14.68 | 9.94 | 0.31 | 9.17 | 79.71 | 1.70 | 3.68 | 14.27
2025-02-05 06:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1167.40 | 1171.84 | 1028.59 | 1152.11 | 1157.90 | 41.33 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.68 | -- | 106.40 | 50.05 | 6.02 | 60.40 | -- | 45.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246647.94 | -- | -- | 1354.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:30:03 | 577008.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 28.00 | 46.00 | 595.53 | 595.47 | 34.59 | 106.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.12 | -- | -- | -- | -- | 65.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.18 | 1083.12 | 1076.03 | 1141.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.82 | 28.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.36 | 14.64 | 9.99 | -0.08 | 8.31 | 79.02 | 0.40 | 3.78 | 15.00
2025-02-05 06:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.99 | 1166.73 | 1027.52 | 1146.92 | 1160.10 | 41.08 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.76 | -- | 106.35 | 49.80 | 6.03 | 134.30 | -- | 45.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246647.94 | -- | -- | 1337.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:32:03 | 577008.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 31.00 | 3.00 | 60.36 | 59.84 | 34.55 | 121.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.06 | -- | -- | -- | -- | 65.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.51 | 1081.80 | 1072.75 | 1141.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.69 | 27.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.34 | 14.66 | 9.99 | 0.12 | 7.99 | 79.92 | 0.16 | 3.64 | 14.95
2025-02-05 06:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.44 | 1168.35 | 1027.36 | 1148.17 | 1161.25 | 40.44 | 99.63 | 289.22 | -- | -- | 1.73 | -- | 106.25 | 50.09 | 6.03 | 88.77 | -- | 45.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246647.94 | -- | -- | 1321.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:34:03 | 577008.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 33.00 | 4.00 | 396.44 | 395.92 | 34.60 | 119.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.06 | -- | -- | -- | -- | 65.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.71 | 1080.33 | 1070.23 | 1142.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.57 | 26.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.38 | 14.67 | 9.84 | -0.12 | 7.84 | 82.33 | 0.14 | 3.45 | 14.82
2025-02-05 06:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1159.63 | 1167.27 | 1027.36 | 1148.54 | 1162.02 | 41.19 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.73 | -- | 106.18 | 50.05 | 6.02 | 61.28 | -- | 45.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246647.94 | -- | -- | 1351.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:36:03 | 577008.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 35.00 | 4.00 | 330.33 | 329.41 | 34.60 | 115.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.03 | -- | -- | -- | -- | 65.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.77 | 1079.08 | 1068.01 | 1141.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.48 | 27.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.38 | 14.66 | 9.83 | -0.12 | 8.19 | 85.85 | 0.13 | 3.26 | 14.82
2025-02-05 06:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.43 | 1168.25 | 1026.72 | 1145.38 | 1162.23 | 41.14 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.73 | -- | 106.14 | 50.09 | 6.04 | 56.38 | -- | 45.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246647.94 | -- | -- | 1351.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:38:03 | 577008.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 36.00 | 49.00 | 45.40 | 44.34 | 34.57 | 119.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.03 | -- | -- | -- | -- | 65.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.59 | 1077.60 | 1066.34 | 1139.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.50 | 27.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.38 | 14.64 | 9.95 | 0.12 | 9.09 | 83.78 | 0.14 | 3.60 | 15.56
2025-02-05 06:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.72 | 1171.47 | 1025.94 | 1144.17 | 1161.45 | 41.88 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.74 | -- | 106.06 | 50.06 | 6.06 | 79.89 | -- | 45.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246647.94 | -- | -- | 1360.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:40:03 | 577012.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 38.00 | 45.00 | 410.90 | 410.64 | 34.69 | 117.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.13 | -- | -- | -- | -- | 65.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.80 | 1076.82 | 1066.73 | 1139.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.42 | 28.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.36 | 14.80 | 9.61 | -0.06 | 11.13 | 79.93 | 4.24 | 3.84 | 14.77
2025-02-05 06:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.65 | 1173.27 | 1025.94 | 1144.87 | 1158.85 | 41.64 | 99.71 | 289.22 | -- | -- | 1.73 | -- | 106.00 | 49.51 | 6.03 | 109.50 | -- | 45.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246647.94 | -- | -- | 1357.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:42:03 | 577016.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 41.00 | 4.00 | 329.52 | 329.01 | 34.69 | 114.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.40 | -- | -- | -- | -- | 65.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.37 | 1076.72 | 1067.52 | 1140.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.26 | 28.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.39 | 14.95 | 9.36 | -0.09 | 12.59 | 81.18 | 3.04 | 4.04 | 16.17
2025-02-05 06:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.92 | 1178.50 | 1025.94 | 1148.07 | 1168.35 | 41.77 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 106.07 | 50.06 | 6.00 | 143.82 | -- | 45.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246647.94 | -- | -- | 1370.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:44:03 | 577016.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 43.00 | 4.00 | 77.92 | 77.18 | 34.64 | 116.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.66 | -- | -- | -- | -- | 65.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.02 | 1076.91 | 1068.59 | 1140.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.27 | 28.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.31 | 14.91 | 9.36 | -0.08 | 12.36 | 83.26 | 0.51 | 3.99 | 14.93
2025-02-05 06:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.46 | 1182.66 | 1025.46 | 1152.64 | 1165.44 | 41.84 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.74 | -- | 106.18 | 50.22 | 5.98 | 94.94 | -- | 45.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246651.14 | -- | -- | 1364.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:46:03 | 577016.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 45.00 | 4.00 | 548.29 | 547.77 | 34.71 | 113.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.90 | -- | -- | -- | -- | 65.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.95 | 1077.60 | 1071.38 | 1140.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.22 | 28.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.35 | 15.11 | 9.16 | -0.06 | 11.52 | 82.58 | 28.74 | 4.23 | 15.35
2025-02-05 06:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1170.45 | 1182.55 | 1024.88 | 1154.13 | 1155.44 | 42.21 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.74 | -- | 106.25 | 50.43 | 5.99 | 73.42 | -- | 45.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246651.14 | -- | -- | 1379.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:48:03 | 577016.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 47.00 | 5.00 | 227.59 | 226.84 | 34.64 | 120.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.13 | -- | -- | -- | -- | 65.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.57 | 1079.28 | 1075.96 | 1140.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.38 | 27.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.36 | 15.40 | 8.82 | 0.09 | 15.16 | 61.65 | 304.66 | 4.17 | 15.35
2025-02-05 06:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1177.82 | 1180.75 | 1024.97 | 1159.83 | 1154.73 | 41.51 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.74 | -- | 106.33 | 50.20 | 5.98 | 106.27 | -- | 44.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246651.14 | -- | -- | 1379.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:50:03 | 577019.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 49.00 | 5.00 | 199.56 | 198.43 | 34.69 | 114.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.45 | -- | -- | -- | -- | 66.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.67 | 1081.12 | 1079.93 | 1142.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.29 | 27.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.36 | 15.39 | 8.79 | -0.12 | 19.13 | 54.29 | 85.88 | 4.33 | 15.57
2025-02-05 06:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1180.92 | 1182.14 | 1025.36 | 1161.75 | 1162.94 | 42.83 | 99.71 | 289.22 | -- | -- | 1.74 | -- | 106.43 | 50.12 | 5.98 | 123.53 | -- | 44.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246651.14 | -- | -- | 1412.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:52:03 | 577019.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 51.00 | 5.00 | 536.90 | 535.84 | 34.66 | 110.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.80 | -- | -- | -- | -- | 66.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.57 | 1082.46 | 1082.07 | 1142.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.40 | 27.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.34 | 15.25 | 9.23 | -0.12 | 16.73 | 74.50 | 5.32 | 4.61 | 16.02
2025-02-05 06:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1179.01 | 1186.20 | 1025.75 | 1160.54 | 1167.07 | 42.51 | 99.70 | 289.22 | -- | -- | 1.77 | -- | 106.56 | 49.99 | 5.95 | 90.92 | -- | 44.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246651.14 | -- | -- | 1419.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:54:03 | 577019.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 53.00 | 5.00 | 100.04 | 99.58 | 34.65 | 118.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.35 | -- | -- | -- | -- | 66.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.32 | 1083.42 | 1084.30 | 1143.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.48 | 26.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.40 | 15.26 | 9.32 | 0.25 | 14.98 | 84.37 | 10.61 | 4.54 | 15.73
2025-02-05 06:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1180.92 | 1187.77 | 1025.62 | 1162.09 | 1162.40 | 42.46 | 99.62 | 289.22 | -- | -- | 1.74 | -- | 106.73 | 50.03 | 5.96 | 139.20 | -- | 44.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246651.14 | -- | -- | 1428.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:56:03 | 577019.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 55.00 | 4.00 | 302.70 | 302.50 | 34.67 | 118.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.70 | -- | -- | -- | -- | 66.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.78 | 1084.86 | 1087.40 | 1145.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.64 | 28.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.14 | -0.38 | 15.41 | 8.91 | -0.06 | 17.76 | 74.91 | 42.88 | 4.69 | 15.90
2025-02-05 06:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1186.44 | 1190.40 | 1026.39 | 1169.03 | 1167.34 | 44.72 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 106.93 | 50.05 | 5.93 | 142.13 | -- | 44.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246651.14 | -- | -- | 1496.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:58:03 | 577019.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 56.00 | 48.00 | 512.86 | 511.45 | 34.59 | 112.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.04 | -- | -- | -- | -- | 66.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 06:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.51 | 1086.57 | 1090.75 | 1148.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.87 | 26.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.37 | 15.89 | 8.53 | 0.14 | 28.49 | 65.90 | 117.72 | 5.55 | 16.55
2025-02-05 07:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1191.46 | 1203.62 | 1028.14 | 1178.20 | 1192.14 | 45.46 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.74 | -- | 107.17 | 49.94 | 5.90 | 103.37 | -- | 44.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246651.14 | -- | -- | 1539.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:00:03 | 577019.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 59.00 | 4.00 | 4.72 | 4.26 | 34.64 | 110.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.21 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.14 | 1087.63 | 1092.60 | 1150.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 27.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.40 | 15.81 | 8.80 | -0.12 | 30.14 | 70.64 | 63.62 | 6.13 | 16.55
2025-02-05 07:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1195.60 | 1211.15 | 1029.69 | 1185.79 | 1200.00 | 45.46 | 99.63 | 289.22 | -- | -- | 1.77 | -- | 107.39 | 50.07 | 5.89 | 160.67 | -- | 44.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246651.14 | -- | -- | 1525.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:02:03 | 577019.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 1.00 | 5.00 | 435.80 | 435.74 | 34.72 | 117.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.40 | -- | -- | -- | -- | 66.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.03 | 1088.61 | 1093.79 | 1154.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.16 | 27.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.35 | 15.76 | 8.73 | -0.06 | 33.26 | 73.22 | 35.88 | 6.61 | 16.12
2025-02-05 07:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1198.34 | 1215.56 | 1031.21 | 1190.95 | 1200.00 | 45.41 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.77 | -- | 107.71 | 50.39 | 5.87 | 168.42 | -- | 45.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246651.14 | -- | -- | 1533.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:04:03 | 577019.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 286.94 | 287.14 | 34.69 | 124.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.36 | -- | -- | -- | -- | 66.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.86 | 1089.07 | 1093.16 | 1158.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.43 | 26.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.39 | 15.59 | 8.91 | 0.25 | 31.39 | 75.63 | 2.00 | 6.55 | 16.20
2025-02-05 07:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.53 | 1217.36 | 1033.18 | 1195.56 | 1200.00 | 45.15 | 99.62 | 289.22 | -- | -- | 1.81 | -- | 108.04 | 50.36 | 5.88 | 145.17 | -- | 44.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246654.72 | -- | -- | 1511.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:06:03 | 577019.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 216.72 | 215.11 | 34.57 | 109.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.00 | -- | -- | -- | -- | 65.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.96 | 1089.21 | 1091.15 | 1161.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.60 | 27.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.37 | 15.36 | 9.21 | -0.06 | 24.47 | 81.29 | 0.17 | 6.13 | 16.38
2025-02-05 07:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.98 | 1217.39 | 1034.37 | 1197.52 | 1200.00 | 44.96 | 99.71 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 108.34 | 50.43 | 5.93 | 129.61 | -- | 44.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246654.72 | -- | -- | 1515.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:08:03 | 577019.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 452.51 | 451.18 | 34.55 | 109.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.23 | -- | -- | -- | -- | 65.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.16 | 1088.88 | 1088.28 | 1163.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.59 | 26.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.36 | 15.23 | 9.46 | -0.02 | 19.36 | 82.51 | 0.20 | 5.94 | 16.25
2025-02-05 07:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1201.97 | 1219.12 | 1035.67 | 1200.00 | 1200.00 | 45.72 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 108.54 | 50.36 | 5.96 | 111.61 | -- | 44.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246654.72 | -- | -- | 1540.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:10:03 | 577019.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 5.00 | 73.81 | 72.55 | 34.52 | 118.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.35 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.40 | 1088.71 | 1086.47 | 1164.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.95 | 26.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.33 | 15.10 | 9.49 | 0.19 | 17.86 | 83.83 | 0.04 | 5.73 | 16.29
2025-02-05 07:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.27 | 1222.09 | 1036.96 | 1200.00 | 1200.00 | 45.71 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.81 | -- | 108.75 | 50.43 | 6.02 | 100.48 | -- | 45.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246654.72 | -- | -- | 1556.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:12:03 | 577023.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 11.00 | 4.00 | 575.58 | 575.12 | 34.59 | 121.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.52 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.66 | 1088.91 | 1086.47 | 1166.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.04 | 26.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.39 | 15.04 | 9.36 | 0.19 | 18.12 | 81.34 | 0.01 | 5.49 | 16.27
2025-02-05 07:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1209.53 | 1225.07 | 1038.29 | 1200.00 | 1200.00 | 45.09 | 99.63 | 289.22 | -- | -- | 1.75 | -- | 108.96 | 49.82 | 6.00 | 155.03 | -- | 44.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246654.72 | -- | -- | 1525.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:14:03 | 577023.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 13.00 | 5.00 | 68.58 | 68.64 | 34.57 | 118.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.61 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.33 | 1089.30 | 1086.87 | 1167.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.29 | 26.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.39 | 14.94 | 9.38 | -0.07 | 20.13 | 80.89 | 0.23 | 5.70 | 15.85
2025-02-05 07:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.67 | 1222.82 | 1039.07 | 1200.00 | 1200.00 | 43.14 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 109.20 | 50.12 | 6.05 | 115.14 | -- | 44.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246654.72 | -- | -- | 1456.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:16:03 | 577023.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 15.00 | 5.00 | 426.20 | 425.28 | 34.60 | 111.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.70 | -- | -- | -- | -- | 65.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.50 | 1089.80 | 1087.53 | 1166.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.16 | 27.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.35 | 14.85 | 9.50 | -0.06 | 16.81 | 81.82 | 0.21 | 5.71 | 15.15
2025-02-05 07:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.05 | 1214.43 | 1038.68 | 1200.00 | 1200.00 | 41.82 | 99.62 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 109.37 | 50.14 | 6.03 | 116.69 | -- | 44.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246654.72 | -- | -- | 1410.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:18:03 | 577023.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 17.00 | 3.00 | 296.54 | 295.82 | 34.64 | 116.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.17 | -- | -- | -- | -- | 65.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.96 | 1090.72 | 1087.99 | 1166.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.16 | 26.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.33 | 14.76 | 9.49 | 0.06 | 7.70 | 73.52 | 0.23 | 4.84 | 15.35
2025-02-05 07:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1212.25 | 1212.46 | 1038.75 | 1200.00 | 1200.00 | 41.64 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 109.53 | 50.17 | 6.09 | 102.51 | -- | 44.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246654.72 | -- | -- | 1373.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:20:03 | 577027.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 19.00 | 4.00 | 216.98 | 215.66 | 34.62 | 117.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.21 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.96 | 1091.71 | 1089.07 | 1167.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.37 | 26.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.38 | 14.58 | 9.30 | 0.17 | 4.97 | 69.49 | 0.29 | 4.00 | 16.10
2025-02-05 07:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1212.25 | 1210.43 | 1038.84 | 1199.64 | 1194.54 | 41.70 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 109.57 | 50.18 | 6.11 | 73.77 | -- | 44.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246654.72 | -- | -- | 1382.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:22:03 | 577027.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 21.00 | 4.00 | 426.25 | 424.33 | 34.59 | 114.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.26 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.55 | 1093.29 | 1091.05 | 1168.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.44 | 26.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.39 | 14.57 | 9.29 | 0.19 | 3.87 | 70.67 | 0.74 | 3.28 | 15.64
2025-02-05 07:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1215.46 | 1210.05 | 1039.65 | 1199.78 | 1190.23 | 41.14 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 109.51 | 50.01 | 6.14 | 51.08 | -- | 44.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246654.72 | -- | -- | 1356.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:24:03 | 577027.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 23.00 | 4.00 | 76.66 | 75.68 | 34.55 | 119.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.62 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.24 | 1095.24 | 1094.28 | 1168.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.52 | 27.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.34 | 14.64 | 8.95 | 0.31 | 4.19 | 69.46 | 4.74 | 3.27 | 15.50
2025-02-05 07:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1216.39 | 1213.12 | 1040.04 | 1196.52 | 1191.83 | 41.07 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 109.36 | 50.38 | 6.14 | 35.88 | -- | 44.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246654.72 | -- | -- | 1368.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:26:03 | 577027.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 25.00 | 5.00 | 595.67 | 595.53 | 34.56 | 109.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.19 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.04 | 1097.02 | 1097.42 | 1167.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.40 | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.03 | -0.38 | 14.70 | 8.93 | -0.12 | 5.03 | 64.33 | 11.00 | 2.79 | 14.85
2025-02-05 07:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1213.22 | 1213.81 | 1039.94 | 1188.83 | 1190.33 | 41.19 | 99.70 | 289.22 | -- | -- | 1.83 | -- | 109.20 | 50.43 | 6.14 | 42.31 | -- | 44.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246654.72 | -- | -- | 1361.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:28:03 | 577027.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 26.00 | 53.00 | 148.20 | 147.74 | 34.54 | 112.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.85 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.29 | 1099.04 | 1101.68 | 1166.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.63 | 26.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.38 | 14.71 | 8.98 | -0.01 | 6.20 | 58.09 | 18.63 | 2.84 | 14.15
2025-02-05 07:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1211.12 | 1206.13 | 1039.91 | 1182.72 | 1176.97 | 41.21 | 99.63 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 109.00 | 50.56 | 6.12 | 50.47 | -- | 45.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246658.08 | -- | -- | 1368.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:30:03 | 577027.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 29.00 | 4.00 | 347.29 | 347.29 | 34.62 | 115.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.46 | -- | -- | -- | -- | 65.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.23 | 1100.92 | 1104.66 | 1164.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.70 | 27.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.38 | 14.73 | 8.95 | 0.12 | 7.36 | 54.75 | 34.79 | 3.10 | 14.11
2025-02-05 07:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.57 | 1207.40 | 1039.36 | 1180.44 | 1180.24 | 41.13 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.86 | -- | 108.84 | 50.35 | 6.10 | 99.91 | -- | 44.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246658.08 | -- | -- | 1362.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:32:03 | 577027.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 30.00 | 48.00 | 395.11 | 394.60 | 34.64 | 109.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.22 | -- | -- | -- | -- | 65.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.37 | 1103.01 | 1107.81 | 1163.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.60 | 27.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.39 | 14.63 | 9.01 | -0.06 | 8.98 | 53.41 | 24.41 | 3.66 | 14.52
2025-02-05 07:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1206.58 | 1207.61 | 1039.07 | 1177.41 | 1186.78 | 40.26 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 108.67 | 50.23 | 6.07 | 105.56 | -- | 44.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246658.08 | -- | -- | 1329.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:34:03 | 577027.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 33.00 | 4.00 | 209.68 | 207.78 | 34.62 | 121.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.86 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.90 | 1103.67 | 1108.67 | 1162.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.60 | 27.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.36 | 14.34 | 9.52 | 0.19 | 6.24 | 57.11 | 6.61 | 3.30 | 15.30
2025-02-05 07:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1199.67 | 1204.44 | 1038.39 | 1171.57 | 1192.24 | 40.58 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.82 | -- | 108.42 | 50.35 | 6.05 | 51.79 | -- | 44.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246658.08 | -- | -- | 1319.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:36:03 | 577032.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 35.00 | 5.00 | 475.68 | 474.16 | 34.59 | 119.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.26 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.06 | 1103.27 | 1106.32 | 1159.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.53 | 27.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.37 | 14.07 | 10.03 | 0.51 | 4.15 | 62.32 | 0.60 | 3.40 | 15.32
2025-02-05 07:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1187.91 | 1194.30 | 1037.35 | 1160.23 | 1183.64 | 40.57 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.82 | -- | 108.08 | 50.27 | 6.04 | 45.28 | -- | 44.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246658.08 | -- | -- | 1326.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:38:03 | 577032.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 37.00 | 5.00 | 115.82 | 113.95 | 34.59 | 106.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.61 | -- | -- | -- | -- | 65.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.57 | 1101.38 | 1101.28 | 1155.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.72 | 28.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.37 | 13.84 | 10.52 | -0.07 | 2.97 | 63.96 | 0.25 | 3.02 | 15.15
2025-02-05 07:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1174.36 | 1182.62 | 1036.15 | 1149.11 | 1175.55 | 40.76 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 107.64 | 50.81 | 6.04 | 90.61 | -- | 44.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246658.08 | -- | -- | 1334.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:40:03 | 577032.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 39.00 | 5.00 | 569.16 | 568.50 | 34.54 | 117.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.94 | -- | -- | -- | -- | 64.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.81 | 1099.14 | 1095.90 | 1153.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.57 | 26.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.34 | 13.73 | 10.74 | 0.25 | 2.00 | 63.17 | 0.14 | 2.86 | 14.55
2025-02-05 07:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1167.30 | 1181.50 | 1035.38 | 1145.82 | 1175.27 | 41.01 | 99.62 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 107.29 | 50.43 | 6.04 | 48.70 | -- | 44.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246658.08 | -- | -- | 1356.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:42:03 | 577032.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 40.00 | 50.00 | 151.45 | 151.13 | 34.54 | 114.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.60 | -- | -- | -- | -- | 64.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.62 | 1096.59 | 1092.01 | 1151.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.57 | 27.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.38 | 13.81 | 10.28 | -0.10 | 2.70 | 62.21 | 0.20 | 2.77 | 14.57
2025-02-05 07:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.43 | 1182.42 | 1034.83 | 1147.13 | 1177.28 | 40.95 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 107.01 | 50.36 | 6.06 | 34.29 | -- | 44.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246658.08 | -- | -- | 1328.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:44:03 | 577032.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 42.00 | 47.00 | 313.51 | 312.90 | 34.60 | 107.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.46 | -- | -- | -- | -- | 64.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.03 | 1093.95 | 1087.79 | 1150.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.28 | 26.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.41 | -0.40 | 13.97 | 9.89 | 0.19 | 2.64 | 62.45 | 0.47 | 2.57 | 14.35
2025-02-05 07:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.89 | 1177.79 | 1033.86 | 1149.11 | 1178.26 | 41.20 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.66 | -- | 106.76 | 49.32 | 6.09 | 83.69 | -- | 45.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246658.08 | -- | -- | 1350.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:46:03 | 577032.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 45.00 | 5.00 | 304.68 | 303.76 | 34.56 | 108.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.38 | -- | -- | -- | -- | 64.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.75 | 1091.71 | 1082.92 | 1151.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.22 | 28.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.35 | 14.01 | 10.06 | -0.08 | 2.71 | 64.90 | 0.00 | 2.43 | 15.62
2025-02-05 07:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.32 | 1177.58 | 1033.76 | 1156.89 | 1177.69 | 41.44 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.74 | -- | 106.64 | 50.02 | 6.12 | 96.34 | -- | 44.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246658.08 | -- | -- | 1361.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:48:03 | 577037.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 47.00 | 5.00 | 230.55 | 228.83 | 34.55 | 118.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.42 | -- | -- | -- | -- | 64.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.52 | 1089.96 | 1079.54 | 1152.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.87 | 27.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.31 | 14.14 | 9.87 | -0.12 | 3.32 | 68.70 | 0.09 | 2.44 | 14.55
2025-02-05 07:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1170.76 | 1182.45 | 1033.79 | 1165.03 | 1178.03 | 41.02 | 99.62 | 289.22 | -- | -- | 1.75 | -- | 106.64 | 50.38 | 6.13 | 98.30 | -- | 44.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246662.03 | -- | -- | 1357.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:50:03 | 577040.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 49.00 | 5.00 | 465.42 | 463.95 | 34.54 | 115.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.64 | -- | -- | -- | -- | 65.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.48 | 1089.37 | 1078.95 | 1154.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.54 | 26.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.38 | 14.39 | 9.47 | 0.11 | 4.07 | 74.26 | 1.18 | 2.75 | 14.85
2025-02-05 07:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1177.38 | 1192.72 | 1034.34 | 1171.03 | 1188.59 | 42.82 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.76 | -- | 106.65 | 50.14 | 6.15 | 58.30 | -- | 44.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246662.03 | -- | -- | 1454.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:52:03 | 577040.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 50.00 | 56.00 | 8.28 | 8.17 | 34.53 | 121.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.98 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.07 | 1088.98 | 1079.51 | 1156.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.46 | 26.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.41 | 14.84 | 9.01 | 0.31 | 6.46 | 73.72 | 13.44 | 2.98 | 14.93
2025-02-05 07:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1185.14 | 1200.74 | 1035.47 | 1180.20 | 1191.32 | 42.57 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.76 | -- | 106.73 | 50.07 | 6.15 | 44.60 | -- | 44.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246662.03 | -- | -- | 1436.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:54:03 | 577040.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 53.00 | 4.00 | 595.19 | 594.87 | 34.54 | 113.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.79 | -- | -- | -- | -- | 65.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.68 | 1089.30 | 1081.12 | 1159.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.33 | 27.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.35 | 15.09 | 8.92 | 0.00 | 7.68 | 68.46 | 20.88 | 3.40 | 15.88
2025-02-05 07:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1191.56 | 1204.03 | 1036.77 | 1186.68 | 1190.74 | 42.83 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.72 | -- | 106.85 | 49.73 | 6.14 | 92.64 | -- | 45.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246662.03 | -- | -- | 1444.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:56:03 | 577040.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 55.00 | 4.00 | 65.27 | 64.81 | 34.60 | 112.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.65 | -- | -- | -- | -- | 65.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.60 | 1089.93 | 1083.02 | 1162.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.11 | 28.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.39 | 15.18 | 9.01 | -0.01 | 8.90 | 71.09 | 16.56 | 3.59 | 15.27
2025-02-05 07:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1199.74 | 1205.92 | 1038.07 | 1193.95 | 1187.87 | 43.09 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.74 | -- | 106.98 | 50.21 | 6.13 | 123.77 | -- | 45.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246662.03 | -- | -- | 1452.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:58:03 | 577040.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 56.00 | 45.00 | 383.73 | 382.40 | 34.59 | 117.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.33 | -- | -- | -- | -- | 65.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 07:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.87 | 1091.35 | 1086.37 | 1165.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.85 | 26.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.39 | -0.34 | 15.27 | 8.78 | -0.06 | 11.35 | 78.30 | 14.27 | 4.34 | 14.86
2025-02-05 08:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1206.16 | 1205.17 | 1039.36 | 1198.65 | 1189.61 | 42.97 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 107.18 | 50.18 | 6.11 | 83.70 | -- | 45.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246662.03 | -- | -- | 1429.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:00:03 | 577040.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 58.00 | 51.00 | 243.20 | 243.00 | 34.62 | 120.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.85 | -- | -- | -- | -- | 65.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.09 | 1092.67 | 1087.79 | 1168.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.71 | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.39 | -0.32 | 15.16 | 9.15 | -0.12 | 9.35 | 84.76 | 0.33 | 4.55 | 15.62
2025-02-05 08:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1209.50 | 1204.62 | 1040.66 | 1200.00 | 1196.38 | 41.33 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.82 | -- | 107.35 | 50.71 | 6.12 | 88.21 | -- | 63.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246662.03 | -- | -- | 1364.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:02:03 | 577040.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 53.00 | 332.40 | 331.05 | 34.12 | 113.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.03 | -- | -- | -- | -- | 65.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.56 | 1093.26 | 1086.74 | 1170.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.70 | 28.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.34 | 15.23 | 9.33 | 0.06 | 8.66 | 80.58 | 0.00 | 4.42 | 13.94
2025-02-05 08:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1206.95 | 1198.51 | 1040.95 | 1199.33 | 1197.21 | 40.32 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.84 | -- | 107.46 | 50.81 | 6.11 | 81.18 | -- | 66.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246662.03 | -- | -- | 1329.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:04:03 | 577040.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 2.00 | 47.00 | 370.01 | 368.23 | 33.95 | 108.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.51 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.80 | 1092.96 | 1082.33 | 1170.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.73 | 26.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.38 | 14.88 | 9.86 | 0.12 | 3.90 | 76.09 | 0.12 | 3.82 | 13.95
2025-02-05 08:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.51 | 1197.79 | 1040.95 | 1195.15 | 1196.18 | 39.61 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.81 | -- | 107.42 | 50.39 | 6.13 | 63.19 | -- | 66.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246662.03 | -- | -- | 1296.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:06:03 | 577040.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 297.00 | 295.22 | 33.85 | 115.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.27 | -- | -- | -- | -- | 65.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.78 | 1092.70 | 1079.83 | 1170.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.81 | 27.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.38 | 14.76 | 9.73 | -0.06 | 3.12 | 73.52 | 0.11 | 3.39 | 14.77
2025-02-05 08:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.21 | 1199.16 | 1041.18 | 1190.33 | 1193.99 | 39.82 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.67 | -- | 107.26 | 49.32 | 6.17 | 53.41 | -- | 66.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246662.03 | -- | -- | 1301.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:08:03 | 577045.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 56.00 | 389.56 | 387.03 | 33.87 | 110.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.36 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.08 | 1092.24 | 1078.59 | 1170.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.79 | 27.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.31 | 14.75 | 9.52 | 0.19 | 4.32 | 74.07 | 0.12 | 3.00 | 14.20
2025-02-05 08:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.98 | 1202.11 | 1042.05 | 1187.70 | 1194.78 | 39.20 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.66 | -- | 107.01 | 49.06 | 6.20 | 41.07 | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246662.03 | -- | -- | 1276.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:10:03 | 577045.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 96.73 | 95.75 | 33.86 | 103.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.60 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.14 | 1092.86 | 1078.36 | 1170.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.86 | 28.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.37 | 14.51 | 9.35 | -0.06 | 5.36 | 74.75 | 0.05 | 3.20 | 14.23
2025-02-05 08:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1199.13 | 1201.66 | 1042.41 | 1185.14 | 1197.89 | 38.94 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.63 | -- | 106.77 | 49.02 | 6.22 | 40.20 | -- | 66.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246665.56 | -- | -- | 1268.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:12:03 | 577050.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 3.00 | 535.84 | 535.18 | 33.85 | 106.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.07 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.00 | 1091.25 | 1076.06 | 1170.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.79 | 28.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.41 | 14.44 | 9.29 | -0.11 | 5.18 | 73.14 | 0.11 | 3.20 | 14.70
2025-02-05 08:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.62 | 1199.26 | 1043.19 | 1180.24 | 1194.40 | 39.19 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.66 | -- | 106.59 | 49.50 | 6.22 | 53.74 | -- | 66.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246665.56 | -- | -- | 1275.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:14:03 | 577050.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 13.00 | 4.00 | 185.64 | 185.52 | 33.87 | 115.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.61 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.73 | 1091.25 | 1074.98 | 1171.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.89 | 26.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.35 | 14.51 | 9.25 | -0.06 | 5.71 | 72.98 | 0.08 | 3.28 | 14.12
2025-02-05 08:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.32 | 1197.93 | 1043.77 | 1182.04 | 1189.51 | 39.13 | 99.62 | 289.22 | -- | -- | 1.67 | -- | 106.47 | 49.71 | 6.23 | 102.92 | -- | 66.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246665.56 | -- | -- | 1285.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:16:03 | 577050.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 14.00 | 53.00 | 236.53 | 235.21 | 33.87 | 115.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.39 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.07 | 1090.42 | 1073.60 | 1172.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.78 | 27.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.35 | 14.70 | 8.97 | -0.06 | 7.14 | 70.72 | 0.43 | 3.22 | 14.85
2025-02-05 08:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1198.71 | 1198.20 | 1044.32 | 1186.34 | 1189.48 | 39.44 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.68 | -- | 106.33 | 49.69 | 6.23 | 103.53 | -- | 53.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246665.56 | -- | -- | 1296.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:18:03 | 577050.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 16.00 | 56.00 | 450.52 | 449.46 | 33.87 | 114.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.25 | -- | -- | -- | -- | 65.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.23 | 1091.15 | 1074.88 | 1174.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.75 | 26.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.32 | 14.81 | 8.90 | -0.03 | 6.97 | 68.39 | 0.43 | 3.26 | 14.06
2025-02-05 08:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1203.00 | 1202.90 | 1045.39 | 1192.86 | 1188.32 | 39.50 | 99.63 | 289.22 | -- | -- | 1.68 | -- | 106.25 | 49.47 | 6.23 | 48.59 | -- | 53.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246665.56 | -- | -- | 1288.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:20:03 | 577050.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 18.00 | 49.00 | 38.65 | 37.84 | 33.87 | 113.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.31 | -- | -- | -- | -- | 65.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.50 | 1092.11 | 1078.06 | 1176.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.80 | 28.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.35 | 15.29 | 8.39 | -0.06 | 9.02 | 65.43 | 117.15 | 3.66 | 14.70
2025-02-05 08:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1211.84 | 1208.26 | 1046.82 | 1200.00 | 1189.78 | 40.70 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.67 | -- | 106.20 | 49.31 | 6.24 | 38.48 | -- | 53.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246665.56 | -- | -- | 1328.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:22:03 | 577050.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 21.00 | 5.00 | 588.77 | 588.72 | 33.84 | 115.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.61 | -- | -- | -- | -- | 66.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.41 | 1094.05 | 1082.33 | 1179.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.75 | 26.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.38 | 15.59 | 8.14 | -0.06 | 11.61 | 52.43 | 106.11 | 3.70 | 14.77
2025-02-05 08:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1217.46 | 1214.70 | 1048.74 | 1200.00 | 1199.23 | 42.33 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.67 | -- | 106.15 | 48.86 | 6.22 | 98.71 | -- | 53.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246665.56 | -- | -- | 1395.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:24:03 | 577050.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 23.00 | 5.00 | 132.64 | 132.70 | 33.87 | 107.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.12 | -- | -- | -- | -- | 66.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.97 | 1096.63 | 1086.67 | 1182.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.74 | 26.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.71 | -0.40 | 15.44 | 8.58 | 0.00 | 10.75 | 63.36 | 7.11 | 3.92 | 15.12
2025-02-05 08:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1216.08 | 1216.56 | 1050.88 | 1200.00 | 1200.00 | 41.76 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.67 | -- | 106.18 | 48.90 | 6.21 | 77.44 | -- | 41.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246665.56 | -- | -- | 1388.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:26:03 | 577050.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 25.00 | 5.00 | 409.69 | 408.63 | 33.90 | 113.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.58 | -- | -- | -- | -- | 66.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.58 | 1095.54 | 1087.13 | 1183.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.70 | 28.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.35 | 15.71 | 9.13 | 0.04 | 7.60 | 76.71 | 2.59 | 3.98 | 15.75
2025-02-05 08:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1214.74 | 1214.84 | 1051.76 | 1200.00 | 1200.00 | 41.88 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.67 | -- | 106.31 | 49.35 | 6.21 | 82.88 | -- | 40.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246665.56 | -- | -- | 1355.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:28:03 | 577050.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 27.00 | 2.00 | 234.46 | 233.80 | 33.95 | 113.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.76 | -- | -- | -- | -- | 66.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.07 | 1094.58 | 1086.18 | 1183.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.86 | 26.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.39 | 15.65 | 9.38 | 0.31 | 6.53 | 82.22 | 0.40 | 3.75 | 14.38
2025-02-05 08:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1208.02 | 1209.33 | 1051.96 | 1195.60 | 1200.00 | 40.50 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.68 | -- | 106.47 | 49.50 | 6.22 | 68.76 | -- | 40.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246665.56 | -- | -- | 1329.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:30:03 | 577050.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 29.00 | 5.00 | 330.73 | 329.93 | 33.92 | 113.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.68 | -- | -- | -- | -- | 66.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.30 | 1095.21 | 1085.16 | 1181.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.68 | 27.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.35 | 15.67 | 9.77 | -0.05 | 3.72 | 83.26 | 0.05 | 3.68 | 15.55
2025-02-05 08:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1208.36 | 1209.81 | 1052.22 | 1194.64 | 1194.26 | 40.63 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 106.56 | 50.62 | 6.23 | 57.43 | -- | 40.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246668.98 | -- | -- | 1330.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:32:03 | 577050.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 31.00 | 5.00 | 390.74 | 388.96 | 33.90 | 111.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.13 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.87 | 1094.88 | 1085.78 | 1182.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.76 | 28.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.41 | 15.85 | 9.30 | 0.06 | 2.58 | 81.89 | 7.97 | 3.30 | 15.00
2025-02-05 08:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.36 | 1209.64 | 1052.74 | 1197.31 | 1191.36 | 40.44 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 106.64 | 50.18 | 6.25 | 44.16 | -- | 40.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246668.98 | -- | -- | 1326.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:34:03 | 577050.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 33.00 | 5.00 | 82.61 | 82.29 | 33.89 | 111.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.83 | -- | -- | -- | -- | 67.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.20 | 1096.82 | 1088.61 | 1183.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.69 | 28.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.36 | 16.40 | 8.82 | -0.06 | 3.21 | 74.38 | 28.98 | 2.97 | 14.88
2025-02-05 08:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1209.95 | 1211.67 | 1053.88 | 1198.95 | 1198.44 | 42.19 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 106.72 | 50.16 | 6.28 | 36.20 | -- | 40.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246668.98 | -- | -- | 1407.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:36:03 | 577055.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 35.00 | 5.00 | 584.55 | 584.20 | 33.84 | 113.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.98 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.83 | 1096.69 | 1089.17 | 1183.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.89 | 26.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.35 | 16.28 | 9.20 | 0.69 | 3.80 | 79.66 | 1.75 | 2.85 | 14.93
2025-02-05 08:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.72 | 1212.87 | 1054.53 | 1194.64 | 1200.00 | 41.95 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.77 | -- | 106.73 | 50.10 | 6.29 | 35.99 | -- | 39.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246668.98 | -- | -- | 1385.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:38:03 | 577055.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 37.00 | 4.00 | 96.33 | 96.27 | 33.88 | 103.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.12 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.80 | 1095.01 | 1087.79 | 1182.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.75 | 28.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.35 | 16.25 | 9.50 | -0.06 | 3.30 | 89.23 | 0.35 | 2.99 | 15.98
2025-02-05 08:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1206.54 | 1209.19 | 1054.24 | 1194.84 | 1188.28 | 40.75 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.81 | -- | 106.76 | 50.72 | 6.31 | 45.39 | -- | 39.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246668.98 | -- | -- | 1382.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:40:03 | 577059.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 38.00 | 54.00 | 322.51 | 322.19 | 33.90 | 109.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.01 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.10 | 1097.52 | 1091.05 | 1182.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.51 | 27.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.18 | -0.36 | 16.45 | 8.94 | 0.00 | 4.80 | 84.33 | 61.37 | 2.88 | 14.75
2025-02-05 08:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.15 | 1206.47 | 1054.07 | 1198.13 | 1189.61 | 42.08 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 106.76 | 50.29 | 6.31 | 90.06 | -- | 40.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246668.98 | -- | -- | 1392.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:42:03 | 577059.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 41.00 | 4.00 | 421.48 | 418.92 | 33.85 | 111.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.59 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.66 | 1097.58 | 1091.31 | 1181.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.46 | 27.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.36 | 16.55 | 8.80 | -0.12 | 4.71 | 70.90 | 24.12 | 2.95 | 14.98
2025-02-05 08:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1207.16 | 1205.61 | 1054.14 | 1195.56 | 1195.56 | 41.20 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 106.76 | 50.25 | 6.32 | 43.62 | -- | 40.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246668.98 | -- | -- | 1356.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:44:03 | 577059.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 43.00 | 4.00 | 28.84 | 28.29 | 33.90 | 105.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.39 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.20 | 1096.69 | 1089.37 | 1179.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.43 | 28.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.35 | 16.37 | 9.62 | 0.00 | 2.19 | 80.97 | 1.53 | 2.82 | 15.02
2025-02-05 08:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1207.06 | 1205.13 | 1053.65 | 1194.95 | 1188.49 | 40.82 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 106.65 | 50.32 | 6.35 | 73.23 | -- | 40.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246668.98 | -- | -- | 1335.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:46:03 | 577059.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 45.00 | 5.00 | 538.63 | 538.02 | 33.85 | 115.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.13 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.03 | 1096.43 | 1089.96 | 1179.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.49 | 27.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.38 | 16.21 | 9.48 | 0.06 | 2.42 | 80.60 | 5.70 | 2.83 | 14.75
2025-02-05 08:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1209.95 | 1206.27 | 1053.59 | 1198.23 | 1184.46 | 40.38 | 99.70 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 106.56 | 50.43 | 6.37 | 56.68 | -- | 40.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246668.98 | -- | -- | 1314.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:48:03 | 577059.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 47.00 | 5.00 | 252.23 | 252.95 | 33.87 | 105.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.99 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.24 | 1096.99 | 1091.61 | 1180.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.35 | 28.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.71 | -0.34 | 16.52 | 8.99 | -0.06 | 3.09 | 80.83 | 10.99 | 2.80 | 14.70
2025-02-05 08:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1215.84 | 1208.19 | 1053.36 | 1200.00 | 1183.03 | 40.19 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 106.51 | 50.41 | 6.38 | 25.86 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246668.98 | -- | -- | 1289.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:50:03 | 577059.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 49.00 | 4.00 | 149.00 | 147.88 | 33.88 | 103.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.88 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.97 | 1100.72 | 1097.02 | 1181.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.45 | 27.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.39 | 16.66 | 8.71 | -0.12 | 4.50 | 74.60 | 47.14 | 2.73 | 15.07
2025-02-05 08:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1218.74 | 1212.39 | 1053.88 | 1200.00 | 1194.09 | 40.32 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 1.81 | -- | 106.47 | 50.59 | 6.39 | 61.12 | -- | 40.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246672.66 | -- | -- | 1321.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:52:03 | 577059.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 51.00 | 5.00 | 569.31 | 568.30 | 33.84 | 112.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.91 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.23 | 1100.33 | 1098.94 | 1180.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.57 | 27.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.71 | -0.36 | 16.88 | 8.72 | 0.19 | 4.84 | 66.14 | 72.19 | 2.58 | 14.20
2025-02-05 08:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1211.94 | 1212.56 | 1053.55 | 1195.26 | 1191.53 | 42.14 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 106.35 | 50.33 | 6.40 | 85.08 | -- | 40.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246672.66 | -- | -- | 1396.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:54:03 | 577059.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 53.00 | 4.00 | 222.93 | 222.73 | 33.77 | 109.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.14 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.10 | 1100.06 | 1100.06 | 1177.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.73 | 26.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.37 | 16.91 | 9.05 | -0.09 | 4.34 | 62.56 | 143.27 | 2.76 | 14.60
2025-02-05 08:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1208.30 | 1217.08 | 1052.93 | 1189.31 | 1196.21 | 42.82 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 106.23 | 50.66 | 6.41 | 99.38 | -- | 40.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246672.66 | -- | -- | 1415.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:56:03 | 577059.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 55.00 | 5.00 | 174.97 | 173.79 | 33.79 | 103.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.46 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.10 | 1102.01 | 1103.47 | 1176.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.85 | 27.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.36 | 17.05 | 8.73 | 0.12 | 5.56 | 53.89 | 353.72 | 2.84 | 16.35
2025-02-05 08:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1208.30 | 1216.39 | 1053.03 | 1192.24 | 1198.44 | 43.40 | 99.62 | 289.22 | -- | -- | 1.77 | -- | 106.23 | 50.20 | 6.42 | 99.19 | -- | 39.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246672.66 | -- | -- | 1434.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:58:03 | 577059.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 56.00 | 50.00 | 558.50 | 557.69 | 33.80 | 115.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.75 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 08:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.66 | 1101.22 | 1103.01 | 1174.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.88 | 26.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.35 | 17.28 | 8.78 | 0.11 | 4.72 | 52.68 | 210.73 | 2.97 | 14.77
2025-02-05 09:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1201.08 | 1214.32 | 1052.35 | 1188.42 | 1200.00 | 43.33 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 106.18 | 50.00 | 6.42 | 54.54 | -- | 40.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246672.66 | -- | -- | 1411.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:00:03 | 577062.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 59.00 | 5.00 | 136.50 | 135.23 | 33.87 | 115.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.28 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.86 | 1101.02 | 1101.32 | 1173.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.02 | 27.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.31 | 16.80 | 9.54 | 0.38 | 4.60 | 70.58 | 12.53 | 2.75 | 14.70
2025-02-05 09:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1195.29 | 1216.98 | 1051.47 | 1183.75 | 1200.00 | 41.95 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.81 | -- | 106.10 | 50.36 | 6.44 | 36.52 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246672.66 | -- | -- | 1376.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:02:03 | 577062.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 1.00 | 4.00 | 344.71 | 343.79 | 33.92 | 115.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.29 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.02 | 1097.98 | 1097.62 | 1170.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.95 | 28.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.38 | 16.52 | 9.70 | 0.19 | 4.02 | 82.77 | 1.23 | 2.94 | 15.34
2025-02-05 09:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1193.58 | 1215.36 | 1050.14 | 1179.22 | 1199.78 | 41.95 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.76 | -- | 105.98 | 50.24 | 6.45 | 85.87 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246672.66 | -- | -- | 1374.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:04:03 | 577062.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 3.00 | 4.00 | 347.55 | 346.63 | 33.82 | 106.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.87 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.18 | 1099.47 | 1098.38 | 1169.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.90 | 27.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.35 | 16.39 | 9.48 | -0.12 | 4.45 | 80.29 | 3.86 | 2.92 | 15.98
2025-02-05 09:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1198.13 | 1205.96 | 1049.06 | 1184.67 | 1179.01 | 40.70 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 105.85 | 50.51 | 6.46 | 52.92 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246672.66 | -- | -- | 1344.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:06:03 | 577062.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 93.94 | 93.62 | 33.85 | 109.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.48 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.40 | 1098.64 | 1098.54 | 1171.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.01 | 29.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.35 | 16.96 | 8.83 | 0.00 | 5.64 | 75.78 | 27.98 | 2.93 | 15.65
2025-02-05 09:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.66 | 1209.40 | 1049.32 | 1188.08 | 1195.56 | 42.76 | 99.71 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 105.78 | 50.01 | 6.47 | 63.34 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246672.66 | -- | -- | 1436.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:08:03 | 577062.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 204.85 | 205.51 | 33.84 | 105.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.46 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.56 | 1099.47 | 1098.97 | 1172.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.18 | 27.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.40 | 17.59 | 8.26 | -0.06 | 8.54 | 64.39 | 171.43 | 3.04 | 16.35
2025-02-05 09:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.05 | 1217.19 | 1050.33 | 1186.47 | 1200.00 | 43.08 | 99.69 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 105.67 | 50.17 | 6.45 | 117.11 | -- | 40.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246672.66 | -- | -- | 1412.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:10:03 | 577067.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 573.33 | 572.73 | 33.89 | 113.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.14 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.12 | 1100.26 | 1097.68 | 1172.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.10 | 26.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.38 | 16.94 | 9.04 | 0.19 | 7.12 | 63.61 | 10.12 | 3.52 | 15.95
2025-02-05 09:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1192.04 | 1219.43 | 1050.53 | 1181.02 | 1200.00 | 42.26 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 105.49 | 50.37 | 6.44 | 58.79 | -- | 40.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246676.20 | -- | -- | 1368.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:12:03 | 577067.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 11.00 | 3.00 | 175.98 | 174.45 | 33.95 | 103.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.54 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.42 | 1097.88 | 1094.38 | 1172.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.94 | 26.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.80 | -0.33 | 16.48 | 9.82 | 0.22 | 4.02 | 76.75 | 1.60 | 3.17 | 15.85
2025-02-05 09:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1187.39 | 1219.64 | 1049.45 | 1176.09 | 1200.00 | 41.71 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.75 | -- | 105.24 | 49.93 | 6.46 | 44.46 | -- | 40.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246676.20 | -- | -- | 1353.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:14:03 | 577067.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 4.00 | 237.19 | 236.33 | 33.95 | 109.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.67 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.49 | 1096.20 | 1093.26 | 1169.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.93 | 27.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.36 | 16.31 | 9.63 | 0.38 | 4.65 | 75.16 | 7.64 | 2.89 | 15.38
2025-02-05 09:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1185.35 | 1217.88 | 1047.99 | 1171.23 | 1200.00 | 41.83 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 104.95 | 49.94 | 6.48 | 35.39 | -- | 40.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246676.20 | -- | -- | 1358.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:16:03 | 577067.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 15.00 | 4.00 | 571.35 | 570.69 | 33.89 | 110.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.30 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.66 | 1096.23 | 1093.39 | 1166.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.82 | 27.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.53 | -0.34 | 16.24 | 9.69 | 0.00 | 5.68 | 75.34 | 9.40 | 2.91 | 14.35
2025-02-05 09:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1186.98 | 1218.84 | 1046.85 | 1173.78 | 1200.00 | 40.69 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 104.54 | 50.33 | 6.49 | 86.89 | -- | 40.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246676.20 | -- | -- | 1320.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:18:03 | 577067.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 17.00 | 4.00 | 207.23 | 207.18 | 33.94 | 105.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.54 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.42 | 1095.04 | 1093.16 | 1165.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.86 | 27.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.40 | -0.38 | 16.18 | 9.55 | 0.38 | 7.17 | 72.38 | 7.07 | 3.28 | 14.55
2025-02-05 09:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1193.24 | 1221.26 | 1046.43 | 1184.02 | 1200.00 | 40.88 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.81 | -- | 104.12 | 45.52 | 6.49 | 98.67 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246676.20 | -- | -- | 1314.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:20:03 | 577067.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 19.00 | 5.00 | 158.55 | 157.63 | 33.97 | 103.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.10 | -- | -- | -- | -- | 67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.83 | 1096.82 | 1096.13 | 1168.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.79 | 27.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.38 | 15.85 | 9.38 | 0.00 | 10.52 | 80.44 | 1.74 | 3.19 | 14.85
2025-02-05 09:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1203.41 | 1223.13 | 1047.24 | 1198.65 | 1200.00 | 40.94 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 103.71 | 45.93 | 6.47 | 62.97 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246676.20 | -- | -- | 1317.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:22:03 | 577067.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 21.00 | 5.00 | 553.06 | 552.26 | 33.89 | 115.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.89 | -- | -- | -- | -- | 66.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.27 | 1096.03 | 1097.32 | 1171.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.63 | 28.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.39 | 15.60 | 8.88 | -0.06 | 16.66 | 81.34 | 9.25 | 4.29 | 14.62
2025-02-05 09:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1211.15 | 1225.07 | 1047.83 | 1200.00 | 1200.00 | 39.56 | 99.72 | 289.22 | -- | -- | 1.81 | -- | 103.42 | 45.80 | 6.44 | 106.42 | -- | 40.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246676.20 | -- | -- | 1284.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:24:03 | 577067.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 23.00 | 5.00 | 262.15 | 262.10 | 34.40 | 105.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.81 | -- | -- | -- | -- | 66.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.36 | 1097.32 | 1100.06 | 1175.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.48 | 28.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.33 | 15.53 | 8.72 | -0.06 | 19.54 | 76.90 | 42.14 | 5.00 | 14.07
2025-02-05 09:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1218.33 | 1226.63 | 1048.97 | 1200.00 | 1200.00 | 38.94 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 103.24 | 45.78 | 6.40 | 128.17 | -- | 40.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246676.20 | -- | -- | 1243.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:26:03 | 577067.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 24.00 | 50.00 | 62.22 | 61.42 | 34.56 | 100.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.55 | -- | -- | -- | -- | 66.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.13 | 1099.07 | 1103.57 | 1180.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.41 | 27.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.32 | 15.38 | 8.51 | -0.06 | 23.30 | 69.00 | 51.54 | 5.51 | 13.40
2025-02-05 09:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1226.52 | 1230.00 | 1050.59 | 1200.00 | 1200.00 | 38.87 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 103.09 | 48.80 | 6.37 | 138.17 | -- | 40.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246676.20 | -- | -- | 1238.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:28:03 | 577067.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 26.00 | 56.00 | 452.62 | 451.90 | 34.64 | 105.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.17 | -- | -- | -- | -- | 66.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.14 | 1101.02 | 1106.42 | 1185.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.56 | 28.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.30 | 15.35 | 8.30 | -0.11 | 21.98 | 59.19 | 100.73 | 5.59 | 14.32
2025-02-05 09:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1228.99 | 1228.78 | 1052.84 | 1200.00 | 1200.00 | 39.26 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 102.93 | 48.06 | 6.34 | 77.27 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246676.20 | -- | -- | 1258.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:30:03 | 577067.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 28.00 | 58.00 | 297.26 | 296.69 | 34.65 | 103.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.83 | -- | -- | -- | -- | 66.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.47 | 1102.51 | 1107.01 | 1186.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.88 | 28.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.34 | 15.27 | 8.67 | -0.06 | 15.69 | 58.96 | 11.60 | 4.52 | 14.85
2025-02-05 09:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1222.61 | 1223.75 | 1053.29 | 1200.00 | 1200.00 | 41.20 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.81 | -- | 102.74 | 48.56 | 6.31 | 66.58 | -- | 40.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246679.45 | -- | -- | 1303.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:32:03 | 577067.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 31.00 | 5.00 | 175.57 | 174.25 | 34.69 | 105.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.61 | -- | -- | -- | -- | 66.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.39 | 1102.67 | 1105.79 | 1186.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.39 | 28.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.40 | 15.19 | 9.46 | -0.06 | 13.08 | 69.65 | 1.42 | 3.70 | 14.75
2025-02-05 09:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1218.81 | 1218.71 | 1051.44 | 1200.00 | 1200.00 | 40.19 | 99.70 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 102.43 | 48.24 | 6.31 | 66.88 | -- | 40.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246679.45 | -- | -- | 1246.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:34:03 | 577067.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 33.00 | 4.00 | 554.79 | 553.52 | 34.55 | 98.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.47 | -- | -- | -- | -- | 66.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.71 | 1101.88 | 1101.48 | 1185.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.50 | 28.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.33 | 14.76 | 9.97 | -0.12 | 12.98 | 70.68 | 0.48 | 3.33 | 14.85
2025-02-05 09:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1215.53 | 1215.84 | 1049.42 | 1200.00 | 1200.00 | 41.19 | 99.71 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 101.93 | 43.56 | 6.29 | 80.53 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246679.45 | -- | -- | 1325.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:36:03 | 577067.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 35.00 | 5.00 | 49.69 | 48.51 | 34.54 | 108.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.13 | -- | -- | -- | -- | 65.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.94 | 1101.68 | 1099.24 | 1184.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.88 | 28.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 14.56 | 9.98 | -0.06 | 17.35 | 69.98 | 0.13 | 3.40 | 14.68
2025-02-05 09:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1216.53 | 1218.60 | 1047.89 | 1200.00 | 1200.00 | 41.20 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 1.82 | -- | 101.48 | 42.82 | 6.25 | 139.90 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246679.45 | -- | -- | 1311.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:38:03 | 577067.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 37.00 | 4.00 | 384.85 | 384.85 | 34.60 | 98.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.99 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.34 | 1102.08 | 1097.85 | 1184.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.74 | 28.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.32 | -0.36 | 14.49 | 9.86 | -0.06 | 30.15 | 68.74 | 0.35 | 4.88 | 14.68
2025-02-05 09:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1217.88 | 1219.02 | 1046.34 | 1200.00 | 1200.00 | 41.19 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.81 | -- | 101.25 | 42.23 | 6.16 | 141.34 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246679.45 | -- | -- | 1308.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:40:03 | 577071.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 39.00 | 4.00 | 435.60 | 434.02 | 34.57 | 98.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.87 | -- | -- | -- | -- | 65.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.47 | 1102.28 | 1096.89 | 1184.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.58 | 27.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.34 | 14.26 | 10.05 | -0.12 | 31.31 | 71.47 | 5.87 | 6.44 | 15.12
2025-02-05 09:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1220.23 | 1218.50 | 1045.56 | 1200.00 | 1200.00 | 41.20 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 101.23 | 42.32 | 6.09 | 126.26 | -- | 40.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246679.45 | -- | -- | 1331.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:42:03 | 577076.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 41.00 | 5.00 | 40.03 | 38.76 | 34.62 | 101.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.83 | -- | -- | -- | -- | 64.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.16 | 1102.87 | 1095.80 | 1185.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.43 | 28.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.33 | 14.23 | 9.66 | 0.31 | 42.66 | 74.03 | 10.97 | 7.99 | 14.48
2025-02-05 09:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1223.93 | 1220.12 | 1045.30 | 1200.00 | 1200.00 | 39.20 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.82 | -- | 101.32 | 42.50 | 5.98 | 147.47 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246679.45 | -- | -- | 1270.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:44:03 | 577076.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 43.00 | 5.00 | 366.04 | 365.70 | 34.64 | 98.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.65 | -- | -- | -- | -- | 64.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.52 | 1103.73 | 1095.40 | 1187.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29 | 27.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 14.02 | 9.54 | 0.00 | 49.52 | 66.45 | 22.51 | 8.43 | 13.85
2025-02-05 09:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1223.82 | 1220.33 | 1045.85 | 1200.00 | 1200.00 | 39.19 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.78 | -- | 101.45 | 42.28 | 5.85 | 160.33 | -- | 40.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246679.45 | -- | -- | 1262.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:46:03 | 577076.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 45.00 | 3.00 | 453.08 | 451.56 | 34.69 | 107.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.14 | -- | -- | -- | -- | 64.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.93 | 1103.34 | 1093.85 | 1189.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.15 | 28.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.38 | 13.84 | 9.74 | 0.06 | 50.10 | 64.98 | 7.07 | 8.64 | 13.82
2025-02-05 09:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1222.37 | 1223.41 | 1046.72 | 1200.00 | 1200.00 | 39.88 | 99.61 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 101.48 | 42.90 | 5.81 | 162.89 | -- | 40.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246679.45 | -- | -- | 1274.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:48:03 | 577076.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 47.00 | 3.00 | 34.59 | 33.79 | 34.69 | 112.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.60 | -- | -- | -- | -- | 64.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.40 | 1104.23 | 1092.57 | 1190.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.08 | 28.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.11 | -0.35 | 8.79 | 10.12 | 0.16 | 30.81 | 62.16 | 3.22 | 5.75 | 14.55
2025-02-05 09:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1220.95 | 1221.37 | 1047.21 | 1200.00 | 1200.00 | 41.21 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.81 | -- | 101.48 | 42.72 | 5.78 | 164.47 | -- | 40.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246683.28 | -- | -- | 1339.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:50:03 | 577076.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 49.00 | 4.00 | 406.53 | 406.44 | 34.75 | 106.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.40 | -- | -- | -- | -- | 64.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.29 | 1103.73 | 1089.27 | 1190.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 27.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.35 | 0.03 | 2.02 | 0.25 | 0.29 | 17.68 | 0.05 | 0.19 | 14.60
2025-02-05 09:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1217.77 | 1217.26 | 1046.92 | 1200.00 | 1200.00 | 41.20 | 99.61 | 289.22 | -- | -- | 1.75 | -- | 101.48 | 42.98 | 5.73 | 183.86 | -- | 40.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246683.28 | -- | -- | 1330.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:52:03 | 577076.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 51.00 | 0.00 | 351.26 | 350.20 | 34.74 | 109.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.46 | -- | -- | -- | -- | 64.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.46 | 1101.71 | 1083.35 | 1188.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 27.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.32 | -0.34 | 0.05 | 2.01 | 0.31 | 0.25 | 1.06 | 0.24 | 0.43 | 14.85
2025-02-05 09:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1209.64 | 1212.08 | 1045.88 | 1195.19 | 1200.00 | 41.19 | 99.61 | 289.22 | -- | -- | 1.75 | -- | 101.48 | 42.58 | 5.82 | 188.81 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246683.28 | -- | -- | 1332.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:54:03 | 577076.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 53.00 | 3.00 | 75.68 | 74.01 | 34.66 | 109.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.30 | -- | -- | -- | -- | 63.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.65 | 1100.56 | 1077.83 | 1186.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 27.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.31 | 0.05 | 2.25 | 0.12 | 0.20 | 0.83 | 0.03 | 0.31 | 15.07
2025-02-05 09:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.02 | 1209.16 | 1044.97 | 1186.34 | 1200.00 | 41.20 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.77 | -- | 101.50 | 42.74 | 5.86 | 182.04 | -- | 40.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246683.28 | -- | -- | 1326.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:56:03 | 577076.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 55.00 | 5.00 | 432.44 | 432.09 | 34.72 | 100.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.16 | -- | -- | -- | -- | 63.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.20 | 1098.67 | 1071.11 | 1183.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 27.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.34 | 0.04 | 2.27 | -0.12 | 0.18 | 0.90 | 0.16 | 0.45 | 15.52
2025-02-05 09:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1171.57 | 1208.81 | 1044.06 | 1183.47 | 1200.00 | 41.21 | 99.62 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 101.58 | 42.93 | 5.88 | 184.60 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246683.28 | -- | -- | 1323.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:58:03 | 577076.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 57.00 | 5.00 | 421.11 | 419.58 | 34.75 | 101.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.06 | -- | -- | -- | -- | 63.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 09:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.96 | 1096.72 | 1064.80 | 1182.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 27.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.68 | -0.38 | 0.05 | 2.10 | -0.08 | 0.10 | 0.72 | 0.04 | 0.22 | 14.50
2025-02-05 10:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1190.74 | 1210.05 | 1043.58 | 1180.85 | 1200.00 | 41.20 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 1.77 | -- | 101.65 | 42.84 | 5.95 | 174.14 | -- | 40.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246683.28 | -- | -- | 1347.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:00:03 | 577076.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 59.00 | 5.00 | 46.12 | 45.06 | 34.77 | 106.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.98 | -- | -- | -- | -- | 63.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.51 | 1094.78 | 1060.75 | 1180.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 27.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.65 | -0.35 | 0.04 | 13.09 | 99.42 | 0.01 | 0.56 | 0.20 | 0.63 | 14.75
2025-02-05 10:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1186.58 | 1206.47 | 1043.38 | 1176.90 | 1198.54 | 41.20 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.75 | -- | 101.75 | 42.50 | 5.99 | 167.00 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246683.28 | -- | -- | 1354.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:02:03 | 577076.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 1.00 | 5.00 | 412.48 | 411.36 | 34.80 | 105.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.94 | -- | -- | -- | -- | 63.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.80 | 1093.00 | 1057.56 | 1178.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 26.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.64 | -0.39 | 0.03 | 20.82 | 0.00 | 0.07 | 0.43 | 0.29 | 0.50 | 14.57
2025-02-05 10:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1179.42 | 1203.41 | 1042.54 | 1167.74 | 1192.35 | 41.20 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.68 | -- | 101.81 | 42.91 | 5.93 | 168.20 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246683.28 | -- | -- | 1358.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:04:03 | 577076.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 2.00 | 44.00 | 377.37 | 376.77 | 34.94 | 115.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.90 | -- | -- | -- | -- | 63.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.71 | 1090.52 | 1054.82 | 1174.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.91 | 28.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.36 | 10.32 | 12.94 | 0.44 | 46.66 | 19.81 | 22.66 | 7.86 | 14.57
2025-02-05 10:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1170.22 | 1199.33 | 1040.95 | 1156.59 | 1185.14 | 41.21 | 99.63 | 289.22 | -- | -- | 1.79 | -- | 101.90 | 42.95 | 5.96 | 193.79 | -- | 40.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246683.28 | -- | -- | 1339.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:06:03 | 577080.44 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 260.89 | 259.31 | 34.87 | 112.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.98 | -- | -- | -- | -- | 63.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.47 | 1088.78 | 1052.41 | 1170.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.10 | 26.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.38 | 13.45 | 11.21 | 0.05 | 57.99 | 60.28 | 28.16 | 10.03 | 15.47
2025-02-05 10:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1167.13 | 1196.28 | 1039.43 | 1155.10 | 1184.73 | 41.21 | 99.62 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 102.00 | 42.72 | 6.01 | 190.89 | -- | 40.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246683.28 | -- | -- | 1372.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:08:03 | 577080.44 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 6.00 | 55.00 | 473.50 | 472.64 | 34.87 | 109.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.01 | -- | -- | -- | -- | 63.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.05 | 1087.30 | 1049.52 | 1167.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.20 | 26.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.32 | 13.59 | 10.83 | -0.12 | 58.66 | 67.48 | 18.48 | 9.77 | 15.07
2025-02-05 10:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.73 | 1194.57 | 1038.36 | 1157.90 | 1179.49 | 41.19 | 99.68 | 289.22 | -- | -- | 1.80 | -- | 102.20 | 42.66 | 6.04 | 168.16 | -- | 40.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246683.28 | -- | -- | 1370.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:10:03 | 577085.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 9.00 | 0.00 | 10.55 | 10.55 | 34.94 | 114.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.16 | -- | -- | -- | -- | 63.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.13 | 1086.24 | 1047.80 | 1163.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.08 | 26.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.35 | 13.81 | 10.39 | 0.44 | 70.27 | 67.84 | 65.22 | 10.13 | 15.07
2025-02-05 10:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1167.34 | 1192.11 | 1036.74 | 1156.42 | 1178.47 | 41.20 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 1.81 | -- | 102.43 | 42.69 | 6.04 | 180.43 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246687.53 | -- | -- | 1352.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:12:03 | 577085.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 11.00 | 0.00 | 519.07 | 518.41 | 34.97 | 115.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.21 | -- | -- | -- | -- | 63.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.09 | 1085.26 | 1045.20 | 1161.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.13 | 27.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.33 | 13.96 | 10.18 | 0.19 | 79.33 | 59.61 | 123.89 | 10.78 | 13.40
2025-02-05 10:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1165.20 | 1192.62 | 1034.92 | 1153.62 | 1181.29 | 39.19 | 99.65 | 289.22 | -- | -- | 3.34 | -- | 102.66 | 57.42 | 5.98 | 199.50 | -- | 40.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246687.53 | -- | -- | 1284.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:14:03 | 577085.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 12.00 | 59.00 | 172.67 | 171.92 | 35.24 | 111.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.28 | -- | -- | -- | -- | 63.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.78 | 1084.50 | 1043.74 | 1158.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.85 | 28.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.16 | -0.32 | 13.72 | 10.18 | 0.00 | 60.76 | 59.77 | 20.11 | 10.52 | 14.05
2025-02-05 10:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.60 | 1193.24 | 1034.92 | 1151.20 | 1190.30 | 39.19 | 99.67 | 289.22 | -- | -- | 3.31 | -- | 102.84 | 57.28 | 6.07 | 197.47 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246687.53 | -- | -- | 1279.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:16:03 | 577085.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 1.00 | 192.34 | 192.19 | 35.29 | 112.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.21 | -- | -- | -- | -- | 64.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.31 | 1082.36 | 1042.15 | 1154.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.26 | 27.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.34 | 13.94 | 10.05 | 0.55 | 9.70 | 67.33 | 2.99 | 6.20 | 14.05
2025-02-05 10:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.52 | 1191.83 | 1035.41 | 1145.75 | 1193.68 | 39.19 | 99.64 | 289.22 | -- | -- | 3.50 | -- | 102.61 | 49.42 | 6.13 | 135.13 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246687.53 | -- | -- | 1263.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:18:03 | 577089.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 17.00 | 5.00 | 580.23 | 578.45 | 35.34 | 106.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.04 | -- | -- | -- | -- | 64.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.63 | 1081.02 | 1041.76 | 1151.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.51 | 28.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.34 | 13.98 | 10.19 | -0.06 | 3.68 | 70.79 | 2.66 | 3.91 | 14.07
2025-02-05 10:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.03 | 1192.76 | 1036.58 | 1144.47 | 1194.30 | 39.19 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 3.42 | -- | 102.08 | 48.15 | 6.19 | 83.10 | -- | 40.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246687.53 | -- | -- | 1256.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:20:03 | 577089.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 19.00 | 5.00 | 21.13 | 19.35 | 35.32 | 109.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.94 | -- | -- | -- | -- | 64.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.53 | 1080.13 | 1042.05 | 1149.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.51 | 28.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.55 | -0.36 | 14.07 | 9.74 | -0.07 | 6.46 | 68.04 | 4.45 | 3.42 | 14.10
2025-02-05 10:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.35 | 1199.16 | 1035.99 | 1145.85 | 1192.24 | 39.19 | 99.62 | 289.22 | -- | -- | 3.29 | -- | 101.60 | 47.57 | 6.21 | 52.78 | -- | 40.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246687.53 | -- | -- | 1243.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:22:03 | 577089.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 56.00 | 485.83 | 485.29 | 35.41 | 115.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.94 | -- | -- | -- | -- | 64.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.20 | 1079.64 | 1043.38 | 1146.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.69 | 27.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.30 | 14.34 | 9.35 | -0.06 | 7.81 | 62.36 | 63.30 | 3.17 | 14.42
2025-02-05 10:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.04 | 1199.26 | 1034.18 | 1144.07 | 1190.23 | 39.19 | 99.66 | 289.22 | -- | -- | 3.24 | -- | 101.25 | 47.53 | 6.26 | 41.07 | -- | 40.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246687.53 | -- | -- | 1260.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:24:03 | 577089.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 23.00 | 0.00 | 190.41 | 189.81 | 35.41 | 117.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.95 | -- | -- | -- | -- | 64.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.00 | 1079.05 | 1042.70 | 1145.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.54 | 28.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.31 | 14.35 | 9.60 | 0.19 | 6.93 | 62.41 | 20.01 | 2.88 | 14.60
2025-02-05 10:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.90 | 1198.82 | 1033.95 | 1146.42 | 1199.23 | 39.19 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 3.29 | -- | 101.00 | 48.02 | 6.25 | 66.88 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246687.53 | -- | -- | 1263.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:26:03 | 577089.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 25.00 | 4.00 | 264.88 | 264.08 | 35.41 | 106.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.12 | -- | -- | -- | -- | 64.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.31 | 1078.06 | 1042.02 | 1145.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.62 | 28.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.32 | 14.30 | 9.59 | 0.25 | 6.33 | 70.97 | 0.80 | 2.88 | 14.98
2025-02-05 10:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.79 | 1201.56 | 1034.05 | 1146.42 | 1200.00 | 41.20 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 3.37 | -- | 100.84 | 47.53 | 6.24 | 39.16 | -- | 40.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246687.53 | -- | -- | 1326.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:28:03 | 577089.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 27.00 | 4.00 | 468.87 | 468.47 | 34.87 | 104.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.30 | -- | -- | -- | -- | 64.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.43 | 1077.05 | 1039.20 | 1144.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.74 | 27.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.30 | 14.52 | 9.65 | -0.04 | 7.13 | 73.76 | 1.18 | 2.80 | 14.32
2025-02-05 10:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.68 | 1197.07 | 1031.63 | 1145.01 | 1199.61 | 41.20 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 3.35 | -- | 100.74 | 47.85 | 6.20 | 35.87 | -- | 40.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246687.53 | -- | -- | 1332.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:30:03 | 577089.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 28.00 | 57.00 | 37.44 | 37.29 | 34.81 | 112.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.46 | -- | -- | -- | -- | 64.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.86 | 1075.83 | 1034.54 | 1143.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.81 | 26.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.43 | 14.34 | 10.29 | -0.06 | 6.33 | 72.15 | 0.31 | 2.42 | 15.02
2025-02-05 10:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.22 | 1190.91 | 1029.27 | 1143.83 | 1194.47 | 41.20 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 3.32 | -- | 100.59 | 47.69 | 6.19 | 77.87 | -- | 40.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246687.53 | -- | -- | 1309.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:32:03 | 577089.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 30.00 | 44.00 | 424.73 | 424.07 | 34.79 | 106.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.47 | -- | -- | -- | -- | 64.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.53 | 1073.77 | 1027.49 | 1143.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.78 | 29.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.36 | 14.25 | 10.53 | 0.06 | 4.42 | 73.09 | 1.98 | 2.24 | 14.73
2025-02-05 10:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.97 | 1190.36 | 1026.46 | 1143.40 | 1193.61 | 41.19 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 3.29 | -- | 100.47 | 47.91 | 6.15 | 121.54 | -- | 40.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246687.53 | -- | -- | 1343.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:34:03 | 577089.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 32.00 | 57.00 | 185.90 | 185.90 | 34.79 | 104.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.46 | -- | -- | -- | -- | 64.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.47 | 1073.11 | 1023.52 | 1144.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.76 | 28.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.32 | 14.38 | 10.30 | -0.06 | 3.17 | 73.76 | 5.71 | 2.06 | 14.65
2025-02-05 10:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.42 | 1195.87 | 1025.43 | 1154.70 | 1198.82 | 41.19 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 3.24 | -- | 100.40 | 47.78 | 6.12 | 116.99 | -- | 40.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246690.84 | -- | -- | 1327.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:36:03 | 577089.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 35.00 | 2.00 | 384.73 | 383.99 | 34.79 | 112.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.56 | -- | -- | -- | -- | 64.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.63 | 1073.60 | 1021.14 | 1148.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.93 | 28.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.32 | 14.65 | 9.41 | -0.06 | 4.22 | 74.67 | 14.08 | 2.33 | 15.27
2025-02-05 10:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.32 | 1197.99 | 1024.94 | 1163.11 | 1196.80 | 41.19 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 3.44 | -- | 100.34 | 47.67 | 6.09 | 42.94 | -- | 40.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246690.84 | -- | -- | 1341.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:38:03 | 577089.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 36.00 | 57.00 | 384.13 | 382.20 | 34.70 | 106.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.76 | -- | -- | -- | -- | 64.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.48 | 1074.85 | 1020.17 | 1151.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.87 | 28.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.34 | 14.86 | 9.20 | 0.19 | 6.02 | 69.49 | 10.89 | 2.37 | 15.00
2025-02-05 10:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.20 | 1198.71 | 1024.84 | 1170.32 | 1194.26 | 41.21 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 3.34 | -- | 100.34 | 48.06 | 6.09 | 57.31 | -- | 40.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246690.84 | -- | -- | 1343.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:40:03 | 577093.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 38.00 | 55.00 | 48.51 | 47.85 | 34.74 | 110.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.06 | -- | -- | -- | -- | 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.84 | 1076.03 | 1020.07 | 1154.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.05 | 28.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.43 | -0.29 | 15.02 | 9.03 | 0.19 | 7.29 | 67.25 | 11.51 | 2.36 | 14.60
2025-02-05 10:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1181.60 | 1199.95 | 1025.62 | 1173.03 | 1198.71 | 41.19 | 99.61 | 289.23 | -- | -- | 3.27 | -- | 100.42 | 47.30 | 6.06 | 60.79 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246690.84 | -- | -- | 1327.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:42:03 | 577093.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 41.00 | 5.00 | 519.22 | 518.81 | 34.75 | 112.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.36 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.03 | 1076.45 | 1019.46 | 1157.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.91 | 28.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.43 | -0.30 | 14.95 | 9.34 | 0.62 | 9.34 | 67.59 | 7.08 | 2.48 | 14.25
2025-02-05 10:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1182.35 | 1200.36 | 1026.43 | 1174.19 | 1200.00 | 41.21 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 3.32 | -- | 100.51 | 48.20 | 6.04 | 62.78 | -- | 40.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246690.84 | -- | -- | 1344.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:44:03 | 577093.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 43.00 | 3.00 | 317.28 | 317.22 | 34.79 | 106.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.44 | -- | -- | -- | -- | 65.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.36 | 1077.21 | 1018.50 | 1160.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.96 | 26.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.32 | 14.85 | 9.49 | 0.18 | 10.23 | 69.24 | 8.97 | 2.64 | 14.73
2025-02-05 10:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.26 | 1205.65 | 1027.01 | 1180.85 | 1200.00 | 41.21 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 3.31 | -- | 100.55 | 47.80 | 6.03 | 72.59 | -- | 40.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246690.84 | -- | -- | 1333.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:46:03 | 577093.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 45.00 | 5.00 | 86.32 | 85.46 | 34.85 | 105.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.42 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.76 | 1078.69 | 1019.82 | 1163.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.99 | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.34 | 14.93 | 9.29 | -0.06 | 12.32 | 69.30 | 8.28 | 2.86 | 14.47
2025-02-05 10:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1195.19 | 1204.24 | 1027.56 | 1184.67 | 1195.91 | 41.20 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 3.43 | -- | 100.59 | 47.95 | 6.01 | 91.07 | -- | 40.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246690.84 | -- | -- | 1344.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:48:03 | 577093.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 47.00 | 4.00 | 574.34 | 573.68 | 34.80 | 104.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.42 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.70 | 1079.90 | 1020.07 | 1164.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.12 | 28.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.35 | 14.89 | 9.34 | -0.02 | 11.43 | 74.32 | 6.73 | 2.71 | 14.43
2025-02-05 10:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.28 | 1205.54 | 1027.72 | 1183.81 | 1198.10 | 38.44 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 3.40 | -- | 100.57 | 48.02 | 6.00 | 108.76 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246690.84 | -- | -- | 1220.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:50:03 | 577093.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 49.00 | 4.00 | 183.05 | 182.65 | 35.04 | 109.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.28 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.61 | 1081.34 | 1021.20 | 1166.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.17 | 27.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.38 | 14.79 | 9.33 | -0.03 | 10.42 | 69.83 | 5.07 | 2.78 | 15.20
2025-02-05 10:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1201.73 | 1206.09 | 1029.14 | 1190.16 | 1198.99 | 40.20 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 3.39 | -- | 100.55 | 47.98 | 6.00 | 124.93 | -- | 40.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246690.84 | -- | -- | 1309.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:52:03 | 577093.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 51.00 | 5.00 | 256.86 | 255.86 | 35.29 | 114.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.27 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.31 | 1082.99 | 1023.68 | 1168.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.27 | 28.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.33 | 15.14 | 8.52 | 0.06 | 13.86 | 68.16 | 32.15 | 2.84 | 14.77
2025-02-05 10:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1203.24 | 1204.79 | 1031.72 | 1191.70 | 1199.50 | 39.62 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 3.36 | -- | 100.61 | 47.93 | 5.99 | 76.66 | -- | 40.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246694.91 | -- | -- | 1289.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:54:03 | 577093.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 53.00 | 5.00 | 528.42 | 527.30 | 35.29 | 118.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.50 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.77 | 1083.91 | 1026.10 | 1170.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.51 | 28.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.34 | 15.22 | 8.56 | 0.06 | 12.15 | 60.70 | 17.19 | 2.86 | 14.57
2025-02-05 10:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1201.77 | 1203.69 | 1034.63 | 1189.99 | 1200.00 | 39.94 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 3.42 | -- | 100.74 | 47.95 | 6.01 | 55.48 | -- | 40.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246694.91 | -- | -- | 1296.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:56:03 | 577093.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 55.00 | 3.00 | 103.75 | 103.17 | 35.30 | 108.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.62 | -- | -- | -- | -- | 65.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.16 | 1084.47 | 1028.65 | 1172.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.63 | 26.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.34 | 15.10 | 9.15 | 0.00 | 6.68 | 71.54 | 1.85 | 2.82 | 14.18
2025-02-05 10:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.91 | 1206.40 | 1037.58 | 1189.65 | 1200.00 | 39.26 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 3.30 | -- | 100.82 | 48.00 | 6.03 | 86.86 | -- | 40.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246694.91 | -- | -- | 1251.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:58:03 | 577093.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 57.00 | 4.00 | 372.60 | 371.74 | 35.29 | 108.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.76 | -- | -- | -- | -- | 65.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 10:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.87 | 1084.37 | 1031.33 | 1173.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.85 | 28.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.38 | 15.14 | 9.08 | 0.00 | 7.36 | 77.64 | 0.98 | 2.57 | 14.75
2025-02-05 11:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1197.86 | 1203.65 | 1039.68 | 1185.93 | 1195.73 | 40.00 | 99.62 | 289.23 | -- | -- | 3.40 | -- | 100.88 | 48.05 | 6.06 | 84.11 | -- | 40.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246694.91 | -- | -- | 1311.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:00:03 | 577093.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 58.00 | 57.00 | 382.15 | 381.08 | 35.39 | 118.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.87 | -- | -- | -- | -- | 65.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.23 | 1084.47 | 1033.63 | 1173.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.86 | 27.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.31 | 15.09 | 9.34 | -0.06 | 5.37 | 78.10 | 0.97 | 2.74 | 13.85
2025-02-05 11:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1199.91 | 1202.66 | 1041.40 | 1188.86 | 1190.98 | 39.01 | 99.61 | 289.23 | -- | -- | 3.37 | -- | 100.82 | 47.64 | 6.06 | 32.22 | -- | 40.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246694.91 | -- | -- | 1240.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:02:03 | 577093.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 1.00 | 4.00 | 93.28 | 92.16 | 35.44 | 113.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.80 | -- | -- | -- | -- | 65.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.36 | 1085.16 | 1036.35 | 1174.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.92 | 27.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.36 | 15.05 | 9.20 | -0.09 | 4.48 | 78.43 | 2.18 | 2.33 | 14.12
2025-02-05 11:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.20 | 1204.72 | 1042.41 | 1191.94 | 1192.83 | 38.69 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 3.50 | -- | 100.80 | 47.39 | 6.06 | 38.58 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246694.91 | -- | -- | 1225.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:04:03 | 577093.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 2.00 | 50.00 | 469.59 | 468.93 | 35.36 | 118.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.61 | -- | -- | -- | -- | 65.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.34 | 1085.85 | 1039.33 | 1174.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.08 | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.34 | 15.01 | 9.13 | 0.00 | 4.12 | 73.09 | 2.47 | 2.51 | 13.62
2025-02-05 11:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1203.17 | 1202.28 | 1043.45 | 1189.89 | 1192.21 | 39.19 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 3.30 | -- | 100.76 | 47.40 | 6.09 | 49.34 | -- | 40.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246694.91 | -- | -- | 1255.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:06:03 | 577099.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 5.00 | 3.00 | 222.62 | 222.47 | 35.37 | 120.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.28 | -- | -- | -- | -- | 65.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.50 | 1086.31 | 1041.11 | 1174.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.08 | 26.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.27 | 15.03 | 9.23 | 0.31 | 2.67 | 73.74 | 1.98 | 2.16 | 13.95
2025-02-05 11:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.48 | 1201.32 | 1044.29 | 1190.88 | 1184.09 | 39.51 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 3.27 | -- | 100.74 | 46.92 | 6.12 | 89.68 | -- | 40.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246694.91 | -- | -- | 1261.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:08:03 | 577099.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 7.00 | 3.00 | 267.13 | 266.15 | 35.48 | 112.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.14 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.73 | 1087.40 | 1044.29 | 1175.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.18 | 28.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.26 | 15.13 | 9.01 | 0.38 | 2.91 | 70.17 | 7.83 | 2.17 | 13.88
2025-02-05 11:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1209.46 | 1201.63 | 1045.36 | 1194.23 | 1180.37 | 40.44 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 3.72 | -- | 100.72 | 47.02 | 6.14 | 43.92 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246694.91 | -- | -- | 1309.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:10:03 | 577103.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 9.00 | 4.00 | 460.39 | 458.86 | 35.52 | 116.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.07 | -- | -- | -- | -- | 65.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.66 | 1088.58 | 1048.15 | 1176.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.12 | 27.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.30 | 15.34 | 8.72 | 0.69 | 3.84 | 67.81 | 30.85 | 1.96 | 14.61
2025-02-05 11:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1211.74 | 1207.37 | 1046.43 | 1196.08 | 1188.49 | 40.25 | 99.70 | 289.23 | -- | -- | 3.38 | -- | 100.72 | 47.00 | 6.17 | 68.20 | -- | 40.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246694.91 | -- | -- | 1292.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:12:03 | 577103.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 10.00 | 44.00 | 172.93 | 173.13 | 35.54 | 111.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.28 | -- | -- | -- | -- | 65.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.53 | 1090.23 | 1054.63 | 1177.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.51 | 28.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.35 | 15.42 | 8.65 | 0.07 | 6.36 | 66.61 | 24.88 | 2.17 | 14.27
2025-02-05 11:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1212.05 | 1217.36 | 1047.70 | 1196.49 | 1195.05 | 40.70 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.10 | -- | 100.69 | 45.57 | 6.19 | 27.29 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246694.91 | -- | -- | 1308.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:14:03 | 577103.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 13.00 | 4.00 | 296.89 | 295.94 | 35.48 | 114.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.80 | -- | -- | -- | -- | 65.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.34 | 1091.12 | 1059.55 | 1177.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.46 | 28.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.31 | 15.44 | 8.62 | 0.50 | 9.95 | 67.05 | 60.03 | 2.53 | 14.23
2025-02-05 11:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1208.57 | 1217.57 | 1047.99 | 1193.03 | 1200.00 | 40.75 | 99.72 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 100.74 | 45.45 | 6.19 | 61.94 | -- | 40.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246698.55 | -- | -- | 1311.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:16:03 | 577103.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 14.00 | 56.00 | 418.52 | 417.46 | 35.54 | 118.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.13 | -- | -- | -- | -- | 65.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.07 | 1091.31 | 1062.55 | 1175.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.51 | 28.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.35 | 15.24 | 8.96 | -0.06 | 16.95 | 66.96 | 10.20 | 2.92 | 14.27
2025-02-05 11:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.87 | 1217.15 | 1048.15 | 1187.05 | 1200.00 | 40.75 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.09 | -- | 100.88 | 45.73 | 6.16 | 101.07 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246698.55 | -- | -- | 1309.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:18:03 | 577103.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 59.00 | 131.84 | 130.86 | 35.54 | 114.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.31 | -- | -- | -- | -- | 65.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.96 | 1091.35 | 1064.21 | 1174.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.46 | 26.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.74 | -0.36 | 15.14 | 9.17 | 0.00 | 19.60 | 70.07 | 4.23 | 3.30 | 14.32
2025-02-05 11:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.77 | 1215.05 | 1048.09 | 1187.09 | 1200.00 | 40.31 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.10 | -- | 100.94 | 46.96 | 6.13 | 133.47 | -- | 40.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246698.55 | -- | -- | 1313.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:20:03 | 577103.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 18.00 | 53.00 | 593.55 | 593.00 | 35.54 | 114.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.43 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.34 | 1091.41 | 1065.55 | 1173.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.43 | 28.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.33 | 15.04 | 9.25 | 0.04 | 21.67 | 71.34 | 2.23 | 3.92 | 14.80
2025-02-05 11:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.15 | 1214.29 | 1048.09 | 1188.38 | 1200.00 | 40.39 | 99.70 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 100.98 | 47.24 | 6.10 | 152.99 | -- | 41.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246698.55 | -- | -- | 1306.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:22:03 | 577103.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 20.00 | 46.00 | 139.06 | 138.88 | 35.58 | 114.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.48 | -- | -- | -- | -- | 65.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.11 | 1091.18 | 1066.40 | 1172.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.61 | 27.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.37 | 14.96 | 9.32 | 0.31 | 19.61 | 75.57 | 0.61 | 4.35 | 14.94
2025-02-05 11:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.15 | 1210.60 | 1047.76 | 1185.42 | 1197.48 | 40.44 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.15 | -- | 101.00 | 47.80 | 6.04 | 100.51 | -- | 41.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246698.55 | -- | -- | 1308.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:24:03 | 577103.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 22.00 | 44.00 | 387.78 | 386.63 | 35.51 | 119.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.53 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.83 | 1090.29 | 1066.21 | 1170.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.44 | 27.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.36 | 14.88 | 9.45 | 0.25 | 16.84 | 73.99 | 0.78 | 4.39 | 14.43
2025-02-05 11:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1190.26 | 1214.67 | 1047.18 | 1179.46 | 1200.00 | 40.70 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.09 | -- | 100.98 | 47.25 | 6.02 | 123.12 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246698.55 | -- | -- | 1316.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:26:03 | 577103.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 25.00 | 0.00 | 294.30 | 293.04 | 35.51 | 120.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.51 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.60 | 1089.57 | 1066.60 | 1169.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.48 | 28.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.35 | 14.84 | 9.36 | 0.07 | 18.84 | 70.77 | 4.92 | 4.28 | 14.07
2025-02-05 11:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1188.18 | 1216.25 | 1046.82 | 1177.18 | 1200.00 | 40.56 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.11 | -- | 100.88 | 47.65 | 5.98 | 67.56 | -- | 40.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246698.55 | -- | -- | 1305.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:28:03 | 577103.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 26.00 | 55.00 | 210.08 | 208.30 | 35.48 | 117.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.53 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.07 | 1089.14 | 1066.96 | 1168.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.34 | 28.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 14.82 | 9.24 | 0.00 | 20.53 | 69.35 | 3.16 | 4.33 | 14.82
2025-02-05 11:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1185.83 | 1212.22 | 1046.89 | 1176.53 | 1200.00 | 40.63 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 100.76 | 47.46 | 5.98 | 106.16 | -- | 41.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246698.55 | -- | -- | 1309.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:30:03 | 577108.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 28.00 | 54.00 | 453.17 | 451.10 | 35.51 | 120.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.61 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.70 | 1088.58 | 1066.80 | 1167.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.39 | 26.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.40 | 14.80 | 9.45 | -0.03 | 22.74 | 72.67 | 0.42 | 4.74 | 14.82
2025-02-05 11:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1186.17 | 1214.39 | 1046.92 | 1177.58 | 1200.00 | 40.44 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 100.69 | 47.66 | 6.06 | 111.09 | -- | 40.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246698.55 | -- | -- | 1321.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:32:03 | 577110.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 30.00 | 56.00 | 95.35 | 95.21 | 35.54 | 119.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.77 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.99 | 1088.48 | 1068.17 | 1167.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.24 | 27.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 14.75 | 9.14 | -0.06 | 29.24 | 73.34 | 10.44 | 4.86 | 14.38
2025-02-05 11:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1187.56 | 1217.88 | 1046.63 | 1178.47 | 1200.00 | 40.33 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 2.15 | -- | 100.69 | 47.58 | 6.06 | 137.06 | -- | 40.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246698.55 | -- | -- | 1305.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:34:03 | 577110.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 33.00 | 0.00 | 473.35 | 471.83 | 35.53 | 107.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.99 | -- | -- | -- | -- | 65.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.90 | 1089.07 | 1068.95 | 1166.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.07 | 29.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.31 | 14.49 | 9.06 | 0.44 | 28.95 | 69.26 | 3.55 | 5.11 | 14.45
2025-02-05 11:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1188.08 | 1221.68 | 1046.24 | 1177.79 | 1200.00 | 39.76 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.11 | -- | 100.76 | 47.66 | 6.09 | 92.36 | -- | 41.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246698.55 | -- | -- | 1302.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:36:03 | 577110.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 35.00 | 4.00 | 72.69 | 72.49 | 35.48 | 121.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.13 | -- | -- | -- | -- | 65.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.59 | 1087.33 | 1067.09 | 1166.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.96 | 27.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.31 | 14.29 | 9.05 | 0.44 | 28.46 | 68.00 | 4.54 | 5.10 | 14.00
2025-02-05 11:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1187.26 | 1222.89 | 1045.65 | 1174.25 | 1200.00 | 40.33 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.58 | -- | 100.84 | 51.57 | 6.10 | 93.37 | -- | 41.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246702.34 | -- | -- | 1301.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:38:03 | 577110.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 37.00 | 5.00 | 521.66 | 520.80 | 35.61 | 110.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.17 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.73 | 1087.33 | 1067.78 | 1165.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01 | 27.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.34 | 14.15 | 9.27 | 0.06 | 22.96 | 68.94 | 2.01 | 4.87 | 14.91
2025-02-05 11:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1188.69 | 1225.97 | 1045.49 | 1174.76 | 1200.00 | 40.94 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.59 | -- | 100.82 | 51.89 | 6.08 | 94.46 | -- | 41.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246702.34 | -- | -- | 1341.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:40:03 | 577110.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 38.00 | 55.00 | 284.09 | 283.43 | 35.78 | 115.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.29 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.44 | 1089.24 | 1071.80 | 1166.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.33 | 28.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.36 | 14.35 | 8.97 | 0.06 | 20.96 | 73.49 | 21.70 | 4.62 | 14.30
2025-02-05 11:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1194.13 | 1230.00 | 1046.30 | 1183.10 | 1200.00 | 40.94 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.60 | -- | 100.76 | 48.57 | 6.05 | 134.60 | -- | 41.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246702.34 | -- | -- | 1334.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:42:03 | 577110.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 41.00 | 1.00 | 225.72 | 224.60 | 35.84 | 114.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.69 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.01 | 1089.54 | 1074.26 | 1168.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.43 | 28.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.35 | 14.86 | 8.56 | 0.06 | 29.94 | 65.89 | 71.52 | 4.39 | 15.00
2025-02-05 11:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1198.58 | 1228.40 | 1046.98 | 1189.55 | 1200.00 | 41.94 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.61 | -- | 100.69 | 48.85 | 5.98 | 106.42 | -- | 41.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246702.34 | -- | -- | 1367.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:44:03 | 577110.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 43.00 | 4.00 | 584.60 | 584.72 | 35.81 | 122.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.15 | -- | -- | -- | -- | 65.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.96 | 1090.23 | 1076.82 | 1169.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.70 | 28.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.30 | 15.13 | 8.53 | 0.31 | 29.65 | 61.45 | 77.87 | 4.49 | 13.57
2025-02-05 11:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1197.99 | 1219.81 | 1047.21 | 1188.79 | 1197.58 | 40.63 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.58 | -- | 100.72 | 48.58 | 5.96 | 107.51 | -- | 40.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246702.34 | -- | -- | 1336.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:46:03 | 577110.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 45.00 | 4.00 | 220.29 | 221.29 | 35.83 | 124.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.66 | -- | -- | -- | -- | 65.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.70 | 1089.67 | 1076.82 | 1171.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.61 | 27.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.32 | 8.64 | 7.32 | 0.06 | 12.30 | 56.86 | 77.15 | 2.68 | 14.62
2025-02-05 11:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1199.64 | 1217.67 | 1047.80 | 1190.09 | 1190.60 | 40.95 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.58 | -- | 100.82 | 48.38 | 5.96 | 107.77 | -- | 41.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246702.34 | -- | -- | 1318.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:48:03 | 577110.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 47.00 | 4.00 | 236.53 | 234.46 | 35.86 | 115.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.92 | -- | -- | -- | -- | 65.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.13 | 1090.29 | 1078.32 | 1172.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 28.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.37 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.22 | 17.32 | 264.19 | 0.70 | 14.20
2025-02-05 11:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.14 | 1217.32 | 1048.80 | 1193.10 | 1193.41 | 41.45 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.59 | -- | 100.90 | 48.50 | 5.96 | 130.98 | -- | 41.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246702.34 | -- | -- | 1334.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:50:03 | 577110.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 48.00 | 46.00 | 554.07 | 553.26 | 35.90 | 123.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.04 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.44 | 1090.59 | 1079.11 | 1176.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 | 26.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.32 | 0.12 | 0.11 | -0.03 | 0.49 | 0.63 | 274.56 | 0.93 | 14.70
2025-02-05 11:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1208.26 | 1218.26 | 1049.97 | 1200.00 | 1196.35 | 41.07 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 2.62 | -- | 100.94 | 48.38 | 5.94 | 126.24 | -- | 42.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246702.34 | -- | -- | 1340.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:52:03 | 577110.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 51.00 | 3.00 | 83.27 | 82.70 | 35.83 | 116.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.21 | -- | -- | -- | -- | 65.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.67 | 1093.62 | 1082.10 | 1179.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 27.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.38 | 0.12 | 0.55 | 0.38 | 83.52 | 24.64 | 173.82 | 0.88 | 14.45
2025-02-05 11:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1214.77 | 1223.37 | 1051.60 | 1200.00 | 1200.00 | 41.39 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.57 | -- | 101.02 | 48.40 | 5.97 | 94.41 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246702.34 | -- | -- | 1335.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:54:03 | 577110.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 52.00 | 47.00 | 308.88 | 307.93 | 35.90 | 124.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.33 | -- | -- | -- | -- | 65.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.73 | 1094.94 | 1083.81 | 1184.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 28.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.38 | 0.10 | 0.21 | 0.50 | 267.16 | 372.61 | 0.20 | 0.56 | 15.75
2025-02-05 11:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1220.54 | 1225.24 | 1053.19 | 1200.00 | 1200.00 | 40.88 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 2.59 | -- | 101.15 | 48.49 | 5.97 | 97.78 | -- | 41.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246702.34 | -- | -- | 1322.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:56:03 | 577110.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 55.00 | 4.00 | 337.23 | 336.37 | 35.88 | 109.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.40 | -- | -- | -- | -- | 65.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.04 | 1094.41 | 1082.03 | 1185.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 28.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.35 | 0.10 | 0.21 | 0.50 | 272.17 | 449.10 | 0.06 | 0.70 | 15.65
2025-02-05 11:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1220.92 | 1226.04 | 1054.20 | 1200.00 | 1200.00 | 41.14 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.63 | -- | 101.23 | 48.74 | 6.00 | 144.01 | -- | 42.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246702.34 | -- | -- | 1328.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:58:03 | 577110.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 57.00 | 5.00 | 129.85 | 128.47 | 35.98 | 121.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.21 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 11:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.73 | 1093.52 | 1080.75 | 1186.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 28.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.39 | 0.09 | 0.42 | 0.19 | 248.83 | 449.12 | 0.13 | 4.78 | 15.20
2025-02-05 12:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1217.01 | 1222.85 | 1055.38 | 1200.00 | 1200.00 | 42.95 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.59 | -- | 101.25 | 48.82 | 6.05 | 102.58 | -- | 41.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246702.34 | -- | -- | 1422.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:00:03 | 577110.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 59.00 | 4.00 | 573.99 | 573.39 | 35.86 | 118.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.04 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.83 | 1093.13 | 1079.67 | 1185.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 28.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.34 | 0.10 | 0.19 | 0.31 | 5.94 | 191.39 | 0.23 | 100.50 | 14.40
2025-02-05 12:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1215.49 | 1223.68 | 1056.13 | 1200.00 | 1200.00 | 41.20 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.58 | -- | 101.25 | 48.53 | 6.05 | 102.78 | -- | 42.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246705.78 | -- | -- | 1348.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:02:03 | 577110.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 1.00 | 5.00 | 156.57 | 156.28 | 35.83 | 119.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.06 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.40 | 1093.85 | 1081.08 | 1184.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 27.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.35 | 0.11 | 0.14 | 0.25 | 0.44 | 1.45 | 0.00 | 127.88 | 14.55
2025-02-05 12:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1215.53 | 1226.49 | 1055.90 | 1200.00 | 1200.00 | 40.70 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.61 | -- | 101.31 | 48.58 | 6.06 | 100.71 | -- | 42.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246705.78 | -- | -- | 1322.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:04:03 | 577115.44 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 190.15 | 189.61 | 35.81 | 118.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.13 | -- | -- | -- | -- | 65.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.55 | 1095.77 | 1085.42 | 1183.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 27.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.42 | 0.17 | 1.41 | 0.01 | 135.56 | 15.50
2025-02-05 12:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1213.98 | 1227.29 | 1055.28 | 1200.00 | 1200.00 | 41.38 | 99.62 | 289.23 | -- | -- | 2.58 | -- | 101.32 | 48.44 | 6.06 | 98.40 | -- | 41.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246705.78 | -- | -- | 1342.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:06:03 | 577120.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 5.00 | 4.00 | 595.33 | 595.19 | 35.83 | 120.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.02 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.44 | 1096.10 | 1087.79 | 1182.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 27.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.32 | 0.10 | 0.14 | 1.00 | 0.21 | 1.66 | 0.26 | 136.18 | 14.85
2025-02-05 12:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1214.29 | 1228.74 | 1055.60 | 1200.00 | 1200.00 | 41.89 | 99.72 | 289.23 | -- | -- | 2.59 | -- | 101.32 | 48.80 | 6.05 | 99.63 | -- | 42.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246705.78 | -- | -- | 1369.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:08:03 | 577120.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 7.00 | 5.00 | 129.19 | 127.61 | 35.88 | 122.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.02 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.85 | 1095.47 | 1089.63 | 1181.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.81 | 28.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.34 | 9.13 | 7.07 | -0.06 | 15.88 | 10.94 | 46.03 | 53.89 | 14.38
2025-02-05 12:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1211.70 | 1230.00 | 1055.57 | 1199.81 | 1200.00 | 40.58 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 2.52 | -- | 101.34 | 48.81 | 6.05 | 149.57 | -- | 42.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246705.78 | -- | -- | 1336.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:10:03 | 577123.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 9.00 | 5.00 | 357.50 | 356.90 | 35.98 | 122.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.21 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.84 | 1095.97 | 1091.87 | 1180.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.65 | 27.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.32 | 15.18 | 10.43 | -0.12 | 27.00 | 50.87 | 49.74 | 5.40 | 14.73
2025-02-05 12:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1208.95 | 1223.48 | 1055.38 | 1197.96 | 1198.27 | 41.32 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.58 | -- | 101.34 | 48.82 | 6.03 | 102.51 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246705.78 | -- | -- | 1346.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:12:03 | 577123.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 11.00 | 4.00 | 297.81 | 297.15 | 35.88 | 119.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.18 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.01 | 1097.91 | 1094.08 | 1179.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.17 | 28.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.30 | 15.02 | 10.54 | -0.05 | 22.28 | 63.70 | 7.30 | 4.85 | 14.52
2025-02-05 12:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1206.58 | 1219.85 | 1054.85 | 1198.65 | 1195.19 | 40.64 | 99.70 | 289.23 | -- | -- | 2.56 | -- | 101.32 | 48.28 | 6.04 | 87.90 | -- | 41.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246705.78 | -- | -- | 1325.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:14:03 | 577123.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 13.00 | 5.00 | 236.91 | 235.38 | 35.93 | 124.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.14 | -- | -- | -- | -- | 65.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.37 | 1097.65 | 1094.22 | 1175.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.18 | 28.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.35 | 15.11 | 10.47 | 0.00 | 17.30 | 67.77 | 12.25 | 4.39 | 14.32
2025-02-05 12:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1203.24 | 1218.15 | 1053.36 | 1194.84 | 1192.48 | 41.25 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 2.59 | -- | 101.31 | 48.41 | 6.06 | 75.46 | -- | 41.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246705.78 | -- | -- | 1346.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:16:03 | 577123.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 15.00 | 3.00 | 566.98 | 566.98 | 35.88 | 122.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.88 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.93 | 1097.05 | 1093.92 | 1173.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.29 | 27.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 14.94 | 10.43 | 0.50 | 18.06 | 62.36 | 18.70 | 3.92 | 14.57
2025-02-05 12:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.14 | 1215.60 | 1052.28 | 1194.84 | 1197.28 | 41.22 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.60 | -- | 101.23 | 48.65 | 6.06 | 108.08 | -- | 42.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246705.78 | -- | -- | 1356.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:18:03 | 577123.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 16.00 | 58.00 | 223.88 | 224.54 | 35.83 | 122.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.62 | -- | -- | -- | -- | 65.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.19 | 1096.76 | 1093.42 | 1171.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.18 | 27.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 14.91 | 10.36 | 0.31 | 19.77 | 62.01 | 13.52 | 3.86 | 14.62
2025-02-05 12:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1199.50 | 1214.98 | 1051.70 | 1194.43 | 1197.28 | 40.56 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.60 | -- | 101.09 | 48.62 | 6.04 | 67.90 | -- | 42.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246705.78 | -- | -- | 1295.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:20:03 | 577123.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 19.00 | 4.00 | 244.01 | 241.88 | 35.88 | 112.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.44 | -- | -- | -- | -- | 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.34 | 1096.16 | 1093.42 | 1168.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.43 | 27.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.35 | 14.86 | 10.37 | 0.25 | 22.53 | 64.82 | 35.80 | 3.79 | 14.77
2025-02-05 12:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1193.82 | 1209.77 | 1050.66 | 1186.54 | 1189.27 | 41.14 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.60 | -- | 101.00 | 48.77 | 6.04 | 111.39 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246709.30 | -- | -- | 1331.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:22:03 | 577123.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 21.00 | 5.00 | 429.50 | 428.38 | 35.85 | 117.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.40 | -- | -- | -- | -- | 64.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.08 | 1093.52 | 1090.69 | 1163.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.32 | 28.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.31 | 14.75 | 10.57 | 0.12 | 23.81 | 58.20 | 65.61 | 3.96 | 14.85
2025-02-05 12:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1185.52 | 1207.43 | 1048.51 | 1173.81 | 1187.53 | 40.77 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.56 | -- | 100.90 | 48.57 | 6.02 | 82.91 | -- | 42.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246709.30 | -- | -- | 1317.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:24:03 | 577123.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 23.00 | 4.00 | 64.06 | 63.55 | 35.93 | 119.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.10 | -- | -- | -- | -- | 64.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.90 | 1091.68 | 1089.73 | 1160.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.25 | 28.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.32 | 14.53 | 10.67 | 0.25 | 21.82 | 57.39 | 24.48 | 4.05 | 14.88
2025-02-05 12:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1180.78 | 1209.26 | 1046.50 | 1168.79 | 1193.10 | 40.70 | 99.72 | 289.23 | -- | -- | 2.54 | -- | 100.74 | 48.09 | 6.04 | 158.94 | -- | 42.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246709.30 | -- | -- | 1327.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:26:03 | 577123.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 24.00 | 59.00 | 544.72 | 544.32 | 35.90 | 118.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.87 | -- | -- | -- | -- | 64.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.88 | 1090.33 | 1088.19 | 1157.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.10 | 28.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.31 | 14.53 | 10.21 | 0.50 | 25.95 | 61.13 | 22.09 | 3.73 | 14.85
2025-02-05 12:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1177.28 | 1207.99 | 1044.81 | 1165.81 | 1197.89 | 40.70 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 2.51 | -- | 100.65 | 48.41 | 6.03 | 160.11 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246709.30 | -- | -- | 1306.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:28:03 | 577123.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 26.00 | 47.00 | 213.79 | 213.21 | 35.83 | 112.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.69 | -- | -- | -- | -- | 64.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.75 | 1089.57 | 1086.05 | 1154.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.80 | 27.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 14.38 | 10.44 | 0.00 | 22.00 | 65.00 | 4.93 | 3.79 | 14.52
2025-02-05 12:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1171.03 | 1206.54 | 1042.70 | 1163.61 | 1197.52 | 40.44 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.55 | -- | 100.51 | 49.10 | 6.02 | 90.39 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246709.30 | -- | -- | 1306.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:30:03 | 577123.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 29.00 | 3.00 | 363.25 | 361.87 | 35.90 | 114.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.46 | -- | -- | -- | -- | 64.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.53 | 1086.84 | 1082.63 | 1150.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.81 | 27.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.35 | 14.38 | 10.47 | 0.12 | 20.41 | 66.60 | 23.66 | 3.83 | 14.27
2025-02-05 12:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1167.24 | 1200.84 | 1040.66 | 1159.59 | 1189.89 | 40.83 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.60 | -- | 100.49 | 48.80 | 6.03 | 91.48 | -- | 42.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246709.30 | -- | -- | 1327.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:32:03 | 577123.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 31.00 | 4.00 | 297.92 | 297.61 | 35.93 | 111.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.33 | -- | -- | -- | -- | 64.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.79 | 1085.62 | 1081.34 | 1147.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.51 | 26.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.33 | 14.43 | 10.41 | -0.06 | 19.87 | 62.59 | 25.62 | 3.94 | 15.10
2025-02-05 12:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.77 | 1201.01 | 1038.71 | 1156.39 | 1190.47 | 41.38 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.58 | -- | 100.51 | 48.74 | 6.04 | 90.20 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246709.30 | -- | -- | 1339.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:34:03 | 577123.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 33.00 | 4.00 | 229.78 | 228.77 | 35.83 | 121.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.33 | -- | -- | -- | -- | 64.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.16 | 1083.19 | 1079.11 | 1143.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.28 | 27.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.27 | -0.30 | 14.50 | 10.24 | 0.58 | 20.49 | 61.67 | 35.06 | 4.05 | 15.02
2025-02-05 12:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.79 | 1200.12 | 1037.19 | 1153.49 | 1193.41 | 40.51 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.55 | -- | 100.51 | 48.32 | 6.04 | 138.59 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246709.30 | -- | -- | 1310.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:36:03 | 577123.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 35.00 | 5.00 | 419.04 | 417.40 | 35.83 | 117.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.46 | -- | -- | -- | -- | 64.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.85 | 1082.82 | 1078.06 | 1141.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.97 | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.34 | 14.61 | 9.97 | 0.06 | 22.86 | 64.49 | 30.45 | 3.83 | 15.00
2025-02-05 12:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.02 | 1191.01 | 1035.77 | 1151.23 | 1193.65 | 41.26 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.59 | -- | 100.59 | 48.59 | 6.04 | 147.47 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246709.30 | -- | -- | 1333.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:38:03 | 577123.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 36.00 | 56.00 | 36.17 | 35.40 | 35.90 | 121.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.54 | -- | -- | -- | -- | 64.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.01 | 1080.75 | 1073.37 | 1139.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.96 | 28.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.32 | 14.49 | 10.34 | 0.62 | 19.50 | 65.05 | 5.77 | 4.14 | 14.43
2025-02-05 12:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.16 | 1195.84 | 1034.21 | 1155.37 | 1200.00 | 40.94 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 2.64 | -- | 100.65 | 48.99 | 6.04 | 86.48 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246709.30 | -- | -- | 1345.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:40:03 | 577126.81 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 39.00 | 3.00 | 518.67 | 517.95 | 35.91 | 124.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.58 | -- | -- | -- | -- | 64.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.62 | 1078.82 | 1070.26 | 1140.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.76 | 27.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.32 | 14.56 | 10.11 | 0.62 | 17.72 | 69.44 | 6.46 | 4.08 | 14.90
2025-02-05 12:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1165.58 | 1203.04 | 1033.73 | 1165.27 | 1194.13 | 41.14 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 2.63 | -- | 100.72 | 48.18 | 6.06 | 73.28 | -- | 42.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246712.83 | -- | -- | 1339.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:42:03 | 577130.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 41.00 | 4.00 | 157.75 | 156.77 | 35.95 | 123.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.72 | -- | -- | -- | -- | 64.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.94 | 1078.19 | 1071.21 | 1141.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.64 | 28.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.05 | -0.24 | 14.89 | 9.46 | 0.39 | 24.05 | 71.82 | 40.74 | 3.97 | 15.07
2025-02-05 12:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1174.29 | 1205.48 | 1033.21 | 1171.37 | 1187.29 | 40.63 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.60 | -- | 100.82 | 48.63 | 6.04 | 135.12 | -- | 42.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246712.83 | -- | -- | 1325.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:44:03 | 577130.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 43.00 | 4.00 | 353.39 | 352.53 | 35.93 | 119.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.00 | -- | -- | -- | -- | 64.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.78 | 1078.26 | 1072.92 | 1140.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.54 | 28.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.31 | 14.99 | 9.36 | 0.38 | 29.09 | 66.42 | 95.93 | 4.01 | 15.12
2025-02-05 12:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1173.34 | 1202.97 | 1031.95 | 1167.13 | 1180.51 | 41.39 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.58 | -- | 100.98 | 48.38 | 5.98 | 98.60 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246712.83 | -- | -- | 1358.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:46:03 | 577130.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 45.00 | 4.00 | 378.84 | 377.31 | 35.93 | 123.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.10 | -- | -- | -- | -- | 64.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.59 | 1078.85 | 1075.73 | 1139.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.47 | 27.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.34 | 15.11 | 9.54 | -0.10 | 25.36 | 58.89 | 109.86 | 3.84 | 14.93
2025-02-05 12:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1174.05 | 1205.13 | 1030.79 | 1166.63 | 1186.06 | 40.94 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.65 | -- | 101.09 | 49.25 | 5.99 | 139.08 | -- | 42.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246712.83 | -- | -- | 1344.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:48:03 | 577130.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 47.00 | 4.00 | 91.30 | 90.03 | 35.93 | 113.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.32 | -- | -- | -- | -- | 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.11 | 1079.77 | 1077.73 | 1138.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.56 | 27.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.35 | 15.17 | 9.34 | 0.19 | 28.10 | 63.79 | 36.46 | 4.17 | 14.12
2025-02-05 12:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1178.94 | 1209.77 | 1030.17 | 1171.20 | 1187.02 | 40.95 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 2.58 | -- | 101.23 | 48.80 | 6.01 | 93.44 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246712.83 | -- | -- | 1340.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:50:03 | 577130.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 49.00 | 5.00 | 594.41 | 593.60 | 35.91 | 116.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.66 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.37 | 1079.74 | 1079.74 | 1140.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.45 | 27.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.31 | 15.50 | 8.97 | 0.25 | 29.51 | 63.76 | 68.78 | 4.25 | 15.23
2025-02-05 12:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1186.61 | 1213.43 | 1030.43 | 1179.01 | 1191.87 | 41.38 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.60 | -- | 101.38 | 48.39 | 6.02 | 121.54 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246712.83 | -- | -- | 1367.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:52:03 | 577130.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 51.00 | 3.00 | 155.10 | 155.30 | 36.13 | 123.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.02 | -- | -- | -- | -- | 65.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.60 | 1082.99 | 1083.97 | 1145.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.62 | 29.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.34 | 15.58 | 8.93 | 0.44 | 30.84 | 65.16 | 73.68 | 4.39 | 14.65
2025-02-05 12:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1198.27 | 1221.85 | 1031.72 | 1194.84 | 1200.00 | 42.71 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.57 | -- | 101.50 | 48.64 | 6.03 | 78.62 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246712.83 | -- | -- | 1388.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:54:03 | 577130.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 53.00 | 4.00 | 457.74 | 453.17 | 36.05 | 116.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.44 | -- | -- | -- | -- | 65.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.60 | 1083.38 | 1083.97 | 1149.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.67 | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.34 | 15.45 | 9.08 | 0.44 | 39.32 | 74.46 | 7.10 | 4.51 | 15.20
2025-02-05 12:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.10 | 1224.83 | 1033.63 | 1200.00 | 1200.00 | 42.83 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 2.56 | -- | 101.60 | 48.34 | 6.03 | 88.69 | -- | 42.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246712.83 | -- | -- | 1418.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:56:03 | 577130.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 55.00 | 4.00 | 158.41 | 158.01 | 36.03 | 119.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.11 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.37 | 1085.98 | 1085.68 | 1151.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.90 | 28.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.31 | 15.36 | 9.46 | 0.04 | 48.52 | 83.10 | 0.27 | 5.09 | 15.23
2025-02-05 12:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1201.60 | 1221.92 | 1034.08 | 1195.70 | 1200.00 | 43.59 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.57 | -- | 101.70 | 48.46 | 5.97 | 158.04 | -- | 42.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246712.83 | -- | -- | 1451.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:58:03 | 577130.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 57.00 | 0.00 | 271.30 | 271.24 | 36.08 | 117.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.69 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 12:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.41 | 1085.82 | 1083.38 | 1149.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01 | 29.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.61 | -0.38 | 15.25 | 9.88 | 0.12 | 39.67 | 85.07 | 0.25 | 5.43 | 14.65
2025-02-05 13:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.04 | 1214.98 | 1033.53 | 1188.25 | 1200.00 | 40.95 | 99.72 | 289.23 | -- | -- | 2.60 | -- | 101.87 | 48.70 | 5.98 | 163.76 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246712.83 | -- | -- | 1336.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:00:03 | 577130.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 59.00 | 3.00 | 477.67 | 475.88 | 36.13 | 113.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.95 | -- | -- | -- | -- | 65.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.77 | 1085.29 | 1082.56 | 1149.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.95 | 28.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 15.04 | 9.96 | 0.38 | 27.53 | 78.86 | 1.92 | 5.08 | 15.30
2025-02-05 13:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.11 | 1212.60 | 1032.27 | 1184.26 | 1188.73 | 40.44 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 2.61 | -- | 102.12 | 49.41 | 6.03 | 146.68 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246712.83 | -- | -- | 1327.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:02:03 | 577130.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 5.00 | 42.21 | 40.69 | 36.08 | 120.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.55 | -- | -- | -- | -- | 65.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.56 | 1086.97 | 1084.73 | 1149.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.21 | 29.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.36 | 15.33 | 9.17 | 0.44 | 24.59 | 66.65 | 133.49 | 4.61 | 14.30
2025-02-05 13:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1199.78 | 1213.94 | 1032.37 | 1185.69 | 1184.87 | 40.02 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.59 | -- | 102.33 | 48.81 | 6.04 | 98.93 | -- | 42.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246716.91 | -- | -- | 1310.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:04:03 | 577130.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 4.00 | 516.43 | 514.90 | 36.21 | 116.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.03 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.96 | 1089.21 | 1088.32 | 1151.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.21 | 28.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.92 | -0.30 | 15.13 | 9.25 | 0.51 | 22.29 | 58.22 | 56.06 | 4.32 | 13.80
2025-02-05 13:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1197.24 | 1209.74 | 1031.98 | 1183.17 | 1187.50 | 39.19 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.60 | -- | 102.37 | 48.29 | 6.05 | 122.30 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246716.91 | -- | -- | 1269.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:06:03 | 577135.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 5.00 | 27.32 | 26.45 | 36.18 | 121.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.40 | -- | -- | -- | -- | 65.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.79 | 1088.15 | 1086.21 | 1149.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.46 | 27.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.34 | 14.79 | 9.82 | 0.00 | 20.04 | 64.81 | 4.06 | 4.36 | 14.40
2025-02-05 13:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1191.90 | 1203.04 | 1031.33 | 1173.51 | 1179.86 | 39.95 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 2.56 | -- | 102.33 | 48.24 | 6.08 | 79.74 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246716.91 | -- | -- | 1274.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:08:03 | 577139.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 4.00 | 434.62 | 434.22 | 36.13 | 118.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.76 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.90 | 1087.30 | 1084.27 | 1147.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.45 | 28.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.29 | 14.70 | 10.14 | 0.44 | 16.36 | 70.57 | 0.96 | 4.04 | 13.85
2025-02-05 13:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1185.62 | 1196.76 | 1030.37 | 1167.68 | 1175.24 | 39.51 | 99.73 | 289.23 | -- | -- | 2.56 | -- | 102.25 | 48.28 | 6.12 | 76.54 | -- | 42.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246716.91 | -- | -- | 1273.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:10:03 | 577142.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 4.00 | 371.99 | 370.01 | 36.08 | 115.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.18 | -- | -- | -- | -- | 65.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.57 | 1088.38 | 1083.51 | 1145.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.57 | 27.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.32 | 14.68 | 10.11 | 0.56 | 16.48 | 68.89 | 2.36 | 3.64 | 13.90
2025-02-05 13:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1178.77 | 1191.63 | 1030.11 | 1163.82 | 1174.56 | 39.32 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.58 | -- | 102.12 | 48.53 | 6.11 | 118.83 | -- | 42.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246716.91 | -- | -- | 1249.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:12:03 | 577146.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 5.00 | 8.48 | 8.28 | 36.08 | 124.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.69 | -- | -- | -- | -- | 64.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.31 | 1086.41 | 1081.05 | 1145.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.52 | 27.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.35 | 14.66 | 10.21 | 0.56 | 16.29 | 66.58 | 5.36 | 3.55 | 14.27
2025-02-05 13:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1173.20 | 1192.59 | 1030.01 | 1160.37 | 1181.77 | 39.31 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.57 | -- | 102.00 | 40.65 | 6.11 | 87.87 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246716.91 | -- | -- | 1259.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:14:03 | 577146.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 5.00 | 437.12 | 436.32 | 36.08 | 117.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.35 | -- | -- | -- | -- | 64.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.80 | 1083.38 | 1077.44 | 1144.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.36 | 28.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 14.61 | 10.03 | 0.16 | 18.74 | 63.33 | 14.22 | 3.40 | 13.68
2025-02-05 13:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1170.59 | 1193.61 | 1029.43 | 1158.48 | 1181.09 | 39.44 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.57 | -- | 102.00 | 49.42 | 6.08 | 129.44 | -- | 42.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246716.91 | -- | -- | 1277.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:16:03 | 577146.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 5.00 | 341.40 | 341.60 | 36.08 | 112.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.07 | -- | -- | -- | -- | 64.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.64 | 1082.23 | 1076.03 | 1144.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.20 | 29.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.34 | 14.41 | 10.11 | 0.68 | 19.94 | 61.44 | 13.38 | 3.96 | 13.23
2025-02-05 13:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.13 | 1193.34 | 1029.46 | 1158.61 | 1181.60 | 39.63 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 2.59 | -- | 102.12 | 50.16 | 6.05 | 96.82 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246716.91 | -- | -- | 1277.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:18:03 | 577146.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 16.00 | 45.00 | 4.46 | 4.51 | 36.03 | 111.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.94 | -- | -- | -- | -- | 64.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.83 | 1082.30 | 1074.62 | 1144.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.90 | 27.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.36 | 14.57 | 9.94 | 0.19 | 13.04 | 65.37 | 9.03 | 3.77 | 13.98
2025-02-05 13:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1167.40 | 1194.02 | 1029.62 | 1158.68 | 1187.53 | 39.75 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.54 | -- | 102.25 | 50.03 | 6.08 | 70.30 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246716.91 | -- | -- | 1284.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:20:03 | 577146.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 51.00 | 381.40 | 381.48 | 35.96 | 111.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.85 | -- | -- | -- | -- | 64.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.56 | 1079.67 | 1071.70 | 1147.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.89 | 28.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.30 | 14.77 | 9.76 | 0.49 | 13.80 | 66.82 | 14.13 | 3.61 | 13.96
2025-02-05 13:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1172.12 | 1202.45 | 1030.56 | 1164.66 | 1191.49 | 40.64 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 2.57 | -- | 102.25 | 50.19 | 6.08 | 102.36 | -- | 42.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246716.91 | -- | -- | 1320.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:22:03 | 577146.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 5.00 | 453.74 | 452.42 | 35.98 | 116.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.94 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.24 | 1079.34 | 1072.33 | 1151.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.89 | 28.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.31 | 15.15 | 9.12 | 0.31 | 21.32 | 65.66 | 30.90 | 3.62 | 15.00
2025-02-05 13:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.27 | 1203.07 | 1032.05 | 1169.74 | 1194.67 | 40.01 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.43 | -- | 102.23 | 48.69 | 6.02 | 106.30 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246716.91 | -- | -- | 1319.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:24:03 | 577146.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 22.00 | 51.00 | 119.93 | 119.59 | 34.24 | 98.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.37 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.05 | 1078.65 | 1071.64 | 1152.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.98 | 28.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.36 | 15.58 | 8.84 | 0.59 | 28.40 | 63.84 | 162.23 | 3.92 | 14.93
2025-02-05 13:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1174.46 | 1206.33 | 1032.89 | 1170.32 | 1200.00 | 41.69 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.45 | -- | 102.20 | 48.71 | 5.99 | 62.86 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246716.91 | -- | -- | 1347.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:26:03 | 577146.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 24.00 | 43.00 | 377.43 | 372.94 | 34.26 | 111.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.76 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.93 | 1078.92 | 1071.25 | 1155.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.75 | 29.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.32 | 15.12 | 9.69 | 0.44 | 29.10 | 68.05 | 14.44 | 3.80 | 15.06
2025-02-05 13:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1172.52 | 1207.95 | 1034.31 | 1172.12 | 1200.00 | 41.70 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.46 | -- | 102.16 | 48.18 | 5.97 | 112.07 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246720.09 | -- | -- | 1353.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:28:03 | 577146.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 27.00 | 4.00 | 219.77 | 219.17 | 34.19 | 103.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.33 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.13 | 1077.77 | 1068.46 | 1153.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.67 | 29.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.35 | 15.14 | 9.85 | 0.31 | 32.90 | 77.13 | 2.85 | 4.33 | 15.09
2025-02-05 13:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1170.73 | 1204.72 | 1034.05 | 1170.73 | 1200.00 | 40.70 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.44 | -- | 102.12 | 48.73 | 5.96 | 130.96 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246720.09 | -- | -- | 1309.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:30:03 | 577146.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 28.00 | 48.00 | 184.06 | 185.52 | 34.24 | 104.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.62 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.76 | 1074.75 | 1063.82 | 1151.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.62 | 28.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.37 | 14.97 | 10.26 | 0.06 | 21.18 | 82.80 | 0.25 | 4.06 | 14.25
2025-02-05 13:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.12 | 1200.84 | 1032.89 | 1164.22 | 1200.00 | 39.81 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.40 | -- | 102.10 | 48.50 | 6.00 | 113.19 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246720.09 | -- | -- | 1276.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:32:03 | 577146.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 31.00 | 4.00 | 488.39 | 486.87 | 34.24 | 104.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.50 | -- | -- | -- | -- | 65.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.52 | 1073.08 | 1060.40 | 1148.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.37 | 27.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.34 | 14.92 | 10.18 | 0.62 | 14.25 | 81.28 | 0.42 | 3.39 | 13.70
2025-02-05 13:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.79 | 1198.17 | 1031.82 | 1158.78 | 1200.00 | 40.20 | 99.70 | 289.23 | -- | -- | 2.42 | -- | 102.12 | 48.10 | 6.03 | 114.84 | -- | 42.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246720.09 | -- | -- | 1291.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:34:03 | 577152.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 33.00 | 4.00 | 53.60 | 53.14 | 34.24 | 109.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.26 | -- | -- | -- | -- | 65.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.18 | 1071.54 | 1057.49 | 1146.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.38 | 27.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.40 | 14.91 | 10.15 | 0.00 | 12.36 | 76.53 | 1.73 | 3.71 | 14.07
2025-02-05 13:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1163.99 | 1204.27 | 1031.53 | 1161.69 | 1200.00 | 39.44 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.44 | -- | 102.12 | 48.68 | 6.07 | 83.43 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246720.09 | -- | -- | 1263.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:36:03 | 577152.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 34.00 | 45.00 | 290.45 | 289.79 | 34.21 | 110.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.14 | -- | -- | -- | -- | 65.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.28 | 1070.75 | 1056.71 | 1146.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.20 | 27.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.31 | 14.98 | 9.60 | 0.39 | 18.61 | 76.36 | 0.37 | 3.32 | 14.10
2025-02-05 13:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.71 | 1208.26 | 1031.04 | 1168.59 | 1200.00 | 40.45 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.50 | -- | 102.04 | 48.76 | 6.07 | 81.78 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246720.09 | -- | -- | 1291.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:38:03 | 577152.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 37.00 | 3.00 | 417.40 | 416.05 | 34.24 | 110.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.02 | -- | -- | -- | -- | 65.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.21 | 1071.87 | 1058.24 | 1147.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.25 | 26.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.31 | 14.95 | 9.57 | 0.56 | 21.12 | 75.03 | 0.65 | 3.57 | 14.10
2025-02-05 13:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1172.90 | 1210.67 | 1031.30 | 1175.61 | 1200.00 | 40.45 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.46 | -- | 101.95 | 48.79 | 6.05 | 83.89 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246720.09 | -- | -- | 1301.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:40:03 | 577152.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 39.00 | 4.00 | 12.13 | 11.79 | 34.22 | 110.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.98 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.62 | 1071.80 | 1058.73 | 1147.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.18 | 28.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.30 | -0.31 | 15.02 | 9.55 | 0.00 | 20.37 | 74.12 | 2.72 | 3.49 | 14.40
2025-02-05 13:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1178.94 | 1212.22 | 1031.63 | 1180.99 | 1200.00 | 39.82 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.44 | -- | 101.93 | 48.77 | 6.05 | 93.93 | -- | 42.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246720.09 | -- | -- | 1294.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:42:03 | 577152.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 41.00 | 5.00 | 369.75 | 369.95 | 34.14 | 111.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.00 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.27 | 1072.36 | 1061.15 | 1150.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.30 | 27.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.30 | -0.26 | 15.13 | 9.40 | 0.62 | 20.39 | 73.12 | 15.68 | 3.55 | 14.75
2025-02-05 13:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1186.88 | 1214.43 | 1032.56 | 1187.70 | 1200.00 | 39.82 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.46 | -- | 101.90 | 48.34 | 6.02 | 145.78 | -- | 42.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246720.09 | -- | -- | 1289.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:44:03 | 577152.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 43.00 | 4.00 | 491.53 | 489.46 | 34.22 | 115.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.14 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.67 | 1073.21 | 1064.77 | 1153.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.16 | 28.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.34 | 15.29 | 9.08 | 0.12 | 19.66 | 72.27 | 10.49 | 3.47 | 14.55
2025-02-05 13:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1193.85 | 1219.43 | 1032.79 | 1193.03 | 1200.00 | 39.76 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.43 | -- | 101.90 | 48.59 | 6.03 | 86.81 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246720.09 | -- | -- | 1265.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:46:03 | 577152.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 45.00 | 3.00 | 177.24 | 177.10 | 34.24 | 111.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.26 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.40 | 1075.90 | 1068.92 | 1156.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.26 | 27.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.34 | 15.24 | 9.02 | 0.06 | 16.02 | 74.85 | 4.21 | 3.32 | 13.93
2025-02-05 13:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1201.94 | 1221.85 | 1033.63 | 1200.00 | 1200.00 | 39.62 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 2.45 | -- | 101.90 | 48.47 | 6.08 | 64.06 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246723.69 | -- | -- | 1263.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:48:03 | 577152.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 47.00 | 3.00 | 239.84 | 238.37 | 34.26 | 106.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.36 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.52 | 1077.77 | 1071.74 | 1157.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.36 | 28.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.31 | 15.13 | 9.17 | 0.62 | 16.99 | 73.45 | 3.80 | 3.56 | 14.57
2025-02-05 13:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.90 | 1216.25 | 1033.66 | 1197.21 | 1200.00 | 39.45 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.46 | -- | 101.87 | 48.29 | 6.07 | 63.44 | -- | 42.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246723.69 | -- | -- | 1266.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:50:03 | 577152.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 49.00 | 1.00 | 559.62 | 559.21 | 34.29 | 109.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.40 | -- | -- | -- | -- | 65.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.06 | 1079.51 | 1072.00 | 1154.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.22 | 28.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.34 | 15.07 | 9.48 | 0.38 | 14.86 | 72.15 | 1.28 | 3.29 | 14.70
2025-02-05 13:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.76 | 1212.22 | 1033.53 | 1185.11 | 1200.00 | 40.25 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.44 | -- | 101.83 | 48.85 | 6.06 | 109.02 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246723.69 | -- | -- | 1291.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:52:03 | 577152.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 51.00 | 4.00 | 124.22 | 123.50 | 34.29 | 107.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.32 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.22 | 1080.62 | 1070.82 | 1152.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.27 | 29.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.34 | 14.96 | 9.85 | 0.25 | 11.94 | 71.84 | 0.35 | 3.27 | 14.32
2025-02-05 13:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1188.73 | 1207.92 | 1033.02 | 1176.39 | 1200.00 | 39.88 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.48 | -- | 101.77 | 48.75 | 6.07 | 121.77 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246723.69 | -- | -- | 1281.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:54:03 | 577152.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 52.00 | 54.00 | 249.24 | 248.12 | 34.24 | 105.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.24 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.02 | 1079.57 | 1066.37 | 1149.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.30 | 28.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.35 | 14.94 | 9.95 | 0.12 | 9.92 | 70.22 | 0.19 | 2.97 | 14.80
2025-02-05 13:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1180.54 | 1204.34 | 1032.47 | 1167.84 | 1200.00 | 39.69 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 101.73 | 45.84 | 6.09 | 83.23 | -- | 42.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246723.69 | -- | -- | 1258.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:56:03 | 577152.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 55.00 | 5.00 | 568.04 | 567.64 | 34.99 | 110.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.10 | -- | -- | -- | -- | 64.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.64 | 1077.05 | 1062.32 | 1147.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.53 | 27.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.39 | 14.85 | 9.95 | 0.74 | 11.29 | 72.23 | 0.17 | 3.23 | 14.21
2025-02-05 13:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1172.93 | 1202.66 | 1032.30 | 1160.37 | 1200.00 | 41.27 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 2.15 | -- | 101.67 | 45.73 | 6.08 | 71.81 | -- | 42.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246723.69 | -- | -- | 1334.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:58:03 | 577152.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 56.00 | 52.00 | 261.84 | 261.89 | 35.76 | 119.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.07 | -- | -- | -- | -- | 64.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 13:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.90 | 1076.09 | 1060.30 | 1145.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.49 | 28.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.30 | 14.97 | 9.94 | 0.06 | 13.44 | 71.95 | 0.42 | 3.59 | 15.43
2025-02-05 14:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.69 | 1202.87 | 1032.11 | 1155.17 | 1199.71 | 40.94 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.16 | -- | 101.75 | 46.05 | 6.15 | 66.53 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246723.69 | -- | -- | 1340.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:00:03 | 577152.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 59.00 | 3.00 | 125.74 | 124.68 | 35.93 | 112.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.41 | -- | -- | -- | -- | 64.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.35 | 1073.83 | 1058.24 | 1145.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.51 | 28.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.35 | 14.90 | 9.81 | 0.31 | 13.78 | 73.94 | 2.94 | 3.51 | 14.57
2025-02-05 14:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.25 | 1205.48 | 1031.79 | 1156.55 | 1200.00 | 41.07 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 101.98 | 45.75 | 6.18 | 122.70 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246723.69 | -- | -- | 1349.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:02:03 | 577156.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 1.00 | 4.00 | 496.30 | 495.35 | 35.93 | 115.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.92 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.33 | 1073.28 | 1057.79 | 1147.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.39 | 26.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.33 | 14.78 | 9.46 | 0.00 | 14.83 | 76.17 | 0.26 | 3.69 | 15.16
2025-02-05 14:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1171.30 | 1207.43 | 1032.01 | 1164.39 | 1200.00 | 41.45 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.07 | -- | 102.28 | 45.58 | 6.21 | 123.47 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246723.69 | -- | -- | 1376.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:04:03 | 577156.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 3.00 | 5.00 | 309.60 | 308.79 | 35.94 | 121.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.40 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.49 | 1073.28 | 1058.28 | 1150.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.31 | 27.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.31 | 14.72 | 9.19 | -0.06 | 15.33 | 79.00 | 1.12 | 3.94 | 14.82
2025-02-05 14:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1177.24 | 1212.12 | 1032.76 | 1172.52 | 1200.00 | 40.51 | 99.72 | 289.23 | -- | -- | 2.08 | -- | 102.58 | 45.27 | 6.24 | 66.88 | -- | 42.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246723.69 | -- | -- | 1342.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:06:03 | 577156.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 4.00 | 59.00 | 59.12 | 58.26 | 35.88 | 107.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.82 | -- | -- | -- | -- | 65.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.77 | 1075.47 | 1061.24 | 1153.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29 | 27.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.33 | 14.62 | 9.05 | 0.32 | 14.55 | 79.78 | 1.59 | 4.09 | 14.48
2025-02-05 14:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1183.37 | 1214.53 | 1033.70 | 1181.84 | 1200.00 | 40.69 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 102.93 | 45.67 | 6.25 | 56.08 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246723.69 | -- | -- | 1324.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:08:03 | 577160.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 2.00 | 489.00 | 488.33 | 36.03 | 112.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.07 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.97 | 1074.82 | 1061.44 | 1156.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.14 | 27.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.38 | 14.49 | 9.38 | 0.75 | 13.38 | 79.94 | 0.76 | 4.24 | 14.80
2025-02-05 14:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1189.85 | 1212.63 | 1034.60 | 1186.34 | 1200.00 | 41.44 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 103.24 | 45.76 | 6.22 | 65.44 | -- | 42.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246727.50 | -- | -- | 1382.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:10:03 | 577164.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 9.00 | 0.00 | 212.67 | 211.49 | 35.98 | 121.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.21 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.23 | 1076.00 | 1063.50 | 1159.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.28 | 26.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.27 | 14.60 | 9.46 | 0.44 | 14.65 | 76.71 | 1.41 | 4.20 | 14.35
2025-02-05 14:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1192.59 | 1209.36 | 1036.03 | 1189.85 | 1198.89 | 40.76 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 103.42 | 45.88 | 6.19 | 77.22 | -- | 42.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246727.50 | -- | -- | 1336.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:12:03 | 577164.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 | 49.00 | 183.05 | 181.87 | 35.96 | 111.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.33 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.43 | 1078.09 | 1065.49 | 1163.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.49 | 27.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.34 | 14.85 | 9.47 | 0.28 | 12.55 | 79.38 | 0.55 | 4.20 | 14.45
2025-02-05 14:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1197.65 | 1212.19 | 1038.03 | 1194.91 | 1200.00 | 41.26 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.10 | -- | 103.63 | 45.70 | 6.16 | 129.56 | -- | 42.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246727.50 | -- | -- | 1369.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:14:03 | 577164.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 13.00 | 5.00 | 505.30 | 504.18 | 36.03 | 111.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.46 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.17 | 1078.00 | 1065.78 | 1166.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.85 | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.34 | 15.05 | 9.21 | 0.12 | 12.82 | 81.25 | 0.23 | 3.91 | 14.23
2025-02-05 14:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.42 | 1215.15 | 1039.75 | 1198.44 | 1200.00 | 41.76 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.15 | -- | 103.84 | 45.71 | 6.13 | 67.40 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246727.50 | -- | -- | 1377.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:16:03 | 577164.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 4.00 | 4.46 | 4.51 | 35.98 | 120.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.67 | -- | -- | -- | -- | 65.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.71 | 1079.57 | 1067.91 | 1169.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.85 | 27.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.27 | 15.17 | 9.07 | 0.44 | 14.15 | 81.24 | 0.14 | 4.26 | 14.50
2025-02-05 14:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1207.61 | 1218.95 | 1041.47 | 1200.00 | 1200.00 | 40.69 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 104.12 | 45.38 | 6.11 | 66.42 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246727.50 | -- | -- | 1318.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:18:03 | 577164.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 17.00 | 5.00 | 398.31 | 398.65 | 36.01 | 119.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.85 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.46 | 1080.66 | 1070.16 | 1171.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.04 | 27.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.35 | 15.26 | 8.89 | 0.56 | 15.94 | 77.29 | 3.77 | 4.36 | 14.42
2025-02-05 14:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1209.98 | 1222.27 | 1042.47 | 1200.00 | 1200.00 | 41.19 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 104.37 | 45.84 | 6.09 | 64.84 | -- | 42.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246727.50 | -- | -- | 1326.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:20:03 | 577164.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 19.00 | 3.00 | 418.78 | 417.57 | 36.01 | 117.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.93 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.61 | 1082.33 | 1072.52 | 1173.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.18 | 28.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.24 | -0.35 | 15.22 | 9.07 | 0.55 | 15.89 | 71.66 | 1.30 | 4.35 | 14.05
2025-02-05 14:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.12 | 1224.03 | 1043.74 | 1200.00 | 1200.00 | 41.57 | 99.72 | 289.23 | -- | -- | 2.10 | -- | 104.56 | 45.58 | 6.06 | 90.47 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246727.50 | -- | -- | 1375.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:22:03 | 577164.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 21.00 | 0.00 | 4.51 | 4.57 | 36.03 | 124.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.95 | -- | -- | -- | -- | 65.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.07 | 1083.48 | 1074.62 | 1174.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.33 | 28.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.34 | 15.23 | 9.09 | 0.31 | 16.99 | 72.94 | 6.66 | 4.30 | 15.23
2025-02-05 14:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1203.65 | 1218.67 | 1044.48 | 1196.15 | 1200.00 | 40.75 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 104.78 | 45.88 | 6.04 | 91.71 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246727.50 | -- | -- | 1344.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:24:03 | 577164.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 23.00 | 4.00 | 467.60 | 467.66 | 36.03 | 122.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.87 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.99 | 1083.97 | 1074.72 | 1172.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.50 | 27.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.31 | 15.15 | 9.59 | 0.06 | 13.76 | 71.12 | 4.86 | 4.64 | 15.18
2025-02-05 14:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.15 | 1215.08 | 1044.39 | 1187.02 | 1200.00 | 41.39 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.11 | -- | 104.95 | 45.37 | 6.03 | 90.34 | -- | 42.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246727.50 | -- | -- | 1395.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:26:03 | 577164.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 24.00 | 46.00 | 357.70 | 357.04 | 36.01 | 123.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.80 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.33 | 1082.07 | 1072.52 | 1169.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.50 | 28.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.38 | 15.22 | 9.82 | 0.27 | 11.17 | 76.56 | 7.23 | 4.14 | 14.48
2025-02-05 14:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1190.91 | 1213.60 | 1044.13 | 1180.92 | 1200.00 | 41.45 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 105.12 | 45.66 | 6.00 | 92.91 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246727.50 | -- | -- | 1373.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:28:03 | 577164.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 27.00 | 4.00 | 119.45 | 117.81 | 36.08 | 119.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.73 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.25 | 1081.94 | 1071.05 | 1167.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.73 | 28.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.43 | 15.40 | 9.39 | 0.10 | 11.35 | 70.36 | 12.75 | 3.88 | 14.31
2025-02-05 14:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1188.35 | 1210.70 | 1044.29 | 1179.05 | 1200.00 | 41.44 | 99.72 | 289.23 | -- | -- | 2.16 | -- | 105.32 | 45.56 | 6.02 | 74.40 | -- | 42.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246727.50 | -- | -- | 1390.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:30:03 | 577164.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 29.00 | 5.00 | 516.43 | 515.82 | 36.38 | 126.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.81 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.45 | 1080.46 | 1068.43 | 1166.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.75 | 27.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.31 | 15.54 | 9.31 | 0.19 | 13.41 | 69.58 | 3.01 | 4.31 | 14.88
2025-02-05 14:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1187.63 | 1213.77 | 1044.48 | 1180.68 | 1200.00 | 42.02 | 99.70 | 289.23 | -- | -- | 2.09 | -- | 105.45 | 45.38 | 5.99 | 78.17 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246730.81 | -- | -- | 1382.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:32:03 | 577170.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 31.00 | 4.00 | 244.21 | 243.55 | 36.43 | 117.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.98 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.85 | 1081.12 | 1068.01 | 1169.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.79 | 27.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.33 | 15.49 | 9.48 | 0.32 | 15.99 | 72.80 | 1.25 | 4.37 | 15.02
2025-02-05 14:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1189.72 | 1217.29 | 1045.43 | 1186.71 | 1200.00 | 42.26 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 105.55 | 45.67 | 5.98 | 111.20 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246730.81 | -- | -- | 1406.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:34:03 | 577170.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 33.00 | 1.00 | 206.66 | 204.85 | 36.45 | 117.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.21 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.15 | 1081.05 | 1067.45 | 1170.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.59 | 27.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.35 | 15.50 | 9.39 | 0.62 | 18.98 | 78.86 | 0.32 | 4.80 | 14.70
2025-02-05 14:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1192.79 | 1214.67 | 1046.01 | 1189.27 | 1200.00 | 42.57 | 99.62 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 105.65 | 45.76 | 5.93 | 90.50 | -- | 42.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246730.81 | -- | -- | 1416.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:36:03 | 577170.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 34.00 | 51.00 | 583.40 | 582.62 | 36.43 | 122.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.52 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.76 | 1080.98 | 1066.89 | 1172.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.60 | 28.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.34 | 15.64 | 9.32 | 0.31 | 16.55 | 84.06 | 1.20 | 4.62 | 15.02
2025-02-05 14:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1194.47 | 1210.12 | 1046.63 | 1189.99 | 1199.02 | 41.95 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.15 | -- | 105.82 | 45.74 | 5.97 | 96.46 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246730.81 | -- | -- | 1417.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:38:03 | 577170.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 37.00 | 0.00 | 123.50 | 122.98 | 36.46 | 117.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.88 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.57 | 1081.54 | 1067.35 | 1173.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.55 | 28.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.32 | 15.74 | 9.20 | 0.21 | 17.02 | 80.22 | 0.13 | 4.78 | 15.20
2025-02-05 14:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1194.64 | 1211.43 | 1046.98 | 1188.45 | 1196.45 | 42.44 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 106.06 | 45.76 | 5.97 | 101.82 | -- | 42.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246730.81 | -- | -- | 1438.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:40:03 | 577170.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 38.00 | 59.00 | 314.03 | 313.05 | 36.48 | 127.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.20 | -- | -- | -- | -- | 65.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.82 | 1082.30 | 1068.99 | 1173.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.43 | 27.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.34 | 15.76 | 9.22 | 0.00 | 14.69 | 82.08 | 1.79 | 4.55 | 15.40
2025-02-05 14:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1193.89 | 1211.57 | 1047.05 | 1186.30 | 1200.00 | 42.27 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.11 | -- | 106.25 | 45.59 | 5.98 | 101.64 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246730.81 | -- | -- | 1394.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:42:03 | 577170.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 40.00 | 56.00 | 393.22 | 392.67 | 36.50 | 130.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.36 | -- | -- | -- | -- | 65.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.95 | 1082.59 | 1069.77 | 1173.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.61 | 28.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.11 | -0.35 | 15.71 | 9.41 | 0.06 | 12.83 | 76.64 | 4.83 | 4.85 | 15.88
2025-02-05 14:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1195.32 | 1212.74 | 1047.37 | 1187.94 | 1197.86 | 42.76 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.15 | -- | 106.43 | 45.59 | 6.00 | 99.83 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246730.81 | -- | -- | 1444.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:44:03 | 577170.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 42.00 | 59.00 | 148.86 | 147.16 | 36.48 | 118.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.57 | -- | -- | -- | -- | 65.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.83 | 1083.55 | 1071.80 | 1173.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.39 | 28.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.37 | 15.82 | 9.25 | 0.12 | 10.28 | 76.23 | 8.64 | 4.45 | 16.05
2025-02-05 14:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1199.37 | 1211.88 | 1047.83 | 1191.15 | 1197.82 | 42.65 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 106.64 | 45.51 | 6.03 | 91.37 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246730.81 | -- | -- | 1423.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:46:03 | 577170.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 44.00 | 56.00 | 548.43 | 547.51 | 36.46 | 123.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.83 | -- | -- | -- | -- | 65.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.70 | 1085.19 | 1073.73 | 1175.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.62 | 28.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.36 | -0.30 | 15.94 | 8.92 | 0.31 | 11.48 | 73.49 | 10.49 | 4.49 | 15.85
2025-02-05 14:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1208.74 | 1213.94 | 1048.48 | 1200.00 | 1196.21 | 42.83 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.18 | -- | 106.89 | 45.63 | 6.03 | 113.09 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246730.81 | -- | -- | 1462.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:48:03 | 577170.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 47.00 | 4.00 | 125.17 | 125.37 | 36.48 | 117.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.17 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.83 | 1087.16 | 1077.14 | 1177.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.59 | 28.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.30 | 16.00 | 8.73 | -0.06 | 12.44 | 75.24 | 5.49 | 4.55 | 15.39
2025-02-05 14:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1214.43 | 1216.91 | 1049.06 | 1200.00 | 1196.93 | 43.38 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 107.09 | 45.78 | 6.04 | 77.90 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246730.81 | -- | -- | 1464.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:50:03 | 577170.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 49.00 | 5.00 | 418.43 | 417.11 | 36.48 | 127.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.43 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.26 | 1088.65 | 1079.87 | 1178.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.68 | 27.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.38 | 15.74 | 9.24 | 0.54 | 11.51 | 76.72 | 5.86 | 4.71 | 15.15
2025-02-05 14:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1214.29 | 1216.12 | 1050.07 | 1200.00 | 1199.91 | 43.46 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 107.18 | 45.79 | 6.07 | 63.03 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246734.31 | -- | -- | 1464.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:52:03 | 577170.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 51.00 | 5.00 | 318.60 | 317.88 | 36.48 | 123.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.59 | -- | -- | -- | -- | 65.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.71 | 1089.93 | 1081.15 | 1179.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.73 | 28.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.93 | -0.35 | 15.77 | 9.35 | 0.27 | 11.32 | 82.00 | 0.64 | 5.06 | 14.82
2025-02-05 14:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1214.46 | 1219.88 | 1050.95 | 1200.00 | 1199.50 | 43.27 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 107.34 | 45.56 | 6.04 | 97.92 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246734.31 | -- | -- | 1476.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:54:03 | 577170.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 53.00 | 5.00 | 75.19 | 74.53 | 36.48 | 128.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.90 | -- | -- | -- | -- | 65.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.82 | 1091.45 | 1083.74 | 1181.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.79 | 27.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.32 | 15.85 | 9.03 | 0.41 | 11.40 | 81.56 | 7.01 | 4.34 | 14.87
2025-02-05 14:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1218.01 | 1220.68 | 1051.76 | 1200.00 | 1196.32 | 42.70 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 107.51 | 45.50 | 6.03 | 124.79 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246734.31 | -- | -- | 1433.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:56:03 | 577170.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 54.00 | 51.00 | 410.15 | 409.29 | 36.53 | 119.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.16 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.36 | 1093.23 | 1087.49 | 1183.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.90 | 27.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.35 | 15.92 | 8.81 | 0.50 | 13.15 | 71.43 | 67.24 | 4.68 | 15.38
2025-02-05 14:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1221.23 | 1222.85 | 1052.48 | 1200.00 | 1200.00 | 42.77 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 107.75 | 45.66 | 6.03 | 74.37 | -- | 42.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246734.31 | -- | -- | 1420.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:58:03 | 577170.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 57.00 | 5.00 | 300.77 | 300.25 | 36.53 | 130.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.32 | -- | -- | -- | -- | 65.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 14:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.05 | 1095.07 | 1090.19 | 1184.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.90 | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.34 | 15.62 | 9.23 | 0.55 | 9.46 | 74.10 | 4.21 | 4.77 | 15.55
2025-02-05 15:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1223.86 | 1223.65 | 1052.93 | 1200.00 | 1199.67 | 42.58 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 107.87 | 45.68 | 6.05 | 52.81 | -- | 42.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246734.31 | -- | -- | 1423.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:00:03 | 577170.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 58.00 | 59.00 | 180.15 | 178.28 | 36.53 | 130.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.32 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.39 | 1096.96 | 1093.33 | 1184.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.07 | 27.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.31 | 15.48 | 9.27 | 0.08 | 9.65 | 73.91 | 7.69 | 4.52 | 16.35
2025-02-05 15:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1226.66 | 1223.17 | 1053.55 | 1200.00 | 1197.28 | 42.77 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 2.10 | -- | 107.96 | 45.54 | 6.05 | 51.08 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246734.31 | -- | -- | 1462.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:02:03 | 577175.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 1.00 | 5.00 | 483.65 | 481.78 | 36.48 | 130.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.42 | -- | -- | -- | -- | 65.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.15 | 1098.97 | 1096.53 | 1183.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.04 | 27.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.33 | 15.55 | 9.10 | 0.38 | 10.89 | 71.45 | 10.72 | 4.46 | 14.70
2025-02-05 15:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1226.42 | 1220.57 | 1053.13 | 1200.00 | 1190.54 | 42.27 | 99.70 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 108.08 | 46.14 | 6.04 | 110.41 | -- | 42.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246734.31 | -- | -- | 1421.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:04:03 | 577178.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 3.00 | 2.00 | 115.42 | 115.42 | 36.23 | 123.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.58 | -- | -- | -- | -- | 65.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.25 | 1101.02 | 1100.36 | 1182.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.37 | 27.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.34 | 15.59 | 9.06 | 0.31 | 10.72 | 67.41 | 19.10 | 4.49 | 14.80
2025-02-05 15:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1226.94 | 1220.47 | 1052.74 | 1200.00 | 1188.21 | 42.71 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 2.15 | -- | 108.20 | 45.71 | 6.02 | 113.83 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246734.31 | -- | -- | 1474.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:06:03 | 577178.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 267.19 | 266.61 | 36.10 | 118.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.54 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.95 | 1102.91 | 1103.57 | 1181.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.34 | 28.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.33 | 15.68 | 8.97 | 0.38 | 9.88 | 63.39 | 66.35 | 4.55 | 15.18
2025-02-05 15:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1227.88 | 1221.19 | 1052.74 | 1200.00 | 1188.21 | 42.20 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.19 | -- | 108.33 | 45.88 | 6.01 | 118.91 | -- | 42.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246734.31 | -- | -- | 1423.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:08:03 | 577183.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 7.00 | 5.00 | 546.65 | 545.12 | 36.13 | 113.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.38 | -- | -- | -- | -- | 65.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.50 | 1104.96 | 1106.42 | 1182.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.53 | 28.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.32 | 15.76 | 8.90 | 0.12 | 7.61 | 56.69 | 118.99 | 4.19 | 15.08
2025-02-05 15:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1230.00 | 1223.34 | 1053.32 | 1200.00 | 1193.17 | 41.58 | 99.73 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 108.42 | 45.82 | 6.03 | 77.30 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246734.31 | -- | -- | 1401.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:10:03 | 577183.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 9.00 | 5.00 | 116.14 | 115.48 | 36.08 | 119.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.28 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.18 | 1105.85 | 1107.31 | 1184.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.57 | 27.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.32 | 15.64 | 8.86 | 0.75 | 6.11 | 58.21 | 29.53 | 3.95 | 14.44
2025-02-05 15:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1230.00 | 1226.21 | 1054.07 | 1200.00 | 1200.00 | 42.07 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 108.51 | 46.13 | 6.05 | 51.64 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246734.31 | -- | -- | 1426.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:12:03 | 577183.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 10.00 | 58.00 | 249.90 | 249.04 | 36.05 | 120.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.07 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 196.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.16 | 1106.58 | 1108.57 | 1187.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.73 | 28.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.35 | 15.48 | 9.00 | 0.04 | 5.05 | 65.80 | 5.65 | 3.92 | 14.32
2025-02-05 15:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1222.40 | 1228.43 | 1055.02 | 1200.00 | 1200.00 | 41.27 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 108.62 | 45.90 | 6.07 | 82.87 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246737.61 | -- | -- | 1418.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:14:03 | 577183.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 13.00 | 5.00 | 484.68 | 483.71 | 36.11 | 123.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.94 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 196.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.75 | 1106.85 | 1108.60 | 1187.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.10 | 28.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.80 | -0.43 | 15.52 | 9.09 | 0.19 | 4.29 | 63.37 | 22.32 | 3.90 | 14.62
2025-02-05 15:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1218.26 | 1230.00 | 1055.08 | 1200.00 | 1200.00 | 41.95 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 108.62 | 45.75 | 6.08 | 31.89 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246737.61 | -- | -- | 1400.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:16:03 | 577183.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 22.86 | 22.20 | 36.08 | 114.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.61 | -- | -- | -- | -- | 65.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 196.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.36 | 1106.98 | 1107.18 | 1185.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.04 | 28.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.79 | -0.38 | 15.30 | 9.55 | 0.06 | 4.01 | 61.85 | 4.38 | 3.34 | 15.02
2025-02-05 15:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1201.87 | 1224.24 | 1055.21 | 1200.00 | 1200.00 | 40.39 | 99.62 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 108.58 | 45.75 | 6.09 | 31.40 | -- | 42.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246737.61 | -- | -- | 1347.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:18:03 | 577183.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 17.00 | 5.00 | 449.17 | 448.91 | 36.08 | 119.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.20 | -- | -- | -- | -- | 65.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.25 | 1105.89 | 1102.14 | 1182.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.02 | 26.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.79 | -0.41 | 15.00 | 10.03 | 0.56 | 2.71 | 64.17 | 0.50 | 3.25 | 14.82
2025-02-05 15:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1188.25 | 1213.46 | 1054.40 | 1189.34 | 1200.00 | 40.75 | 99.72 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 108.42 | 46.41 | 6.07 | 51.57 | -- | 42.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246737.61 | -- | -- | 1356.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:20:03 | 577183.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 19.00 | 5.00 | 338.21 | 336.43 | 36.08 | 122.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.52 | -- | -- | -- | -- | 64.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.55 | 1104.69 | 1098.01 | 1180.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.97 | 28.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.33 | 14.99 | 10.32 | -0.08 | 0.45 | 64.27 | 0.49 | 2.92 | 14.75
2025-02-05 15:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1185.62 | 1205.41 | 1053.62 | 1181.87 | 1188.96 | 40.45 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 2.16 | -- | 108.29 | 45.92 | 6.08 | 103.41 | -- | 42.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246737.61 | -- | -- | 1332.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:22:03 | 577183.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 45.00 | 43.68 | 43.13 | 36.08 | 116.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.02 | -- | -- | -- | -- | 64.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.48 | 1103.96 | 1094.68 | 1176.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.19 | 26.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.35 | 15.04 | 10.14 | 0.25 | 0.00 | 62.58 | 0.79 | 2.35 | 14.70
2025-02-05 15:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1172.49 | 1197.93 | 1052.25 | 1172.49 | 1179.42 | 40.44 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.11 | -- | 108.13 | 45.64 | 6.09 | 103.08 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246737.61 | -- | -- | 1356.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:24:03 | 577183.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 22.00 | 46.00 | 461.56 | 461.16 | 36.03 | 114.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.47 | -- | -- | -- | -- | 64.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.39 | 1100.92 | 1089.60 | 1170.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.39 | 27.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.48 | -0.32 | 1.07 | 18.80 | 0.56 | 0.36 | 35.26 | 0.23 | 2.02 | 15.32
2025-02-05 15:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.25 | 1189.14 | 1050.14 | 1155.75 | 1170.66 | 40.44 | 99.62 | 289.23 | -- | -- | 2.15 | -- | 108.00 | 46.07 | 6.14 | 33.17 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246737.61 | -- | -- | 1345.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:26:03 | 577183.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 25.00 | 4.00 | 325.44 | 325.56 | 36.01 | 112.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.03 | -- | -- | -- | -- | 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.89 | 1098.28 | 1084.93 | 1165.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.12 | 27.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.34 | 4.58 | 16.41 | 0.31 | 0.48 | 4.30 | 0.35 | 2.06 | 14.41
2025-02-05 15:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.87 | 1184.36 | 1047.93 | 1144.57 | 1168.76 | 40.44 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 107.88 | 45.71 | 6.19 | 26.73 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246737.61 | -- | -- | 1346.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:28:03 | 577183.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 27.00 | 4.00 | 29.82 | 28.75 | 36.01 | 117.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.72 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.36 | 1095.77 | 1080.85 | 1161.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.31 | 27.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.31 | 15.09 | 10.57 | 0.12 | 0.00 | 44.30 | 2.92 | 2.06 | 13.40
2025-02-05 15:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.17 | 1190.16 | 1046.40 | 1144.00 | 1174.32 | 40.64 | 99.70 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 107.76 | 45.78 | 6.23 | 49.72 | -- | 42.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246737.61 | -- | -- | 1376.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:30:03 | 577183.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 29.00 | 5.00 | 300.45 | 300.20 | 36.08 | 120.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.59 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.95 | 1093.89 | 1079.18 | 1160.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.64 | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.34 | 15.23 | 9.99 | 0.62 | 0.00 | 58.97 | 9.18 | 1.72 | 14.82
2025-02-05 15:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1167.17 | 1193.58 | 1045.43 | 1151.16 | 1182.35 | 40.76 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 107.64 | 46.28 | 6.27 | 49.42 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246737.61 | -- | -- | 1356.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:32:03 | 577187.44 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 31.00 | 5.00 | 475.42 | 475.68 | 36.08 | 114.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.46 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.41 | 1092.44 | 1077.41 | 1160.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.64 | 27.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.33 | 15.24 | 9.66 | 0.88 | 0.00 | 59.24 | 9.86 | 1.83 | 13.87
2025-02-05 15:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.97 | 1196.11 | 1045.04 | 1156.45 | 1187.29 | 40.88 | 99.62 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 107.46 | 46.36 | 6.31 | 23.68 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246741.11 | -- | -- | 1349.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:34:03 | 577190.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 33.00 | 5.00 | 4.51 | 4.66 | 36.13 | 121.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.54 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.91 | 1090.49 | 1075.60 | 1160.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.33 | 26.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.34 | 15.41 | 9.44 | 0.82 | 0.00 | 63.56 | 9.80 | 2.41 | 14.46
2025-02-05 15:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1173.81 | 1200.81 | 1044.29 | 1159.69 | 1186.75 | 40.44 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 107.35 | 45.80 | 6.34 | 23.08 | -- | 42.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246741.11 | -- | -- | 1355.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:36:03 | 577190.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 35.00 | 2.00 | 388.56 | 387.98 | 36.08 | 124.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.69 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.72 | 1089.83 | 1075.60 | 1161.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.17 | 26.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.32 | 15.52 | 9.19 | 0.25 | 0.12 | 59.27 | 39.96 | 1.80 | 14.50
2025-02-05 15:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1188.04 | 1205.72 | 1043.90 | 1169.81 | 1194.02 | 40.71 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.15 | -- | 107.31 | 45.84 | 6.36 | 64.13 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246741.11 | -- | -- | 1347.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:38:03 | 577190.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 37.00 | 4.00 | 280.50 | 280.33 | 36.13 | 121.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.77 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.45 | 1089.83 | 1076.68 | 1162.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.91 | 28.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.41 | 15.57 | 9.10 | 0.11 | 0.70 | 57.52 | 31.71 | 1.79 | 14.00
2025-02-05 15:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1197.58 | 1210.91 | 1043.51 | 1180.68 | 1196.97 | 41.26 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.17 | -- | 107.31 | 45.47 | 6.38 | 70.60 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246741.11 | -- | -- | 1391.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:40:03 | 577190.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 39.00 | 4.00 | 297.20 | 295.28 | 36.08 | 111.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.81 | -- | -- | -- | -- | 65.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.72 | 1090.03 | 1076.78 | 1162.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.96 | 27.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.05 | -0.32 | 15.64 | 9.00 | 0.31 | 2.62 | 61.38 | 23.68 | 2.16 | 15.15
2025-02-05 15:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1183.20 | 1205.82 | 1043.32 | 1176.43 | 1200.00 | 41.95 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 107.35 | 45.54 | 6.39 | 48.00 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246741.11 | -- | -- | 1399.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:42:03 | 577190.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 41.00 | 5.00 | 486.55 | 485.83 | 36.10 | 117.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.93 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.24 | 1089.30 | 1073.83 | 1162.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.84 | 26.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.39 | 15.40 | 9.94 | 0.84 | 2.93 | 71.74 | 2.14 | 2.39 | 14.70
2025-02-05 15:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1184.97 | 1205.89 | 1043.77 | 1176.70 | 1200.00 | 42.40 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.11 | -- | 107.35 | 45.66 | 6.42 | 65.52 | -- | 42.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246741.11 | -- | -- | 1442.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:44:03 | 577190.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 43.00 | 5.00 | 39.16 | 38.90 | 36.05 | 112.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.06 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.52 | 1087.46 | 1070.72 | 1162.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.85 | 27.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.32 | 15.41 | 9.77 | 0.31 | 4.83 | 74.94 | 0.61 | 2.66 | 14.82
2025-02-05 15:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1192.55 | 1210.98 | 1043.97 | 1179.63 | 1200.00 | 41.95 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 107.35 | 45.68 | 6.45 | 108.82 | -- | 42.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246741.11 | -- | -- | 1416.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:46:03 | 577190.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 45.00 | 4.00 | 360.21 | 359.80 | 36.13 | 116.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.37 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.40 | 1087.10 | 1070.66 | 1163.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.91 | 27.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.36 | 15.51 | 9.40 | 0.44 | 7.26 | 73.61 | 2.16 | 3.12 | 14.62
2025-02-05 15:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1193.92 | 1216.53 | 1044.39 | 1182.59 | 1200.00 | 42.20 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 107.43 | 46.22 | 6.44 | 65.86 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246741.11 | -- | -- | 1432.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:48:03 | 577190.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 47.00 | 4.00 | 472.89 | 470.39 | 36.18 | 124.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.67 | -- | -- | -- | -- | 65.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.63 | 1088.02 | 1073.64 | 1165.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.85 | 28.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.43 | 15.53 | 9.34 | 0.35 | 7.23 | 75.23 | 3.05 | 3.13 | 15.45
2025-02-05 15:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.55 | 1221.09 | 1044.94 | 1187.60 | 1199.88 | 42.33 | 99.73 | 289.23 | -- | -- | 2.15 | -- | 107.50 | 46.17 | 6.45 | 42.22 | -- | 42.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246741.11 | -- | -- | 1453.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:50:03 | 577190.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 49.00 | 4.00 | 13.05 | 11.93 | 36.18 | 123.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.02 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.26 | 1089.21 | 1078.59 | 1168.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.92 | 28.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.27 | 15.60 | 8.85 | 0.04 | 13.16 | 75.71 | 8.57 | 3.88 | 15.35
2025-02-05 15:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1209.64 | 1225.48 | 1045.78 | 1193.78 | 1200.00 | 42.96 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 107.56 | 45.61 | 6.44 | 95.39 | -- | 42.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246741.11 | -- | -- | 1437.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:52:03 | 577190.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 51.00 | 5.00 | 513.18 | 513.18 | 36.15 | 118.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.48 | -- | -- | -- | -- | 65.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.00 | 1089.80 | 1080.13 | 1170.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.73 | 28.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.41 | 15.62 | 8.98 | 0.03 | 14.42 | 71.81 | 8.03 | 4.53 | 16.14
2025-02-05 15:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1213.43 | 1225.90 | 1046.27 | 1195.70 | 1200.00 | 42.64 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 107.62 | 45.77 | 6.43 | 103.03 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246741.11 | -- | -- | 1430.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:54:03 | 577192.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 53.00 | 5.00 | 170.00 | 169.88 | 36.08 | 119.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.83 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.41 | 1090.59 | 1081.05 | 1172.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.73 | 26.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.34 | 15.26 | 9.88 | 0.20 | 12.42 | 78.83 | 0.07 | 4.67 | 15.10
2025-02-05 15:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1225.03 | 1230.00 | 1047.47 | 1200.00 | 1200.00 | 41.88 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 107.67 | 45.93 | 6.42 | 127.90 | -- | 42.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246744.58 | -- | -- | 1379.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:56:03 | 577192.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 54.00 | 44.00 | 168.96 | 168.27 | 36.08 | 124.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.96 | -- | -- | -- | -- | 64.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.09 | 1092.50 | 1084.40 | 1176.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.71 | 27.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.32 | 15.38 | 9.01 | 0.06 | 16.54 | 78.54 | 0.82 | 5.18 | 14.88
2025-02-05 15:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1220.12 | 1230.00 | 1048.84 | 1200.00 | 1200.00 | 41.88 | 99.70 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 107.79 | 45.74 | 6.39 | 129.22 | -- | 42.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246744.58 | -- | -- | 1402.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:58:03 | 577192.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 56.00 | 56.00 | 506.88 | 505.50 | 36.16 | 121.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.17 | -- | -- | -- | -- | 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 15:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.07 | 1093.26 | 1086.44 | 1177.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.83 | 28.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.31 | 15.47 | 9.03 | 0.49 | 13.53 | 72.42 | 1.41 | 5.40 | 15.00
2025-02-05 16:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1216.15 | 1228.53 | 1049.42 | 1200.00 | 1200.00 | 41.01 | 99.61 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 107.93 | 45.81 | 6.39 | 69.86 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246744.58 | -- | -- | 1363.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:00:03 | 577192.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 58.00 | 46.00 | 312.59 | 312.44 | 36.13 | 121.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.13 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.30 | 1093.85 | 1087.63 | 1178.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.98 | 28.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.33 | 15.24 | 9.83 | 0.31 | 9.36 | 74.89 | 1.30 | 4.95 | 14.55
2025-02-05 16:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1220.12 | 1229.89 | 1050.59 | 1200.00 | 1200.00 | 41.13 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 108.08 | 45.85 | 6.39 | 47.36 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246744.58 | -- | -- | 1372.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:02:03 | 577196.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 0.00 | 54.00 | 88.59 | 87.99 | 36.03 | 124.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.87 | -- | -- | -- | -- | 64.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.14 | 1093.52 | 1087.86 | 1180.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.89 | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.40 | 15.00 | 9.84 | 0.80 | 11.09 | 74.78 | 3.28 | 5.22 | 14.30
2025-02-05 16:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1221.23 | 1230.00 | 1051.41 | 1200.00 | 1200.00 | 40.38 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.15 | -- | 108.08 | 45.82 | 6.39 | 86.21 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246744.58 | -- | -- | 1338.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:04:03 | 577199.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 3.00 | 5.00 | 509.73 | 509.27 | 35.98 | 116.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.48 | -- | -- | -- | -- | 64.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.66 | 1093.82 | 1087.30 | 1181.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.98 | 27.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.32 | 14.78 | 9.79 | 0.65 | 10.76 | 72.02 | 1.10 | 5.14 | 14.38
2025-02-05 16:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.99 | 1223.27 | 1052.28 | 1200.00 | 1200.00 | 39.95 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.09 | -- | 108.00 | 45.52 | 6.38 | 102.36 | -- | 42.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246744.58 | -- | -- | 1315.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:06:03 | 577199.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 5.00 | 1.00 | 347.50 | 347.15 | 35.93 | 120.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.96 | -- | -- | -- | -- | 64.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.10 | 1092.70 | 1084.11 | 1181.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.93 | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.34 | 14.68 | 10.06 | 0.50 | 7.36 | 69.06 | 0.32 | 4.91 | 14.58
2025-02-05 16:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1189.31 | 1221.57 | 1052.22 | 1195.67 | 1200.00 | 39.82 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.08 | -- | 107.87 | 45.03 | 6.43 | 108.93 | -- | 42.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246744.58 | -- | -- | 1312.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:08:03 | 577199.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 6.00 | 52.00 | 29.76 | 29.42 | 35.90 | 111.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.41 | -- | -- | -- | -- | 64.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.08 | 1091.61 | 1082.26 | 1179.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.09 | 27.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.73 | -0.31 | 14.52 | 9.98 | 0.56 | 3.84 | 68.46 | 2.00 | 4.14 | 13.50
2025-02-05 16:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1190.40 | 1220.12 | 1051.93 | 1187.56 | 1200.00 | 39.25 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 107.71 | 45.18 | 6.47 | 53.33 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246744.58 | -- | -- | 1311.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:10:03 | 577199.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 9.00 | 3.00 | 281.51 | 281.65 | 35.78 | 119.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.89 | -- | -- | -- | -- | 64.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.50 | 1091.18 | 1081.84 | 1178.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.96 | 27.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.32 | 14.27 | 9.61 | 0.50 | 1.81 | 66.27 | 2.31 | 3.51 | 14.70
2025-02-05 16:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1198.27 | 1220.29 | 1051.70 | 1188.76 | 1198.68 | 38.94 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 107.62 | 45.41 | 6.52 | 39.49 | -- | 42.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246744.58 | -- | -- | 1275.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:12:03 | 577199.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 10.00 | 51.00 | 588.72 | 588.72 | 35.78 | 116.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.59 | -- | -- | -- | -- | 64.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.87 | 1091.58 | 1083.58 | 1178.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00 | 27.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.34 | 14.13 | 9.36 | 0.38 | 2.24 | 64.67 | 6.53 | 2.93 | 14.50
2025-02-05 16:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1198.68 | 1216.32 | 1052.28 | 1190.36 | 1186.54 | 39.62 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.11 | -- | 107.50 | 46.14 | 6.55 | 37.74 | -- | 42.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246744.58 | -- | -- | 1319.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:14:03 | 577199.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 13.00 | 4.00 | 294.10 | 293.64 | 35.88 | 128.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.47 | -- | -- | -- | -- | 64.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.80 | 1092.11 | 1087.03 | 1179.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01 | 28.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.48 | -0.31 | 14.20 | 9.22 | 0.55 | 4.00 | 59.22 | 114.36 | 2.96 | 13.93
2025-02-05 16:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.20 | 1215.01 | 1052.41 | 1191.63 | 1182.52 | 39.82 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 107.43 | 45.76 | 6.58 | 80.69 | -- | 42.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246748.69 | -- | -- | 1330.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:16:03 | 577199.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 15.00 | 4.00 | 25.19 | 25.05 | 35.90 | 117.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.47 | -- | -- | -- | -- | 64.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.33 | 1093.13 | 1091.38 | 1179.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.87 | 28.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.48 | -0.36 | 14.10 | 9.16 | 0.44 | 6.29 | 55.12 | 130.86 | 3.10 | 14.69
2025-02-05 16:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.69 | 1223.89 | 1052.87 | 1192.89 | 1193.41 | 40.45 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 107.34 | 45.72 | 6.56 | 100.18 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246748.69 | -- | -- | 1332.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:18:03 | 577199.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 17.00 | 5.00 | 292.37 | 291.05 | 35.90 | 122.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.55 | -- | -- | -- | -- | 64.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.26 | 1094.28 | 1095.54 | 1180.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.84 | 27.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.32 | 14.19 | 9.08 | 0.38 | 8.82 | 55.43 | 57.19 | 3.38 | 15.10
2025-02-05 16:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.98 | 1230.00 | 1054.07 | 1196.11 | 1200.00 | 42.20 | 99.70 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 107.29 | 45.84 | 6.55 | 106.01 | -- | 42.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246748.69 | -- | -- | 1446.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:20:03 | 577204.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 19.00 | 5.00 | 520.65 | 519.88 | 35.90 | 112.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.99 | -- | -- | -- | -- | 64.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.06 | 1095.47 | 1099.07 | 1181.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.77 | 28.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.31 | 14.37 | 8.93 | 0.38 | 14.38 | 59.99 | 26.58 | 3.49 | 14.50
2025-02-05 16:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1215.15 | 1230.00 | 1055.54 | 1199.98 | 1200.00 | 43.14 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 107.26 | 45.55 | 6.54 | 64.54 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246748.69 | -- | -- | 1431.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:22:03 | 577204.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 21.00 | 4.00 | 172.58 | 171.52 | 35.95 | 118.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.81 | -- | -- | -- | -- | 64.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.17 | 1096.06 | 1101.25 | 1182.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.98 | 28.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.31 | 14.58 | 9.03 | 0.54 | 19.44 | 63.40 | 12.89 | 4.79 | 15.25
2025-02-05 16:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1217.95 | 1230.00 | 1056.06 | 1200.00 | 1200.00 | 42.69 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 107.29 | 45.94 | 6.51 | 105.18 | -- | 42.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246748.69 | -- | -- | 1436.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:24:03 | 577204.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 23.00 | 4.00 | 172.18 | 171.86 | 35.96 | 119.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.80 | -- | -- | -- | -- | 64.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.05 | 1096.06 | 1100.79 | 1181.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.92 | 28.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.32 | 14.65 | 9.36 | 0.44 | 21.47 | 65.84 | 19.61 | 5.27 | 14.32
2025-02-05 16:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.61 | 1230.00 | 1056.13 | 1200.00 | 1200.00 | 42.76 | 99.70 | 289.23 | -- | -- | 2.15 | -- | 107.35 | 45.74 | 6.50 | 105.78 | -- | 42.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246748.69 | -- | -- | 1437.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:26:03 | 577204.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 24.00 | 46.00 | 358.02 | 357.42 | 35.93 | 111.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.33 | -- | -- | -- | -- | 64.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.17 | 1095.47 | 1098.28 | 1181.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.96 | 27.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.35 | 14.34 | 10.13 | 0.31 | 18.46 | 75.47 | 0.54 | 6.05 | 15.22
2025-02-05 16:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1203.72 | 1229.92 | 1055.93 | 1200.00 | 1200.00 | 41.01 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.23 | -- | 107.43 | 47.56 | 6.48 | 151.76 | -- | 42.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246748.69 | -- | -- | 1394.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:28:03 | 577204.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 27.00 | 5.00 | 548.43 | 548.43 | 35.78 | 120.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.31 | -- | -- | -- | -- | 64.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.23 | 1095.54 | 1098.24 | 1181.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.66 | 26.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.32 | 14.43 | 9.81 | 0.81 | 15.92 | 73.73 | 5.02 | 5.82 | 14.70
2025-02-05 16:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1213.39 | 1226.07 | 1055.31 | 1200.00 | 1200.00 | 39.88 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 107.51 | 47.57 | 6.48 | 87.30 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246748.69 | -- | -- | 1327.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:30:03 | 577204.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 28.00 | 59.00 | 292.89 | 292.63 | 35.81 | 119.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.00 | -- | -- | -- | -- | 64.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.65 | 1096.33 | 1098.67 | 1183.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.81 | 28.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.35 | 14.53 | 9.55 | 0.50 | 8.15 | 65.73 | 6.42 | 4.94 | 14.60
2025-02-05 16:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1224.38 | 1229.61 | 1055.54 | 1200.00 | 1200.00 | 40.88 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 107.56 | 47.68 | 6.48 | 67.51 | -- | 42.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246748.69 | -- | -- | 1348.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:32:03 | 577210.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 31.00 | 4.00 | 94.69 | 93.57 | 35.78 | 109.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.65 | -- | -- | -- | -- | 64.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.65 | 1097.42 | 1099.57 | 1184.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.99 | 28.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.38 | 14.48 | 9.28 | 0.31 | 8.47 | 67.58 | 1.43 | 4.26 | 14.80
2025-02-05 16:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1220.47 | 1225.00 | 1056.19 | 1200.00 | 1200.00 | 40.00 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.16 | -- | 107.51 | 47.78 | 6.47 | 86.34 | -- | 42.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246748.69 | -- | -- | 1324.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:34:03 | 577210.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 33.00 | 4.00 | 557.49 | 557.32 | 35.86 | 120.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.47 | -- | -- | -- | -- | 64.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.43 | 1097.91 | 1098.67 | 1183.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.02 | 27.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.78 | -0.35 | 14.55 | 9.53 | 0.50 | 5.68 | 70.68 | 1.85 | 3.92 | 14.12
2025-02-05 16:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1212.81 | 1220.68 | 1055.73 | 1200.00 | 1200.00 | 39.09 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.11 | -- | 107.43 | 47.67 | 6.46 | 74.63 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246748.69 | -- | -- | 1274.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:36:03 | 577210.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 35.00 | 4.00 | 254.22 | 253.87 | 35.80 | 119.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.22 | -- | -- | -- | -- | 64.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.96 | 1098.18 | 1097.42 | 1183.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01 | 28.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.38 | 14.42 | 9.86 | 0.50 | 3.39 | 68.99 | 0.61 | 3.53 | 14.22
2025-02-05 16:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1212.81 | 1218.43 | 1055.25 | 1200.00 | 1198.44 | 39.00 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.06 | -- | 107.31 | 47.36 | 6.47 | 33.70 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246748.69 | -- | -- | 1274.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:38:03 | 577210.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 36.00 | 49.00 | 103.89 | 102.77 | 35.83 | 122.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.76 | -- | -- | -- | -- | 64.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.73 | 1098.41 | 1097.15 | 1182.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.74 | 27.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.29 | 14.34 | 9.77 | 0.38 | 3.89 | 69.88 | 1.86 | 3.13 | 13.95
2025-02-05 16:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1207.85 | 1215.70 | 1054.99 | 1199.30 | 1189.37 | 39.44 | 99.62 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 107.09 | 47.46 | 6.48 | 31.17 | -- | 42.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246748.69 | -- | -- | 1288.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:40:03 | 577210.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 39.00 | 5.00 | 535.58 | 535.03 | 35.78 | 121.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.20 | -- | -- | -- | -- | 64.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.97 | 1098.81 | 1098.11 | 1181.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.83 | 26.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.27 | 14.59 | 9.34 | 0.12 | 4.88 | 66.20 | 113.09 | 3.09 | 14.77
2025-02-05 16:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.56 | 1213.87 | 1054.99 | 1196.66 | 1191.39 | 40.19 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 106.89 | 47.44 | 6.49 | 61.64 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246752.17 | -- | -- | 1329.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:42:03 | 577210.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 41.00 | 3.00 | 281.71 | 281.51 | 35.76 | 118.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.98 | -- | -- | -- | -- | 64.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.17 | 1098.48 | 1098.28 | 1179.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.64 | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.02 | -0.35 | 14.71 | 9.39 | 0.25 | 6.62 | 56.31 | 99.08 | 2.96 | 13.90
2025-02-05 16:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.11 | 1214.84 | 1054.56 | 1189.24 | 1193.07 | 39.69 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 106.68 | 47.58 | 6.48 | 77.08 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246752.17 | -- | -- | 1317.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:44:03 | 577210.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 43.00 | 5.00 | 95.26 | 94.34 | 35.86 | 124.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.87 | -- | -- | -- | -- | 64.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.47 | 1098.44 | 1098.44 | 1179.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.62 | 28.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.30 | 14.47 | 9.66 | 0.56 | 7.09 | 59.42 | 22.52 | 3.13 | 14.00
2025-02-05 16:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1203.69 | 1216.67 | 1054.33 | 1189.58 | 1193.34 | 39.45 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 106.51 | 47.83 | 6.49 | 76.58 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246752.17 | -- | -- | 1288.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:46:03 | 577210.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 44.00 | 51.00 | 457.34 | 456.99 | 35.78 | 117.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.72 | -- | -- | -- | -- | 64.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.40 | 1098.94 | 1098.64 | 1180.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.52 | 26.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.81 | -0.37 | 14.47 | 9.40 | 0.75 | 9.73 | 67.02 | 6.66 | 3.35 | 13.09
2025-02-05 16:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1199.74 | 1218.19 | 1054.43 | 1190.40 | 1195.26 | 39.37 | 99.73 | 289.23 | -- | -- | 2.17 | -- | 106.35 | 47.83 | 6.49 | 75.79 | -- | 42.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246752.17 | -- | -- | 1296.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:48:03 | 577210.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 47.00 | 4.00 | 225.87 | 225.26 | 35.71 | 116.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.59 | -- | -- | -- | -- | 64.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.90 | 1098.77 | 1097.72 | 1180.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.48 | 28.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.35 | 14.51 | 9.33 | -0.11 | 11.38 | 68.97 | 2.10 | 3.51 | 14.23
2025-02-05 16:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1199.47 | 1214.74 | 1054.85 | 1188.21 | 1188.42 | 39.25 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.15 | -- | 106.18 | 47.00 | 6.48 | 67.40 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246752.17 | -- | -- | 1279.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:50:03 | 577210.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 49.00 | 4.00 | 130.20 | 129.08 | 35.78 | 120.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.55 | -- | -- | -- | -- | 64.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.22 | 1099.04 | 1097.78 | 1181.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.57 | 28.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.36 | 14.48 | 9.57 | 0.84 | 12.13 | 74.94 | 2.05 | 3.67 | 13.90
2025-02-05 16:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1215.01 | 1214.81 | 1054.82 | 1193.34 | 1184.22 | 39.69 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 106.06 | 47.64 | 6.48 | 108.98 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246752.17 | -- | -- | 1293.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:52:03 | 577210.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 51.00 | 3.00 | 488.94 | 487.87 | 35.75 | 115.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.55 | -- | -- | -- | -- | 64.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.73 | 1100.00 | 1099.30 | 1183.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.43 | 27.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.31 | 14.64 | 9.17 | 0.06 | 14.51 | 71.53 | 8.34 | 3.82 | 14.68
2025-02-05 16:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1221.02 | 1216.12 | 1055.57 | 1200.00 | 1187.22 | 40.82 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 105.98 | 47.85 | 6.47 | 123.99 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246752.17 | -- | -- | 1338.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:54:03 | 577210.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 53.00 | 4.00 | 311.32 | 310.78 | 35.73 | 118.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.73 | -- | -- | -- | -- | 64.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.79 | 1100.62 | 1100.52 | 1184.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.46 | 28.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.38 | 14.78 | 9.02 | 0.12 | 18.38 | 71.55 | 4.59 | 4.08 | 14.35
2025-02-05 16:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1219.43 | 1217.36 | 1056.55 | 1200.00 | 1193.85 | 41.14 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 105.90 | 47.75 | 6.45 | 124.24 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246752.17 | -- | -- | 1335.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:56:03 | 577210.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 54.00 | 54.00 | 27.17 | 26.51 | 35.78 | 116.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.21 | -- | -- | -- | -- | 64.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.78 | 1100.95 | 1101.05 | 1185.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.42 | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.34 | 14.77 | 9.35 | 0.56 | 19.49 | 74.32 | 3.14 | 4.50 | 14.43
2025-02-05 16:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1225.21 | 1218.05 | 1057.10 | 1200.00 | 1195.12 | 40.89 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 105.82 | 47.63 | 6.43 | 61.42 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246752.17 | -- | -- | 1340.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:58:03 | 577210.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 56.00 | 56.00 | 399.48 | 399.02 | 35.75 | 115.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.74 | -- | -- | -- | -- | 64.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 16:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.73 | 1101.35 | 1101.65 | 1186.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.53 | 27.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.39 | 14.76 | 9.43 | 0.21 | 20.84 | 79.64 | 1.69 | 5.01 | 15.30
2025-02-05 17:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1221.64 | 1219.19 | 1057.59 | 1200.00 | 1197.65 | 41.20 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 2.11 | -- | 105.81 | 47.55 | 6.42 | 103.12 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246752.17 | -- | -- | 1351.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:00:03 | 577210.12 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 59.00 | 4.00 | 340.19 | 339.93 | 35.83 | 112.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.14 | -- | -- | -- | -- | 64.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.40 | 1101.35 | 1101.35 | 1186.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29 | 28.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.35 | 14.74 | 9.47 | 0.59 | 23.07 | 79.75 | 2.47 | 5.07 | 14.90
2025-02-05 17:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1218.57 | 1219.29 | 1057.40 | 1200.00 | 1194.33 | 40.64 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 105.81 | 47.55 | 6.40 | 135.28 | -- | 42.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246752.17 | -- | -- | 1321.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:02:03 | 577215.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 0.00 | 59.00 | 66.60 | 65.67 | 35.78 | 114.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.39 | -- | -- | -- | -- | 64.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.70 | 1101.68 | 1101.58 | 1185.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.19 | 26.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.32 | 14.66 | 9.60 | 0.12 | 20.70 | 81.46 | 5.72 | 5.49 | 14.90
2025-02-05 17:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1218.29 | 1221.57 | 1057.14 | 1200.00 | 1199.02 | 40.00 | 99.62 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 105.78 | 48.02 | 6.37 | 129.68 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246752.17 | -- | -- | 1302.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:04:03 | 577215.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 2.00 | 54.00 | 566.52 | 565.91 | 35.83 | 123.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.44 | -- | -- | -- | -- | 64.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.03 | 1101.38 | 1100.99 | 1183.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 26.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.89 | -0.36 | 14.68 | 9.43 | 0.92 | 18.20 | 75.53 | 13.60 | 5.33 | 14.62
2025-02-05 17:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.03 | 1219.91 | 1056.26 | 1200.00 | 1196.80 | 39.69 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.16 | -- | 105.73 | 47.98 | 6.33 | 130.08 | -- | 42.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246755.45 | -- | -- | 1303.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:06:03 | 577215.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 5.00 | 4.00 | 144.12 | 143.37 | 35.86 | 120.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.31 | -- | -- | -- | -- | 64.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.38 | 1101.28 | 1100.72 | 1180.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.10 | 28.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.39 | 14.59 | 9.67 | 0.62 | 13.64 | 74.70 | 29.79 | 4.75 | 14.57
2025-02-05 17:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.74 | 1217.98 | 1054.82 | 1194.47 | 1188.08 | 39.39 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 105.67 | 47.98 | 6.31 | 59.58 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246755.45 | -- | -- | 1277.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:08:03 | 577219.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 7.00 | 4.00 | 290.59 | 290.13 | 35.80 | 111.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.07 | -- | -- | -- | -- | 64.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.09 | 1101.35 | 1101.75 | 1176.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.08 | 28.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.38 | 14.72 | 9.40 | 0.81 | 11.98 | 62.38 | 61.66 | 4.41 | 15.32
2025-02-05 17:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1190.57 | 1214.08 | 1052.77 | 1187.22 | 1181.26 | 39.69 | 99.62 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 105.63 | 47.84 | 6.29 | 57.77 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246755.45 | -- | -- | 1291.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:10:03 | 577219.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 9.00 | 4.00 | 514.85 | 513.18 | 35.83 | 120.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.78 | -- | -- | -- | -- | 64.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.84 | 1101.65 | 1103.34 | 1173.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.97 | 27.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.32 | 14.62 | 9.64 | 0.31 | 10.25 | 58.38 | 40.52 | 4.08 | 13.95
2025-02-05 17:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1194.33 | 1214.15 | 1051.70 | 1182.69 | 1181.19 | 39.43 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.11 | -- | 105.57 | 47.46 | 6.27 | 56.87 | -- | 42.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246755.45 | -- | -- | 1268.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:12:03 | 577219.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 11.00 | 5.00 | 52.88 | 51.82 | 35.73 | 120.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.58 | -- | -- | -- | -- | 64.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.73 | 1102.28 | 1104.92 | 1171.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.04 | 28.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.33 | 14.67 | 9.40 | 0.56 | 10.94 | 59.33 | 48.67 | 4.04 | 14.20
2025-02-05 17:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1198.20 | 1213.91 | 1050.79 | 1183.75 | 1181.02 | 40.18 | 99.70 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 105.49 | 47.77 | 6.26 | 110.14 | -- | 42.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246755.45 | -- | -- | 1315.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:14:03 | 577219.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 12.00 | 49.00 | 264.68 | 263.82 | 35.76 | 115.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.58 | -- | -- | -- | -- | 64.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.44 | 1102.87 | 1106.68 | 1169.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.13 | 28.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.38 | 14.88 | 9.09 | 0.19 | 14.67 | 60.06 | 61.88 | 4.27 | 15.07
2025-02-05 17:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1197.58 | 1216.67 | 1050.30 | 1184.02 | 1191.73 | 40.64 | 99.70 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 105.45 | 47.56 | 6.22 | 87.27 | -- | 42.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246755.45 | -- | -- | 1319.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:16:03 | 577219.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 14.00 | 58.00 | 575.58 | 575.52 | 35.68 | 119.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.84 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.19 | 1103.04 | 1107.24 | 1169.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.37 | 28.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.48 | -0.31 | 14.89 | 9.40 | 0.38 | 13.52 | 65.41 | 67.41 | 4.46 | 15.40
2025-02-05 17:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1203.35 | 1220.61 | 1050.27 | 1188.86 | 1198.89 | 41.19 | 99.70 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 105.42 | 47.68 | 6.18 | 121.26 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246755.45 | -- | -- | 1353.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:18:03 | 577219.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 17.00 | 2.00 | 196.65 | 197.69 | 35.73 | 106.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.20 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.37 | 1103.07 | 1107.28 | 1169.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.27 | 27.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.35 | 14.79 | 9.45 | 0.56 | 11.57 | 70.56 | 14.43 | 4.09 | 15.95
2025-02-05 17:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1208.40 | 1222.99 | 1050.01 | 1193.65 | 1200.00 | 41.82 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 105.45 | 47.57 | 6.17 | 65.07 | -- | 42.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246755.45 | -- | -- | 1375.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:20:03 | 577219.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 19.00 | 4.00 | 211.34 | 209.96 | 35.83 | 124.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.52 | -- | -- | -- | -- | 64.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.78 | 1103.53 | 1107.97 | 1170.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.37 | 28.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.38 | 14.81 | 9.40 | 0.25 | 11.63 | 71.21 | 17.72 | 4.28 | 14.68
2025-02-05 17:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1208.98 | 1224.65 | 1050.40 | 1197.00 | 1200.00 | 41.64 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 105.49 | 47.59 | 6.15 | 52.70 | -- | 41.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246755.45 | -- | -- | 1385.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:22:03 | 577224.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 21.00 | 4.00 | 550.47 | 548.89 | 35.78 | 117.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.88 | -- | -- | -- | -- | 64.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.65 | 1104.10 | 1109.00 | 1171.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.41 | 28.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.36 | 14.89 | 9.21 | 0.69 | 13.38 | 70.50 | 19.86 | 4.67 | 14.70
2025-02-05 17:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1209.98 | 1223.79 | 1050.46 | 1198.89 | 1200.00 | 42.27 | 99.72 | 289.23 | -- | -- | 2.10 | -- | 105.57 | 47.84 | 6.13 | 63.22 | -- | 42.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246755.45 | -- | -- | 1409.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:24:03 | 577224.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 22.00 | 50.00 | 196.31 | 195.70 | 35.78 | 116.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.35 | -- | -- | -- | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.44 | 1104.63 | 1109.43 | 1172.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.54 | 28.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.39 | 15.00 | 9.32 | 0.88 | 12.78 | 71.58 | 3.83 | 4.37 | 15.47
2025-02-05 17:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1218.71 | 1228.33 | 1050.59 | 1200.00 | 1200.00 | 43.21 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 105.67 | 47.90 | 6.11 | 103.14 | -- | 42.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246755.45 | -- | -- | 1429.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:26:03 | 577224.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 25.00 | 1.00 | 182.27 | 181.21 | 35.83 | 118.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.98 | -- | -- | -- | -- | 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.07 | 1106.38 | 1110.73 | 1176.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.64 | 28.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.35 | 15.22 | 8.95 | 0.43 | 18.67 | 72.08 | 12.64 | 4.39 | 16.92
2025-02-05 17:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1230.00 | 1230.00 | 1052.80 | 1200.00 | 1200.00 | 43.75 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.11 | -- | 105.92 | 48.04 | 6.02 | 89.66 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246758.58 | -- | -- | 1456.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:30:03 | 577224.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 29.00 | 4.00 | 126.20 | 125.37 | 35.83 | 120.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.63 | -- | -- | -- | -- | 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.90 | 1106.98 | 1109.63 | 1178.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.71 | 27.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.37 | 15.15 | 9.12 | 0.50 | 21.16 | 79.82 | 1.52 | 5.07 | 16.20
2025-02-05 17:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1230.00 | 1230.00 | 1053.75 | 1200.00 | 1200.00 | 42.83 | 99.70 | 289.23 | -- | -- | 2.10 | -- | 106.06 | 47.76 | 5.98 | 134.76 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246758.58 | -- | -- | 1419.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:32:03 | 577224.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 30.00 | 52.00 | 249.30 | 248.44 | 35.88 | 112.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.27 | -- | -- | -- | -- | 64.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.37 | 1107.14 | 1107.94 | 1179.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.54 | 28.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.36 | 14.82 | 9.76 | 0.43 | 16.49 | 83.81 | 0.54 | 5.02 | 15.37
2025-02-05 17:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1230.00 | 1230.00 | 1053.26 | 1200.00 | 1200.00 | 41.27 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.09 | -- | 106.18 | 47.58 | 5.96 | 81.24 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246758.58 | -- | -- | 1345.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:34:03 | 577224.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 33.00 | 1.00 | 378.44 | 378.69 | 35.98 | 112.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.27 | -- | -- | -- | -- | 64.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.11 | 1106.85 | 1105.79 | 1179.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.54 | 29.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.34 | 14.44 | 10.10 | 0.12 | 13.66 | 81.46 | 1.25 | 5.16 | 13.62
2025-02-05 17:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1230.00 | 1230.00 | 1052.28 | 1200.00 | 1200.00 | 39.75 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 106.25 | 47.74 | 5.96 | 68.08 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246758.58 | -- | -- | 1302.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:36:03 | 577224.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 34.00 | 46.00 | 172.18 | 170.74 | 36.03 | 117.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.71 | -- | -- | -- | -- | 64.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.59 | 1106.25 | 1102.74 | 1177.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.36 | 27.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.32 | 14.20 | 10.31 | 0.31 | 7.16 | 68.12 | 1.66 | 4.56 | 13.13
2025-02-05 17:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1218.15 | 1226.25 | 1051.01 | 1200.00 | 1200.00 | 39.00 | 99.62 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 106.23 | 47.58 | 6.00 | 100.91 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246758.58 | -- | -- | 1253.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:38:03 | 577224.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 37.00 | 3.00 | 548.29 | 547.57 | 35.96 | 112.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.38 | -- | -- | -- | -- | 64.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.14 | 1105.62 | 1100.33 | 1175.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.38 | 26.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.36 | 13.94 | 10.60 | 0.12 | 2.23 | 63.98 | 0.74 | 3.68 | 13.65
2025-02-05 17:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1207.88 | 1219.91 | 1050.30 | 1200.00 | 1200.00 | 38.51 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.11 | -- | 106.07 | 47.97 | 6.00 | 66.72 | -- | 42.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246758.58 | -- | -- | 1233.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:40:03 | 577224.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 39.00 | 3.00 | 59.78 | 59.49 | 35.91 | 124.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.13 | -- | -- | -- | -- | 64.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.69 | 1104.40 | 1098.01 | 1172.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.60 | 27.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.30 | 13.71 | 10.74 | 0.74 | 0.38 | 65.93 | 2.36 | 3.03 | 13.27
2025-02-05 17:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1201.84 | 1211.50 | 1049.58 | 1200.00 | 1194.81 | 38.31 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 105.81 | 47.58 | 6.01 | 41.19 | -- | 42.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246758.58 | -- | -- | 1226.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:42:03 | 577224.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 41.00 | 4.00 | 448.80 | 447.94 | 35.83 | 117.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.10 | -- | -- | -- | -- | 63.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.68 | 1103.04 | 1095.87 | 1169.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.52 | 28.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.32 | 13.62 | 10.63 | 0.34 | 0.25 | 64.49 | 1.38 | 2.47 | 14.95
2025-02-05 17:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1188.15 | 1205.78 | 1048.22 | 1197.28 | 1185.62 | 38.25 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 105.49 | 48.06 | 6.04 | 32.49 | -- | 41.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246758.58 | -- | -- | 1218.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:44:03 | 577228.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 43.00 | 4.00 | 322.65 | 321.90 | 35.86 | 112.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.26 | -- | -- | -- | -- | 63.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.96 | 1101.85 | 1095.37 | 1166.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.53 | 27.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.32 | 13.58 | 10.52 | 0.12 | 0.38 | 62.68 | 8.08 | 2.50 | 14.35
2025-02-05 17:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.77 | 1202.93 | 1046.79 | 1181.09 | 1187.33 | 38.43 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 2.11 | -- | 105.24 | 48.19 | 6.07 | 28.34 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246758.58 | -- | -- | 1224.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:46:03 | 577228.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 44.00 | 42.00 | 9.75 | 9.69 | 35.86 | 116.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.69 | -- | -- | -- | -- | 63.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.57 | 1099.43 | 1093.75 | 1158.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.28 | 27.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.34 | 13.48 | 10.76 | 0.06 | 0.83 | 56.83 | 14.83 | 1.90 | 13.98
2025-02-05 17:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.29 | 1193.44 | 1043.45 | 1158.21 | 1174.56 | 37.80 | 99.61 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 104.87 | 48.12 | 6.09 | 34.67 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246761.97 | -- | -- | 1203.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:48:03 | 577228.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 47.00 | 3.00 | 528.68 | 528.48 | 35.83 | 113.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.95 | -- | -- | -- | -- | 63.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.15 | 1096.79 | 1091.31 | 1150.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.13 | 27.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.29 | 13.33 | 11.00 | 0.31 | 1.01 | 57.37 | 8.69 | 2.40 | 14.50
2025-02-05 17:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.57 | 1186.75 | 1040.66 | 1143.53 | 1168.01 | 37.87 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 2.10 | -- | 104.52 | 47.75 | 6.13 | 78.92 | -- | 42.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246761.97 | -- | -- | 1206.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:50:03 | 577228.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 49.00 | 4.00 | 255.19 | 255.34 | 35.76 | 122.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.39 | -- | -- | -- | -- | 63.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.51 | 1093.82 | 1088.84 | 1144.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.05 | 28.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.31 | 13.27 | 11.10 | 0.25 | 0.86 | 54.92 | 7.36 | 2.37 | 14.38
2025-02-05 17:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.78 | 1183.81 | 1038.42 | 1139.54 | 1164.87 | 38.06 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 2.15 | -- | 104.14 | 45.15 | 6.18 | 39.56 | -- | 41.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246761.97 | -- | -- | 1209.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:52:03 | 577228.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 51.00 | 3.00 | 143.83 | 142.65 | 35.80 | 121.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.02 | -- | -- | -- | -- | 63.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.07 | 1091.58 | 1087.30 | 1140.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.85 | 27.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 13.28 | 10.89 | 0.62 | 1.79 | 57.35 | 9.41 | 2.18 | 13.57
2025-02-05 17:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.01 | 1181.09 | 1036.32 | 1140.04 | 1161.28 | 38.05 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 103.81 | 46.63 | 6.20 | 84.33 | -- | 42.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246761.97 | -- | -- | 1216.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:54:03 | 577228.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 52.00 | 53.00 | 497.94 | 497.54 | 35.68 | 111.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.80 | -- | -- | -- | -- | 63.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.82 | 1089.73 | 1085.82 | 1138.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.60 | 27.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.32 | 13.30 | 10.62 | 0.31 | 3.92 | 61.70 | 12.62 | 2.25 | 13.98
2025-02-05 17:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.11 | 1180.99 | 1034.80 | 1142.63 | 1161.69 | 38.44 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 103.51 | 46.07 | 6.21 | 51.87 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246761.97 | -- | -- | 1220.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:56:03 | 577228.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 54.00 | 50.00 | 358.62 | 358.22 | 35.78 | 120.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.67 | -- | -- | -- | -- | 63.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.10 | 1087.49 | 1084.01 | 1137.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.45 | 28.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.34 | 13.38 | 10.49 | 0.36 | 6.86 | 65.54 | 4.04 | 2.32 | 13.30
2025-02-05 17:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.61 | 1180.20 | 1033.18 | 1145.55 | 1161.62 | 38.31 | 99.72 | 289.23 | -- | -- | 2.09 | -- | 103.34 | 45.65 | 6.22 | 96.19 | -- | 41.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246761.97 | -- | -- | 1215.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:58:03 | 577228.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 57.00 | 2.00 | 62.14 | 61.48 | 35.78 | 116.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.67 | -- | -- | -- | -- | 63.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 17:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.53 | 1085.65 | 1082.43 | 1137.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.35 | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.36 | 13.48 | 10.40 | 0.27 | 8.10 | 68.12 | 9.12 | 2.84 | 13.75
2025-02-05 18:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.03 | 1181.29 | 1032.14 | 1146.92 | 1165.10 | 38.07 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.11 | -- | 103.28 | 45.51 | 6.23 | 63.07 | -- | 42.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246761.97 | -- | -- | 1219.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:00:03 | 577228.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 59.00 | 2.00 | 443.16 | 442.90 | 35.73 | 111.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.66 | -- | -- | -- | -- | 63.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.84 | 1083.51 | 1080.10 | 1138.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.06 | 28.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.51 | -0.34 | 13.46 | 10.30 | 0.46 | 10.07 | 66.55 | 6.86 | 2.89 | 13.25
2025-02-05 18:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.16 | 1179.90 | 1031.27 | 1141.85 | 1166.32 | 38.12 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.11 | -- | 103.28 | 45.80 | 6.24 | 109.04 | -- | 41.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246761.97 | -- | -- | 1209.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:02:03 | 577233.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 1.00 | 3.00 | 266.06 | 265.55 | 35.78 | 120.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.58 | -- | -- | -- | -- | 63.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.86 | 1081.28 | 1076.42 | 1137.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.06 | 28.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.30 | 13.51 | 10.41 | 0.50 | 10.50 | 69.15 | 1.92 | 3.07 | 13.70
2025-02-05 18:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.85 | 1176.36 | 1030.40 | 1138.37 | 1166.63 | 38.51 | 99.62 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 103.28 | 45.69 | 6.24 | 109.83 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246761.97 | -- | -- | 1228.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:04:03 | 577237.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 191.94 | 190.35 | 35.68 | 118.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.54 | -- | -- | -- | -- | 63.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.32 | 1079.51 | 1073.18 | 1137.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.88 | 27.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 13.62 | 10.37 | 0.00 | 10.60 | 68.98 | 1.20 | 3.31 | 14.38
2025-02-05 18:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.83 | 1176.02 | 1029.62 | 1138.73 | 1165.37 | 38.06 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 103.36 | 46.38 | 6.24 | 55.78 | -- | 41.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246761.97 | -- | -- | 1223.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:06:03 | 577237.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 5.00 | 4.00 | 595.19 | 595.33 | 35.74 | 115.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.61 | -- | -- | -- | -- | 63.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.79 | 1077.67 | 1070.49 | 1136.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.92 | 27.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.24 | -0.32 | 13.75 | 10.07 | 0.12 | 12.21 | 72.89 | 6.22 | 3.52 | 13.48
2025-02-05 18:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.43 | 1177.38 | 1028.88 | 1137.39 | 1168.52 | 38.70 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 103.50 | 45.96 | 6.25 | 54.01 | -- | 42.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246761.97 | -- | -- | 1242.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:08:03 | 577237.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 7.00 | 4.00 | 175.17 | 175.17 | 35.74 | 116.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.66 | -- | -- | -- | -- | 64.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.93 | 1076.32 | 1068.86 | 1136.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81 | 27.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.31 | 13.89 | 10.01 | 0.69 | 13.69 | 70.14 | 3.88 | 3.63 | 14.27
2025-02-05 18:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.90 | 1183.13 | 1028.39 | 1141.25 | 1174.36 | 38.31 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 2.11 | -- | 103.63 | 45.78 | 6.31 | 80.01 | -- | 42.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246761.97 | -- | -- | 1230.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:10:03 | 577237.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 9.00 | 3.00 | 284.75 | 283.63 | 35.76 | 121.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.80 | -- | -- | -- | -- | 64.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.76 | 1075.54 | 1068.07 | 1138.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.70 | 26.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.30 | 13.86 | 9.63 | 0.31 | 17.42 | 70.40 | 4.08 | 3.61 | 14.27
2025-02-05 18:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1167.03 | 1187.36 | 1028.69 | 1151.13 | 1183.13 | 38.68 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 2.15 | -- | 103.81 | 46.16 | 6.35 | 129.21 | -- | 41.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246765.20 | -- | -- | 1252.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:12:03 | 577237.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 11.00 | 3.00 | 450.78 | 449.11 | 35.63 | 113.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.13 | -- | -- | -- | -- | 64.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.34 | 1075.24 | 1066.34 | 1142.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.62 | 28.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.34 | 13.80 | 9.28 | 0.50 | 21.52 | 73.32 | 0.74 | 3.98 | 14.35
2025-02-05 18:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1182.52 | 1194.74 | 1029.56 | 1162.09 | 1198.92 | 39.95 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.13 | -- | 104.02 | 45.91 | 6.35 | 83.28 | -- | 41.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246765.20 | -- | -- | 1304.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:14:03 | 577237.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 13.00 | 3.00 | 51.96 | 51.41 | 35.71 | 116.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.54 | -- | -- | -- | -- | 64.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.74 | 1075.50 | 1066.01 | 1147.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.53 | 27.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.39 | 13.84 | 9.07 | 0.13 | 28.20 | 76.22 | 3.20 | 4.43 | 13.93
2025-02-05 18:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.45 | 1202.56 | 1031.33 | 1174.83 | 1200.00 | 40.57 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 104.29 | 46.20 | 6.36 | 70.41 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246765.20 | -- | -- | 1344.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:16:03 | 577237.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 15.00 | 3.00 | 427.26 | 427.06 | 35.66 | 114.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.25 | -- | -- | -- | -- | 64.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.45 | 1075.77 | 1065.78 | 1151.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.65 | 27.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 13.95 | 8.87 | 0.69 | 40.19 | 70.62 | 13.73 | 5.27 | 15.68
2025-02-05 18:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1201.08 | 1204.65 | 1033.21 | 1183.27 | 1200.00 | 40.83 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 104.52 | 46.10 | 6.31 | 148.97 | -- | 42.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246765.20 | -- | -- | 1350.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:18:03 | 577237.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 17.00 | 2.00 | 345.51 | 345.11 | 35.76 | 110.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.26 | -- | -- | -- | -- | 64.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.89 | 1075.93 | 1065.85 | 1155.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.52 | 28.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.29 | 13.86 | 9.43 | -0.06 | 38.50 | 80.10 | 1.06 | 5.81 | 13.65
2025-02-05 18:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1206.54 | 1212.98 | 1034.54 | 1190.09 | 1200.00 | 41.39 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 104.78 | 46.15 | 6.26 | 126.51 | -- | 42.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246765.20 | -- | -- | 1369.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:20:03 | 577237.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 19.00 | 4.00 | 26.37 | 25.45 | 35.69 | 115.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.07 | -- | -- | -- | -- | 64.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.73 | 1076.78 | 1068.46 | 1158.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.58 | 28.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.32 | 14.06 | 9.32 | 0.20 | 46.39 | 85.77 | 5.84 | 6.14 | 14.75
2025-02-05 18:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.43 | 1217.77 | 1036.25 | 1195.67 | 1200.00 | 41.95 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 2.15 | -- | 105.03 | 45.85 | 6.18 | 162.37 | -- | 41.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246765.20 | -- | -- | 1414.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:22:03 | 577237.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 21.00 | 3.00 | 463.55 | 463.23 | 35.70 | 121.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.88 | -- | -- | -- | -- | 64.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.43 | 1077.47 | 1070.89 | 1160.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.58 | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.35 | 14.41 | 9.03 | 0.25 | 59.15 | 84.34 | 9.31 | 6.86 | 15.18
2025-02-05 18:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.12 | 1219.81 | 1037.61 | 1197.38 | 1200.00 | 42.76 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 105.30 | 46.15 | 6.09 | 163.88 | -- | 41.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246765.20 | -- | -- | 1434.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:24:03 | 577237.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 22.00 | 55.00 | 344.10 | 343.33 | 35.76 | 112.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.75 | -- | -- | -- | -- | 64.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.99 | 1078.36 | 1073.80 | 1163.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.83 | 28.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.07 | -0.27 | 14.57 | 9.32 | 0.64 | 67.42 | 88.09 | 3.65 | 7.44 | 15.05
2025-02-05 18:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1216.74 | 1226.80 | 1039.23 | 1200.00 | 1200.00 | 43.20 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.14 | -- | 105.65 | 46.98 | 5.96 | 168.73 | -- | 41.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246765.20 | -- | -- | 1463.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:26:03 | 577237.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 25.00 | 3.00 | 153.23 | 151.85 | 35.66 | 106.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.72 | -- | -- | -- | -- | 64.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.67 | 1079.54 | 1077.11 | 1164.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.85 | 27.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.59 | -0.36 | 14.68 | 9.25 | 0.74 | 92.05 | 89.57 | 4.83 | 8.02 | 15.12
2025-02-05 18:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1218.43 | 1230.00 | 1040.04 | 1200.00 | 1200.00 | 42.89 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.27 | -- | 105.95 | 46.31 | 5.82 | 174.56 | -- | 42.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246765.20 | -- | -- | 1454.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:28:03 | 577242.69 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 27.00 | 2.00 | 594.06 | 593.95 | 35.78 | 116.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.47 | -- | -- | -- | -- | 64.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.13 | 1080.49 | 1079.60 | 1164.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.87 | 27.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.34 | 14.62 | 9.48 | 0.75 | 101.15 | 89.69 | 2.46 | 8.46 | 13.75
2025-02-05 18:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1217.67 | 1229.47 | 1040.01 | 1200.00 | 1200.00 | 40.76 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 3.35 | -- | 106.20 | 62.19 | 5.77 | 137.58 | -- | 41.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246765.20 | -- | -- | 1353.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:30:03 | 577242.69 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 29.00 | 2.00 | 145.30 | 145.15 | 35.83 | 111.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.73 | -- | -- | -- | -- | 64.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.82 | 1081.87 | 1081.41 | 1165.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.98 | 27.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.34 | 14.27 | 9.86 | 0.31 | 69.24 | 87.64 | 1.65 | 8.49 | 13.90
2025-02-05 18:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1213.12 | 1223.13 | 1040.04 | 1200.00 | 1200.00 | 39.94 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 3.81 | -- | 106.35 | 62.58 | 5.79 | 147.62 | -- | 41.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246765.20 | -- | -- | 1308.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:32:03 | 577242.69 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 30.00 | 56.00 | 259.85 | 258.39 | 35.71 | 117.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.28 | -- | -- | -- | -- | 64.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.48 | 1083.12 | 1081.94 | 1165.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.09 | 28.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.32 | 14.40 | 9.79 | 0.50 | 5.57 | 81.93 | 0.85 | 5.09 | 14.02
2025-02-05 18:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.18 | 1213.49 | 1039.62 | 1198.30 | 1199.85 | 37.94 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.04 | -- | 106.10 | 49.37 | 5.96 | 97.69 | -- | 41.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246769.12 | -- | -- | 1201.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:34:03 | 577242.69 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 33.00 | 2.00 | 532.07 | 531.01 | 35.64 | 118.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.38 | -- | -- | -- | -- | 64.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.68 | 1083.91 | 1081.77 | 1165.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.53 | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.33 | 14.25 | 10.25 | 0.12 | 3.76 | 80.03 | 0.85 | 3.09 | 13.52
2025-02-05 18:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.87 | 1206.03 | 1039.62 | 1195.56 | 1194.16 | 38.70 | 99.62 | 289.23 | -- | -- | 2.08 | -- | 105.57 | 45.69 | 6.07 | 66.20 | -- | 42.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246769.12 | -- | -- | 1230.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:36:03 | 577242.69 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 35.00 | 3.00 | 44.40 | 43.74 | 35.69 | 112.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.22 | -- | -- | -- | -- | 64.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.67 | 1084.43 | 1080.62 | 1164.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.45 | 27.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.35 | 14.11 | 10.11 | 0.38 | 10.49 | 77.45 | 2.80 | 2.80 | 13.55
2025-02-05 18:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1189.31 | 1196.62 | 1039.07 | 1187.39 | 1183.64 | 37.24 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 2.07 | -- | 105.07 | 45.94 | 6.10 | 89.11 | -- | 42.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246769.12 | -- | -- | 1177.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:38:03 | 577242.69 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 37.00 | 3.00 | 594.01 | 593.95 | 35.56 | 110.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.20 | -- | -- | -- | -- | 64.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.16 | 1084.14 | 1077.70 | 1161.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.58 | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.34 | 13.91 | 10.24 | 0.56 | 16.39 | 72.61 | 3.97 | 3.07 | 13.72
2025-02-05 18:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1173.88 | 1190.02 | 1038.19 | 1175.48 | 1183.95 | 37.69 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.07 | -- | 104.70 | 45.27 | 6.12 | 40.06 | -- | 41.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246769.12 | -- | -- | 1200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:40:03 | 577242.69 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 39.00 | 4.00 | 128.68 | 128.53 | 35.66 | 117.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.26 | -- | -- | -- | -- | 64.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.28 | 1083.22 | 1074.00 | 1158.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.48 | 27.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.34 | 13.80 | 10.58 | 0.12 | 17.15 | 69.17 | 0.90 | 3.66 | 13.37
2025-02-05 18:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1174.05 | 1189.37 | 1037.61 | 1171.03 | 1179.49 | 37.81 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.07 | -- | 104.47 | 45.58 | 6.13 | 94.09 | -- | 42.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246769.12 | -- | -- | 1208.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:42:03 | 577247.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 41.00 | 2.00 | 358.94 | 357.62 | 35.63 | 121.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.54 | -- | -- | -- | -- | 64.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.57 | 1082.53 | 1071.93 | 1155.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.57 | 28.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.31 | 13.80 | 10.32 | 0.81 | 20.03 | 67.53 | 0.85 | 3.65 | 13.88
2025-02-05 18:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1173.95 | 1188.18 | 1037.03 | 1169.13 | 1172.66 | 37.43 | 99.62 | 289.23 | -- | -- | 2.07 | -- | 104.31 | 45.80 | 6.11 | 85.39 | -- | 42.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246769.12 | -- | -- | 1214.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:44:03 | 577247.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 43.00 | 4.00 | 331.91 | 330.79 | 35.61 | 110.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.07 | -- | -- | -- | -- | 64.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.79 | 1082.03 | 1071.18 | 1154.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.57 | 28.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.93 | -0.35 | 13.86 | 9.98 | 0.39 | 21.20 | 70.04 | 1.35 | 3.96 | 13.15
2025-02-05 18:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1177.89 | 1185.04 | 1036.25 | 1167.13 | 1170.22 | 37.68 | 99.72 | 289.23 | -- | -- | 2.12 | -- | 104.27 | 45.70 | 6.06 | 100.28 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246769.12 | -- | -- | 1219.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:46:03 | 577247.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 44.00 | 59.00 | 34.85 | 33.73 | 35.56 | 115.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.77 | -- | -- | -- | -- | 64.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.66 | 1081.97 | 1070.92 | 1155.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.50 | 27.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.34 | 13.89 | 9.88 | 0.19 | 23.06 | 71.35 | 3.74 | 3.92 | 13.52
2025-02-05 18:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1191.15 | 1186.47 | 1036.48 | 1174.70 | 1167.54 | 37.50 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.08 | -- | 104.27 | 45.72 | 6.03 | 100.89 | -- | 42.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246769.12 | -- | -- | 1209.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:48:03 | 577247.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 47.00 | 3.00 | 456.79 | 456.27 | 35.64 | 118.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.70 | -- | -- | -- | -- | 64.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.53 | 1082.43 | 1071.74 | 1157.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.42 | 28.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.36 | 14.01 | 9.38 | 0.56 | 33.46 | 68.69 | 4.57 | 4.70 | 13.48
2025-02-05 18:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1189.89 | 1188.49 | 1036.64 | 1177.58 | 1168.42 | 37.69 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.03 | -- | 104.27 | 45.36 | 5.98 | 114.54 | -- | 42.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246769.12 | -- | -- | 1222.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:50:03 | 577247.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 49.00 | 3.00 | 374.38 | 373.81 | 35.56 | 106.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.56 | -- | -- | -- | -- | 64.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.17 | 1082.46 | 1072.55 | 1159.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.26 | 27.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.26 | 14.04 | 9.59 | 0.31 | 36.60 | 68.05 | 2.99 | 5.09 | 14.23
2025-02-05 18:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1185.07 | 1189.92 | 1037.26 | 1175.89 | 1171.88 | 37.38 | 99.62 | 289.23 | -- | -- | 2.08 | -- | 104.27 | 45.70 | 5.95 | 115.79 | -- | 42.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246769.12 | -- | -- | 1209.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:52:03 | 577247.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 51.00 | 2.00 | 20.16 | 19.90 | 35.61 | 118.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.47 | -- | -- | -- | -- | 64.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.57 | 1081.90 | 1072.16 | 1160.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.27 | 28.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.55 | -0.33 | 14.10 | 9.73 | 0.19 | 35.31 | 75.00 | 1.21 | 5.48 | 12.75
2025-02-05 18:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1182.14 | 1190.33 | 1037.45 | 1173.47 | 1180.14 | 38.06 | 99.61 | 289.23 | -- | -- | 2.10 | -- | 104.27 | 45.45 | 5.93 | 127.41 | -- | 42.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246769.12 | -- | -- | 1246.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:54:03 | 577247.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 53.00 | 3.00 | 485.43 | 484.97 | 35.61 | 106.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.40 | -- | -- | -- | -- | 64.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.79 | 1080.79 | 1069.71 | 1161.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.06 | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.55 | -0.29 | 14.16 | 9.73 | 0.25 | 34.18 | 76.02 | 3.99 | 5.52 | 13.15
2025-02-05 18:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.55 | 1187.46 | 1037.87 | 1171.23 | 1179.49 | 38.25 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.09 | -- | 104.29 | 46.20 | 5.95 | 158.31 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246769.12 | -- | -- | 1232.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:56:03 | 577247.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 54.00 | 52.00 | 282.31 | 281.36 | 35.58 | 106.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.33 | -- | -- | -- | -- | 64.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.49 | 1079.80 | 1067.09 | 1161.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.05 | 28.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.55 | -0.32 | 14.19 | 9.91 | 0.19 | 28.74 | 77.30 | 0.82 | 5.67 | 13.23
2025-02-05 18:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1178.67 | 1191.90 | 1037.87 | 1169.64 | 1174.15 | 37.94 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.09 | -- | 104.33 | 45.68 | 5.96 | 101.22 | -- | 42.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246769.12 | -- | -- | 1233.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:58:03 | 577247.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 56.00 | 45.00 | 87.59 | 86.06 | 35.52 | 118.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.28 | -- | -- | -- | -- | 64.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 18:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.50 | 1079.90 | 1067.97 | 1163.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.15 | 27.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.35 | 14.53 | 9.38 | 0.44 | 37.17 | 74.76 | 20.80 | 5.46 | 13.25
2025-02-05 19:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1194.57 | 1196.08 | 1038.84 | 1177.89 | 1171.74 | 38.06 | 99.70 | 289.23 | -- | -- | 2.05 | -- | 104.45 | 45.75 | 5.93 | 104.53 | -- | 42.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246769.12 | -- | -- | 1232.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:00:03 | 577247.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 59.00 | 3.00 | 555.71 | 554.73 | 35.52 | 111.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.47 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.24 | 1081.18 | 1070.79 | 1166.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.21 | 27.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.40 | 14.71 | 8.97 | 0.44 | 53.43 | 72.39 | 13.11 | 6.29 | 13.95
2025-02-05 19:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.43 | 1197.89 | 1039.62 | 1187.16 | 1169.95 | 37.99 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.09 | -- | 104.56 | 46.34 | 5.93 | 152.58 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246772.08 | -- | -- | 1257.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:02:03 | 577247.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 1.00 | 4.00 | 181.73 | 180.55 | 35.66 | 118.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.66 | -- | -- | -- | -- | 65.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.46 | 1083.32 | 1075.34 | 1169.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.17 | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.32 | 14.90 | 8.67 | 0.12 | 64.74 | 73.36 | 19.15 | 6.64 | 13.53
2025-02-05 19:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1216.25 | 1199.54 | 1040.95 | 1195.05 | 1171.54 | 39.26 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 2.08 | -- | 104.72 | 49.40 | 5.88 | 157.44 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246772.08 | -- | -- | 1285.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:04:03 | 577252.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 3.00 | 4.00 | 328.75 | 327.02 | 35.52 | 114.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.99 | -- | -- | -- | -- | 65.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.96 | 1084.86 | 1078.46 | 1171.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.01 | 27.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.33 | 15.16 | 8.47 | 0.12 | 79.70 | 68.51 | 35.84 | 6.98 | 13.68
2025-02-05 19:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.82 | 1201.15 | 1042.51 | 1192.01 | 1180.61 | 39.37 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.07 | -- | 104.86 | 49.52 | 5.83 | 180.61 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246772.08 | -- | -- | 1290.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:06:03 | 577252.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 5.00 | 4.00 | 526.75 | 526.38 | 35.59 | 120.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.39 | -- | -- | -- | -- | 65.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.60 | 1085.78 | 1079.83 | 1172.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.26 | 28.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.34 | 15.19 | 9.07 | 0.75 | 64.36 | 69.48 | 18.29 | 7.10 | 14.62
2025-02-05 19:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1207.40 | 1204.75 | 1043.77 | 1193.48 | 1192.55 | 40.38 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.08 | -- | 104.89 | 49.47 | 5.85 | 182.83 | -- | 42.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246772.08 | -- | -- | 1314.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:08:03 | 577252.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 7.00 | 2.00 | 171.72 | 172.07 | 35.54 | 112.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.87 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.21 | 1086.14 | 1079.51 | 1173.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.44 | 29.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 15.28 | 9.15 | 0.25 | 50.34 | 72.03 | 3.91 | 6.56 | 14.60
2025-02-05 19:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.13 | 1205.61 | 1044.91 | 1193.03 | 1193.75 | 39.56 | 99.72 | 289.23 | -- | -- | 2.24 | -- | 104.86 | 54.54 | 5.92 | 126.40 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246772.08 | -- | -- | 1287.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:10:03 | 577252.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 9.00 | 3.00 | 227.04 | 224.92 | 35.64 | 115.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.32 | -- | -- | -- | -- | 65.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.60 | 1086.18 | 1079.08 | 1174.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.58 | 27.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.35 | 15.18 | 9.51 | 0.19 | 39.58 | 79.87 | 0.33 | 6.11 | 14.20
2025-02-05 19:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1201.49 | 1203.41 | 1045.69 | 1191.46 | 1186.78 | 39.39 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.60 | -- | 104.72 | 54.92 | 5.99 | 115.20 | -- | 42.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246772.08 | -- | -- | 1261.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:12:03 | 577252.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 11.00 | 3.00 | 580.69 | 580.15 | 35.54 | 112.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.59 | -- | -- | -- | -- | 65.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.50 | 1086.47 | 1079.54 | 1174.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.71 | 27.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.30 | 15.25 | 9.51 | 0.50 | 27.03 | 81.64 | 1.55 | 5.79 | 14.98
2025-02-05 19:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1193.89 | 1199.98 | 1045.78 | 1186.88 | 1180.85 | 40.58 | 99.73 | 289.23 | -- | -- | 2.64 | -- | 104.54 | 54.84 | 6.05 | 101.69 | -- | 42.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246772.08 | -- | -- | 1312.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:14:03 | 577252.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 13.00 | 3.00 | 189.95 | 189.61 | 35.56 | 115.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.81 | -- | -- | -- | -- | 65.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.00 | 1087.07 | 1080.13 | 1174.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.97 | 27.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 15.50 | 9.38 | 0.25 | 20.44 | 78.55 | 21.14 | 4.70 | 13.98
2025-02-05 19:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1195.60 | 1197.31 | 1045.69 | 1185.48 | 1171.88 | 40.07 | 99.64 | 289.23 | -- | -- | 2.69 | -- | 104.29 | 54.91 | 6.09 | 84.41 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246772.08 | -- | -- | 1297.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:16:03 | 577252.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 15.00 | 4.00 | 200.73 | 199.30 | 35.62 | 113.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.13 | -- | -- | -- | -- | 65.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.83 | 1087.82 | 1081.80 | 1174.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.14 | 27.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 15.63 | 9.19 | 0.55 | 19.90 | 75.32 | 13.93 | 4.18 | 14.64
2025-02-05 19:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.05 | 1198.03 | 1045.98 | 1185.89 | 1174.19 | 40.08 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 2.66 | -- | 104.09 | 55.13 | 6.11 | 120.49 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246772.08 | -- | -- | 1299.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:18:03 | 577252.62 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 17.00 | 4.00 | 567.98 | 567.18 | 35.64 | 109.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.44 | -- | -- | -- | -- | 66.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.37 | 1088.88 | 1083.32 | 1174.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.17 | 27.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 15.79 | 8.93 | 0.25 | 24.71 | 74.83 | 18.32 | 3.79 | 13.90
2025-02-05 19:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.90 | 1201.46 | 1046.43 | 1185.55 | 1187.36 | 40.25 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.62 | -- | 103.94 | 54.38 | 6.12 | 130.20 | -- | 42.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246772.08 | -- | -- | 1286.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:20:03 | 577257.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 18.00 | 56.00 | 118.47 | 117.40 | 35.61 | 116.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.87 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.10 | 1089.60 | 1083.55 | 1175.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.33 | 28.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.36 | 15.76 | 9.04 | 0.31 | 24.54 | 74.81 | 3.33 | 3.81 | 14.60
2025-02-05 19:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.11 | 1206.47 | 1046.56 | 1184.05 | 1193.07 | 39.94 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.63 | -- | 103.79 | 50.12 | 6.10 | 80.69 | -- | 42.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246772.08 | -- | -- | 1278.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:22:03 | 577257.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 21.00 | 3.00 | 383.67 | 383.12 | 35.67 | 115.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.20 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.63 | 1090.46 | 1083.84 | 1175.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.14 | 26.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.33 | 15.71 | 9.10 | 0.14 | 25.84 | 78.32 | 0.31 | 3.84 | 14.73
2025-02-05 19:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1197.72 | 1209.33 | 1046.56 | 1184.36 | 1195.49 | 40.69 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.68 | -- | 103.69 | 50.24 | 6.09 | 78.84 | -- | 41.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246775.64 | -- | -- | 1316.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:24:03 | 577257.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 23.00 | 3.00 | 270.43 | 270.03 | 35.67 | 111.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.43 | -- | -- | -- | -- | 66.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.63 | 1091.55 | 1084.14 | 1174.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.30 | 28.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.35 | 15.65 | 9.08 | 0.43 | 31.93 | 76.51 | 0.57 | 3.93 | 14.20
2025-02-05 19:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1201.60 | 1212.19 | 1046.27 | 1185.18 | 1196.11 | 40.01 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.61 | -- | 103.69 | 50.43 | 6.06 | 96.82 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246775.64 | -- | -- | 1287.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:26:03 | 577257.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 25.00 | 3.00 | 204.93 | 202.92 | 35.69 | 111.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.61 | -- | -- | -- | -- | 66.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.53 | 1092.80 | 1085.59 | 1174.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.40 | 27.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.49 | -0.34 | 15.74 | 8.96 | 0.62 | 41.72 | 76.76 | 1.81 | 4.36 | 15.18
2025-02-05 19:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1208.60 | 1214.63 | 1046.08 | 1189.82 | 1198.44 | 39.75 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.61 | -- | 103.73 | 50.55 | 6.00 | 154.10 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246775.64 | -- | -- | 1288.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:28:03 | 577257.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 27.00 | 4.00 | 525.89 | 524.45 | 35.64 | 109.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.77 | -- | -- | -- | -- | 66.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.96 | 1093.79 | 1086.77 | 1174.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.43 | 27.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.36 | 15.58 | 9.12 | 0.19 | 38.58 | 75.91 | 1.84 | 4.29 | 14.02
2025-02-05 19:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1214.84 | 1214.63 | 1045.69 | 1194.19 | 1199.16 | 39.82 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.57 | -- | 103.76 | 50.28 | 6.00 | 106.96 | -- | 42.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246775.64 | -- | -- | 1283.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:30:03 | 577257.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 28.00 | 49.00 | 121.31 | 120.31 | 35.61 | 106.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.72 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.03 | 1094.58 | 1087.33 | 1174.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.35 | 27.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.37 | 15.37 | 9.40 | 0.44 | 30.10 | 76.85 | 0.43 | 4.45 | 14.30
2025-02-05 19:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1218.22 | 1213.12 | 1045.49 | 1198.65 | 1198.75 | 39.19 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.54 | -- | 103.81 | 49.62 | 6.00 | 101.19 | -- | 41.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246775.64 | -- | -- | 1268.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:32:03 | 577257.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 30.00 | 44.00 | 279.06 | 279.18 | 35.66 | 121.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.48 | -- | -- | -- | -- | 65.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.50 | 1095.90 | 1087.40 | 1175.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.36 | 27.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.24 | -0.32 | 15.12 | 9.37 | 0.38 | 31.37 | 79.45 | 1.05 | 4.16 | 14.23
2025-02-05 19:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1216.53 | 1213.18 | 1045.20 | 1198.20 | 1200.00 | 38.75 | 99.70 | 289.23 | -- | -- | 2.52 | -- | 103.84 | 49.65 | 6.00 | 99.27 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246775.64 | -- | -- | 1254.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:34:03 | 577257.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 32.00 | 52.00 | 479.39 | 478.07 | 35.63 | 118.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.09 | -- | -- | -- | -- | 65.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.93 | 1096.72 | 1086.47 | 1174.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.50 | 28.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.33 | 15.00 | 9.45 | 0.41 | 35.11 | 74.37 | 0.77 | 4.58 | 14.18
2025-02-05 19:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1211.88 | 1210.57 | 1044.84 | 1197.04 | 1196.42 | 39.07 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.51 | -- | 103.84 | 50.43 | 5.99 | 147.62 | -- | 42.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246775.64 | -- | -- | 1259.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:36:03 | 577257.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 34.00 | 53.00 | 58.17 | 57.25 | 35.61 | 120.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.70 | -- | -- | -- | -- | 65.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.24 | 1097.39 | 1086.24 | 1173.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.51 | 26.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.32 | 14.92 | 9.63 | 0.56 | 35.72 | 74.25 | 0.25 | 4.66 | 14.12
2025-02-05 19:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1211.32 | 1211.74 | 1044.61 | 1196.18 | 1193.75 | 38.70 | 99.71 | 289.23 | -- | -- | 2.52 | -- | 103.86 | 49.68 | 5.97 | 104.04 | -- | 42.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246775.64 | -- | -- | 1232.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:38:03 | 577262.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 36.00 | 53.00 | 345.31 | 345.11 | 35.66 | 110.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.40 | -- | -- | -- | -- | 65.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.74 | 1097.48 | 1085.95 | 1173.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.59 | 27.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 14.83 | 9.68 | 0.82 | 33.03 | 75.77 | 0.32 | 4.51 | 13.50
2025-02-05 19:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1213.60 | 1207.57 | 1044.61 | 1197.99 | 1189.17 | 38.44 | 99.62 | 289.23 | -- | -- | 2.50 | -- | 103.84 | 49.52 | 5.99 | 95.54 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246775.64 | -- | -- | 1222.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:40:03 | 577262.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 39.00 | 2.00 | 380.82 | 380.07 | 35.64 | 120.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.10 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.40 | 1097.58 | 1085.45 | 1172.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.46 | 27.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.31 | 14.81 | 9.67 | 0.44 | 33.25 | 77.38 | 0.35 | 4.40 | 14.02
2025-02-05 19:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1213.60 | 1205.82 | 1044.42 | 1198.20 | 1180.61 | 39.00 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.51 | -- | 103.76 | 50.03 | 6.00 | 103.56 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246775.64 | -- | -- | 1255.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:42:03 | 577262.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 40.00 | 47.00 | 10.67 | 9.75 | 35.62 | 117.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.92 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.93 | 1098.24 | 1087.03 | 1172.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.69 | 28.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.34 | 14.84 | 9.46 | 0.38 | 39.90 | 76.06 | 6.44 | 4.47 | 13.48
2025-02-05 19:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1214.81 | 1207.78 | 1044.71 | 1199.13 | 1182.01 | 38.94 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.48 | -- | 103.59 | 49.62 | 5.99 | 109.09 | -- | 42.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246775.64 | -- | -- | 1252.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:44:03 | 577266.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 43.00 | 3.00 | 480.66 | 480.60 | 35.61 | 109.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.94 | -- | -- | -- | -- | 65.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.83 | 1098.87 | 1088.91 | 1173.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.63 | 26.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 14.93 | 9.19 | 0.38 | 54.21 | 74.39 | 4.83 | 4.61 | 13.52
2025-02-05 19:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1212.29 | 1205.17 | 1044.74 | 1197.41 | 1177.31 | 39.13 | 99.69 | 289.23 | -- | -- | 2.65 | -- | 103.44 | 50.55 | 5.94 | 123.99 | -- | 42.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246775.64 | -- | -- | 1264.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:46:03 | 577266.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 45.00 | 3.00 | 339.68 | 339.16 | 35.59 | 118.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.00 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.40 | 1099.70 | 1090.69 | 1173.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.49 | 28.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.30 | 14.91 | 9.30 | 0.56 | 66.92 | 75.96 | 4.63 | 4.92 | 13.60
2025-02-05 19:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1209.36 | 1205.20 | 1044.68 | 1194.71 | 1174.53 | 38.94 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.62 | -- | 103.28 | 50.61 | 5.92 | 169.54 | -- | 42.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246779.14 | -- | -- | 1266.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:48:03 | 577266.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 47.00 | 3.00 | 27.37 | 26.71 | 35.56 | 109.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.04 | -- | -- | -- | -- | 65.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.00 | 1100.49 | 1093.23 | 1173.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.39 | 27.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.34 | 15.08 | 9.20 | 0.19 | 69.18 | 77.01 | 41.38 | 4.84 | 14.30
2025-02-05 19:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1209.36 | 1210.50 | 1044.97 | 1194.33 | 1179.76 | 39.88 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.55 | -- | 103.17 | 50.03 | 5.87 | 173.36 | -- | 42.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246779.14 | -- | -- | 1288.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:50:03 | 577266.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 48.00 | 50.00 | 252.15 | 252.43 | 35.54 | 107.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.18 | -- | -- | -- | -- | 65.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.14 | 1100.92 | 1095.83 | 1174.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29 | 26.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 15.38 | 8.65 | 0.56 | 92.74 | 65.30 | 238.53 | 5.45 | 14.23
2025-02-05 19:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1198.44 | 1214.94 | 1045.04 | 1190.13 | 1193.58 | 38.37 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.57 | -- | 103.03 | 50.37 | 5.89 | 170.12 | -- | 41.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246779.14 | -- | -- | 1223.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:52:03 | 577266.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 51.00 | 0.00 | 503.57 | 502.97 | 33.84 | 112.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.40 | -- | -- | -- | -- | 65.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.91 | 1100.46 | 1096.23 | 1171.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.27 | 27.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 14.89 | 9.54 | 0.12 | 59.57 | 62.25 | 38.00 | 5.53 | 13.75
2025-02-05 19:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1186.78 | 1212.39 | 1043.97 | 1182.04 | 1185.38 | 37.69 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.62 | -- | 102.86 | 50.47 | 5.94 | 154.58 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246779.14 | -- | -- | 1195.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:54:03 | 577266.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 53.00 | 2.00 | 109.78 | 108.92 | 33.72 | 106.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.02 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.22 | 1100.16 | 1096.72 | 1169.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.11 | 27.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.35 | 14.51 | 10.01 | 0.20 | 39.20 | 71.03 | 5.10 | 5.04 | 13.77
2025-02-05 19:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1194.60 | 1209.84 | 1042.89 | 1181.74 | 1179.63 | 37.69 | 99.63 | 289.23 | -- | -- | 2.61 | -- | 102.68 | 41.48 | 6.00 | 107.81 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246779.14 | -- | -- | 1207.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:56:03 | 577269.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 54.00 | 57.00 | 218.36 | 218.36 | 33.72 | 110.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.37 | -- | -- | -- | -- | 65.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.98 | 1100.46 | 1097.98 | 1169.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.09 | 28.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.38 | 14.50 | 9.63 | 0.06 | 40.32 | 69.60 | 4.89 | 4.74 | 12.73
2025-02-05 19:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1208.40 | 1213.53 | 1042.73 | 1189.82 | 1193.37 | 37.44 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.60 | -- | 102.53 | 49.12 | 6.01 | 108.19 | -- | 42.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246779.14 | -- | -- | 1193.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:58:03 | 577269.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 56.00 | 57.00 | 531.67 | 530.86 | 33.79 | 110.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.95 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 19:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.14 | 1100.72 | 1097.12 | 1170.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.91 | 27.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.34 | 14.45 | 9.11 | 0.12 | 52.11 | 71.76 | 3.08 | 5.23 | 13.67
2025-02-05 20:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.57 | 1219.05 | 1043.28 | 1193.48 | 1200.00 | 38.68 | 99.65 | 289.23 | -- | -- | 2.61 | -- | 102.55 | 49.81 | 6.03 | 156.20 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246779.14 | -- | -- | 1248.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:00:03 | 577269.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 58.00 | 56.00 | 30.74 | 29.01 | 33.97 | 108.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.85 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.66 | 1100.99 | 1096.10 | 1172.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.21 | 27.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.34 | 14.52 | 9.33 | 0.31 | 39.19 | 71.01 | 0.33 | 5.05 | 13.70
2025-02-05 20:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.22 | 1220.43 | 1044.13 | 1196.18 | 1196.28 | 37.99 | 99.66 | 289.23 | -- | -- | 2.60 | -- | 102.66 | 49.90 | 6.02 | 166.36 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246779.14 | -- | -- | 1210.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:02:03 | 577269.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | 553.26 | 551.08 | 33.79 | 104.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.87 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.22 | 1101.02 | 1096.23 | 1171.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.26 | 26.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.34 | 14.60 | 9.21 | 0.44 | 34.38 | 70.89 | 7.03 | 4.78 | 13.40
2025-02-05 20:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.65 | 1214.94 | 1043.67 | 1192.86 | 1189.82 | 37.92 | 99.68 | 289.23 | -- | -- | 2.62 | -- | 102.74 | 49.51 | 6.06 | 114.36 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246779.14 | -- | -- | 1217.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:04:03 | 577269.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 3.00 | 2.00 | 161.20 | 161.66 | 33.82 | 111.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.77 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.98 | 1100.92 | 1096.63 | 1171.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.31 | 28.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.82 | -0.32 | 14.78 | 9.52 | 0.56 | 24.35 | 66.45 | 69.87 | 4.27 | 14.05
2025-02-05 20:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.26 | 1218.53 | 1043.87 | 1194.78 | 1195.08 | 38.31 | 99.67 | 289.23 | -- | -- | 2.78 | -- | 102.74 | 49.17 | 6.10 | 100.40 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246779.14 | -- | -- | 1239.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:06:03 | 577269.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 3.00 | 296.14 | 293.55 | 33.85 | 108.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.67 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.86 | 1101.02 | 1096.82 | 1172.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.37 | 26.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.34 | 14.84 | 9.20 | 0.19 | 24.11 | 61.00 | 67.63 | 3.86 | 13.58
2025-02-05 20:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.96 | 1216.50 | 1044.65 | 1194.50 | 1200.00 | 39.76 | 99.68 | 289.24 | -- | -- | 2.62 | -- | 102.70 | 49.52 | 6.10 | 98.56 | -- | 42.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246779.14 | -- | -- | 1285.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:08:03 | 577269.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 6.00 | 55.00 | 437.12 | 435.20 | 33.84 | 107.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.80 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.96 | 1100.26 | 1094.48 | 1171.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.48 | 27.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.32 | 14.96 | 9.23 | 0.24 | 23.69 | 65.51 | 17.85 | 3.52 | 14.50
2025-02-05 20:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1198.13 | 1218.53 | 1045.13 | 1189.92 | 1200.00 | 39.38 | 99.71 | 289.24 | -- | -- | 2.57 | -- | 102.66 | 49.42 | 6.06 | 147.54 | -- | 41.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246779.14 | -- | -- | 1259.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:10:03 | 577269.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 9.00 | 3.00 | 62.02 | 63.40 | 33.84 | 112.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.37 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.77 | 1099.27 | 1091.64 | 1170.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.55 | 26.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.34 | 14.81 | 9.49 | 0.25 | 22.48 | 73.95 | 1.15 | 3.39 | 13.60
2025-02-05 20:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1198.23 | 1221.30 | 1045.13 | 1189.41 | 1200.00 | 39.19 | 99.62 | 289.24 | -- | -- | 2.59 | -- | 102.62 | 49.01 | 6.09 | 104.88 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246782.61 | -- | -- | 1260.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:12:03 | 577269.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 11.00 | 0.00 | 496.62 | 494.78 | 33.85 | 101.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.76 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.49 | 1098.61 | 1089.93 | 1169.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.39 | 27.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.33 | 14.84 | 9.41 | 0.44 | 19.11 | 76.40 | 0.69 | 3.43 | 13.35
2025-02-05 20:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1192.48 | 1221.33 | 1044.97 | 1186.44 | 1200.00 | 39.56 | 99.68 | 289.24 | -- | -- | 2.60 | -- | 102.62 | 49.66 | 6.09 | 105.33 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246782.61 | -- | -- | 1275.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:14:03 | 577269.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 12.00 | 54.00 | 245.13 | 245.13 | 33.95 | 114.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.07 | -- | -- | -- | -- | 65.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.81 | 1097.55 | 1089.14 | 1167.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.39 | 28.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.31 | 14.79 | 9.61 | 0.00 | 16.09 | 81.11 | 1.45 | 3.19 | 14.12
2025-02-05 20:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1184.80 | 1220.29 | 1043.71 | 1180.88 | 1198.58 | 40.26 | 99.68 | 289.24 | -- | -- | 2.60 | -- | 102.61 | 50.05 | 6.08 | 94.03 | -- | 42.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246782.61 | -- | -- | 1309.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:16:03 | 577273.69 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 15.00 | 3.00 | 314.31 | 313.36 | 33.99 | 103.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.35 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.59 | 1096.92 | 1090.26 | 1163.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.33 | 28.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.31 | 14.82 | 9.63 | 0.19 | 14.54 | 75.00 | 12.42 | 2.91 | 13.41
2025-02-05 20:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1184.97 | 1217.70 | 1042.54 | 1178.20 | 1192.14 | 40.33 | 99.70 | 289.24 | -- | -- | 2.62 | -- | 102.62 | 49.81 | 6.09 | 90.17 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246782.61 | -- | -- | 1312.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:18:03 | 577273.69 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 17.00 | 2.00 | 392.81 | 390.74 | 33.97 | 109.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.65 | -- | -- | -- | -- | 65.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.13 | 1096.72 | 1091.74 | 1161.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.47 | 28.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.32 | 15.03 | 9.41 | 0.31 | 14.82 | 67.97 | 31.26 | 2.97 | 14.12
2025-02-05 20:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1191.83 | 1219.85 | 1041.76 | 1179.83 | 1200.00 | 39.68 | 99.68 | 289.24 | -- | -- | 2.59 | -- | 102.74 | 49.96 | 6.09 | 87.76 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246782.61 | -- | -- | 1294.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:20:03 | 577273.69 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 19.00 | 3.00 | 71.28 | 71.02 | 34.02 | 103.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.00 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.57 | 1096.46 | 1092.07 | 1161.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.42 | 28.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.38 | 14.90 | 9.40 | 0.43 | 13.74 | 71.07 | 4.80 | 3.07 | 14.12
2025-02-05 20:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1192.69 | 1220.92 | 1041.11 | 1182.69 | 1200.00 | 39.44 | 99.66 | 289.24 | -- | -- | 2.59 | -- | 102.84 | 49.87 | 6.07 | 94.08 | -- | 42.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246782.61 | -- | -- | 1281.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:22:03 | 577273.69 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 21.00 | 3.00 | 545.70 | 545.04 | 33.94 | 114.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.14 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.03 | 1096.16 | 1091.48 | 1159.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.30 | 27.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.34 | 14.74 | 9.71 | 0.50 | 9.77 | 79.80 | 0.28 | 2.62 | 14.43
2025-02-05 20:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1186.61 | 1215.49 | 1040.07 | 1178.64 | 1200.00 | 40.20 | 99.70 | 289.24 | -- | -- | 2.54 | -- | 102.93 | 49.92 | 6.10 | 79.02 | -- | 41.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246782.61 | -- | -- | 1313.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:24:03 | 577279.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 23.00 | 3.00 | 178.08 | 177.70 | 34.02 | 103.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.17 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.87 | 1094.91 | 1088.15 | 1159.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.39 | 27.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.30 | 14.72 | 9.85 | 0.19 | 7.23 | 77.87 | 0.14 | 2.52 | 13.75
2025-02-05 20:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1186.03 | 1210.60 | 1040.27 | 1177.75 | 1200.00 | 39.82 | 99.65 | 289.24 | -- | -- | 2.55 | -- | 102.99 | 50.02 | 6.09 | 77.22 | -- | 42.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246782.61 | -- | -- | 1279.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:26:03 | 577279.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 25.00 | 3.00 | 274.69 | 274.09 | 33.94 | 107.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.22 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.45 | 1093.56 | 1083.42 | 1159.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.50 | 28.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 14.74 | 9.84 | 0.25 | 6.04 | 78.44 | 0.02 | 2.39 | 14.32
2025-02-05 20:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1177.99 | 1206.03 | 1040.11 | 1174.15 | 1200.00 | 39.38 | 99.66 | 289.25 | -- | -- | 2.58 | -- | 103.01 | 49.61 | 6.12 | 71.96 | -- | 42.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246782.61 | -- | -- | 1269.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:28:03 | 577279.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 27.00 | 2.00 | 529.63 | 528.88 | 33.99 | 110.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.20 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.54 | 1091.81 | 1079.05 | 1160.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.49 | 28.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.27 | 14.67 | 9.96 | 0.43 | 4.24 | 79.20 | 0.00 | 2.33 | 14.70
2025-02-05 20:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1178.47 | 1208.09 | 1040.01 | 1171.74 | 1200.00 | 40.25 | 99.68 | 289.25 | -- | -- | 2.61 | -- | 103.01 | 49.13 | 6.10 | 70.68 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246782.61 | -- | -- | 1307.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:30:03 | 577279.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 29.00 | 4.00 | 155.96 | 156.11 | 33.92 | 114.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.14 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.03 | 1090.72 | 1077.37 | 1161.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.40 | 26.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 14.67 | 9.89 | 0.44 | 4.15 | 79.83 | 0.08 | 2.10 | 14.12
2025-02-05 20:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1192.21 | 1212.25 | 1041.14 | 1179.69 | 1200.00 | 40.06 | 99.64 | 289.25 | -- | -- | 2.57 | -- | 103.05 | 49.61 | 6.09 | 69.29 | -- | 42.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246782.61 | -- | -- | 1324.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:32:03 | 577279.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 31.00 | 3.00 | 276.67 | 275.41 | 33.97 | 115.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.31 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.71 | 1090.06 | 1076.65 | 1163.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.56 | 27.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.88 | -0.35 | 15.05 | 9.50 | -0.09 | 7.41 | 79.11 | 0.49 | 2.09 | 14.40
2025-02-05 20:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1192.04 | 1209.84 | 1042.15 | 1183.06 | 1200.00 | 39.32 | 99.67 | 289.25 | -- | -- | 2.59 | -- | 103.19 | 49.82 | 6.09 | 68.04 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246782.61 | -- | -- | 1288.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:34:03 | 577279.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 33.00 | 3.00 | 419.50 | 418.84 | 33.92 | 105.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.57 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.28 | 1088.91 | 1073.44 | 1165.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.38 | 27.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.77 | -0.33 | 15.34 | 9.91 | 0.44 | 6.51 | 77.84 | 0.42 | 2.42 | 13.30
2025-02-05 20:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1193.27 | 1212.08 | 1042.54 | 1183.06 | 1200.00 | 39.70 | 99.63 | 289.25 | -- | -- | 2.57 | -- | 103.36 | 49.61 | 6.08 | 94.94 | -- | 42.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246785.86 | -- | -- | 1312.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:36:03 | 577279.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 35.00 | 3.00 | 92.16 | 91.24 | 33.97 | 115.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.48 | -- | -- | -- | -- | 65.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.46 | 1088.55 | 1073.77 | 1170.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.30 | 27.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.77 | -0.31 | 15.44 | 9.87 | -0.06 | 5.32 | 80.00 | 13.31 | 2.55 | 14.55
2025-02-05 20:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.58 | 1215.08 | 1043.32 | 1190.67 | 1198.99 | 40.37 | 99.69 | 289.25 | -- | -- | 2.57 | -- | 103.59 | 49.45 | 6.07 | 94.91 | -- | 42.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246785.86 | -- | -- | 1340.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:38:03 | 577279.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 37.00 | 3.00 | 589.18 | 589.49 | 33.97 | 115.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.40 | -- | -- | -- | -- | 65.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.09 | 1089.17 | 1076.03 | 1180.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.16 | 28.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.80 | -0.34 | 15.96 | 9.05 | 0.25 | 7.48 | 75.00 | 57.30 | 2.64 | 15.05
2025-02-05 20:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1218.08 | 1217.57 | 1044.81 | 1199.33 | 1200.00 | 40.88 | 99.68 | 289.25 | -- | -- | 2.54 | -- | 103.84 | 49.51 | 6.05 | 62.40 | -- | 42.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246785.86 | -- | -- | 1364.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:40:03 | 577279.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 39.00 | 4.00 | 179.80 | 179.94 | 33.92 | 101.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.46 | -- | -- | -- | -- | 66.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.13 | 1090.00 | 1077.64 | 1186.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.02 | 26.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.35 | 16.17 | 8.92 | 0.00 | 9.23 | 75.57 | 16.39 | 2.57 | 14.77
2025-02-05 20:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1221.12 | 1222.54 | 1046.30 | 1200.00 | 1200.00 | 41.83 | 99.72 | 289.25 | -- | -- | 2.57 | -- | 104.06 | 49.55 | 6.04 | 42.42 | -- | 40.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246785.86 | -- | -- | 1374.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:42:03 | 577284.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 40.00 | 57.00 | 212.87 | 212.01 | 33.97 | 103.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.64 | -- | -- | -- | -- | 66.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.24 | 1090.75 | 1079.18 | 1189.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.04 | 28.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.30 | 16.17 | 9.04 | 0.29 | 10.93 | 82.01 | 1.83 | 2.78 | 15.10
2025-02-05 20:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1221.92 | 1225.59 | 1048.09 | 1200.00 | 1200.00 | 41.57 | 99.66 | 289.25 | -- | -- | 2.63 | -- | 104.27 | 50.28 | 6.03 | 61.53 | -- | 41.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246785.86 | -- | -- | 1373.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:44:03 | 577284.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 42.00 | 45.00 | 572.01 | 570.89 | 33.95 | 104.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.83 | -- | -- | -- | -- | 66.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.83 | 1091.71 | 1081.28 | 1192.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 28.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 16.50 | 8.87 | -0.06 | 14.33 | 81.61 | 12.55 | 2.81 | 15.20
2025-02-05 20:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1228.43 | 1229.47 | 1050.20 | 1200.00 | 1200.00 | 41.96 | 99.67 | 289.25 | -- | -- | 2.58 | -- | 104.54 | 49.61 | 5.99 | 93.54 | -- | 41.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246785.86 | -- | -- | 1402.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:46:03 | 577284.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 45.00 | 3.00 | 31.80 | 31.03 | 34.02 | 107.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.12 | -- | -- | -- | -- | 66.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.40 | 1092.96 | 1083.51 | 1195.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.15 | 28.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.34 | 16.51 | 8.89 | 0.31 | 16.30 | 81.58 | 1.50 | 3.03 | 14.77
2025-02-05 20:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1230.00 | 1230.00 | 1052.41 | 1200.00 | 1200.00 | 42.45 | 99.65 | 289.25 | -- | -- | 2.57 | -- | 104.79 | 49.61 | 5.98 | 83.78 | -- | 41.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246785.86 | -- | -- | 1426.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:48:03 | 577284.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 46.00 | 58.00 | 451.96 | 451.30 | 33.77 | 101.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.40 | -- | -- | -- | -- | 67.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.47 | 1093.85 | 1084.76 | 1187.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.18 | 27.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.36 | 16.73 | 8.65 | 0.00 | 20.15 | 84.19 | 1.50 | 3.45 | 15.02
2025-02-05 20:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1230.00 | 1230.00 | 1053.75 | 1200.00 | 1200.00 | 43.21 | 99.66 | 289.25 | -- | -- | 2.55 | -- | 104.99 | 49.73 | 5.96 | 105.54 | -- | 41.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246785.86 | -- | -- | 1425.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:50:03 | 577284.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 48.00 | 48.00 | 270.64 | 270.32 | 33.59 | 107.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.60 | -- | -- | -- | -- | 66.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.54 | 1094.15 | 1083.91 | 1178.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.19 | 28.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.31 | 16.51 | 9.53 | 0.19 | 15.46 | 87.74 | 0.25 | 3.42 | 15.21
2025-02-05 20:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1228.53 | 1230.00 | 1054.53 | 1200.00 | 1200.00 | 42.26 | 99.64 | 289.25 | -- | -- | 2.58 | -- | 105.20 | 49.78 | 5.95 | 113.60 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246785.86 | -- | -- | 1407.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:52:03 | 577284.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 50.00 | 47.00 | 224.66 | 223.13 | 33.72 | 100.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.80 | -- | -- | -- | -- | 66.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.00 | 1094.55 | 1082.53 | 1176.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.48 | 27.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.37 | 16.78 | 9.45 | 0.55 | 14.35 | 95.59 | 0.23 | 3.78 | 15.09
2025-02-05 20:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1226.28 | 1230.00 | 1054.72 | 1200.00 | 1200.00 | 42.58 | 99.63 | 289.25 | -- | -- | 2.52 | -- | 105.49 | 51.30 | 5.96 | 114.67 | -- | 40.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246785.86 | -- | -- | 1430.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:54:03 | 577284.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 53.00 | 4.00 | 425.48 | 424.21 | 33.69 | 105.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.13 | -- | -- | -- | -- | 66.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.13 | 1094.78 | 1081.41 | 1176.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.59 | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.52 | -0.38 | 16.81 | 9.28 | 0.69 | 6.94 | 90.78 | 0.07 | 3.39 | 15.38
2025-02-05 20:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1224.90 | 1228.88 | 1054.66 | 1200.00 | 1200.00 | 42.96 | 99.62 | 289.25 | -- | -- | 2.51 | -- | 105.81 | 51.88 | 5.97 | 56.19 | -- | 41.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246789.09 | -- | -- | 1451.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:56:03 | 577284.19 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 54.00 | 55.00 | 15.04 | 14.58 | 33.69 | 112.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.24 | -- | -- | -- | -- | 67.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.90 | 1094.78 | 1079.74 | 1174.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.80 | 27.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.31 | 16.79 | 9.41 | 0.44 | 4.95 | 87.80 | 0.14 | 2.74 | 15.12
2025-02-05 20:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1219.05 | 1226.32 | 1054.76 | 1200.00 | 1200.00 | 41.95 | 99.71 | 289.25 | -- | -- | 2.58 | -- | 106.02 | 51.95 | 6.02 | 41.62 | -- | 40.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246789.09 | -- | -- | 1394.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:58:03 | 577289.44 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 57.00 | 1.00 | 554.73 | 554.38 | 33.72 | 110.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.20 | -- | -- | -- | -- | 67.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 20:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.33 | 1094.25 | 1077.37 | 1164.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.71 | 27.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.39 | 16.81 | 9.53 | 0.25 | 7.35 | 89.47 | 0.12 | 2.39 | 14.55
2025-02-05 21:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1203.59 | 1223.51 | 1054.24 | 1200.00 | 1200.00 | 42.13 | 99.66 | 289.25 | -- | -- | 2.55 | -- | 106.14 | 51.68 | 6.01 | 42.64 | -- | 41.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246789.09 | -- | -- | 1385.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:00:03 | 577289.44 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 59.00 | 2.00 | 187.10 | 187.10 | 33.64 | 101.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.93 | -- | -- | -- | -- | 67.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.64 | 1092.96 | 1074.36 | 1153.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.89 | 28.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.32 | 16.57 | 9.93 | 0.56 | 9.15 | 86.31 | 0.15 | 2.78 | 14.78
2025-02-05 21:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1189.78 | 1217.26 | 1052.61 | 1194.06 | 1200.00 | 40.58 | 99.69 | 289.25 | -- | -- | 2.56 | -- | 106.10 | 51.01 | 6.04 | 102.20 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246789.09 | -- | -- | 1318.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:02:03 | 577289.44 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 1.00 | 1.00 | 284.35 | 283.55 | 33.74 | 98.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.32 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.78 | 1091.64 | 1071.41 | 1151.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.76 | 28.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.31 | 16.38 | 10.27 | 0.50 | 8.65 | 88.03 | 0.10 | 2.89 | 13.93
2025-02-05 21:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1195.29 | 1219.85 | 1050.79 | 1192.86 | 1200.00 | 40.50 | 99.66 | 289.25 | -- | -- | 2.54 | -- | 105.98 | 50.96 | 6.01 | 111.17 | -- | 40.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246789.09 | -- | -- | 1304.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:04:03 | 577289.44 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 3.00 | 2.00 | 480.77 | 478.99 | 33.74 | 104.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.35 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.48 | 1090.26 | 1069.45 | 1152.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.80 | 28.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.32 | 16.19 | 10.00 | 0.00 | 8.74 | 83.41 | 2.26 | 2.46 | 14.25
2025-02-05 21:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1194.78 | 1219.05 | 1050.14 | 1191.25 | 1200.00 | 39.20 | 99.66 | 289.25 | -- | -- | 2.53 | -- | 105.75 | 51.09 | 6.01 | 69.41 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246789.09 | -- | -- | 1272.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:06:03 | 577289.44 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 5.00 | 2.00 | 15.84 | 15.38 | 33.69 | 101.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.52 | -- | -- | -- | -- | 66.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.72 | 1089.50 | 1068.30 | 1155.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.72 | 28.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.29 | 16.22 | 9.83 | 0.25 | 9.06 | 84.25 | 0.66 | 2.62 | 14.45
2025-02-05 21:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.83 | 1220.99 | 1050.04 | 1191.77 | 1200.00 | 40.50 | 99.70 | 289.25 | -- | -- | 2.11 | -- | 105.49 | 46.99 | 6.01 | 56.46 | -- | 41.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246789.09 | -- | -- | 1320.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:08:03 | 577289.44 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 7.00 | 3.00 | 509.73 | 509.41 | 33.75 | 105.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.81 | -- | -- | -- | -- | 66.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.96 | 1088.48 | 1067.48 | 1152.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.77 | 27.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.32 | 16.14 | 9.74 | 0.56 | 11.48 | 85.99 | 0.27 | 2.50 | 14.70
2025-02-05 21:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1192.11 | 1222.09 | 1049.52 | 1189.78 | 1200.00 | 39.75 | 99.69 | 289.25 | -- | -- | 2.09 | -- | 105.32 | 47.62 | 6.00 | 57.81 | -- | 40.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246789.09 | -- | -- | 1296.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:10:03 | 577293.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 9.00 | 2.00 | 176.09 | 176.44 | 33.74 | 100.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.21 | -- | -- | -- | -- | 66.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.13 | 1087.72 | 1066.93 | 1158.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.61 | 28.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.30 | 15.96 | 9.93 | 0.44 | 17.59 | 85.15 | 0.31 | 2.86 | 14.82
2025-02-05 21:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1196.52 | 1225.07 | 1049.06 | 1188.93 | 1200.00 | 39.63 | 99.70 | 289.25 | -- | -- | 2.13 | -- | 105.17 | 47.80 | 5.98 | 113.79 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246789.09 | -- | -- | 1294.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:12:03 | 577293.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 11.00 | 2.00 | 334.59 | 333.52 | 33.64 | 106.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.69 | -- | -- | -- | -- | 66.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.09 | 1087.76 | 1068.63 | 1165.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.39 | 27.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.29 | 15.84 | 9.90 | 0.25 | 21.87 | 82.71 | 0.47 | 3.33 | 14.26
2025-02-05 21:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.07 | 1228.19 | 1049.19 | 1194.54 | 1200.00 | 39.88 | 99.63 | 289.25 | -- | -- | 2.11 | -- | 105.11 | 48.00 | 5.93 | 142.99 | -- | 40.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246789.09 | -- | -- | 1308.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:14:03 | 577293.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 13.00 | 2.00 | 382.81 | 380.88 | 33.72 | 109.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.21 | -- | -- | -- | -- | 66.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.68 | 1087.79 | 1071.08 | 1157.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.26 | 27.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.32 | 16.02 | 9.51 | 0.31 | 23.04 | 81.63 | 6.97 | 3.77 | 14.55
2025-02-05 21:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1190.30 | 1224.13 | 1048.64 | 1187.87 | 1200.00 | 40.12 | 99.66 | 289.25 | -- | -- | 2.07 | -- | 105.05 | 47.10 | 5.93 | 91.33 | -- | 40.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246789.09 | -- | -- | 1312.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:16:03 | 577293.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 15.00 | 3.00 | 80.43 | 79.91 | 33.67 | 113.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.51 | -- | -- | -- | -- | 66.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.80 | 1087.16 | 1071.41 | 1152.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.05 | 28.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.38 | 15.85 | 10.04 | 0.12 | 15.37 | 82.44 | 4.00 | 3.67 | 15.52
2025-02-05 21:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1180.65 | 1221.09 | 1048.09 | 1179.93 | 1200.00 | 40.44 | 99.66 | 289.25 | -- | -- | 2.10 | -- | 104.95 | 47.52 | 5.94 | 97.32 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246792.36 | -- | -- | 1303.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:18:03 | 577293.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 17.00 | 3.00 | 503.37 | 502.97 | 33.65 | 108.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.18 | -- | -- | -- | -- | 66.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.55 | 1086.24 | 1071.44 | 1154.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.19 | 28.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.30 | 15.70 | 10.16 | 0.31 | 10.80 | 79.38 | 2.44 | 3.36 | 13.88
2025-02-05 21:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1186.27 | 1223.30 | 1047.99 | 1180.00 | 1200.00 | 39.89 | 99.70 | 289.25 | -- | -- | 2.09 | -- | 104.82 | 47.43 | 5.99 | 69.89 | -- | 40.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246792.36 | -- | -- | 1296.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:20:03 | 577293.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 18.00 | 53.00 | 269.66 | 269.57 | 33.60 | 101.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.87 | -- | -- | -- | -- | 66.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.48 | 1086.24 | 1073.70 | 1160.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.11 | 27.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.36 | 15.97 | 9.65 | 0.00 | 10.21 | 78.15 | 14.07 | 2.97 | 15.25
2025-02-05 21:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1201.35 | 1227.53 | 1048.25 | 1189.78 | 1200.00 | 40.38 | 99.65 | 289.25 | -- | -- | 2.12 | -- | 104.72 | 47.50 | 6.02 | 55.14 | -- | 40.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246792.36 | -- | -- | 1325.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:22:03 | 577293.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 21.00 | 4.00 | 194.38 | 193.11 | 33.69 | 98.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.28 | -- | -- | -- | -- | 66.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.57 | 1086.74 | 1076.32 | 1160.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.08 | 28.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.38 | 16.19 | 8.96 | 0.25 | 13.01 | 73.16 | 49.84 | 2.99 | 15.18
2025-02-05 21:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1201.97 | 1226.18 | 1048.45 | 1193.03 | 1200.00 | 40.76 | 99.69 | 289.25 | -- | -- | 2.10 | -- | 104.60 | 47.91 | 6.01 | 106.83 | -- | 40.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246792.36 | -- | -- | 1329.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:24:03 | 577293.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 23.00 | 1.00 | 595.47 | 595.27 | 33.69 | 102.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.82 | -- | -- | -- | -- | 66.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.24 | 1086.84 | 1077.37 | 1161.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.95 | 28.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.35 | 16.16 | 9.37 | 0.50 | 11.12 | 71.94 | 16.81 | 2.77 | 14.15
2025-02-05 21:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1204.51 | 1227.32 | 1048.84 | 1195.56 | 1200.00 | 40.33 | 99.69 | 289.25 | -- | -- | 2.10 | -- | 104.47 | 47.74 | 6.03 | 115.87 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246792.36 | -- | -- | 1307.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:26:03 | 577297.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 25.00 | 3.00 | 162.38 | 161.66 | 33.72 | 105.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.68 | -- | -- | -- | -- | 66.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.08 | 1087.13 | 1078.46 | 1164.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.01 | 26.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.32 | 16.01 | 9.54 | 0.06 | 10.79 | 79.22 | 4.08 | 3.13 | 14.75
2025-02-05 21:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1209.40 | 1230.00 | 1048.93 | 1199.85 | 1200.00 | 40.51 | 99.62 | 289.25 | -- | -- | 2.11 | -- | 104.31 | 47.99 | 6.02 | 71.88 | -- | 41.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246792.36 | -- | -- | 1308.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:28:03 | 577297.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 27.00 | 2.00 | 315.69 | 314.69 | 33.77 | 111.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.72 | -- | -- | -- | -- | 66.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.67 | 1087.30 | 1079.60 | 1160.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.84 | 27.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.35 | 15.58 | 9.31 | 0.12 | 14.48 | 82.09 | 4.94 | 2.93 | 14.55
2025-02-05 21:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1201.05 | 1230.00 | 1048.84 | 1196.80 | 1200.00 | 40.69 | 99.67 | 289.25 | -- | -- | 2.13 | -- | 104.14 | 47.65 | 6.02 | 59.49 | -- | 41.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246792.36 | -- | -- | 1312.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:30:03 | 577297.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 29.00 | 3.00 | 415.07 | 413.34 | 33.70 | 103.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.66 | -- | -- | -- | -- | 65.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.74 | 1086.84 | 1079.34 | 1156.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.57 | 26.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.54 | -0.39 | 15.30 | 9.55 | 0.44 | 19.23 | 83.75 | 0.57 | 2.84 | 13.77
2025-02-05 21:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1194.16 | 1230.00 | 1048.35 | 1190.91 | 1200.00 | 39.38 | 99.65 | 289.25 | -- | -- | 2.07 | -- | 103.89 | 47.52 | 6.00 | 116.73 | -- | 40.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246792.36 | -- | -- | 1250.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:32:03 | 577297.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 31.00 | 3.00 | 4.77 | 4.57 | 33.75 | 105.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.54 | -- | -- | -- | -- | 65.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.33 | 1086.74 | 1080.20 | 1157.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.57 | 28.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.31 | 15.05 | 9.72 | 0.25 | 22.82 | 81.74 | 17.59 | 3.31 | 13.60
2025-02-05 21:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1195.15 | 1229.26 | 1047.89 | 1190.09 | 1200.00 | 38.88 | 99.66 | 289.25 | -- | -- | 2.11 | -- | 103.61 | 47.50 | 5.97 | 109.56 | -- | 40.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246792.36 | -- | -- | 1239.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:34:03 | 577297.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 33.00 | 4.00 | 475.22 | 474.56 | 33.75 | 109.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.16 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.49 | 1086.70 | 1081.54 | 1164.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.57 | 28.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.34 | 15.10 | 9.38 | 0.61 | 26.16 | 69.59 | 52.07 | 3.62 | 14.40
2025-02-05 21:36:03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.70 | 1230.00 | 1048.06 | 1192.48 | 1200.00 | 38.68 | 99.65 | 289.25 | -- | -- | 2.10 | -- | 103.34 | 45.83 | 5.94 | 95.89 | -- | 40.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246792.36 | -- | -- | 1236.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:36:04 | 577297.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 35.00 | 4.00 | 219.97 | 219.63 | 33.75 | 113.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.86 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:36:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.97 | 1086.93 | 1082.92 | 1163.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.85 | 27.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.33 | 14.96 | 9.18 | -0.07 | 26.96 | 65.31 | 24.82 | 3.88 | 14.43
2025-02-05 21:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.34 | 1230.00 | 1048.35 | 1195.15 | 1200.00 | 38.94 | 99.70 | 289.25 | -- | -- | 2.11 | -- | 103.13 | 45.83 | 5.92 | 97.12 | -- | 40.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246792.36 | -- | -- | 1251.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:38:03 | 577297.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 36.00 | 50.00 | 193.72 | 192.45 | 33.75 | 102.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.72 | -- | -- | -- | -- | 65.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.20 | 1088.09 | 1085.35 | 1173.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.97 | 28.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.35 | 14.96 | 8.95 | -0.06 | 30.02 | 66.84 | 13.66 | 3.89 | 14.40
2025-02-05 21:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1221.47 | 1230.00 | 1049.23 | 1200.00 | 1200.00 | 39.94 | 99.67 | 289.25 | -- | -- | 2.10 | -- | 102.99 | 46.06 | 5.96 | 84.46 | -- | 40.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246795.53 | -- | -- | 1300.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:40:03 | 577297.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 39.00 | 3.00 | 468.78 | 467.60 | 33.72 | 107.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.78 | -- | -- | -- | -- | 65.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.96 | 1089.37 | 1087.79 | 1174.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.16 | 27.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.32 | 15.21 | 8.64 | -0.06 | 39.65 | 66.39 | 37.12 | 3.87 | 14.15
2025-02-05 21:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1224.13 | 1230.00 | 1050.30 | 1200.00 | 1200.00 | 39.44 | 99.70 | 289.25 | -- | -- | 2.10 | -- | 102.99 | 46.28 | 5.91 | 118.37 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246795.53 | -- | -- | 1276.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:42:03 | 577297.31 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 40.00 | 48.00 | 11.21 | 9.89 | 33.75 | 100.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.06 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.60 | 1090.52 | 1090.52 | 1170.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.35 | 27.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.38 | 15.27 | 8.77 | 0.43 | 44.55 | 63.63 | 76.72 | 4.33 | 15.02
2025-02-05 21:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1219.91 | 1228.64 | 1050.85 | 1200.00 | 1200.00 | 39.76 | 99.67 | 289.25 | -- | -- | 2.09 | -- | 102.99 | 46.25 | 5.91 | 157.62 | -- | 40.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246795.53 | -- | -- | 1293.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:44:03 | 577300.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 43.00 | 3.00 | 530.35 | 529.74 | 33.74 | 107.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.38 | -- | -- | -- | -- | 65.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.79 | 1090.92 | 1091.02 | 1164.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.57 | 26.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 15.15 | 9.24 | 0.21 | 40.14 | 66.41 | 25.81 | 4.44 | 14.23
2025-02-05 21:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1210.12 | 1224.45 | 1050.69 | 1200.00 | 1200.00 | 39.89 | 99.70 | 289.25 | -- | -- | 2.13 | -- | 103.01 | 46.08 | 5.90 | 157.26 | -- | 40.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246795.53 | -- | -- | 1282.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:46:03 | 577300.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 44.00 | 52.00 | 219.57 | 219.17 | 33.74 | 107.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.58 | -- | -- | -- | -- | 65.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.38 | 1090.92 | 1090.33 | 1158.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.75 | 26.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.33 | 15.09 | 9.56 | 0.38 | 35.95 | 74.53 | 3.30 | 4.51 | 14.25
2025-02-05 21:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.23 | 1226.80 | 1050.10 | 1200.00 | 1200.00 | 38.87 | 99.65 | 289.25 | -- | -- | 2.10 | -- | 103.05 | 46.16 | 5.92 | 104.66 | -- | 40.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246795.53 | -- | -- | 1233.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:48:03 | 577305.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 46.00 | 46.00 | 222.53 | 221.21 | 33.67 | 110.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.68 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.43 | 1090.92 | 1090.03 | 1155.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.73 | 28.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.33 | 14.90 | 9.60 | 0.50 | 35.63 | 74.02 | 3.13 | 4.77 | 14.20
2025-02-05 21:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1208.30 | 1229.89 | 1049.23 | 1200.00 | 1200.00 | 39.50 | 99.72 | 289.25 | -- | -- | 2.09 | -- | 103.03 | 46.05 | 5.99 | 102.32 | -- | 40.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246795.53 | -- | -- | 1265.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:50:03 | 577305.00 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 48.00 | 51.00 | 523.19 | 521.80 | 33.72 | 105.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.58 | -- | -- | -- | -- | 65.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.44 | 1091.18 | 1090.19 | 1155.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.86 | 28.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.34 | 14.74 | 9.52 | 0.06 | 44.94 | 69.78 | 15.20 | 4.65 | 14.05
2025-02-05 21:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1207.33 | 1227.70 | 1049.00 | 1200.00 | 1200.00 | 39.31 | 99.64 | 289.25 | -- | -- | 2.14 | -- | 102.99 | 46.23 | 5.94 | 161.01 | -- | 40.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246795.53 | -- | -- | 1265.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:52:03 | 577309.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 50.00 | 48.00 | 68.32 | 67.40 | 33.67 | 105.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.47 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.21 | 1090.98 | 1090.19 | 1152.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.93 | 28.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.36 | 14.66 | 9.61 | 0.56 | 47.90 | 65.86 | 11.38 | 4.97 | 14.37
2025-02-05 21:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.60 | 1223.27 | 1048.41 | 1197.76 | 1200.00 | 39.25 | 99.62 | 289.25 | -- | -- | 2.10 | -- | 102.91 | 46.15 | 5.94 | 125.11 | -- | 40.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246795.53 | -- | -- | 1255.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:54:03 | 577309.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 52.00 | 47.00 | 402.27 | 401.67 | 33.69 | 101.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.38 | -- | -- | -- | -- | 64.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.47 | 1090.39 | 1089.34 | 1150.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.12 | 27.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 14.48 | 9.83 | 0.12 | 38.01 | 66.59 | 11.11 | 4.87 | 14.18
2025-02-05 21:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1195.84 | 1222.44 | 1047.67 | 1193.61 | 1200.00 | 39.62 | 99.70 | 289.25 | -- | -- | 2.12 | -- | 102.80 | 46.34 | 5.98 | 165.87 | -- | 40.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246795.53 | -- | -- | 1265.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:56:03 | 577309.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 55.00 | 3.00 | 313.91 | 312.79 | 33.69 | 102.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.30 | -- | -- | -- | -- | 64.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.97 | 1089.54 | 1088.05 | 1148.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.13 | 26.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.34 | 14.37 | 9.87 | 0.44 | 33.84 | 69.47 | 1.03 | 4.65 | 14.45
2025-02-05 21:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1189.44 | 1222.85 | 1046.89 | 1188.25 | 1200.00 | 39.69 | 99.66 | 289.25 | -- | -- | 2.11 | -- | 102.70 | 46.27 | 6.00 | 122.98 | -- | 41.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246795.53 | -- | -- | 1287.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:58:03 | 577309.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 57.00 | 4.00 | 84.02 | 82.96 | 33.69 | 101.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.20 | -- | -- | -- | -- | 64.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 21:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.78 | 1088.98 | 1087.40 | 1145.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.20 | 26.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 14.28 | 9.93 | 0.25 | 31.73 | 73.28 | 0.52 | 4.39 | 14.45
2025-02-05 22:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1184.63 | 1222.58 | 1046.34 | 1184.12 | 1200.00 | 38.81 | 99.65 | 289.25 | -- | -- | 2.10 | -- | 102.62 | 46.27 | 6.01 | 103.00 | -- | 40.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246795.53 | -- | -- | 1243.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:00:03 | 577309.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 58.00 | 42.00 | 390.54 | 390.43 | 33.69 | 104.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.16 | -- | -- | -- | -- | 64.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.06 | 1087.99 | 1087.13 | 1138.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.11 | 27.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.34 | 14.23 | 9.92 | 0.38 | 30.23 | 71.24 | 3.68 | 4.26 | 13.98
2025-02-05 22:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.75 | 1220.95 | 1044.61 | 1176.26 | 1200.00 | 39.25 | 99.71 | 289.25 | -- | -- | 2.08 | -- | 102.55 | 46.37 | 6.03 | 98.21 | -- | 40.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246799.00 | -- | -- | 1263.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:02:03 | 577309.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 54.00 | 380.48 | 379.36 | 33.69 | 107.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.01 | -- | -- | -- | -- | 64.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.25 | 1087.46 | 1088.15 | 1130.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.14 | 27.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.39 | 14.22 | 9.90 | 0.19 | 33.34 | 65.39 | 23.25 | 4.28 | 14.05
2025-02-05 22:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.69 | 1218.88 | 1043.02 | 1167.30 | 1196.04 | 38.87 | 99.69 | 289.25 | -- | -- | 2.13 | -- | 102.47 | 46.30 | 6.03 | 145.36 | -- | 40.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246799.00 | -- | -- | 1244.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:04:03 | 577309.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 3.00 | 3.00 | 74.68 | 73.81 | 33.72 | 108.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.86 | -- | -- | -- | -- | 64.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.52 | 1087.20 | 1089.04 | 1126.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.08 | 26.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.35 | 14.21 | 9.83 | 0.25 | 38.14 | 60.56 | 14.16 | 4.63 | 13.75
2025-02-05 22:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.48 | 1215.39 | 1041.79 | 1159.29 | 1199.50 | 38.81 | 99.66 | 289.25 | -- | -- | 2.10 | -- | 102.43 | 46.34 | 6.00 | 155.82 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246799.00 | -- | -- | 1249.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:06:03 | 577309.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 4.00 | 51.00 | 494.29 | 494.11 | 33.72 | 113.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.78 | -- | -- | -- | -- | 64.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.69 | 1086.05 | 1086.64 | 1120.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.91 | 28.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.25 | 14.22 | 9.79 | 0.49 | 35.65 | 57.62 | 14.90 | 4.60 | 13.80
2025-02-05 22:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.70 | 1211.43 | 1039.52 | 1151.13 | 1199.33 | 38.12 | 99.70 | 289.25 | -- | -- | 2.11 | -- | 102.37 | 45.92 | 6.01 | 106.12 | -- | 40.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246799.00 | -- | -- | 1224.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:08:03 | 577309.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 7.00 | 3.00 | 232.74 | 232.28 | 33.75 | 101.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.61 | -- | -- | -- | -- | 64.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.37 | 1085.03 | 1084.27 | 1124.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.99 | 26.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.37 | 14.11 | 10.11 | 0.06 | 27.17 | 61.29 | 2.52 | 4.24 | 13.75
2025-02-05 22:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.36 | 1210.91 | 1038.23 | 1151.77 | 1199.81 | 38.12 | 99.65 | 289.25 | -- | -- | 2.11 | -- | 102.37 | 46.41 | 6.02 | 138.48 | -- | 40.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246799.00 | -- | -- | 1213.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:10:03 | 577309.50 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 8.00 | 52.00 | 177.04 | 175.37 | 33.75 | 105.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.43 | -- | -- | -- | -- | 64.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.44 | 1084.07 | 1081.54 | 1133.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.96 | 28.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.30 | 14.20 | 9.70 | 0.25 | 29.60 | 64.19 | 2.87 | 4.34 | 12.80
2025-02-05 22:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1163.07 | 1209.26 | 1037.19 | 1154.57 | 1199.91 | 37.69 | 99.64 | 289.25 | -- | -- | 2.09 | -- | 102.29 | 46.09 | 6.03 | 107.47 | -- | 40.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246799.00 | -- | -- | 1185.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:12:03 | 577315.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 11.00 | 4.00 | 521.14 | 519.88 | 33.75 | 112.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.23 | -- | -- | -- | -- | 64.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.36 | 1083.38 | 1079.21 | 1137.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.92 | 27.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.32 | 14.17 | 9.78 | 0.12 | 28.34 | 67.80 | 0.32 | 4.45 | 15.20
2025-02-05 22:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1163.78 | 1209.77 | 1036.70 | 1154.97 | 1197.65 | 37.92 | 99.72 | 289.25 | -- | -- | 2.08 | -- | 102.20 | 45.80 | 6.02 | 92.28 | -- | 40.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246799.00 | -- | -- | 1213.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:14:03 | 577315.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 12.00 | 46.00 | 126.95 | 126.61 | 33.87 | 109.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.01 | -- | -- | -- | -- | 64.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.44 | 1082.63 | 1076.88 | 1137.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.84 | 28.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.32 | 14.17 | 9.82 | 0.12 | 27.48 | 69.83 | 0.37 | 4.22 | 14.18
2025-02-05 22:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.53 | 1212.77 | 1036.15 | 1155.21 | 1196.38 | 37.94 | 99.66 | 289.25 | -- | -- | 2.07 | -- | 102.04 | 45.57 | 6.04 | 91.26 | -- | 40.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246799.00 | -- | -- | 1200.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:16:03 | 577315.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 14.00 | 47.00 | 312.79 | 311.78 | 33.89 | 106.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.87 | -- | -- | -- | -- | 64.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.67 | 1082.20 | 1076.39 | 1133.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.74 | 27.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.82 | -0.33 | 14.18 | 9.81 | 0.88 | 33.70 | 71.80 | 0.73 | 4.00 | 13.80
2025-02-05 22:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1167.88 | 1209.46 | 1035.35 | 1157.06 | 1184.90 | 38.18 | 99.65 | 289.25 | -- | -- | 2.04 | -- | 101.87 | 45.59 | 6.00 | 148.18 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246799.00 | -- | -- | 1218.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:18:03 | 577315.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 16.00 | 49.00 | 447.79 | 446.01 | 33.94 | 103.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.75 | -- | -- | -- | -- | 64.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.08 | 1082.03 | 1077.47 | 1127.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.69 | 27.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.31 | 14.15 | 9.75 | -0.06 | 37.12 | 69.96 | 2.23 | 4.12 | 13.99
2025-02-05 22:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.23 | 1205.92 | 1034.34 | 1158.11 | 1181.02 | 38.68 | 99.70 | 289.25 | -- | -- | 2.09 | -- | 101.73 | 45.21 | 6.00 | 108.22 | -- | 41.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246799.00 | -- | -- | 1225.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:20:03 | 577315.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 19.00 | 2.00 | 32.92 | 32.26 | 33.95 | 108.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.71 | -- | -- | -- | -- | 64.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.52 | 1081.97 | 1078.06 | 1128.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.48 | 28.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.34 | 14.19 | 9.85 | 0.31 | 35.04 | 69.52 | 8.87 | 4.36 | 13.98
2025-02-05 22:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.93 | 1203.17 | 1033.47 | 1157.70 | 1182.31 | 39.00 | 99.66 | 289.25 | -- | -- | 2.09 | -- | 101.67 | 45.14 | 5.99 | 120.92 | -- | 40.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246799.00 | -- | -- | 1228.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:22:03 | 577315.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 20.00 | 50.00 | 453.74 | 453.43 | 33.92 | 103.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.74 | -- | -- | -- | -- | 64.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.15 | 1081.54 | 1077.44 | 1133.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.53 | 28.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.35 | 14.19 | 9.81 | 0.56 | 39.97 | 70.57 | 2.07 | 4.47 | 13.74
2025-02-05 22:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1171.30 | 1204.79 | 1033.15 | 1158.88 | 1182.28 | 38.63 | 99.69 | 289.25 | -- | -- | 2.06 | -- | 101.65 | 45.18 | 5.97 | 165.19 | -- | 40.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246802.48 | -- | -- | 1213.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:24:03 | 577315.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 23.00 | 2.00 | 295.74 | 295.48 | 33.97 | 109.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.83 | -- | -- | -- | -- | 64.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.00 | 1081.54 | 1077.83 | 1141.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.38 | 27.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.38 | 14.40 | 9.50 | 0.56 | 42.42 | 73.87 | 7.23 | 4.40 | 13.85
2025-02-05 22:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1182.08 | 1209.16 | 1033.24 | 1165.68 | 1185.62 | 39.19 | 99.69 | 289.25 | -- | -- | 2.05 | -- | 101.73 | 45.17 | 5.96 | 130.53 | -- | 40.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246802.48 | -- | -- | 1261.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:26:03 | 577315.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 25.00 | 4.00 | 141.07 | 139.54 | 33.97 | 105.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.08 | -- | -- | -- | -- | 64.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.70 | 1082.49 | 1079.77 | 1151.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.61 | 28.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.33 | 14.79 | 8.96 | 0.06 | 51.28 | 68.91 | 66.27 | 4.64 | 13.75
2025-02-05 22:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1195.73 | 1214.36 | 1034.12 | 1176.53 | 1193.82 | 39.88 | 99.64 | 289.25 | -- | -- | 2.07 | -- | 101.85 | 44.97 | 5.97 | 114.73 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246802.48 | -- | -- | 1290.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:28:03 | 577315.38 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 27.00 | 4.00 | 595.39 | 595.33 | 33.89 | 113.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.52 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.80 | 1083.68 | 1082.59 | 1157.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.52 | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.36 | 15.05 | 8.59 | 0.50 | 78.95 | 61.13 | 79.86 | 5.31 | 14.00
2025-02-05 22:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1205.30 | 1221.33 | 1035.25 | 1185.83 | 1200.00 | 39.81 | 99.72 | 289.25 | -- | -- | 2.08 | -- | 102.08 | 45.26 | 5.91 | 165.90 | -- | 40.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246802.48 | -- | -- | 1295.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:30:03 | 577320.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 29.00 | 3.00 | 178.28 | 178.22 | 33.80 | 107.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.12 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.67 | 1084.83 | 1084.57 | 1164.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.44 | 27.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.34 | 15.02 | 8.77 | 0.00 | 95.66 | 69.59 | 15.35 | 5.84 | 15.80
2025-02-05 22:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1213.56 | 1225.73 | 1036.51 | 1193.61 | 1200.00 | 39.57 | 99.62 | 289.25 | -- | -- | 2.10 | -- | 102.28 | 45.19 | 5.84 | 183.51 | -- | 40.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246802.48 | -- | -- | 1269.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:32:03 | 577320.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 31.00 | 2.00 | 288.78 | 287.66 | 33.87 | 111.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.64 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.73 | 1085.95 | 1085.95 | 1170.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.36 | 26.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.32 | 15.01 | 8.92 | 0.12 | 94.96 | 69.92 | 8.96 | 6.07 | 14.95
2025-02-05 22:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1217.98 | 1226.18 | 1037.97 | 1200.00 | 1200.00 | 40.01 | 99.69 | 289.25 | -- | -- | 2.10 | -- | 102.47 | 45.16 | 5.90 | 182.72 | -- | 40.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246802.48 | -- | -- | 1290.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:34:03 | 577320.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 33.00 | 3.00 | 442.96 | 441.03 | 33.97 | 101.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.02 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.30 | 1086.70 | 1087.20 | 1168.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.45 | 28.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.40 | 14.96 | 9.04 | 0.33 | 77.61 | 70.71 | 11.67 | 6.14 | 14.90
2025-02-05 22:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1211.50 | 1224.62 | 1039.10 | 1199.50 | 1200.00 | 39.82 | 99.67 | 289.25 | -- | -- | 2.08 | -- | 102.58 | 48.08 | 5.90 | 141.98 | -- | 41.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246802.48 | -- | -- | 1277.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:36:03 | 577320.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 35.00 | 2.00 | 20.73 | 19.61 | 34.00 | 103.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.24 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.80 | 1087.23 | 1088.88 | 1163.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.61 | 27.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.34 | 14.80 | 9.31 | 0.36 | 64.25 | 70.38 | 11.19 | 5.99 | 13.61
2025-02-05 22:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1202.87 | 1223.93 | 1040.01 | 1195.15 | 1200.00 | 39.56 | 99.69 | 289.25 | -- | -- | 2.04 | -- | 102.66 | 47.38 | 5.97 | 133.47 | -- | 41.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246802.48 | -- | -- | 1271.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:38:03 | 577320.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 37.00 | 0.00 | 435.28 | 434.68 | 33.92 | 115.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.42 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.08 | 1087.69 | 1090.42 | 1158.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.72 | 28.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.39 | 15.03 | 9.18 | -0.06 | 61.18 | 68.40 | 74.40 | 5.81 | 14.32
2025-02-05 22:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1197.79 | 1224.45 | 1040.56 | 1190.40 | 1200.00 | 39.94 | 99.65 | 289.25 | -- | -- | 2.05 | -- | 102.68 | 47.68 | 6.00 | 127.98 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246802.48 | -- | -- | 1291.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:40:03 | 577320.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 39.00 | 3.00 | 307.27 | 306.61 | 33.97 | 112.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.62 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.39 | 1087.89 | 1091.02 | 1157.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.93 | 27.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.36 | 14.95 | 9.25 | 0.09 | 67.45 | 62.52 | 55.34 | 5.77 | 15.05
2025-02-05 22:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.05 | 1227.22 | 1040.85 | 1189.78 | 1200.00 | 40.20 | 99.67 | 289.25 | -- | -- | 2.03 | -- | 102.68 | 49.68 | 5.98 | 179.97 | -- | 41.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246802.48 | -- | -- | 1298.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:42:03 | 577320.25 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 41.00 | 3.00 | 179.94 | 178.56 | 33.84 | 112.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.80 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.77 | 1088.58 | 1091.71 | 1151.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01 | 27.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.38 | 14.95 | 9.13 | 0.00 | 70.31 | 65.58 | 15.15 | 5.52 | 13.78
2025-02-05 22:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1194.16 | 1223.51 | 1041.14 | 1187.77 | 1199.64 | 40.76 | 99.69 | 289.25 | -- | -- | 2.07 | -- | 102.66 | 49.81 | 6.00 | 179.72 | -- | 40.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246802.48 | -- | -- | 1329.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:44:03 | 577324.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 43.00 | 2.00 | 538.17 | 537.16 | 33.81 | 110.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.09 | -- | -- | -- | -- | 65.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.89 | 1088.58 | 1092.11 | 1143.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.34 | 27.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.31 | 15.16 | 9.13 | 0.15 | 64.86 | 63.27 | 40.70 | 5.73 | 15.10
2025-02-05 22:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1183.44 | 1222.58 | 1040.75 | 1179.90 | 1200.00 | 40.75 | 99.69 | 289.25 | -- | -- | 2.05 | -- | 102.58 | 49.60 | 5.99 | 142.39 | -- | 40.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246802.48 | -- | -- | 1331.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:46:03 | 577324.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 45.00 | 2.00 | 102.22 | 102.31 | 33.94 | 106.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.48 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.30 | 1088.35 | 1092.07 | 1145.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.41 | 26.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.84 | -0.34 | 15.13 | 9.41 | 0.38 | 55.16 | 57.86 | 38.29 | 5.55 | 14.15
2025-02-05 22:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1181.87 | 1225.73 | 1040.43 | 1177.14 | 1200.00 | 39.69 | 99.71 | 289.25 | -- | -- | 2.13 | -- | 102.47 | 50.27 | 6.00 | 128.81 | -- | 40.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246805.62 | -- | -- | 1255.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:48:03 | 577324.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 47.00 | 2.00 | 423.41 | 422.08 | 34.02 | 103.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.73 | -- | -- | -- | -- | 65.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.86 | 1087.89 | 1091.61 | 1140.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.47 | 27.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.40 | 15.01 | 9.42 | 0.05 | 57.79 | 58.87 | 16.30 | 5.24 | 14.18
2025-02-05 22:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.17 | 1222.99 | 1039.62 | 1172.76 | 1200.00 | 39.95 | 99.72 | 289.25 | -- | -- | 2.08 | -- | 102.37 | 49.98 | 6.01 | 169.21 | -- | 41.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246805.62 | -- | -- | 1275.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:50:03 | 577324.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 49.00 | 3.00 | 225.41 | 224.80 | 34.02 | 106.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.81 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.62 | 1086.90 | 1090.00 | 1135.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.55 | 28.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.36 | 14.78 | 9.84 | 0.06 | 48.59 | 67.06 | 2.17 | 4.78 | 14.31
2025-02-05 22:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.18 | 1216.70 | 1038.32 | 1166.39 | 1200.00 | 39.44 | 99.66 | 289.25 | -- | -- | 2.11 | -- | 102.20 | 50.06 | 5.98 | 180.58 | -- | 40.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246805.62 | -- | -- | 1264.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:52:03 | 577324.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 50.00 | 57.00 | 241.77 | 240.82 | 33.99 | 114.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.66 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.65 | 1085.45 | 1087.13 | 1127.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.62 | 28.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.93 | -0.33 | 14.61 | 10.08 | -0.04 | 38.51 | 66.31 | 2.72 | 4.47 | 13.65
2025-02-05 22:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.30 | 1211.15 | 1036.83 | 1160.20 | 1197.10 | 39.01 | 99.69 | 289.25 | -- | -- | 2.10 | -- | 101.98 | 47.67 | 6.08 | 142.36 | -- | 41.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246805.62 | -- | -- | 1246.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:54:03 | 577324.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 53.00 | 2.00 | 518.01 | 516.08 | 33.87 | 109.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.25 | -- | -- | -- | -- | 64.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.34 | 1083.78 | 1084.37 | 1128.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.72 | 27.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 14.43 | 10.16 | 0.00 | 26.83 | 64.21 | 4.89 | 4.19 | 14.40
2025-02-05 22:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.59 | 1209.05 | 1035.25 | 1157.47 | 1197.55 | 38.94 | 99.69 | 289.25 | -- | -- | 2.10 | -- | 101.73 | 47.41 | 6.03 | 119.86 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246805.62 | -- | -- | 1235.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:56:03 | 577324.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 55.00 | 2.00 | 129.91 | 129.65 | 33.95 | 101.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.79 | -- | -- | -- | -- | 64.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.67 | 1082.53 | 1081.77 | 1132.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.56 | 26.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.34 | 14.44 | 9.88 | -0.06 | 25.72 | 61.40 | 9.06 | 3.76 | 14.25
2025-02-05 22:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1163.11 | 1210.53 | 1034.63 | 1157.60 | 1195.26 | 38.82 | 99.64 | 289.25 | -- | -- | 2.14 | -- | 101.56 | 47.60 | 6.06 | 106.91 | -- | 40.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246805.62 | -- | -- | 1233.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:58:03 | 577328.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 57.00 | 4.00 | 297.55 | 297.00 | 33.94 | 113.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.50 | -- | -- | -- | -- | 64.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 22:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.72 | 1081.54 | 1080.26 | 1134.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.71 | 28.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.32 | 14.44 | 9.72 | -0.06 | 25.33 | 60.89 | 14.48 | 3.56 | 14.00
2025-02-05 23:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.27 | 1205.78 | 1034.12 | 1154.97 | 1185.83 | 38.94 | 99.68 | 289.25 | -- | -- | 2.13 | -- | 101.42 | 47.48 | 6.16 | 97.80 | -- | 41.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246805.62 | -- | -- | 1256.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:00:03 | 577328.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 59.00 | 3.00 | 503.11 | 501.33 | 34.00 | 111.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.36 | -- | -- | -- | -- | 64.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.02 | 1080.69 | 1079.51 | 1138.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.57 | 26.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.38 | 14.35 | 9.65 | 0.62 | 20.79 | 60.95 | 15.40 | 3.42 | 14.23
2025-02-05 23:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.52 | 1206.95 | 1033.95 | 1157.20 | 1186.64 | 40.07 | 99.63 | 289.25 | -- | -- | 2.08 | -- | 101.40 | 47.27 | 6.22 | 99.23 | -- | 40.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246805.62 | -- | -- | 1309.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:02:03 | 577328.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 0.00 | 57.00 | 59.49 | 59.18 | 33.94 | 103.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.42 | -- | -- | -- | -- | 64.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.46 | 1080.49 | 1080.39 | 1147.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.63 | 28.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.34 | 14.45 | 9.10 | 0.38 | 25.01 | 55.47 | 87.07 | 3.41 | 13.82
2025-02-05 23:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1180.51 | 1212.56 | 1034.44 | 1166.93 | 1199.33 | 40.39 | 99.70 | 289.25 | -- | -- | 2.13 | -- | 101.42 | 47.48 | 6.20 | 155.52 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246805.62 | -- | -- | 1334.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:04:03 | 577328.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 3.00 | 3.00 | 447.73 | 447.07 | 33.99 | 110.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.88 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.86 | 1080.26 | 1079.47 | 1150.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.33 | 26.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.42 | -0.32 | 14.30 | 8.94 | 0.31 | 27.27 | 56.76 | 26.43 | 3.73 | 14.60
2025-02-05 23:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1183.10 | 1210.70 | 1035.09 | 1171.10 | 1200.00 | 39.95 | 99.71 | 289.25 | -- | -- | 2.07 | -- | 101.52 | 48.85 | 6.20 | 107.24 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246805.62 | -- | -- | 1376.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:06:03 | 577328.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 5.00 | 3.00 | 270.78 | 270.84 | 33.89 | 112.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.35 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.87 | 1079.70 | 1076.32 | 1156.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.20 | 28.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.46 | -0.32 | 14.15 | 9.36 | 0.06 | 19.13 | 71.07 | 0.65 | 3.74 | 14.35
2025-02-05 23:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1189.89 | 1216.05 | 1036.25 | 1176.97 | 1200.00 | 40.19 | 99.66 | 289.25 | -- | -- | 2.12 | -- | 101.62 | 49.23 | 6.19 | 130.11 | -- | 40.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246805.62 | -- | -- | 1321.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:08:03 | 577328.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 7.00 | 2.00 | 150.99 | 149.87 | 33.94 | 115.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.85 | -- | -- | -- | -- | 65.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.54 | 1079.51 | 1074.85 | 1163.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.36 | 27.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.32 | 14.27 | 9.18 | 0.50 | 18.23 | 74.64 | 0.60 | 3.56 | 14.57
2025-02-05 23:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1199.23 | 1222.68 | 1037.71 | 1185.65 | 1200.00 | 41.20 | 99.67 | 289.25 | -- | -- | 2.08 | -- | 101.75 | 48.83 | 6.16 | 71.13 | -- | 40.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246808.88 | -- | -- | 1364.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:10:03 | 577328.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 9.00 | 2.00 | 591.02 | 590.04 | 33.94 | 109.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.33 | -- | -- | -- | -- | 65.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.95 | 1079.47 | 1073.67 | 1161.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.51 | 27.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.34 | 14.53 | 8.94 | 0.19 | 18.72 | 70.22 | 0.69 | 3.41 | 14.77
2025-02-05 23:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1195.94 | 1222.34 | 1039.00 | 1186.44 | 1200.00 | 41.57 | 99.64 | 289.25 | -- | -- | 2.07 | -- | 101.87 | 48.81 | 6.12 | 67.74 | -- | 40.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246808.88 | -- | -- | 1356.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:12:03 | 577328.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 11.00 | 2.00 | 144.12 | 142.71 | 33.99 | 108.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.81 | -- | -- | -- | -- | 65.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.63 | 1078.95 | 1071.18 | 1154.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.65 | 27.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.36 | 14.57 | 9.47 | 0.56 | 18.16 | 77.08 | 0.08 | 3.29 | 13.27
2025-02-05 23:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1191.83 | 1221.99 | 1039.52 | 1185.04 | 1200.00 | 40.51 | 99.62 | 289.25 | -- | -- | 2.12 | -- | 101.98 | 48.84 | 6.08 | 68.53 | -- | 40.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246808.88 | -- | -- | 1332.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:14:03 | 577328.75 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 13.00 | 3.00 | 302.24 | 301.46 | 34.02 | 111.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.24 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.83 | 1078.49 | 1069.84 | 1147.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.43 | 27.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 14.52 | 9.73 | 0.12 | 17.47 | 81.07 | 0.07 | 3.49 | 14.40
2025-02-05 23:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1189.51 | 1222.13 | 1038.78 | 1183.95 | 1200.00 | 40.44 | 99.62 | 289.25 | -- | -- | 2.10 | -- | 102.04 | 48.13 | 6.05 | 85.31 | -- | 40.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246808.88 | -- | -- | 1324.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:16:03 | 577334.06 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 15.00 | 3.00 | 442.70 | 442.04 | 34.02 | 109.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.18 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.37 | 1078.16 | 1070.30 | 1138.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.54 | 28.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.31 | 14.59 | 9.53 | 0.31 | 15.48 | 76.66 | 2.23 | 3.21 | 14.43
2025-02-05 23:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1179.18 | 1219.71 | 1037.87 | 1176.56 | 1200.00 | 40.57 | 99.70 | 289.25 | -- | -- | 2.12 | -- | 102.08 | 48.34 | 6.02 | 108.41 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246808.88 | -- | -- | 1322.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:18:03 | 577334.06 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 17.00 | 2.00 | 32.35 | 31.69 | 33.97 | 111.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.02 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.64 | 1077.57 | 1071.54 | 1136.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.53 | 26.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.30 | 14.70 | 9.61 | -0.06 | 14.08 | 65.83 | 11.07 | 3.32 | 14.70
2025-02-05 23:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1179.59 | 1218.60 | 1036.93 | 1174.46 | 1200.00 | 39.76 | 99.67 | 289.25 | -- | -- | 2.10 | -- | 102.08 | 49.02 | 5.99 | 133.62 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246808.88 | -- | -- | 1295.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:20:03 | 577334.06 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 19.00 | 2.00 | 541.07 | 540.35 | 34.00 | 115.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.98 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.24 | 1077.57 | 1072.52 | 1135.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.52 | 27.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.36 | 14.77 | 9.49 | 0.44 | 14.26 | 59.10 | 11.45 | 3.39 | 14.62
2025-02-05 23:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1181.80 | 1216.74 | 1036.35 | 1174.46 | 1200.00 | 40.70 | 99.72 | 289.25 | -- | -- | 2.15 | -- | 102.08 | 49.05 | 5.97 | 114.39 | -- | 40.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246808.88 | -- | -- | 1320.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:22:03 | 577334.06 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 20.00 | 56.00 | 182.39 | 181.47 | 33.99 | 108.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.87 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.06 | 1077.96 | 1073.80 | 1141.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.48 | 27.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.31 | 14.84 | 9.53 | 0.38 | 11.54 | 64.59 | 5.14 | 3.08 | 14.77
2025-02-05 23:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1191.73 | 1219.71 | 1035.96 | 1179.80 | 1200.00 | 40.39 | 99.67 | 289.25 | -- | -- | 2.12 | -- | 102.08 | 47.39 | 5.96 | 66.76 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246808.88 | -- | -- | 1332.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:24:03 | 577334.06 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 23.00 | 3.00 | 343.90 | 342.92 | 34.02 | 104.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.98 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.55 | 1078.75 | 1075.83 | 1143.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.59 | 28.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.30 | 15.10 | 8.96 | 0.36 | 13.52 | 63.71 | 27.81 | 3.12 | 14.68
2025-02-05 23:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1191.53 | 1219.33 | 1035.77 | 1181.50 | 1200.00 | 40.33 | 99.69 | 289.25 | -- | -- | 2.15 | -- | 102.12 | 47.83 | 5.95 | 102.54 | -- | 40.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246808.88 | -- | -- | 1304.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:26:03 | 577334.06 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 25.00 | 3.00 | 406.33 | 405.06 | 34.00 | 115.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.18 | -- | -- | -- | -- | 65.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.05 | 1079.15 | 1076.42 | 1143.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.70 | 26.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.32 | 15.00 | 9.28 | 0.00 | 12.52 | 64.76 | 6.20 | 2.96 | 14.65
2025-02-05 23:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1188.38 | 1220.74 | 1035.57 | 1180.51 | 1200.00 | 40.26 | 99.66 | 289.25 | -- | -- | 2.16 | -- | 102.18 | 47.44 | 5.97 | 93.33 | -- | 40.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246808.88 | -- | -- | 1312.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:28:03 | 577334.06 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 27.00 | 1.00 | 8.17 | 8.17 | 33.99 | 109.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.26 | -- | -- | -- | -- | 65.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.03 | 1079.21 | 1077.34 | 1138.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.63 | 28.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.34 | 14.95 | 9.41 | -0.12 | 10.50 | 68.35 | 14.72 | 3.07 | 14.88
2025-02-05 23:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1184.70 | 1221.02 | 1034.99 | 1178.06 | 1200.00 | 40.33 | 99.70 | 289.25 | -- | -- | 2.07 | -- | 102.20 | 47.41 | 5.97 | 67.40 | -- | 40.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246808.88 | -- | -- | 1308.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:30:03 | 577334.06 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 29.00 | 2.00 | 492.50 | 491.79 | 33.97 | 104.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.18 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.20 | 1079.21 | 1078.42 | 1131.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.75 | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.34 | 14.79 | 9.65 | 0.44 | 7.47 | 62.14 | 10.18 | 2.67 | 13.73
2025-02-05 23:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1180.99 | 1219.09 | 1034.02 | 1175.14 | 1200.00 | 40.13 | 99.70 | 289.25 | -- | -- | 2.10 | -- | 102.20 | 47.37 | 5.99 | 108.53 | -- | 40.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246812.70 | -- | -- | 1300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:32:03 | 577334.06 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 30.00 | 50.00 | 274.55 | 274.14 | 33.97 | 115.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.06 | -- | -- | -- | -- | 65.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.82 | 1079.15 | 1079.24 | 1125.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.72 | 28.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.35 | 14.75 | 9.63 | 0.00 | 6.98 | 63.47 | 6.19 | 2.57 | 14.18
2025-02-05 23:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.17 | 1216.36 | 1032.79 | 1170.15 | 1200.00 | 40.44 | 99.68 | 289.25 | -- | -- | 2.11 | -- | 102.23 | 47.47 | 6.00 | 109.77 | -- | 41.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246812.70 | -- | -- | 1332.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:34:03 | 577334.06 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 32.00 | 52.00 | 151.05 | 149.67 | 33.94 | 109.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.92 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.67 | 1078.75 | 1079.80 | 1119.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.95 | 27.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.39 | 14.73 | 9.76 | 0.06 | 6.72 | 61.33 | 6.92 | 2.62 | 15.29
2025-02-05 23:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1167.71 | 1214.81 | 1031.37 | 1164.02 | 1198.30 | 39.94 | 99.69 | 289.25 | -- | -- | 2.12 | -- | 102.23 | 47.43 | 6.01 | 60.93 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246812.70 | -- | -- | 1296.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:36:03 | 577334.06 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 34.00 | 51.00 | 551.74 | 550.88 | 33.87 | 103.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.87 | -- | -- | -- | -- | 65.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.61 | 1077.77 | 1079.24 | 1111.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.93 | 27.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.31 | 14.81 | 9.73 | 0.25 | 5.43 | 62.54 | 10.21 | 2.70 | 14.70
2025-02-05 23:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.42 | 1206.54 | 1029.46 | 1155.31 | 1194.16 | 40.01 | 99.71 | 289.25 | -- | -- | 2.11 | -- | 102.25 | 47.19 | 6.03 | 52.17 | -- | 40.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246812.70 | -- | -- | 1294.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:38:03 | 577334.06 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 37.00 | 3.00 | 208.10 | 207.64 | 33.92 | 111.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.81 | -- | -- | -- | -- | 65.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.54 | 1076.39 | 1077.05 | 1107.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.96 | 28.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.33 | 14.85 | 9.86 | 0.06 | 4.93 | 58.54 | 15.63 | 2.21 | 14.68
2025-02-05 23:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.79 | 1202.93 | 1027.78 | 1148.98 | 1191.08 | 40.07 | 99.67 | 289.25 | -- | -- | 2.11 | -- | 102.25 | 47.38 | 6.03 | 61.64 | -- | 40.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246812.70 | -- | -- | 1304.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:40:03 | 577334.06 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 39.00 | 0.00 | 207.89 | 206.66 | 33.94 | 104.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.80 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.16 | 1075.21 | 1075.01 | 1110.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.97 | 28.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.34 | 14.84 | 9.80 | 0.25 | 5.21 | 57.39 | 8.89 | 2.58 | 14.50
2025-02-05 23:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.77 | 1207.54 | 1026.17 | 1151.67 | 1194.71 | 39.94 | 99.68 | 289.25 | -- | -- | 2.12 | -- | 102.28 | 47.13 | 6.03 | 111.72 | -- | 40.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246812.70 | -- | -- | 1299.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:42:03 | 577337.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 41.00 | 2.00 | 565.60 | 565.05 | 34.02 | 114.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.80 | -- | -- | -- | -- | 65.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.01 | 1074.36 | 1074.85 | 1118.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.97 | 28.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.35 | 14.92 | 9.49 | 0.38 | 5.64 | 57.79 | 13.63 | 2.15 | 13.86
2025-02-05 23:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1163.41 | 1209.71 | 1025.52 | 1155.81 | 1195.97 | 40.57 | 99.68 | 289.25 | -- | -- | 2.11 | -- | 102.33 | 47.13 | 6.03 | 75.30 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246812.70 | -- | -- | 1323.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:44:03 | 577337.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 43.00 | 2.00 | 106.88 | 106.48 | 33.99 | 113.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.87 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.18 | 1073.80 | 1074.95 | 1123.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.04 | 28.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.36 | 14.99 | 9.29 | 0.00 | 5.61 | 62.49 | 20.51 | 2.45 | 14.00
2025-02-05 23:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1165.81 | 1211.53 | 1024.94 | 1157.20 | 1200.00 | 40.70 | 99.68 | 289.25 | -- | -- | 2.13 | -- | 102.41 | 47.18 | 6.02 | 73.79 | -- | 40.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246812.70 | -- | -- | 1340.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:46:03 | 577341.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 45.00 | 3.00 | 359.60 | 359.34 | 33.99 | 103.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.98 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.39 | 1073.50 | 1074.36 | 1127.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.83 | 26.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.36 | 14.96 | 9.35 | 0.12 | 5.82 | 63.00 | 9.33 | 2.45 | 14.20
2025-02-05 23:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.73 | 1212.77 | 1024.78 | 1159.32 | 1200.00 | 40.20 | 99.69 | 289.25 | -- | -- | 2.09 | -- | 102.45 | 47.09 | 6.02 | 73.69 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246812.70 | -- | -- | 1325.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:48:03 | 577341.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 46.00 | 43.00 | 452.36 | 450.70 | 33.92 | 112.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.06 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.12 | 1073.21 | 1074.00 | 1130.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.80 | 26.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.28 | 15.02 | 9.31 | 0.24 | 7.02 | 64.03 | 6.48 | 2.54 | 14.38
2025-02-05 23:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1173.44 | 1213.91 | 1024.49 | 1162.70 | 1200.00 | 40.69 | 99.67 | 289.25 | -- | -- | 2.10 | -- | 102.55 | 47.16 | 6.02 | 98.86 | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246812.70 | -- | -- | 1342.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:50:03 | 577341.56 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 48.00 | 47.00 | 11.62 | 11.33 | 33.94 | 109.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.14 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.09 | 1073.37 | 1074.32 | 1128.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.56 | 26.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.35 | 15.02 | 9.39 | 0.00 | 4.79 | 66.67 | 1.48 | 2.55 | 14.48
2025-02-05 23:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1171.20 | 1213.98 | 1024.46 | 1162.77 | 1200.00 | 40.20 | 99.63 | 289.25 | -- | -- | 2.05 | -- | 102.61 | 47.23 | 6.02 | 46.30 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246812.70 | -- | -- | 1310.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:52:03 | 577345.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 50.00 | 44.00 | 492.25 | 491.58 | 33.99 | 104.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.18 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.80 | 1073.21 | 1074.09 | 1123.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.67 | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.35 | 14.99 | 9.42 | 0.12 | 5.33 | 71.35 | 0.36 | 2.63 | 14.35
2025-02-05 23:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.72 | 1211.15 | 1023.81 | 1156.02 | 1200.00 | 40.20 | 99.65 | 289.25 | -- | -- | 2.11 | -- | 102.68 | 47.04 | 6.01 | 44.76 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246812.70 | -- | -- | 1314.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:54:03 | 577345.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 52.00 | 50.00 | 195.90 | 195.90 | 34.02 | 110.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.18 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.72 | 1072.98 | 1072.39 | 1121.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.66 | 26.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.34 | 15.00 | 9.52 | 0.38 | 5.40 | 66.19 | 0.41 | 2.36 | 14.25
2025-02-05 23:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.17 | 1207.23 | 1023.39 | 1152.88 | 1198.89 | 39.83 | 99.71 | 289.25 | -- | -- | 2.05 | -- | 102.76 | 47.21 | 6.02 | 96.74 | -- | 40.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246812.70 | -- | -- | 1291.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:56:03 | 577345.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 55.00 | 2.00 | 299.59 | 298.99 | 33.97 | 111.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.18 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.39 | 1072.39 | 1070.16 | 1120.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.54 | 27.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.31 | 14.99 | 9.63 | 0.62 | 4.86 | 64.64 | 0.13 | 2.54 | 14.07
2025-02-05 23:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1159.46 | 1208.36 | 1022.72 | 1151.67 | 1200.00 | 39.76 | 99.63 | 289.25 | -- | -- | 2.12 | -- | 102.84 | 46.90 | 6.01 | 65.52 | -- | 40.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246815.56 | -- | -- | 1287.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:58:03 | 577345.88 | 2025.00 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 57.00 | 2.00 | 458.60 | 456.79 | 33.95 | 103.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.14 | -- | -- | -- | -- | 65.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-02-05 23:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --