## 实时数据
数据时间 | 入炉垃圾量 | 系统时间年 | 系统时间月 | 系统时间日 | 系统时间小时 | 系统时间分钟 | 系统时间秒 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2025-03-22 00:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.41 | 977.59 | 1067.78 | 1082.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.67 | 22.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.27 | 18.24 | 9.80 | 2.12 | 46.94 | 67.94 | 2.09 | 0.52 | 15.20
2025-03-22 00:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.02 | 1114.18 | 1084.20 | 1091.61 | 1150.22 | 42.70 | 99.68 | 291.36 | -- | -- | 4.10 | -- | 141.30 | 65.00 | 6.12 | 217.49 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256416.12 | -- | -- | 1399.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:00:03 | 600612.00 | 2025.00 | 3.00 | 21.00 | 23.00 | 59.00 | 23.00 | 471.57 | 471.05 | 37.27 | 126.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.46 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.44 | 977.72 | 1065.39 | 1082.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.73 | 22.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.33 | 18.36 | 9.73 | 1.63 | 32.79 | 66.83 | 0.42 | 0.39 | 15.43
2025-03-22 00:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.65 | 1112.12 | 1084.14 | 1091.35 | 1146.59 | 43.20 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 4.10 | -- | 139.78 | 64.60 | 6.13 | 218.50 | -- | 23.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256416.12 | -- | -- | 1409.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:02:03 | 600612.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 1.00 | 22.00 | 299.45 | 298.99 | 37.19 | 120.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.06 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.74 | 977.72 | 1062.29 | 1082.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.67 | 22.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.32 | 18.43 | 9.83 | 2.12 | 26.44 | 64.98 | 1.12 | 0.26 | 15.52
2025-03-22 00:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.26 | 1110.86 | 1082.99 | 1091.05 | 1145.98 | 42.33 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 4.10 | -- | 138.11 | 64.52 | 6.15 | 216.54 | -- | 23.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256419.41 | -- | -- | 1359.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:04:03 | 600616.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 3.00 | 15.00 | 124.22 | 122.98 | 37.12 | 117.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.80 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.55 | 977.47 | 1060.40 | 1082.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.67 | 22.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.34 | 18.39 | 9.65 | 1.99 | 27.25 | 66.67 | 0.73 | 0.22 | 15.05
2025-03-22 00:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.93 | 1109.33 | 1083.28 | 1090.42 | 1140.44 | 41.84 | 99.62 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 136.52 | 56.60 | 6.15 | 217.68 | -- | 23.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256419.41 | -- | -- | 1347.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:06:03 | 600616.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 5.00 | 21.00 | 540.87 | 540.27 | 37.14 | 119.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.41 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.57 | 977.27 | 1059.35 | 1082.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.53 | 22.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.33 | 18.62 | 9.29 | 2.00 | 25.65 | 66.02 | 0.88 | 0.40 | 14.40
2025-03-22 00:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.03 | 1108.74 | 1082.92 | 1090.03 | 1137.76 | 42.64 | 99.61 | 291.36 | -- | -- | 4.12 | -- | 136.70 | 55.70 | 6.19 | 216.59 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256419.41 | -- | -- | 1375.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:08:03 | 600621.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 7.00 | 23.00 | 133.71 | 133.45 | 37.24 | 120.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.03 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.37 | 977.18 | 1060.30 | 1082.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.34 | 21.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.32 | 18.65 | 9.22 | 2.00 | 34.95 | 67.68 | 1.41 | 0.36 | 15.43
2025-03-22 00:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.59 | 1109.43 | 1082.92 | 1089.83 | 1138.67 | 41.27 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 4.10 | -- | 138.50 | 55.92 | 6.20 | 217.46 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256419.41 | -- | -- | 1353.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:10:03 | 600621.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 9.00 | 5.00 | 274.35 | 273.28 | 37.17 | 129.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.88 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.59 | 977.27 | 1061.57 | 1083.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.17 | 20.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.38 | 18.64 | 8.97 | 2.38 | 43.56 | 68.78 | 4.25 | 0.33 | 14.73
2025-03-22 00:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.19 | 1109.23 | 1082.92 | 1089.73 | 1139.54 | 42.09 | 99.68 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 140.26 | 66.02 | 6.19 | 216.70 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256419.41 | -- | -- | 1359.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:12:03 | 600621.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 11.00 | 9.00 | 382.09 | 380.82 | 37.12 | 123.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.77 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.28 | 977.66 | 1060.69 | 1083.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.08 | 21.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.35 | 18.90 | 9.06 | 1.94 | 41.38 | 64.58 | 3.01 | 0.44 | 15.00
2025-03-22 00:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.98 | 1109.23 | 1084.07 | 1090.23 | 1142.42 | 43.21 | 99.65 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 138.99 | 56.93 | 6.20 | 216.17 | -- | 23.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256419.41 | -- | -- | 1412.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:14:03 | 600621.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 13.00 | 22.00 | 84.14 | 82.61 | 37.19 | 117.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.95 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.72 | 977.88 | 1059.84 | 1084.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.20 | 20.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.30 | 19.07 | 8.96 | 2.28 | 44.62 | 62.96 | 3.23 | 0.50 | 15.02
2025-03-22 00:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.42 | 1108.67 | 1084.20 | 1090.36 | 1142.86 | 41.64 | 99.68 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 138.87 | 56.03 | 6.20 | 216.86 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256419.41 | -- | -- | 1329.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:16:03 | 600621.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 15.00 | 22.00 | 559.21 | 558.29 | 36.92 | 118.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.07 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.12 | 977.97 | 1058.80 | 1084.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.82 | 21.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.30 | 18.73 | 9.25 | 1.94 | 47.35 | 62.79 | 1.43 | 0.44 | 14.82
2025-03-22 00:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.42 | 1108.27 | 1084.70 | 1090.46 | 1141.75 | 41.70 | 99.71 | 291.36 | -- | -- | 4.12 | -- | 140.08 | 56.04 | 6.21 | 217.57 | -- | 23.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256419.41 | -- | -- | 1357.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:18:03 | 600621.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 17.00 | 3.00 | 209.02 | 208.10 | 36.94 | 117.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.93 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.26 | 978.26 | 1058.41 | 1085.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.66 | 21.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.32 | 18.59 | 9.26 | 2.38 | 47.44 | 67.24 | 3.08 | 0.35 | 14.80
2025-03-22 00:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.61 | 1108.07 | 1085.29 | 1090.66 | 1141.85 | 41.71 | 99.65 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 141.69 | 55.97 | 6.22 | 215.88 | -- | 23.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256419.41 | -- | -- | 1362.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:20:03 | 600626.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 19.00 | 14.00 | 321.33 | 320.38 | 37.17 | 125.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.67 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.03 | 978.42 | 1057.98 | 1085.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.65 | 20.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.39 | 18.71 | 9.03 | 2.62 | 54.09 | 62.49 | 1.03 | 0.40 | 15.57
2025-03-22 00:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.14 | 1106.48 | 1086.11 | 1090.92 | 1138.06 | 42.02 | 99.65 | 291.36 | -- | -- | 4.13 | -- | 142.98 | 55.97 | 6.23 | 217.11 | -- | 23.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256419.41 | -- | -- | 1377.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:22:03 | 600626.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 21.00 | 22.00 | 333.23 | 332.52 | 37.31 | 126.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.62 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.89 | 978.80 | 1058.28 | 1086.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.90 | 21.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.39 | 18.77 | 9.19 | 2.03 | 53.69 | 65.70 | 1.66 | 0.24 | 14.88
2025-03-22 00:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.94 | 1106.78 | 1086.31 | 1091.08 | 1139.74 | 42.53 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 4.12 | -- | 144.01 | 56.05 | 6.20 | 217.03 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256423.20 | -- | -- | 1390.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:24:03 | 600626.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 140.12 | 138.08 | 37.22 | 124.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.82 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.23 | 979.09 | 1059.52 | 1086.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.91 | 20.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.35 | 18.85 | 8.95 | 2.17 | 70.06 | 68.28 | 5.02 | 0.48 | 14.57
2025-03-22 00:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.34 | 1107.64 | 1086.90 | 1091.58 | 1140.75 | 42.64 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 4.10 | -- | 144.85 | 55.77 | 6.17 | 215.98 | -- | 23.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256423.20 | -- | -- | 1387.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:26:03 | 600626.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 25.00 | 4.00 | 459.38 | 458.92 | 37.30 | 132.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.07 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.42 | 979.60 | 1062.26 | 1087.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.89 | 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.13 | -0.35 | 18.95 | 8.87 | 2.44 | 87.50 | 64.37 | 14.43 | 0.42 | 14.75
2025-03-22 00:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.87 | 1108.47 | 1087.03 | 1092.11 | 1139.98 | 42.95 | 99.69 | 291.36 | -- | -- | 4.13 | -- | 145.84 | 65.84 | 6.14 | 216.24 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256423.20 | -- | -- | 1417.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:28:03 | 600626.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 27.00 | 17.00 | 286.80 | 286.34 | 37.27 | 120.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.54 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.80 | 980.04 | 1063.82 | 1087.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.94 | 22.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.37 | 18.93 | 9.16 | 1.88 | 72.46 | 62.54 | 14.62 | 0.59 | 16.10
2025-03-22 00:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.77 | 1106.91 | 1087.63 | 1092.30 | 1136.69 | 42.95 | 99.72 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 144.60 | 66.39 | 6.16 | 216.32 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256423.20 | -- | -- | 1398.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:30:03 | 600626.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 29.00 | 22.00 | 221.21 | 219.77 | 37.31 | 132.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.93 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.64 | 980.17 | 1063.37 | 1087.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.91 | 22.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.31 | 19.02 | 9.39 | 2.00 | 41.54 | 65.51 | 4.66 | 0.63 | 14.85
2025-03-22 00:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.91 | 1104.56 | 1086.87 | 1092.14 | 1130.70 | 42.71 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 141.59 | 66.19 | 6.16 | 215.98 | -- | 23.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256423.20 | -- | -- | 1377.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:32:03 | 600626.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 31.00 | 21.00 | 468.67 | 467.14 | 37.46 | 124.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.93 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.62 | 980.43 | 1062.06 | 1086.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.02 | 23.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.39 | 19.09 | 9.50 | 2.38 | 28.28 | 67.04 | 2.96 | 0.50 | 14.98
2025-03-22 00:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.58 | 1103.87 | 1086.05 | 1091.71 | 1134.01 | 42.71 | 99.60 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 138.83 | 65.96 | 6.18 | 216.29 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256423.20 | -- | -- | 1407.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:34:03 | 600626.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 33.00 | 14.00 | 15.58 | 14.92 | 37.19 | 128.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.95 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.06 | 980.33 | 1060.72 | 1086.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.88 | 21.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.35 | 19.34 | 9.17 | 1.75 | 34.99 | 69.44 | 0.93 | 0.41 | 15.45
2025-03-22 00:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.38 | 1103.17 | 1085.65 | 1091.51 | 1134.52 | 42.71 | 99.71 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 137.50 | 55.77 | 6.17 | 216.21 | -- | 23.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256423.20 | -- | -- | 1362.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:36:03 | 600631.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 35.00 | 23.00 | 518.96 | 518.67 | 37.34 | 120.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.06 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.57 | 980.39 | 1060.30 | 1086.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.84 | 22.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.39 | 19.25 | 9.14 | 2.12 | 49.48 | 63.92 | 2.28 | 0.31 | 15.70
2025-03-22 00:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.95 | 1101.65 | 1085.45 | 1091.28 | 1130.44 | 41.72 | 99.62 | 291.36 | -- | -- | 4.10 | -- | 139.30 | 55.82 | 6.20 | 216.29 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256423.20 | -- | -- | 1352.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:38:03 | 600631.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 37.00 | 23.00 | 196.31 | 195.64 | 37.34 | 124.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.15 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.67 | 980.39 | 1059.91 | 1086.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.76 | 22.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.36 | 19.11 | 9.11 | 2.07 | 57.26 | 62.98 | 7.36 | 0.35 | 15.18
2025-03-22 00:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.95 | 1101.65 | 1084.96 | 1090.98 | 1133.98 | 42.20 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 141.34 | 65.90 | 6.16 | 216.02 | -- | 23.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256423.20 | -- | -- | 1370.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:40:03 | 600635.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 39.00 | 4.00 | 211.29 | 209.50 | 37.37 | 128.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.26 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.84 | 980.30 | 1059.81 | 1086.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.77 | 21.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.31 | 19.11 | 9.05 | 2.00 | 68.37 | 62.39 | 2.75 | 0.54 | 14.93
2025-03-22 00:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.85 | 1102.84 | 1084.96 | 1090.72 | 1136.86 | 41.96 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 140.91 | 65.88 | 6.16 | 216.17 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256423.20 | -- | -- | 1357.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:42:03 | 600635.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 41.00 | 18.00 | 478.79 | 477.55 | 37.34 | 130.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.32 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.90 | 980.36 | 1061.24 | 1087.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.74 | 20.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.32 | 19.37 | 8.92 | 2.12 | 57.96 | 62.58 | 3.67 | 0.16 | 15.32
2025-03-22 00:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.51 | 1103.60 | 1085.59 | 1090.79 | 1137.23 | 42.20 | 99.63 | 291.36 | -- | -- | 4.14 | -- | 138.91 | 66.01 | 6.17 | 216.47 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256423.20 | -- | -- | 1340.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:44:03 | 600635.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 43.00 | 19.00 | 58.37 | 58.31 | 37.31 | 126.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.37 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.98 | 980.46 | 1062.68 | 1087.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.61 | 22.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.36 | 19.38 | 9.07 | 2.16 | 42.53 | 67.30 | 4.64 | 0.55 | 15.32
2025-03-22 00:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.11 | 1104.66 | 1085.49 | 1090.85 | 1138.13 | 42.89 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 137.12 | 66.03 | 6.15 | 215.90 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256423.20 | -- | -- | 1369.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:46:03 | 600635.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 45.00 | 22.00 | 371.07 | 371.33 | 37.27 | 117.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.50 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.68 | 980.74 | 1064.61 | 1087.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.71 | 22.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.33 | 19.29 | 9.10 | 2.05 | 42.11 | 68.98 | 13.36 | 0.15 | 14.68
2025-03-22 00:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.70 | 1105.36 | 1086.18 | 1091.35 | 1138.90 | 42.58 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 4.12 | -- | 135.91 | 55.65 | 6.19 | 215.53 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256426.50 | -- | -- | 1343.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:48:03 | 600635.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 47.00 | 23.00 | 465.88 | 464.30 | 37.37 | 118.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.46 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.24 | 980.90 | 1065.16 | 1087.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.60 | 22.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.34 | 19.25 | 9.06 | 1.94 | 48.78 | 68.69 | 26.42 | 0.10 | 14.98
2025-03-22 00:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.07 | 1105.02 | 1086.14 | 1091.31 | 1136.79 | 42.84 | 99.63 | 291.36 | -- | -- | 4.13 | -- | 136.87 | 55.74 | 6.16 | 216.17 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256426.50 | -- | -- | 1371.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:50:03 | 600635.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 49.00 | 1.00 | 134.02 | 134.17 | 37.24 | 119.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.42 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.57 | 981.32 | 1064.25 | 1088.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.57 | 22.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.32 | 18.83 | 9.21 | 1.38 | 64.37 | 68.17 | 4.16 | 0.07 | 14.95
2025-03-22 00:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.90 | 1103.20 | 1086.87 | 1091.74 | 1134.95 | 41.70 | 99.63 | 291.36 | -- | -- | 4.08 | -- | 139.78 | 55.49 | 6.13 | 215.90 | -- | 23.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256426.50 | -- | -- | 1348.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:52:03 | 600635.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 51.00 | 15.00 | 331.45 | 330.53 | 37.26 | 123.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.37 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.90 | 981.51 | 1062.48 | 1089.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.43 | 22.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.33 | 18.77 | 9.16 | 1.81 | 81.59 | 66.79 | 2.11 | 0.20 | 14.91
2025-03-22 00:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.90 | 1102.01 | 1087.07 | 1091.84 | 1134.95 | 42.08 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 4.10 | -- | 142.22 | 56.02 | 6.11 | 215.42 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256426.50 | -- | -- | 1365.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:54:03 | 600635.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 53.00 | 19.00 | 399.43 | 398.56 | 37.46 | 131.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.32 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.35 | 981.51 | 1061.34 | 1088.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.57 | 21.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.32 | 18.72 | 9.30 | 2.25 | 86.89 | 63.52 | 3.44 | 0.66 | 14.57
2025-03-22 00:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.70 | 1101.62 | 1086.87 | 1092.04 | 1133.18 | 41.64 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 4.12 | -- | 143.82 | 65.89 | 6.07 | 216.02 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256426.50 | -- | -- | 1334.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:56:03 | 600635.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 55.00 | 23.00 | 102.37 | 101.19 | 37.37 | 120.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.26 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.05 | 981.70 | 1061.05 | 1088.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.63 | 22.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.35 | 18.70 | 9.20 | 2.24 | 94.45 | 62.20 | 10.20 | 0.69 | 14.85
2025-03-22 00:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.11 | 1100.36 | 1087.16 | 1091.94 | 1130.60 | 41.83 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 142.51 | 65.92 | 6.08 | 215.61 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256426.50 | -- | -- | 1335.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:58:03 | 600635.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 57.00 | 23.00 | 563.73 | 563.67 | 37.12 | 117.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.20 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 00:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.46 | 981.60 | 1060.27 | 1088.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.60 | 21.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.34 | 19.11 | 9.46 | 2.00 | 53.58 | 63.00 | 11.44 | 0.74 | 15.52
2025-03-22 01:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.51 | 1098.67 | 1086.67 | 1091.55 | 1127.13 | 41.77 | 99.65 | 291.36 | -- | -- | 4.08 | -- | 139.67 | 65.97 | 6.06 | 215.50 | -- | 23.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256426.50 | -- | -- | 1347.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:00:03 | 600635.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 59.00 | 22.00 | 364.06 | 364.00 | 37.34 | 126.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.98 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.61 | 981.51 | 1059.78 | 1087.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.67 | 22.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.39 | 19.21 | 9.47 | 2.05 | 48.89 | 62.82 | 20.54 | 0.33 | 15.02
2025-03-22 01:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.91 | 1097.52 | 1085.68 | 1091.15 | 1125.93 | 41.76 | 99.61 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 137.19 | 65.97 | 6.10 | 216.28 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256426.50 | -- | -- | 1323.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:02:03 | 600641.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 76.46 | 75.28 | 37.27 | 123.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.77 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.55 | 981.16 | 1059.71 | 1087.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.45 | 21.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.35 | 18.97 | 9.45 | 2.12 | 39.55 | 63.03 | 22.39 | 0.23 | 14.57
2025-03-22 01:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.18 | 1096.46 | 1085.16 | 1090.72 | 1126.46 | 41.32 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 4.13 | -- | 135.44 | 56.00 | 6.08 | 215.94 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256426.50 | -- | -- | 1334.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:04:03 | 600641.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 3.00 | 22.00 | 220.95 | 220.63 | 37.24 | 132.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.55 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.51 | 980.90 | 1058.41 | 1086.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.29 | 22.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.36 | 18.46 | 9.43 | 1.94 | 46.27 | 62.80 | 8.35 | 0.50 | 14.48
2025-03-22 01:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.32 | 1096.99 | 1083.91 | 1090.06 | 1130.27 | 40.51 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 136.74 | 55.75 | 6.12 | 216.14 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256426.50 | -- | -- | 1301.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:06:03 | 600646.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 5.00 | 23.00 | 545.38 | 544.84 | 37.41 | 123.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.51 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.18 | 980.52 | 1057.62 | 1086.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.15 | 21.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 18.04 | 9.28 | 2.06 | 56.99 | 61.95 | 2.00 | 0.38 | 14.95
2025-03-22 01:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.02 | 1097.39 | 1083.51 | 1089.57 | 1129.67 | 41.02 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 4.13 | -- | 138.75 | 55.91 | 6.14 | 215.61 | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256426.50 | -- | -- | 1339.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:08:03 | 600646.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 7.00 | 5.00 | 269.92 | 269.31 | 37.29 | 121.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.54 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.30 | 980.23 | 1056.48 | 1086.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.99 | 23.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.18 | -0.36 | 17.51 | 9.32 | 2.31 | 57.64 | 61.80 | 2.44 | 0.41 | 15.13
2025-03-22 01:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.13 | 1096.99 | 1083.22 | 1088.88 | 1130.37 | 40.77 | 99.63 | 291.36 | -- | -- | 4.12 | -- | 140.18 | 66.10 | 6.13 | 214.63 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256430.08 | -- | -- | 1335.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:10:03 | 600646.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 9.00 | 15.00 | 180.66 | 179.69 | 37.29 | 122.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.67 | -- | -- | -- | -- | 67.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.59 | 979.76 | 1055.12 | 1085.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.89 | 23.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.36 | 17.45 | 9.17 | 2.06 | 44.70 | 61.13 | 0.86 | 0.50 | 14.90
2025-03-22 01:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.77 | 1097.88 | 1083.12 | 1088.12 | 1132.34 | 40.95 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 138.62 | 66.18 | 6.13 | 215.72 | -- | 23.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256430.08 | -- | -- | 1343.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:12:03 | 600646.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 11.00 | 23.00 | 591.76 | 591.16 | 37.41 | 117.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.77 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.28 | 979.31 | 1053.10 | 1085.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.91 | 22.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.35 | 17.51 | 9.21 | 1.94 | 33.73 | 61.56 | 1.63 | 0.58 | 14.43
2025-03-22 01:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.37 | 1096.89 | 1082.76 | 1087.63 | 1129.97 | 41.20 | 99.71 | 291.36 | -- | -- | 4.10 | -- | 136.50 | 66.22 | 6.16 | 215.61 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256430.08 | -- | -- | 1357.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:14:03 | 600646.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 13.00 | 23.00 | 199.61 | 198.75 | 37.36 | 125.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.81 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.40 | 978.99 | 1050.07 | 1084.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00 | 22.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.35 | 17.59 | 9.35 | 2.25 | 24.83 | 61.24 | 2.76 | 0.59 | 14.45
2025-03-22 01:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.54 | 1095.11 | 1082.63 | 1087.30 | 1127.16 | 40.65 | 99.62 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 135.03 | 55.80 | 6.24 | 215.72 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256430.08 | -- | -- | 1320.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:16:03 | 600646.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 15.00 | 23.00 | 281.91 | 279.66 | 37.31 | 125.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.88 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.17 | 978.52 | 1047.47 | 1084.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.82 | 23.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.81 | -0.32 | 17.60 | 9.48 | 1.88 | 21.91 | 60.99 | 2.64 | 0.30 | 14.57
2025-03-22 01:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.65 | 1093.92 | 1081.84 | 1086.51 | 1127.26 | 41.45 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 4.10 | -- | 136.16 | 55.97 | 6.23 | 216.21 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256430.08 | -- | -- | 1359.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:18:03 | 600646.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 17.00 | 23.00 | 392.35 | 391.49 | 37.37 | 132.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.93 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.74 | 977.94 | 1044.58 | 1084.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.81 | 23.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 17.49 | 9.49 | 1.81 | 32.05 | 61.77 | 2.62 | 0.33 | 13.82
2025-03-22 01:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.99 | 1092.47 | 1081.15 | 1085.82 | 1127.86 | 40.64 | 99.60 | 291.36 | -- | -- | 4.10 | -- | 138.75 | 55.85 | 6.25 | 216.13 | -- | 23.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256430.08 | -- | -- | 1342.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:20:03 | 600650.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 19.00 | 17.00 | 76.86 | 76.00 | 37.44 | 122.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.03 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.79 | 977.27 | 1042.67 | 1083.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.82 | 23.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 17.82 | 9.46 | 2.12 | 35.15 | 62.46 | 1.22 | 0.50 | 14.22
2025-03-22 01:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.39 | 1091.38 | 1080.66 | 1085.26 | 1126.06 | 40.89 | 99.69 | 291.36 | -- | -- | 4.02 | -- | 141.22 | 55.73 | 6.27 | 216.32 | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256430.08 | -- | -- | 1320.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:22:03 | 600650.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 21.00 | 22.00 | 595.19 | 595.39 | 37.21 | 125.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.02 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.07 | 976.64 | 1039.49 | 1083.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.91 | 23.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.32 | 17.84 | 9.67 | 2.06 | 32.45 | 63.69 | 0.55 | 0.40 | 14.45
2025-03-22 01:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.30 | 1088.55 | 1079.90 | 1084.57 | 1124.00 | 41.63 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 4.10 | -- | 142.81 | 55.72 | 6.29 | 216.36 | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256430.08 | -- | -- | 1350.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:24:03 | 600650.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 23.00 | 22.00 | 146.88 | 146.82 | 37.11 | 128.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.85 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.07 | 975.87 | 1036.22 | 1082.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.70 | 22.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.32 | 17.96 | 9.77 | 2.31 | 30.61 | 64.68 | 0.75 | 0.37 | 14.50
2025-03-22 01:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.34 | 1087.40 | 1079.21 | 1083.97 | 1123.70 | 41.40 | 99.71 | 291.36 | -- | -- | 4.08 | -- | 143.80 | 55.86 | 6.33 | 216.21 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256430.08 | -- | -- | 1352.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:26:03 | 600650.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 25.00 | 22.00 | 221.29 | 220.83 | 37.39 | 122.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.71 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.27 | 975.21 | 1036.80 | 1081.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.72 | 20.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.39 | 18.10 | 9.58 | 2.06 | 32.75 | 66.96 | 0.76 | 0.32 | 14.60
2025-03-22 01:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.24 | 1090.52 | 1078.92 | 1083.48 | 1128.63 | 41.64 | 99.70 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 144.46 | 55.25 | 6.34 | 215.69 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256430.08 | -- | -- | 1369.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:28:03 | 600650.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 27.00 | 6.00 | 509.53 | 508.95 | 37.37 | 119.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.76 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.40 | 974.63 | 1040.17 | 1081.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.79 | 20.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.38 | 18.24 | 9.26 | 2.44 | 43.33 | 70.52 | 3.95 | 0.57 | 14.68
2025-03-22 01:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.54 | 1093.62 | 1078.72 | 1083.38 | 1130.54 | 42.46 | 99.65 | 291.36 | -- | -- | 4.14 | -- | 145.15 | 55.58 | 6.34 | 216.67 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256430.08 | -- | -- | 1402.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:30:03 | 600650.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 29.00 | 21.00 | 315.03 | 314.83 | 37.47 | 123.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.02 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.77 | 974.41 | 1043.93 | 1081.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.63 | 20.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 18.46 | 9.20 | 1.75 | 53.91 | 72.53 | 28.87 | 0.49 | 15.20
2025-03-22 01:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.94 | 1095.14 | 1078.46 | 1083.32 | 1130.94 | 42.45 | 99.65 | 291.36 | -- | -- | 4.13 | -- | 145.84 | 55.50 | 6.33 | 216.20 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256433.59 | -- | -- | 1400.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:32:03 | 600650.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 31.00 | 22.00 | 31.49 | 31.14 | 37.61 | 125.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.32 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.87 | 974.03 | 1046.82 | 1081.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.72 | 21.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 18.52 | 9.22 | 1.62 | 56.69 | 66.47 | 32.47 | 0.55 | 15.23
2025-03-22 01:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.94 | 1095.14 | 1078.75 | 1083.61 | 1128.97 | 42.71 | 99.68 | 291.36 | -- | -- | 4.12 | -- | 146.52 | 55.94 | 6.32 | 215.83 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256433.59 | -- | -- | 1427.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:34:03 | 600650.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 33.00 | 22.00 | 435.14 | 434.68 | 37.54 | 127.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.68 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.19 | 973.84 | 1047.70 | 1081.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.57 | 21.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.38 | 18.59 | 9.31 | 2.19 | 49.26 | 66.23 | 26.59 | 0.40 | 15.72
2025-03-22 01:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.84 | 1093.39 | 1078.26 | 1083.61 | 1124.03 | 42.46 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 4.12 | -- | 147.07 | 55.38 | 6.33 | 215.98 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256433.59 | -- | -- | 1404.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:36:03 | 600650.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 35.00 | 23.00 | 352.47 | 352.38 | 37.54 | 132.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.90 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.60 | 973.74 | 1046.63 | 1081.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.69 | 20.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.39 | 18.56 | 9.53 | 2.25 | 41.92 | 67.49 | 9.71 | 0.36 | 15.30
2025-03-22 01:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.98 | 1091.02 | 1078.36 | 1083.51 | 1120.26 | 42.57 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 4.09 | -- | 147.42 | 55.45 | 6.32 | 215.76 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256433.59 | -- | -- | 1415.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:38:03 | 600650.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 37.00 | 11.00 | 4.57 | 4.51 | 37.46 | 128.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.05 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.99 | 973.46 | 1046.72 | 1080.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.67 | 22.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.34 | 18.70 | 9.39 | 2.06 | 37.70 | 66.67 | 5.86 | 0.42 | 14.65
2025-03-22 01:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.99 | 1089.67 | 1077.60 | 1082.86 | 1115.54 | 43.40 | 99.63 | 291.36 | -- | -- | 4.06 | -- | 147.86 | 55.79 | 6.32 | 216.12 | -- | 23.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256433.59 | -- | -- | 1475.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:40:03 | 600656.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 39.00 | 23.00 | 446.32 | 446.27 | 37.42 | 120.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.27 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.61 | 973.17 | 1048.28 | 1080.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.77 | 21.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.35 | 18.74 | 9.24 | 2.25 | 38.76 | 70.29 | 13.59 | 0.57 | 14.70
2025-03-22 01:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.13 | 1088.88 | 1076.52 | 1082.17 | 1114.38 | 42.46 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 148.21 | 55.31 | 6.36 | 216.28 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256433.59 | -- | -- | 1433.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:42:03 | 600659.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 41.00 | 22.00 | 400.84 | 399.48 | 37.56 | 121.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.47 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.47 | 972.92 | 1049.00 | 1080.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.77 | 21.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.27 | 18.89 | 9.07 | 2.31 | 43.24 | 70.24 | 8.10 | 0.61 | 15.18
2025-03-22 01:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.16 | 1088.51 | 1076.06 | 1081.41 | 1116.27 | 43.22 | 99.68 | 291.36 | -- | -- | 4.08 | -- | 148.50 | 55.52 | 6.36 | 216.39 | -- | 23.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256433.59 | -- | -- | 1448.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:44:03 | 600659.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 43.00 | 8.00 | 33.67 | 32.41 | 37.62 | 125.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.65 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.73 | 972.82 | 1049.55 | 1079.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.84 | 21.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.34 | 18.90 | 9.16 | 1.88 | 40.56 | 71.54 | 2.45 | 0.58 | 15.55
2025-03-22 01:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.16 | 1088.51 | 1075.86 | 1080.82 | 1117.64 | 42.64 | 99.62 | 291.36 | -- | -- | 4.13 | -- | 148.80 | 55.57 | 6.34 | 215.91 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256433.59 | -- | -- | 1458.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:46:03 | 600659.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 45.00 | 20.00 | 489.05 | 488.74 | 37.51 | 124.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.87 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.95 | 972.82 | 1049.06 | 1079.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.93 | 22.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.31 | 18.86 | 9.23 | 2.06 | 37.28 | 72.22 | 0.90 | 0.94 | 15.10
2025-03-22 01:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.67 | 1087.26 | 1075.86 | 1080.52 | 1117.64 | 42.45 | 99.65 | 291.36 | -- | -- | 4.09 | -- | 148.97 | 55.58 | 6.37 | 216.13 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256433.59 | -- | -- | 1424.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:48:03 | 600659.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 47.00 | 23.00 | 233.08 | 232.34 | 37.51 | 120.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.97 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.86 | 972.76 | 1048.74 | 1079.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.94 | 21.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.35 | 18.93 | 9.33 | 2.31 | 36.64 | 72.66 | 2.68 | 0.77 | 15.41
2025-03-22 01:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.40 | 1087.89 | 1075.60 | 1080.20 | 1120.16 | 43.35 | 99.68 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 149.13 | 55.51 | 6.37 | 215.61 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256433.59 | -- | -- | 1469.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:50:03 | 600659.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 49.00 | 12.00 | 141.85 | 140.93 | 37.51 | 130.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.01 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.19 | 972.66 | 1050.75 | 1079.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01 | 21.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.32 | 18.94 | 9.13 | 2.38 | 46.84 | 67.96 | 12.40 | 0.53 | 15.43
2025-03-22 01:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.70 | 1089.14 | 1075.31 | 1080.00 | 1121.83 | 42.33 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 4.08 | -- | 149.31 | 55.42 | 6.39 | 215.88 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256433.59 | -- | -- | 1429.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:52:03 | 600659.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 51.00 | 22.00 | 552.66 | 552.00 | 37.51 | 130.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.09 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.99 | 972.66 | 1052.48 | 1079.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.95 | 20.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.33 | 19.01 | 9.05 | 2.12 | 52.17 | 66.93 | 43.13 | 0.91 | 15.18
2025-03-22 01:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.20 | 1090.23 | 1075.70 | 1080.10 | 1123.80 | 42.33 | 99.72 | 291.36 | -- | -- | 4.13 | -- | 149.41 | 55.65 | 6.38 | 216.20 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256437.55 | -- | -- | 1418.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:54:03 | 600659.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 53.00 | 22.00 | 288.87 | 288.52 | 37.44 | 120.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.17 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.16 | 972.66 | 1054.59 | 1079.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.14 | 22.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.36 | 18.96 | 9.08 | 2.16 | 54.01 | 67.80 | 22.07 | 0.75 | 15.20
2025-03-22 01:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.86 | 1091.97 | 1075.70 | 1080.20 | 1125.56 | 43.46 | 99.72 | 291.36 | -- | -- | 4.09 | -- | 149.35 | 65.53 | 6.37 | 215.93 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256437.55 | -- | -- | 1470.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:56:03 | 600659.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 55.00 | 14.00 | 35.91 | 34.85 | 37.56 | 137.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.42 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.30 | 972.85 | 1057.10 | 1080.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.27 | 22.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.14 | -0.36 | 19.29 | 8.80 | 1.81 | 54.45 | 67.36 | 73.15 | 0.77 | 15.23
2025-03-22 01:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.34 | 1095.21 | 1076.88 | 1080.85 | 1133.51 | 43.22 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 4.13 | -- | 146.83 | 65.75 | 6.37 | 216.10 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256437.55 | -- | -- | 1448.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:58:03 | 600659.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 57.00 | 23.00 | 409.89 | 409.12 | 37.46 | 128.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.72 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 01:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.77 | 973.24 | 1059.35 | 1081.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.35 | 20.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.32 | 19.07 | 9.08 | 1.81 | 35.68 | 72.54 | 8.81 | 0.58 | 15.77
2025-03-22 02:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.60 | 1097.75 | 1077.67 | 1081.94 | 1136.56 | 43.02 | 99.69 | 291.36 | -- | -- | 4.10 | -- | 143.56 | 65.89 | 6.39 | 215.83 | -- | 23.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256437.55 | -- | -- | 1425.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:00:03 | 600659.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 59.00 | 22.00 | 407.25 | 406.85 | 37.59 | 123.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.94 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.22 | 973.81 | 1061.47 | 1082.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.26 | 21.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.30 | 19.00 | 9.03 | 2.38 | 41.52 | 81.22 | 9.34 | 0.69 | 14.10
2025-03-22 02:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.38 | 1100.59 | 1079.01 | 1083.12 | 1140.65 | 43.20 | 99.63 | 291.36 | -- | -- | 4.12 | -- | 140.93 | 65.57 | 6.39 | 215.46 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256437.55 | -- | -- | 1450.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:02:03 | 600663.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 1.00 | 22.00 | 48.91 | 48.16 | 37.56 | 127.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.08 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.82 | 974.19 | 1063.20 | 1083.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.39 | 21.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.31 | 19.33 | 9.02 | 1.88 | 43.81 | 76.72 | 11.60 | 0.48 | 13.62
2025-03-22 02:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.94 | 1103.34 | 1080.49 | 1084.57 | 1144.04 | 42.33 | 99.63 | 291.36 | -- | -- | 4.12 | -- | 139.34 | 65.47 | 6.39 | 215.08 | -- | 23.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256437.55 | -- | -- | 1393.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:04:03 | 600667.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 3.00 | 22.00 | 317.28 | 316.82 | 37.51 | 132.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.21 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.22 | 974.73 | 1063.69 | 1084.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.49 | 21.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.34 | 19.53 | 9.32 | 1.75 | 33.93 | 76.30 | 6.10 | 0.53 | 15.43
2025-03-22 02:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.13 | 1103.83 | 1081.84 | 1085.72 | 1144.04 | 44.60 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 4.10 | -- | 138.32 | 56.51 | 6.41 | 215.53 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256437.55 | -- | -- | 1517.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:06:03 | 600667.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 567.29 | 566.63 | 37.56 | 138.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.08 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.04 | 975.49 | 1062.91 | 1084.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.47 | 22.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.35 | 19.66 | 9.42 | 1.94 | 29.63 | 78.82 | 1.02 | 0.34 | 15.20
2025-03-22 02:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.89 | 1104.03 | 1082.43 | 1087.00 | 1142.73 | 42.46 | 99.71 | 291.36 | -- | -- | 4.11 | -- | 139.24 | 55.65 | 6.43 | 215.08 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256437.55 | -- | -- | 1427.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:08:03 | 600672.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 7.00 | 9.00 | 184.17 | 183.14 | 37.58 | 126.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.96 | -- | -- | -- | -- | 68.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.82 | 976.00 | 1061.99 | 1085.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.38 | 21.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.41 | 19.59 | 9.49 | 2.24 | 42.25 | 73.92 | 3.18 | 0.23 | 14.98
2025-03-22 02:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.32 | 1102.18 | 1083.42 | 1088.02 | 1137.19 | 43.91 | 99.62 | 291.36 | -- | -- | 4.12 | -- | 142.47 | 55.17 | 6.43 | 216.23 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256437.55 | -- | -- | 1498.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:10:03 | 600672.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 9.00 | 23.00 | 234.41 | 233.60 | 37.66 | 124.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.77 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.48 | 976.19 | 1059.29 | 1085.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.20 | 22.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.35 | 19.62 | 9.58 | 2.38 | 39.42 | 71.47 | 2.67 | 0.51 | 14.55
2025-03-22 02:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.73 | 1098.94 | 1083.61 | 1088.32 | 1130.87 | 43.27 | 99.71 | 291.36 | -- | -- | 4.13 | -- | 145.11 | 55.15 | 6.46 | 215.58 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256437.55 | -- | -- | 1473.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:12:03 | 600672.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 11.00 | 22.00 | 560.54 | 559.36 | 37.66 | 128.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.46 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.76 | 976.29 | 1054.63 | 1085.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.28 | 22.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.33 | 19.39 | 9.81 | 1.88 | 35.64 | 73.82 | 0.75 | 0.40 | 15.02
2025-03-22 02:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.77 | 1093.29 | 1083.91 | 1088.32 | 1119.80 | 41.95 | 99.65 | 291.36 | -- | -- | 4.10 | -- | 146.78 | 55.36 | 6.47 | 215.66 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256437.55 | -- | -- | 1415.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:14:03 | 600672.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 13.00 | 20.00 | 99.38 | 97.74 | 37.49 | 127.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.05 | -- | -- | -- | -- | 68.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.84 | 976.13 | 1049.10 | 1084.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.20 | 21.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.32 | 19.47 | 10.09 | 2.44 | 30.45 | 74.27 | 1.11 | 0.44 | 15.18
2025-03-22 02:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.31 | 1088.35 | 1082.99 | 1087.66 | 1115.57 | 43.40 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 4.12 | -- | 147.53 | 55.22 | 6.50 | 214.44 | -- | 23.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256437.55 | -- | -- | 1486.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:16:03 | 600672.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 15.00 | 5.00 | 214.54 | 214.25 | 37.76 | 130.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.47 | -- | -- | -- | -- | 68.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.41 | 975.65 | 1043.71 | 1083.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.07 | 22.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.34 | 19.33 | 10.14 | 1.54 | 30.47 | 70.66 | 1.41 | 0.59 | 16.20
2025-03-22 02:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.16 | 1084.34 | 1080.82 | 1086.37 | 1117.27 | 43.65 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 2.85 | -- | 148.15 | 59.40 | 6.51 | 215.79 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256437.55 | -- | -- | 1498.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:18:03 | 600672.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 17.00 | 15.00 | 582.28 | 581.87 | 38.18 | 129.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.76 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.22 | 975.08 | 1040.82 | 1082.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.09 | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.38 | 19.65 | 9.66 | 2.06 | 52.74 | 73.47 | 1.23 | 0.35 | 15.93
2025-03-22 02:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.47 | 1082.99 | 1079.47 | 1085.03 | 1119.63 | 43.90 | 99.69 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 148.03 | 59.77 | 6.51 | 215.64 | -- | 23.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256437.55 | -- | -- | 1516.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:20:03 | 600672.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 19.00 | 23.00 | 248.44 | 248.18 | 38.21 | 131.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.29 | -- | -- | -- | -- | 68.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.93 | 974.63 | 1038.62 | 1081.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.03 | 21.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.32 | 19.86 | 9.72 | 2.06 | 43.82 | 78.57 | 0.72 | 0.72 | 16.20
2025-03-22 02:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.97 | 1081.61 | 1078.49 | 1084.43 | 1120.03 | 44.52 | 99.62 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 146.43 | 59.31 | 6.50 | 215.19 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256440.98 | -- | -- | 1546.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:22:03 | 600672.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 21.00 | 22.00 | 102.37 | 101.76 | 38.16 | 138.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.85 | -- | -- | -- | -- | 68.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.95 | 974.16 | 1036.67 | 1080.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01 | 21.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.38 | 19.97 | 9.86 | 1.91 | 37.23 | 84.40 | 1.26 | 0.72 | 15.50
2025-03-22 02:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.61 | 1081.12 | 1078.19 | 1084.04 | 1118.33 | 44.97 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 145.03 | 59.60 | 6.53 | 215.53 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256440.98 | -- | -- | 1557.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:24:03 | 600672.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 23.00 | 6.00 | 473.30 | 472.58 | 38.33 | 138.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.63 | -- | -- | -- | -- | 68.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.10 | 973.55 | 1034.25 | 1080.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.69 | 20.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.35 | 20.15 | 9.82 | 1.88 | 40.08 | 84.84 | 0.95 | 0.85 | 15.23
2025-03-22 02:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.88 | 1079.15 | 1077.90 | 1083.61 | 1111.92 | 45.33 | 99.63 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 143.82 | 59.42 | 6.51 | 215.64 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256440.98 | -- | -- | 1559.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:26:03 | 600672.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 25.00 | 15.00 | 205.45 | 204.64 | 38.26 | 129.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.41 | -- | -- | -- | -- | 68.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.89 | 973.01 | 1030.95 | 1079.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.65 | 22.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.36 | 20.12 | 10.18 | 2.00 | 30.66 | 86.65 | 0.78 | 0.47 | 14.80
2025-03-22 02:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.26 | 1075.21 | 1076.85 | 1083.09 | 1104.56 | 45.09 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 143.01 | 59.79 | 6.52 | 214.82 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256440.98 | -- | -- | 1558.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:28:03 | 600672.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 27.00 | 13.00 | 168.82 | 168.21 | 37.99 | 123.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.11 | -- | -- | -- | -- | 69.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.93 | 972.25 | 1028.46 | 1078.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.51 | 22.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.35 | 20.36 | 10.23 | 2.88 | 22.33 | 87.47 | 0.96 | 0.53 | 16.83
2025-03-22 02:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.58 | 1074.03 | 1075.47 | 1082.00 | 1105.75 | 44.20 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 142.34 | 59.44 | 6.54 | 214.93 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256440.98 | -- | -- | 1493.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:30:03 | 600672.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 29.00 | 22.00 | 531.41 | 530.46 | 37.54 | 124.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.70 | -- | -- | -- | -- | 69.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.85 | 971.46 | 1029.53 | 1077.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.61 | 22.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.34 | 20.57 | 9.47 | 1.69 | 30.51 | 83.01 | 3.06 | 0.50 | 15.48
2025-03-22 02:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.75 | 1075.90 | 1074.26 | 1080.85 | 1111.69 | 43.66 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 141.77 | 59.82 | 6.57 | 215.44 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256440.98 | -- | -- | 1487.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:32:03 | 600676.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 31.00 | 22.00 | 278.60 | 278.00 | 37.59 | 123.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.26 | -- | -- | -- | -- | 69.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.07 | 970.88 | 1031.33 | 1078.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.50 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.32 | 20.86 | 9.12 | 2.12 | 34.83 | 75.81 | 5.85 | 0.53 | 15.45
2025-03-22 02:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.36 | 1078.62 | 1073.87 | 1080.20 | 1116.90 | 44.21 | 99.63 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 141.26 | 59.51 | 6.56 | 215.20 | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256440.98 | -- | -- | 1523.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:34:03 | 600676.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 33.00 | 4.00 | 101.19 | 100.12 | 37.51 | 128.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.87 | -- | -- | -- | -- | 69.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.97 | 970.41 | 1033.37 | 1078.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.31 | 21.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.38 | 20.85 | 8.99 | 1.94 | 45.50 | 74.46 | 2.82 | 0.51 | 14.43
2025-03-22 02:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.75 | 1080.10 | 1074.36 | 1079.70 | 1119.27 | 43.27 | 99.69 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 140.91 | 56.26 | 6.55 | 214.60 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256440.98 | -- | -- | 1465.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:36:03 | 600681.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 35.00 | 4.00 | 508.09 | 508.29 | 37.56 | 122.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.53 | -- | -- | -- | -- | 69.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.55 | 970.12 | 1035.47 | 1079.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.41 | 21.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.38 | 20.99 | 9.09 | 2.19 | 42.09 | 73.18 | 6.43 | 0.69 | 15.90
2025-03-22 02:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.02 | 1081.25 | 1074.55 | 1079.51 | 1117.97 | 44.28 | 99.71 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 141.38 | 56.12 | 6.55 | 215.34 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256440.98 | -- | -- | 1517.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:38:03 | 600681.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 37.00 | 13.00 | 253.67 | 253.21 | 37.56 | 129.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.22 | -- | -- | -- | -- | 69.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.35 | 970.03 | 1037.87 | 1079.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.48 | 20.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.33 | 21.15 | 8.95 | 1.94 | 46.89 | 72.77 | 19.51 | 0.58 | 15.85
2025-03-22 02:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.32 | 1081.54 | 1075.14 | 1079.11 | 1115.51 | 43.70 | 99.62 | 291.36 | -- | -- | 2.85 | -- | 142.22 | 56.34 | 6.54 | 214.02 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256440.98 | -- | -- | 1516.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:40:03 | 600681.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 39.00 | 17.00 | 180.66 | 179.28 | 37.46 | 131.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.05 | -- | -- | -- | -- | 70.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.75 | 969.81 | 1042.44 | 1080.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.57 | 22.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.32 | 21.28 | 8.77 | 2.25 | 47.42 | 64.47 | 44.75 | 0.65 | 14.80
2025-03-22 02:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.58 | 1083.94 | 1075.96 | 1078.88 | 1118.03 | 42.96 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 142.71 | 56.12 | 6.55 | 214.70 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256444.55 | -- | -- | 1470.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:42:03 | 600684.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 41.00 | 23.00 | 532.73 | 531.41 | 37.59 | 120.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.61 | -- | -- | -- | -- | 70.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.67 | 969.74 | 1046.79 | 1080.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.45 | 20.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.36 | 20.96 | 9.08 | 2.12 | 39.15 | 64.66 | 62.59 | 0.69 | 15.12
2025-03-22 02:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.11 | 1085.65 | 1076.29 | 1078.62 | 1117.77 | 42.52 | 99.71 | 291.36 | -- | -- | 2.85 | -- | 142.65 | 56.30 | 6.56 | 214.56 | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256444.55 | -- | -- | 1443.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:44:03 | 600684.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 43.00 | 23.00 | 244.47 | 244.47 | 37.61 | 128.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.10 | -- | -- | -- | -- | 69.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.06 | 969.93 | 1050.07 | 1080.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.54 | 23.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 20.55 | 9.18 | 1.71 | 46.98 | 74.19 | 18.18 | 0.69 | 15.40
2025-03-22 02:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.60 | 1086.61 | 1076.09 | 1078.72 | 1119.57 | 45.79 | 99.63 | 291.36 | -- | -- | 2.91 | -- | 142.34 | 56.43 | 6.52 | 213.99 | -- | 23.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256444.55 | -- | -- | 1561.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:46:03 | 600684.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 45.00 | 22.00 | 166.03 | 165.42 | 37.51 | 120.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.90 | -- | -- | -- | -- | 69.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.09 | 970.35 | 1051.73 | 1080.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.68 | 21.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.35 | 20.27 | 9.09 | 2.38 | 48.06 | 75.61 | 9.32 | 0.55 | 16.29
2025-03-22 02:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.03 | 1087.53 | 1076.62 | 1078.65 | 1121.16 | 44.23 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 142.42 | 56.24 | 6.54 | 215.01 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256444.55 | -- | -- | 1495.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:48:03 | 600684.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 47.00 | 22.00 | 530.75 | 530.55 | 37.58 | 128.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.24 | -- | -- | -- | -- | 69.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.46 | 970.47 | 1052.45 | 1080.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.84 | 22.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.32 | 20.04 | 9.33 | 1.81 | 45.95 | 78.34 | 7.89 | 0.55 | 15.88
2025-03-22 02:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.97 | 1087.46 | 1075.86 | 1078.88 | 1120.50 | 45.41 | 99.65 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 142.75 | 56.20 | 6.54 | 213.79 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256444.55 | -- | -- | 1536.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:50:03 | 600684.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 49.00 | 8.00 | 301.52 | 301.17 | 37.56 | 130.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.54 | -- | -- | -- | -- | 68.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.49 | 970.54 | 1052.80 | 1080.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.98 | 23.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.30 | 19.86 | 9.24 | 2.12 | 55.42 | 75.10 | 11.31 | 0.72 | 16.40
2025-03-22 02:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.83 | 1086.24 | 1075.73 | 1078.95 | 1116.34 | 43.72 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 143.10 | 56.27 | 6.52 | 214.62 | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256444.55 | -- | -- | 1487.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:52:03 | 600684.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 51.00 | 11.00 | 32.06 | 31.14 | 37.46 | 121.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.79 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.72 | 970.82 | 1054.14 | 1079.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.19 | 22.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.34 | 19.96 | 8.97 | 2.06 | 57.65 | 68.40 | 47.79 | 0.59 | 15.55
2025-03-22 02:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.44 | 1086.93 | 1075.04 | 1078.75 | 1118.40 | 43.59 | 99.65 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 143.30 | 56.03 | 6.50 | 215.03 | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256444.55 | -- | -- | 1487.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:54:03 | 600684.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 53.00 | 18.00 | 341.06 | 339.99 | 37.51 | 127.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.91 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.87 | 970.95 | 1056.22 | 1079.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.53 | 23.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.34 | 19.93 | 8.85 | 2.00 | 55.97 | 59.77 | 44.28 | 0.89 | 15.55
2025-03-22 02:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.87 | 1089.01 | 1074.82 | 1078.78 | 1122.96 | 44.46 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 143.44 | 56.02 | 6.50 | 215.23 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256444.55 | -- | -- | 1512.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:56:03 | 600684.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 55.00 | 18.00 | 509.67 | 509.15 | 37.56 | 129.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.15 | -- | -- | -- | -- | 68.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.03 | 971.23 | 1057.46 | 1079.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.59 | 22.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.30 | 19.73 | 8.98 | 1.84 | 61.30 | 67.89 | 20.51 | 0.92 | 15.15
2025-03-22 02:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.87 | 1090.39 | 1075.18 | 1078.88 | 1125.23 | 43.96 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 143.56 | 56.24 | 6.48 | 214.58 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256444.55 | -- | -- | 1477.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:58:03 | 600684.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 57.00 | 23.00 | 127.81 | 127.07 | 37.56 | 130.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.27 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 02:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.42 | 971.42 | 1057.85 | 1079.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.73 | 20.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.34 | 19.31 | 9.31 | 1.81 | 49.97 | 68.68 | 6.32 | 1.11 | 15.38
2025-03-22 03:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.06 | 1091.45 | 1074.91 | 1078.98 | 1125.23 | 42.46 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 143.42 | 56.21 | 6.48 | 213.12 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256444.55 | -- | -- | 1427.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:00:03 | 600684.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 2.00 | 59.00 | 22.00 | 263.82 | 262.35 | 37.59 | 131.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.13 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.27 | 971.52 | 1057.85 | 1079.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.70 | 22.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.30 | 18.86 | 9.23 | 1.94 | 42.41 | 66.39 | 11.36 | 0.66 | 15.40
2025-03-22 03:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.23 | 1091.45 | 1075.18 | 1079.28 | 1124.06 | 43.47 | 99.72 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 143.01 | 56.06 | 6.48 | 214.10 | -- | 23.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256444.55 | -- | -- | 1478.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:02:03 | 600684.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 1.00 | 22.00 | 588.92 | 589.03 | 37.56 | 127.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.89 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.05 | 971.71 | 1057.56 | 1080.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.01 | 22.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.37 | 18.56 | 9.18 | 1.91 | 41.20 | 67.39 | 4.68 | 0.58 | 14.93
2025-03-22 03:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.23 | 1091.05 | 1075.37 | 1079.37 | 1124.06 | 42.71 | 99.63 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 142.71 | 56.30 | 6.48 | 213.99 | -- | 23.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256448.03 | -- | -- | 1476.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:04:03 | 600684.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 254.62 | 254.27 | 37.59 | 131.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.76 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.87 | 971.77 | 1057.56 | 1080.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.16 | 22.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.36 | 18.45 | 8.98 | 1.81 | 46.37 | 65.36 | 19.99 | 0.81 | 14.93
2025-03-22 03:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.23 | 1090.10 | 1076.26 | 1079.37 | 1123.46 | 43.46 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 142.47 | 56.30 | 6.46 | 214.02 | -- | 23.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256448.03 | -- | -- | 1484.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:06:03 | 600684.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 190.15 | 188.89 | 37.52 | 123.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.73 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.37 | 971.81 | 1057.40 | 1080.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.27 | 21.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.36 | 18.24 | 9.19 | 1.69 | 41.07 | 63.37 | 24.30 | 0.73 | 15.80
2025-03-22 03:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.26 | 1089.83 | 1076.09 | 1079.41 | 1123.50 | 43.70 | 99.68 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 142.46 | 55.97 | 6.44 | 214.07 | -- | 23.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256448.03 | -- | -- | 1510.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:08:03 | 600684.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 7.00 | 18.00 | 562.26 | 561.95 | 37.51 | 127.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.83 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.00 | 972.09 | 1057.40 | 1080.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.60 | 21.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.33 | 18.52 | 8.85 | 2.12 | 53.23 | 61.58 | 21.91 | 1.02 | 16.42
2025-03-22 03:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.46 | 1090.13 | 1076.39 | 1079.51 | 1126.46 | 44.92 | 99.68 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 142.73 | 56.34 | 6.45 | 214.97 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256448.03 | -- | -- | 1549.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:10:03 | 600684.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 9.00 | 22.00 | 331.71 | 331.91 | 37.48 | 125.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.26 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.26 | 972.31 | 1058.11 | 1081.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.80 | 21.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.37 | 18.80 | 8.79 | 2.25 | 57.05 | 64.00 | 5.51 | 0.92 | 16.05
2025-03-22 03:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.99 | 1091.31 | 1076.62 | 1079.83 | 1131.74 | 45.79 | 99.68 | 291.36 | -- | -- | 2.88 | -- | 143.26 | 56.02 | 6.43 | 213.73 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256448.03 | -- | -- | 1593.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:12:03 | 600684.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 11.00 | 7.00 | 11.79 | 11.53 | 37.54 | 125.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.86 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.16 | 972.60 | 1057.62 | 1082.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.23 | 21.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.36 | -0.38 | 18.94 | 8.90 | 1.52 | 70.66 | 64.70 | 2.48 | 1.09 | 15.41
2025-03-22 03:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.88 | 1092.80 | 1077.70 | 1080.59 | 1135.52 | 45.22 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 144.18 | 56.20 | 6.41 | 214.77 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256448.03 | -- | -- | 1544.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:14:03 | 600684.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 13.00 | 18.00 | 499.00 | 498.69 | 37.63 | 128.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.62 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.21 | 972.79 | 1055.90 | 1082.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.22 | 21.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.33 | 18.97 | 9.09 | 2.38 | 69.57 | 67.37 | 1.37 | 1.13 | 16.38
2025-03-22 03:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.38 | 1091.31 | 1077.77 | 1081.08 | 1129.77 | 44.72 | 99.62 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 144.99 | 56.40 | 6.37 | 213.60 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256448.03 | -- | -- | 1558.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:16:03 | 600684.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 15.00 | 20.00 | 217.58 | 216.46 | 37.61 | 135.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.07 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.04 | 972.79 | 1052.41 | 1082.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.23 | 21.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.30 | 18.87 | 9.49 | 2.12 | 55.89 | 68.53 | 0.66 | 1.09 | 15.65
2025-03-22 03:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.38 | 1089.86 | 1079.15 | 1081.67 | 1129.97 | 44.28 | 99.68 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 145.39 | 56.16 | 6.40 | 214.07 | -- | 23.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256448.03 | -- | -- | 1518.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:18:03 | 600684.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 17.00 | 23.00 | 193.06 | 192.19 | 37.61 | 132.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.07 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.70 | 972.79 | 1051.73 | 1083.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.26 | 22.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.34 | 18.93 | 9.28 | 1.94 | 54.04 | 64.70 | 1.92 | 1.29 | 15.60
2025-03-22 03:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.38 | 1091.12 | 1079.24 | 1082.07 | 1134.31 | 43.53 | 99.63 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 145.36 | 56.29 | 6.37 | 213.84 | -- | 23.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256448.03 | -- | -- | 1518.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:20:03 | 600690.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 19.00 | 22.00 | 514.10 | 513.24 | 37.59 | 124.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.90 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.65 | 972.89 | 1053.00 | 1083.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.36 | 22.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.32 | 18.95 | 9.12 | 2.00 | 50.50 | 66.84 | 2.74 | 1.04 | 15.10
2025-03-22 03:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.04 | 1092.50 | 1079.74 | 1082.46 | 1134.01 | 43.45 | 99.70 | 291.36 | -- | -- | 2.88 | -- | 145.07 | 56.05 | 6.40 | 213.88 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256448.03 | -- | -- | 1495.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:22:03 | 600694.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 21.00 | 6.00 | 383.53 | 382.46 | 37.54 | 132.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.62 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.41 | 973.08 | 1054.82 | 1083.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.26 | 21.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.28 | 18.95 | 9.19 | 2.20 | 41.44 | 68.97 | 3.26 | 0.98 | 15.57
2025-03-22 03:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.93 | 1094.55 | 1079.54 | 1082.86 | 1134.72 | 42.59 | 99.73 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 144.44 | 56.36 | 6.36 | 213.58 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256448.03 | -- | -- | 1468.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:24:03 | 600694.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 23.00 | 15.00 | 68.98 | 68.12 | 37.56 | 121.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.18 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.53 | 973.17 | 1057.23 | 1083.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.27 | 21.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.40 | 18.95 | 9.16 | 2.50 | 39.64 | 72.41 | 8.46 | 0.81 | 15.60
2025-03-22 03:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.62 | 1096.13 | 1080.49 | 1083.51 | 1132.84 | 43.02 | 99.68 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 143.76 | 56.17 | 6.37 | 219.52 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256452.12 | -- | -- | 1442.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:26:03 | 600697.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 25.00 | 23.00 | 265.81 | 265.40 | 37.56 | 132.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.82 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.99 | 973.52 | 1060.40 | 1084.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.45 | 23.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.34 | 19.10 | 9.10 | 2.00 | 41.04 | 67.03 | 46.77 | 1.15 | 14.55
2025-03-22 03:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.09 | 1096.86 | 1080.46 | 1083.97 | 1132.51 | 43.22 | 99.63 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 143.26 | 56.65 | 6.37 | 219.86 | -- | 22.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256452.12 | -- | -- | 1499.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:28:03 | 600697.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 27.00 | 23.00 | 556.31 | 555.19 | 37.51 | 126.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.61 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.81 | 973.90 | 1062.61 | 1083.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.55 | 22.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.33 | 19.22 | 8.91 | 1.95 | 44.65 | 58.36 | 87.84 | 1.07 | 15.20
2025-03-22 03:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.65 | 1097.05 | 1080.66 | 1084.47 | 1131.20 | 42.89 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 142.98 | 56.28 | 6.40 | 219.81 | -- | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256452.12 | -- | -- | 1455.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:30:03 | 600702.19 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 29.00 | 5.00 | 213.87 | 212.47 | 37.56 | 134.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.52 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.38 | 974.29 | 1064.74 | 1084.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.81 | 21.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.37 | 19.11 | 9.21 | 1.50 | 40.08 | 58.16 | 40.41 | 0.81 | 14.62
2025-03-22 03:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.24 | 1098.05 | 1081.05 | 1085.06 | 1132.41 | 43.27 | 99.63 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 142.73 | 56.38 | 6.36 | 219.44 | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256452.12 | -- | -- | 1464.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:32:03 | 600706.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 31.00 | 12.00 | 214.85 | 213.53 | 37.56 | 128.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.43 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.21 | 974.54 | 1066.21 | 1084.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.73 | 22.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.39 | 19.10 | 9.10 | 1.93 | 40.49 | 61.43 | 16.50 | 0.79 | 16.20
2025-03-22 03:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.84 | 1098.34 | 1081.15 | 1085.55 | 1131.20 | 43.21 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 142.51 | 56.08 | 6.41 | 219.66 | -- | 23.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256452.12 | -- | -- | 1470.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:34:03 | 600706.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 33.00 | 23.00 | 547.37 | 547.51 | 37.51 | 120.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.27 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.68 | 974.95 | 1066.14 | 1084.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.95 | 22.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.36 | 19.06 | 9.10 | 2.00 | 44.22 | 68.54 | 5.56 | 0.84 | 15.75
2025-03-22 03:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.47 | 1099.53 | 1081.28 | 1086.14 | 1131.84 | 42.83 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 142.38 | 56.39 | 6.39 | 219.11 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256452.12 | -- | -- | 1453.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:36:03 | 600706.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 35.00 | 23.00 | 151.59 | 151.65 | 37.51 | 120.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.22 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.10 | 975.43 | 1066.83 | 1085.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.05 | 21.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.36 | 19.17 | 8.95 | 1.81 | 43.64 | 66.61 | 5.18 | 0.82 | 15.75
2025-03-22 03:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.96 | 1100.52 | 1082.17 | 1086.93 | 1130.77 | 44.40 | 99.62 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 142.38 | 56.55 | 6.38 | 219.03 | -- | 22.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256452.12 | -- | -- | 1533.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:38:03 | 600706.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 37.00 | 11.00 | 210.42 | 208.90 | 37.56 | 121.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.34 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.39 | 975.91 | 1067.97 | 1085.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.29 | 21.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.30 | 19.48 | 8.64 | 2.25 | 57.50 | 65.64 | 11.90 | 0.85 | 15.32
2025-03-22 03:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.53 | 1101.58 | 1082.46 | 1087.33 | 1135.02 | 44.14 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 142.71 | 56.23 | 6.39 | 219.37 | -- | 23.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256452.12 | -- | -- | 1506.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:40:03 | 600706.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 39.00 | 18.00 | 478.01 | 476.55 | 37.61 | 125.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.74 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.94 | 976.29 | 1066.63 | 1086.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.14 | 21.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.37 | 19.21 | 9.06 | 1.69 | 55.25 | 63.59 | 2.90 | 1.02 | 15.38
2025-03-22 03:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.73 | 1100.43 | 1083.32 | 1088.02 | 1135.22 | 43.85 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 143.01 | 56.34 | 6.41 | 219.41 | -- | 22.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256452.12 | -- | -- | 1486.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:42:03 | 600706.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 41.00 | 22.00 | 55.93 | 54.40 | 37.66 | 127.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.94 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.28 | 976.57 | 1065.65 | 1087.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.97 | 23.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.39 | 18.85 | 9.38 | 2.00 | 46.48 | 68.35 | 1.30 | 0.76 | 15.41
2025-03-22 03:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.02 | 1100.33 | 1084.11 | 1088.58 | 1133.61 | 43.27 | 99.68 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 143.22 | 55.89 | 6.38 | 219.10 | -- | 22.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256452.12 | -- | -- | 1479.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:44:03 | 600706.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 43.00 | 22.00 | 505.50 | 505.36 | 37.61 | 120.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.00 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.50 | 976.77 | 1066.04 | 1087.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.10 | 22.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.35 | 18.99 | 8.96 | 1.94 | 69.22 | 69.63 | 4.67 | 0.74 | 15.50
2025-03-22 03:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.62 | 1100.03 | 1084.40 | 1088.68 | 1132.24 | 43.53 | 99.69 | 291.36 | -- | -- | 2.86 | -- | 143.32 | 55.90 | 6.36 | 217.49 | -- | 22.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256452.12 | -- | -- | 1502.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:46:03 | 600706.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 45.00 | 6.00 | 365.44 | 363.91 | 37.52 | 124.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.08 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.67 | 977.15 | 1067.16 | 1088.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.03 | 22.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.33 | 19.01 | 8.99 | 1.62 | 57.11 | 71.34 | 3.82 | 0.97 | 14.95
2025-03-22 03:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.35 | 1099.17 | 1085.32 | 1089.30 | 1130.40 | 42.72 | 99.70 | 291.36 | -- | -- | 2.88 | -- | 143.10 | 56.53 | 6.35 | 217.49 | -- | 22.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256452.12 | -- | -- | 1445.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:48:03 | 600706.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 47.00 | 14.00 | 4.66 | 4.46 | 37.59 | 129.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.12 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.37 | 977.62 | 1067.81 | 1088.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.95 | 21.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.34 | 18.90 | 9.14 | 2.30 | 44.54 | 72.53 | 5.38 | 0.85 | 14.82
2025-03-22 03:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.31 | 1098.11 | 1085.68 | 1089.70 | 1127.33 | 42.96 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 2.88 | -- | 142.67 | 56.27 | 6.34 | 199.53 | -- | 22.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256455.77 | -- | -- | 1452.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:50:03 | 600706.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 49.00 | 23.00 | 387.49 | 387.23 | 37.53 | 126.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.87 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.29 | 978.23 | 1067.94 | 1089.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.67 | 22.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.35 | 18.64 | 9.37 | 1.94 | 41.26 | 71.73 | 4.38 | 0.90 | 15.30
2025-03-22 03:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.64 | 1097.75 | 1086.21 | 1090.33 | 1128.53 | 43.41 | 99.62 | 291.36 | -- | -- | 2.88 | -- | 142.30 | 56.42 | 6.35 | 206.84 | -- | 22.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256455.77 | -- | -- | 1472.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:52:03 | 600706.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 51.00 | 23.00 | 479.45 | 478.07 | 37.54 | 125.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.61 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.92 | 978.61 | 1068.53 | 1089.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.67 | 20.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.39 | 18.53 | 9.30 | 1.81 | 40.57 | 72.22 | 3.26 | 1.05 | 15.38
2025-03-22 03:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.94 | 1098.90 | 1086.41 | 1090.52 | 1135.29 | 42.33 | 99.68 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 142.05 | 56.47 | 6.32 | 214.58 | -- | 22.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256455.77 | -- | -- | 1435.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:54:03 | 600706.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 53.00 | 8.00 | 142.19 | 141.44 | 37.56 | 131.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.49 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.82 | 979.28 | 1068.23 | 1090.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.66 | 21.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.39 | 18.48 | 9.12 | 2.00 | 47.77 | 70.93 | 2.71 | 0.85 | 15.90
2025-03-22 03:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.83 | 1099.80 | 1086.51 | 1091.08 | 1135.79 | 43.46 | 99.62 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 141.79 | 57.05 | 6.32 | 217.27 | -- | 22.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256455.77 | -- | -- | 1472.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:56:03 | 600706.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 55.00 | 17.00 | 337.55 | 336.22 | 37.56 | 121.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.34 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.09 | 979.66 | 1065.42 | 1090.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.62 | 21.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.38 | 18.32 | 9.45 | 1.75 | 37.71 | 71.04 | 0.53 | 0.90 | 15.61
2025-03-22 03:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.23 | 1097.55 | 1087.89 | 1091.58 | 1131.71 | 43.28 | 99.62 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 141.43 | 57.01 | 6.36 | 217.11 | -- | 22.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256455.77 | -- | -- | 1483.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:58:03 | 600706.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 57.00 | 22.00 | 392.07 | 391.35 | 37.51 | 126.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.15 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 03:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.26 | 979.92 | 1061.57 | 1091.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.56 | 21.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.34 | 18.37 | 9.71 | 2.12 | 29.72 | 71.61 | 0.25 | 0.70 | 15.52
2025-03-22 04:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.93 | 1095.90 | 1088.28 | 1091.97 | 1129.94 | 42.95 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 2.88 | -- | 141.13 | 57.06 | 6.38 | 215.77 | -- | 22.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256455.77 | -- | -- | 1470.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:00:03 | 600706.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 3.00 | 59.00 | 10.00 | 35.20 | 34.65 | 37.51 | 132.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.09 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.29 | 980.20 | 1059.45 | 1092.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.56 | 21.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.36 | 18.62 | 9.25 | 2.12 | 36.35 | 66.86 | 0.77 | 0.94 | 15.07
2025-03-22 04:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.93 | 1096.46 | 1089.14 | 1092.07 | 1132.51 | 43.96 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 2.88 | -- | 141.13 | 57.04 | 6.41 | 217.34 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256455.77 | -- | -- | 1519.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:02:03 | 600706.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 1.00 | 22.00 | 386.26 | 385.60 | 37.51 | 120.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.48 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.27 | 980.39 | 1060.00 | 1092.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.66 | 22.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.42 | -0.27 | 18.92 | 8.86 | 1.88 | 44.98 | 70.34 | 2.60 | 0.88 | 15.85
2025-03-22 04:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.33 | 1097.85 | 1089.24 | 1092.17 | 1133.01 | 45.08 | 99.65 | 291.36 | -- | -- | 2.87 | -- | 141.43 | 56.94 | 6.39 | 216.92 | -- | 22.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256455.77 | -- | -- | 1552.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:04:03 | 600712.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 3.00 | 22.00 | 398.05 | 397.04 | 37.51 | 127.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.96 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.78 | 980.59 | 1060.89 | 1092.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.50 | 22.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.31 | 19.06 | 8.74 | 1.81 | 53.02 | 69.58 | 5.91 | 0.73 | 15.85
2025-03-22 04:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.53 | 1097.65 | 1090.23 | 1092.27 | 1132.81 | 45.22 | 99.73 | 291.36 | -- | -- | 3.36 | -- | 141.94 | 61.69 | 6.39 | 217.64 | -- | 22.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256455.77 | -- | -- | 1563.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:06:03 | 600712.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 30.82 | 29.50 | 37.56 | 123.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.59 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.14 | 980.97 | 1060.49 | 1093.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.46 | 23.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.40 | 19.13 | 8.92 | 1.81 | 44.27 | 66.42 | 5.79 | 0.96 | 15.93
2025-03-22 04:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.23 | 1096.46 | 1090.23 | 1092.67 | 1129.33 | 44.71 | 99.69 | 291.36 | -- | -- | 3.36 | -- | 142.30 | 61.96 | 6.38 | 217.38 | -- | 23.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256455.77 | -- | -- | 1541.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:08:03 | 600716.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 476.55 | 476.03 | 37.56 | 123.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.37 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.55 | 980.97 | 1058.57 | 1092.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.19 | 23.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.31 | 19.20 | 9.06 | 2.31 | 33.21 | 63.93 | 3.53 | 0.90 | 15.90
2025-03-22 04:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.54 | 1095.21 | 1090.52 | 1092.57 | 1132.31 | 45.04 | 99.69 | 291.36 | -- | -- | 3.37 | -- | 142.14 | 56.41 | 6.42 | 217.27 | -- | 22.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256455.77 | -- | -- | 1555.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:10:03 | 600716.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 9.00 | 20.00 | 287.40 | 287.14 | 37.56 | 121.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.80 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.55 | 981.06 | 1057.79 | 1093.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.29 | 22.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.30 | 19.06 | 9.14 | 1.96 | 41.83 | 61.03 | 2.56 | 0.85 | 15.82
2025-03-22 04:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.04 | 1095.80 | 1090.33 | 1092.07 | 1132.41 | 43.77 | 99.65 | 291.36 | -- | -- | 3.36 | -- | 142.98 | 56.31 | 6.41 | 217.71 | -- | 22.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256455.77 | -- | -- | 1512.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:12:03 | 600721.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 11.00 | 23.00 | 161.00 | 159.82 | 37.61 | 127.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.02 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.69 | 980.97 | 1058.77 | 1093.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.26 | 21.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.30 | 19.26 | 8.83 | 2.06 | 45.44 | 59.53 | 39.97 | 0.95 | 15.02
2025-03-22 04:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.44 | 1095.70 | 1090.23 | 1091.68 | 1134.28 | 44.15 | 99.71 | 291.36 | -- | -- | 3.35 | -- | 143.88 | 59.45 | 6.42 | 217.41 | -- | 22.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256459.36 | -- | -- | 1529.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:14:03 | 600721.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 13.00 | 22.00 | 595.59 | 595.19 | 37.58 | 130.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.20 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.70 | 981.00 | 1058.90 | 1092.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.35 | 20.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.34 | 19.22 | 8.95 | 1.94 | 41.29 | 56.31 | 18.85 | 1.24 | 15.10
2025-03-22 04:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.08 | 1095.73 | 1089.67 | 1091.05 | 1136.49 | 44.27 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 3.37 | -- | 143.96 | 59.62 | 6.44 | 216.40 | -- | 22.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256459.36 | -- | -- | 1541.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:16:03 | 600724.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 15.00 | 4.00 | 226.18 | 225.92 | 37.58 | 123.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.32 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.70 | 981.00 | 1061.11 | 1093.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.57 | 21.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.39 | 19.29 | 8.87 | 1.94 | 41.61 | 60.34 | 11.39 | 0.90 | 16.85
2025-03-22 04:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.67 | 1098.67 | 1090.16 | 1090.95 | 1141.55 | 45.46 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 3.37 | -- | 143.69 | 59.61 | 6.43 | 217.49 | -- | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256459.36 | -- | -- | 1576.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:18:03 | 600724.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 17.00 | 12.00 | 256.72 | 255.65 | 37.44 | 121.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.74 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.23 | 981.19 | 1063.72 | 1094.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.84 | 23.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.39 | 19.57 | 8.63 | 1.88 | 55.69 | 60.14 | 25.53 | 0.88 | 16.38
2025-03-22 04:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.37 | 1100.62 | 1090.26 | 1091.12 | 1146.45 | 44.27 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 3.40 | -- | 143.60 | 60.05 | 6.42 | 216.91 | -- | 22.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256459.36 | -- | -- | 1536.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:20:03 | 600724.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 19.00 | 21.00 | 395.60 | 395.00 | 37.36 | 127.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.14 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.67 | 981.19 | 1064.41 | 1094.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.96 | 21.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.38 | 19.14 | 9.28 | 1.56 | 39.69 | 65.28 | 1.39 | 0.74 | 16.33
2025-03-22 04:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.37 | 1101.52 | 1091.51 | 1092.01 | 1149.82 | 43.58 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 3.64 | -- | 143.17 | 60.60 | 6.44 | 216.66 | -- | 22.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256459.36 | -- | -- | 1486.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:22:03 | 600724.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 21.00 | 23.00 | 33.99 | 32.55 | 37.34 | 127.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.09 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.80 | 981.38 | 1065.16 | 1095.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.70 | 22.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.32 | 19.15 | 9.11 | 2.25 | 37.05 | 70.96 | 0.76 | 0.77 | 15.18
2025-03-22 04:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.53 | 1103.27 | 1092.50 | 1092.70 | 1154.53 | 42.97 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 3.65 | -- | 142.27 | 60.68 | 6.45 | 217.27 | -- | 22.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256459.36 | -- | -- | 1466.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:24:03 | 600724.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 23.00 | 21.00 | 420.62 | 420.10 | 37.25 | 133.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.68 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.29 | 981.67 | 1065.85 | 1096.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.62 | 22.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.96 | -0.36 | 18.94 | 9.08 | 1.88 | 34.82 | 70.68 | 0.39 | 0.91 | 15.18
2025-03-22 04:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.62 | 1105.22 | 1093.39 | 1093.49 | 1153.92 | 42.66 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 3.03 | -- | 141.29 | 52.71 | 6.46 | 216.23 | -- | 22.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256459.36 | -- | -- | 1452.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:26:03 | 600724.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 25.00 | 10.00 | 451.36 | 450.44 | 37.27 | 131.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.06 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.53 | 981.99 | 1066.96 | 1096.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.45 | 21.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.38 | 18.68 | 9.21 | 1.88 | 45.18 | 69.90 | 1.28 | 0.72 | 14.73
2025-03-22 04:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.42 | 1106.15 | 1093.79 | 1094.38 | 1152.27 | 42.15 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 3.29 | -- | 141.85 | 55.35 | 6.46 | 216.80 | -- | 22.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256459.36 | -- | -- | 1412.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:28:03 | 600724.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 27.00 | 22.00 | 15.79 | 14.52 | 37.29 | 120.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.25 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.30 | 982.34 | 1066.37 | 1097.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.46 | 21.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.31 | 18.36 | 9.51 | 1.88 | 43.68 | 66.71 | 1.29 | 0.84 | 15.05
2025-03-22 04:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.22 | 1105.85 | 1094.58 | 1094.98 | 1151.57 | 41.72 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 3.63 | -- | 142.42 | 60.24 | 6.47 | 216.63 | -- | 22.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256459.36 | -- | -- | 1396.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:30:03 | 600724.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 29.00 | 12.00 | 401.76 | 400.75 | 37.42 | 129.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.59 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.14 | 982.82 | 1063.76 | 1097.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.22 | 21.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.34 | 18.19 | 9.82 | 1.56 | 30.65 | 69.42 | 0.42 | 0.76 | 15.12
2025-03-22 04:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.51 | 1104.00 | 1095.77 | 1095.87 | 1149.28 | 42.85 | 99.72 | 291.36 | -- | -- | 3.04 | -- | 140.95 | 53.18 | 6.49 | 218.09 | -- | 22.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256459.36 | -- | -- | 1432.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:32:03 | 600724.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 31.00 | 23.00 | 363.31 | 362.59 | 37.46 | 125.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.00 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.06 | 982.91 | 1060.07 | 1097.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.27 | 22.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.35 | 18.22 | 9.95 | 1.95 | 31.41 | 69.91 | 0.51 | 0.48 | 15.12
2025-03-22 04:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.81 | 1102.81 | 1095.67 | 1096.36 | 1148.77 | 43.02 | 99.73 | 291.36 | -- | -- | 3.03 | -- | 140.00 | 53.35 | 6.51 | 218.54 | -- | 23.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256459.36 | -- | -- | 1442.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:34:03 | 600724.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 33.00 | 23.00 | 24.79 | 23.98 | 37.51 | 131.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.65 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.11 | 982.91 | 1056.61 | 1098.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.42 | 21.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.34 | 18.02 | 9.86 | 2.31 | 45.05 | 69.98 | 0.76 | 0.65 | 14.55
2025-03-22 04:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.91 | 1101.35 | 1096.26 | 1096.82 | 1148.37 | 41.77 | 99.72 | 291.36 | -- | -- | 3.02 | -- | 140.59 | 52.90 | 6.51 | 217.26 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256462.78 | -- | -- | 1429.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:36:03 | 600730.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 35.00 | 22.00 | 262.30 | 262.30 | 37.46 | 128.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.49 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.14 | 982.82 | 1054.11 | 1098.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.21 | 22.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.39 | 17.92 | 9.70 | 2.62 | 54.33 | 68.45 | 0.60 | 0.84 | 15.02
2025-03-22 04:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.81 | 1100.06 | 1096.06 | 1097.12 | 1142.99 | 42.53 | 99.65 | 291.36 | -- | -- | 3.03 | -- | 141.49 | 55.25 | 6.50 | 216.58 | -- | 22.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256462.78 | -- | -- | 1434.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:38:03 | 600730.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 37.00 | 18.00 | 558.09 | 557.58 | 37.46 | 132.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.34 | -- | -- | -- | -- | 67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.01 | 982.72 | 1050.92 | 1098.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.93 | 21.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.35 | 17.88 | 9.78 | 2.00 | 46.72 | 68.80 | 0.54 | 0.64 | 15.05
2025-03-22 04:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.81 | 1098.11 | 1096.72 | 1097.52 | 1142.89 | 43.14 | 99.68 | 291.36 | -- | -- | 3.02 | -- | 141.77 | 55.31 | 6.50 | 216.70 | -- | 22.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256462.78 | -- | -- | 1465.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:40:03 | 600730.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 39.00 | 22.00 | 243.29 | 242.95 | 37.54 | 130.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.26 | -- | -- | -- | -- | 67.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.70 | 982.40 | 1048.67 | 1098.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.60 | 23.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.38 | 17.99 | 9.71 | 2.12 | 48.16 | 67.81 | 1.33 | 0.92 | 15.20
2025-03-22 04:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.98 | 1097.29 | 1096.13 | 1097.39 | 1141.95 | 42.21 | 99.65 | 291.36 | -- | -- | 3.00 | -- | 141.79 | 55.20 | 6.52 | 216.10 | -- | 22.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256462.78 | -- | -- | 1432.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:42:03 | 600730.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 41.00 | 22.00 | 195.04 | 193.80 | 37.56 | 129.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.31 | -- | -- | -- | -- | 67.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.86 | 981.92 | 1047.18 | 1098.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.48 | 20.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.39 | 18.00 | 9.68 | 2.09 | 53.30 | 64.68 | 1.71 | 1.06 | 15.02
2025-03-22 04:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.25 | 1096.86 | 1095.40 | 1097.05 | 1138.17 | 42.72 | 99.71 | 291.36 | -- | -- | 3.03 | -- | 141.79 | 52.55 | 6.50 | 215.50 | -- | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256462.78 | -- | -- | 1423.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:44:03 | 600730.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 43.00 | 23.00 | 534.92 | 534.05 | 37.51 | 126.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.23 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.52 | 981.60 | 1044.35 | 1097.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.24 | 20.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.36 | 17.87 | 9.91 | 2.00 | 51.64 | 66.74 | 1.65 | 1.05 | 15.02
2025-03-22 04:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.06 | 1093.79 | 1095.07 | 1096.72 | 1134.85 | 42.39 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 3.03 | -- | 141.81 | 52.89 | 6.50 | 213.68 | -- | 22.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256462.78 | -- | -- | 1417.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:46:03 | 600730.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 45.00 | 4.00 | 218.71 | 219.02 | 37.56 | 125.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.91 | -- | -- | -- | -- | 67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.80 | 980.90 | 1039.43 | 1096.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.85 | 20.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.34 | 17.61 | 10.30 | 2.06 | 51.98 | 63.79 | 1.18 | 0.92 | 15.10
2025-03-22 04:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.37 | 1090.46 | 1093.59 | 1095.93 | 1130.77 | 42.20 | 99.61 | 291.36 | -- | -- | 3.02 | -- | 142.14 | 52.84 | 6.51 | 206.09 | -- | 22.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256462.78 | -- | -- | 1424.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:48:03 | 600730.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 47.00 | 9.00 | 158.87 | 158.35 | 37.53 | 121.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.53 | -- | -- | -- | -- | 66.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.77 | 979.92 | 1035.28 | 1095.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.65 | 21.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.33 | 17.56 | 10.24 | 1.88 | 40.34 | 64.69 | 0.87 | 1.16 | 14.70
2025-03-22 04:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.24 | 1087.59 | 1092.57 | 1094.71 | 1127.26 | 43.21 | 99.62 | 291.36 | -- | -- | 3.03 | -- | 142.59 | 52.82 | 6.50 | 181.59 | -- | 23.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256462.78 | -- | -- | 1445.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:50:03 | 600730.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 49.00 | 15.00 | 548.69 | 547.22 | 37.51 | 125.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.24 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.83 | 978.83 | 1031.85 | 1094.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.43 | 22.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.34 | 17.56 | 10.14 | 2.05 | 39.52 | 66.09 | 0.72 | 1.22 | 14.35
2025-03-22 04:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.73 | 1084.11 | 1091.12 | 1093.00 | 1121.56 | 42.07 | 99.72 | 291.36 | -- | -- | 3.02 | -- | 142.83 | 55.17 | 6.52 | 135.99 | -- | 22.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256462.78 | -- | -- | 1430.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:52:03 | 600730.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 51.00 | 21.00 | 134.43 | 133.05 | 37.53 | 130.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.01 | -- | -- | -- | -- | 66.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.11 | 977.62 | 1027.39 | 1092.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.40 | 20.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.36 | 17.53 | 10.35 | 2.64 | 34.91 | 66.34 | 0.34 | 0.79 | 15.23
2025-03-22 04:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.11 | 1081.21 | 1089.21 | 1090.85 | 1119.83 | 42.39 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 3.02 | -- | 142.47 | 53.62 | 6.55 | 111.73 | -- | 23.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256462.78 | -- | -- | 1434.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:54:03 | 600730.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 53.00 | 23.00 | 344.25 | 343.38 | 37.59 | 123.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.73 | -- | -- | -- | -- | 66.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.94 | 976.35 | 1025.68 | 1091.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.12 | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.36 | 17.56 | 10.37 | 2.29 | 33.51 | 65.67 | 0.83 | 0.94 | 15.62
2025-03-22 04:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.80 | 1080.26 | 1087.30 | 1088.94 | 1118.07 | 41.89 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 3.02 | -- | 142.27 | 53.56 | 6.55 | 93.14 | -- | 23.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256466.89 | -- | -- | 1400.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:56:03 | 600730.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 55.00 | 21.00 | 355.83 | 355.72 | 37.37 | 128.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.66 | -- | -- | -- | -- | 66.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.33 | 974.86 | 1025.62 | 1089.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01 | 20.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 17.63 | 10.12 | 1.75 | 42.28 | 66.58 | 6.32 | 0.89 | 15.12
2025-03-22 04:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.09 | 1077.96 | 1085.35 | 1086.74 | 1114.08 | 41.95 | 99.69 | 291.36 | -- | -- | 3.03 | -- | 142.30 | 53.69 | 6.54 | 95.17 | -- | 22.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256466.89 | -- | -- | 1421.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:58:03 | 600730.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 57.00 | 22.00 | 94.75 | 93.37 | 37.14 | 126.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.50 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 04:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1018.79 | 973.40 | 1023.75 | 1087.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.63 | 22.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.24 | -0.32 | 17.61 | 10.27 | 2.00 | 33.70 | 65.23 | 2.92 | 0.94 | 14.65
2025-03-22 05:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.98 | 1076.75 | 1082.49 | 1084.24 | 1113.31 | 41.46 | 99.72 | 291.36 | -- | -- | 3.03 | -- | 142.17 | 53.47 | 6.54 | 153.44 | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256466.89 | -- | -- | 1390.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:00:03 | 600730.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 59.00 | 22.00 | 489.66 | 488.39 | 37.16 | 119.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.12 | -- | -- | -- | -- | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1018.56 | 972.03 | 1022.39 | 1085.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.59 | 21.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.29 | 17.62 | 10.09 | 1.69 | 34.77 | 62.50 | 1.55 | 0.90 | 14.32
2025-03-22 05:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.19 | 1075.73 | 1080.29 | 1081.97 | 1113.28 | 42.20 | 99.69 | 291.36 | -- | -- | 3.02 | -- | 141.99 | 53.55 | 6.52 | 183.40 | -- | 22.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256466.89 | -- | -- | 1433.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:02:03 | 600735.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 1.00 | 22.00 | 226.44 | 225.46 | 37.11 | 125.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.90 | -- | -- | -- | -- | 66.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.88 | 970.98 | 1023.10 | 1083.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.43 | 22.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.40 | 17.80 | 9.78 | 1.94 | 37.48 | 67.59 | 1.22 | 0.84 | 15.10
2025-03-22 05:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.78 | 1076.39 | 1077.64 | 1080.16 | 1114.05 | 41.95 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 3.03 | -- | 141.97 | 53.59 | 6.51 | 199.96 | -- | 22.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256466.89 | -- | -- | 1418.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:04:03 | 600735.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 3.00 | 9.00 | 210.68 | 209.36 | 37.16 | 127.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.98 | -- | -- | -- | -- | 67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.85 | 969.71 | 1026.23 | 1081.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29 | 21.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.32 | 18.10 | 9.48 | 2.05 | 45.71 | 70.47 | 7.02 | 0.79 | 14.95
2025-03-22 05:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.56 | 1076.26 | 1075.08 | 1078.49 | 1111.92 | 41.58 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 3.01 | -- | 142.13 | 53.25 | 6.49 | 192.59 | -- | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256466.89 | -- | -- | 1396.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:06:03 | 600740.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 5.00 | 23.00 | 457.08 | 455.93 | 37.09 | 130.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.13 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1024.07 | 968.88 | 1026.75 | 1079.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.25 | 20.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.35 | 18.14 | 9.75 | 1.75 | 37.72 | 66.47 | 6.95 | 0.88 | 15.02
2025-03-22 05:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.44 | 1076.29 | 1072.98 | 1076.98 | 1113.15 | 42.52 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 3.04 | -- | 142.22 | 53.80 | 6.49 | 198.71 | -- | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256466.89 | -- | -- | 1460.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:08:03 | 600740.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 7.00 | 22.00 | 69.76 | 69.38 | 37.12 | 129.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.28 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.88 | 968.31 | 1030.27 | 1079.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.15 | 21.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.52 | -0.33 | 18.58 | 9.06 | 1.89 | 63.72 | 64.45 | 19.60 | 0.77 | 15.05
2025-03-22 05:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.30 | 1078.78 | 1071.90 | 1075.96 | 1120.00 | 43.22 | 99.62 | 291.36 | -- | -- | 3.02 | -- | 142.65 | 53.37 | 6.41 | 211.81 | -- | 22.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256466.89 | -- | -- | 1464.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:10:03 | 600744.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 9.00 | 23.00 | 390.08 | 389.51 | 37.07 | 114.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.88 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.60 | 967.87 | 1034.60 | 1078.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.35 | 23.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.38 | 18.83 | 8.71 | 1.69 | 91.80 | 57.02 | 61.89 | 1.10 | 15.80
2025-03-22 05:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.44 | 1082.59 | 1071.34 | 1075.41 | 1127.83 | 43.34 | 99.63 | 291.36 | -- | -- | 3.44 | -- | 143.32 | 59.26 | 6.39 | 205.90 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256466.89 | -- | -- | 1484.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:12:03 | 600744.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 11.00 | 12.00 | 419.18 | 417.57 | 37.14 | 127.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.57 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.75 | 967.55 | 1038.29 | 1078.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.28 | 22.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.30 | 18.58 | 9.20 | 1.81 | 69.24 | 62.16 | 8.53 | 1.10 | 15.35
2025-03-22 05:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.19 | 1086.18 | 1070.82 | 1074.98 | 1132.78 | 42.33 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 3.76 | -- | 143.50 | 60.55 | 6.37 | 204.96 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256466.89 | -- | -- | 1420.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:14:03 | 600744.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 13.00 | 22.00 | 72.09 | 71.43 | 37.19 | 129.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.15 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.13 | 967.33 | 1042.12 | 1078.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.26 | 20.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.39 | 18.55 | 9.28 | 2.09 | 38.33 | 71.03 | 2.20 | 1.39 | 14.98
2025-03-22 05:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.31 | 1088.88 | 1070.49 | 1075.34 | 1133.11 | 41.88 | 99.70 | 291.36 | -- | -- | 3.77 | -- | 142.02 | 60.95 | 6.37 | 204.28 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256466.89 | -- | -- | 1410.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:16:03 | 600744.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 15.00 | 22.00 | 545.90 | 545.58 | 37.16 | 117.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.13 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.89 | 967.20 | 1044.48 | 1077.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.34 | 23.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.32 | 18.56 | 9.35 | 2.00 | 30.02 | 73.36 | 2.96 | 1.05 | 15.12
2025-03-22 05:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.97 | 1089.93 | 1070.85 | 1075.80 | 1131.10 | 41.96 | 99.72 | 291.36 | -- | -- | 3.05 | -- | 140.46 | 52.92 | 6.39 | 205.02 | -- | 22.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256466.89 | -- | -- | 1418.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:18:03 | 600744.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 17.00 | 14.00 | 251.23 | 251.63 | 37.19 | 124.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.91 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.84 | 967.36 | 1047.24 | 1078.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.49 | 21.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.32 | 18.61 | 9.32 | 1.88 | 41.27 | 74.35 | 8.59 | 0.88 | 15.23
2025-03-22 05:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.19 | 1091.05 | 1071.70 | 1076.36 | 1132.94 | 42.14 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 3.05 | -- | 140.26 | 53.00 | 6.38 | 198.82 | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256466.89 | -- | -- | 1390.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:20:03 | 600744.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 19.00 | 22.00 | 197.57 | 196.56 | 37.21 | 125.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.79 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.32 | 967.61 | 1050.20 | 1078.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.55 | 22.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.34 | 18.55 | 9.16 | 1.75 | 63.13 | 67.16 | 15.52 | 0.92 | 14.27
2025-03-22 05:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.15 | 1093.16 | 1072.13 | 1077.37 | 1135.12 | 41.45 | 99.68 | 291.36 | -- | -- | 3.45 | -- | 140.93 | 58.30 | 6.34 | 208.31 | -- | 22.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256470.36 | -- | -- | 1398.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:22:03 | 600750.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 21.00 | 23.00 | 540.09 | 538.02 | 37.19 | 130.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.80 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.04 | 968.00 | 1052.32 | 1078.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.58 | 21.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.31 | 18.56 | 9.13 | 2.12 | 60.06 | 64.55 | 14.22 | 0.99 | 14.23
2025-03-22 05:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.24 | 1093.75 | 1072.33 | 1077.77 | 1135.39 | 42.08 | 99.69 | 291.36 | -- | -- | 3.44 | -- | 140.93 | 58.07 | 6.34 | 188.07 | -- | 22.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256470.36 | -- | -- | 1410.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:24:03 | 600754.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 23.00 | 23.00 | 53.20 | 51.76 | 37.19 | 118.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.83 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.28 | 968.25 | 1052.09 | 1079.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.77 | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.36 | 18.59 | 9.30 | 2.49 | 40.75 | 66.17 | 3.64 | 0.99 | 14.82
2025-03-22 05:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.67 | 1092.93 | 1072.98 | 1078.52 | 1132.78 | 42.03 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 3.44 | -- | 140.32 | 57.00 | 6.33 | 187.17 | -- | 22.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256470.36 | -- | -- | 1380.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:26:03 | 600754.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 25.00 | 14.00 | 382.09 | 381.74 | 37.24 | 117.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.76 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.26 | 968.50 | 1050.14 | 1078.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.84 | 20.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.39 | 18.47 | 9.70 | 2.08 | 30.14 | 69.78 | 0.89 | 0.89 | 15.00
2025-03-22 05:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.83 | 1092.53 | 1073.54 | 1078.69 | 1130.47 | 41.77 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 3.23 | -- | 139.58 | 54.79 | 6.34 | 176.86 | -- | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256470.36 | -- | -- | 1405.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:28:03 | 600754.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 27.00 | 22.00 | 315.35 | 314.77 | 37.21 | 126.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.57 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.44 | 968.57 | 1048.77 | 1078.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.97 | 21.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.17 | -0.36 | 18.40 | 9.87 | 2.19 | 26.91 | 73.41 | 0.52 | 0.66 | 15.02
2025-03-22 05:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.27 | 1092.04 | 1073.05 | 1078.49 | 1128.60 | 41.38 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 3.21 | -- | 139.42 | 54.88 | 6.36 | 198.06 | -- | 22.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256470.36 | -- | -- | 1359.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:30:03 | 600754.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 29.00 | 2.00 | 93.02 | 91.70 | 37.17 | 131.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.53 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.97 | 968.57 | 1047.05 | 1078.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.79 | 20.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.25 | -0.35 | 18.34 | 9.73 | 2.16 | 30.12 | 76.71 | 0.70 | 0.74 | 15.57
2025-03-22 05:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.68 | 1089.70 | 1072.65 | 1078.49 | 1121.70 | 42.46 | 99.70 | 291.36 | -- | -- | 3.23 | -- | 139.55 | 55.07 | 6.39 | 165.14 | -- | 22.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256470.36 | -- | -- | 1420.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:32:03 | 600754.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 31.00 | 14.00 | 595.33 | 595.47 | 37.14 | 128.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.47 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.18 | 968.50 | 1044.74 | 1077.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.91 | 22.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.21 | -0.36 | 18.28 | 9.92 | 1.62 | 30.49 | 77.70 | 0.56 | 0.55 | 15.43
2025-03-22 05:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.69 | 1086.77 | 1071.87 | 1078.00 | 1118.73 | 41.95 | 99.65 | 291.36 | -- | -- | 3.22 | -- | 139.88 | 54.84 | 6.39 | 155.90 | -- | 22.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256470.36 | -- | -- | 1392.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:34:03 | 600754.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 33.00 | 21.00 | 91.38 | 91.18 | 37.14 | 118.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.54 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.07 | 968.15 | 1042.47 | 1076.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.84 | 22.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.30 | 18.37 | 9.78 | 2.24 | 33.98 | 74.76 | 1.20 | 0.74 | 15.45
2025-03-22 05:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.93 | 1085.72 | 1071.05 | 1077.44 | 1120.93 | 41.96 | 99.72 | 291.36 | -- | -- | 3.24 | -- | 140.16 | 54.85 | 6.38 | 156.31 | -- | 22.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256470.36 | -- | -- | 1408.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:36:03 | 600754.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 35.00 | 22.00 | 362.85 | 362.13 | 37.21 | 130.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.54 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.33 | 967.81 | 1042.02 | 1076.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.74 | 21.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.35 | 18.24 | 9.74 | 2.12 | 38.12 | 73.78 | 1.09 | 0.79 | 14.69
2025-03-22 05:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.50 | 1085.26 | 1069.90 | 1076.72 | 1119.66 | 41.40 | 99.71 | 291.36 | -- | -- | 3.24 | -- | 140.39 | 54.96 | 6.38 | 197.72 | -- | 22.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256470.36 | -- | -- | 1374.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:38:03 | 600754.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 37.00 | 22.00 | 359.29 | 357.91 | 37.19 | 117.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.61 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.02 | 967.58 | 1038.52 | 1075.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.61 | 22.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.36 | 18.15 | 9.79 | 2.38 | 35.44 | 71.36 | 0.68 | 0.94 | 14.48
2025-03-22 05:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.87 | 1080.06 | 1069.58 | 1076.49 | 1110.00 | 42.39 | 99.67 | 291.36 | -- | -- | 3.21 | -- | 140.42 | 54.83 | 6.37 | 195.17 | -- | 22.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256470.36 | -- | -- | 1413.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:40:03 | 600754.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 39.00 | 23.00 | 93.74 | 92.62 | 37.24 | 120.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.39 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.75 | 967.14 | 1032.98 | 1074.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.40 | 21.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.36 | 18.03 | 10.35 | 1.56 | 22.00 | 73.09 | 0.69 | 0.66 | 15.00
2025-03-22 05:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.42 | 1076.91 | 1068.37 | 1075.34 | 1107.67 | 41.19 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 3.21 | -- | 140.39 | 54.75 | 6.40 | 199.69 | -- | 22.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256470.36 | -- | -- | 1350.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:42:03 | 600754.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 41.00 | 23.00 | 524.51 | 524.25 | 37.09 | 117.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.24 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.62 | 966.50 | 1029.98 | 1073.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.58 | 22.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.39 | 18.03 | 10.10 | 1.69 | 25.27 | 73.18 | 0.83 | 0.62 | 14.27
2025-03-22 05:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.71 | 1074.49 | 1067.02 | 1074.13 | 1107.51 | 42.21 | 99.70 | 291.36 | -- | -- | 3.22 | -- | 140.42 | 54.99 | 6.39 | 199.13 | -- | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256474.03 | -- | -- | 1415.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:44:03 | 600760.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 43.00 | 20.00 | 334.24 | 333.98 | 37.17 | 120.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.13 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.81 | 965.74 | 1028.01 | 1072.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.41 | 22.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.82 | -0.37 | 18.17 | 9.90 | 2.19 | 26.15 | 71.18 | 0.88 | 0.72 | 15.32
2025-03-22 05:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.33 | 1073.90 | 1065.46 | 1072.72 | 1110.73 | 41.70 | 99.65 | 291.36 | -- | -- | 3.26 | -- | 140.46 | 54.71 | 6.39 | 160.30 | -- | 22.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256474.03 | -- | -- | 1400.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:46:03 | 600760.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 45.00 | 21.00 | 21.34 | 20.73 | 37.12 | 126.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.16 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.01 | 964.92 | 1026.72 | 1071.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.37 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.82 | -0.36 | 18.22 | 9.77 | 1.74 | 31.26 | 70.10 | 0.62 | 0.94 | 14.45
2025-03-22 05:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.67 | 1073.54 | 1064.61 | 1071.97 | 1111.82 | 41.26 | 99.62 | 291.36 | -- | -- | 3.23 | -- | 140.54 | 55.06 | 6.41 | 158.80 | -- | 22.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256474.03 | -- | -- | 1350.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:48:03 | 600760.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 47.00 | 4.00 | 369.49 | 369.03 | 37.06 | 128.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.19 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1022.46 | 964.03 | 1024.01 | 1069.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.11 | 23.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 18.14 | 9.79 | 2.19 | 32.12 | 70.46 | 0.75 | 0.64 | 15.18
2025-03-22 05:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.45 | 1071.08 | 1063.33 | 1070.69 | 1107.97 | 42.46 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 3.22 | -- | 140.59 | 55.07 | 6.40 | 158.68 | -- | 22.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256474.03 | -- | -- | 1420.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:50:03 | 600760.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 49.00 | 20.00 | 396.32 | 395.86 | 37.11 | 126.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.10 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1022.04 | 963.14 | 1021.27 | 1069.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.16 | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.33 | 18.20 | 9.91 | 2.00 | 28.74 | 67.87 | 0.38 | 0.97 | 15.45
2025-03-22 05:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.24 | 1069.74 | 1062.68 | 1069.64 | 1109.27 | 42.02 | 99.70 | 291.36 | -- | -- | 3.20 | -- | 140.71 | 55.11 | 6.41 | 200.86 | -- | 22.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256474.03 | -- | -- | 1398.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:52:03 | 600760.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 51.00 | 22.00 | 6.18 | 6.44 | 37.11 | 119.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.19 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1024.65 | 962.13 | 1021.01 | 1068.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.13 | 22.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.35 | 18.37 | 9.59 | 2.01 | 40.77 | 67.60 | 2.00 | 0.66 | 15.38
2025-03-22 05:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.19 | 1070.66 | 1062.22 | 1068.82 | 1112.35 | 42.58 | 99.69 | 291.36 | -- | -- | 3.23 | -- | 141.10 | 55.26 | 6.38 | 204.66 | -- | 22.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256474.03 | -- | -- | 1454.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:54:03 | 600760.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 53.00 | 22.00 | 431.95 | 431.63 | 37.22 | 132.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.57 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.33 | 961.56 | 1023.10 | 1068.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.96 | 22.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.36 | 18.74 | 9.03 | 2.12 | 59.17 | 65.94 | 16.16 | 0.59 | 16.00
2025-03-22 05:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.99 | 1072.00 | 1061.64 | 1068.33 | 1113.75 | 43.58 | 99.70 | 291.36 | -- | -- | 3.22 | -- | 141.63 | 55.13 | 6.35 | 204.51 | -- | 22.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256474.03 | -- | -- | 1497.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:56:03 | 600760.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 55.00 | 8.00 | 349.94 | 349.34 | 37.04 | 127.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.15 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.82 | 961.05 | 1026.14 | 1068.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.10 | 22.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.38 | 18.96 | 8.84 | 1.93 | 73.38 | 67.18 | 12.87 | 1.03 | 14.98
2025-03-22 05:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.65 | 1074.23 | 1061.41 | 1068.10 | 1116.94 | 43.14 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 3.21 | -- | 142.47 | 55.01 | 6.33 | 204.80 | -- | 22.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256474.03 | -- | -- | 1476.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:58:03 | 600760.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 57.00 | 10.00 | 15.12 | 14.18 | 37.19 | 128.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.04 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 05:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.80 | 960.54 | 1029.53 | 1068.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.05 | 22.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 19.07 | 8.94 | 2.62 | 72.81 | 72.56 | 6.09 | 1.10 | 15.19
2025-03-22 06:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.47 | 1077.14 | 1061.34 | 1068.53 | 1120.43 | 43.15 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 3.68 | -- | 143.34 | 60.24 | 6.29 | 203.46 | -- | 22.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256474.03 | -- | -- | 1460.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:00:03 | 600760.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 5.00 | 59.00 | 19.00 | 450.44 | 450.24 | 37.17 | 117.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.90 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.43 | 960.39 | 1031.76 | 1068.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.03 | 21.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.30 | 19.04 | 9.06 | 2.00 | 58.43 | 73.74 | 3.78 | 1.10 | 15.32
2025-03-22 06:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.96 | 1078.46 | 1061.77 | 1069.12 | 1121.93 | 44.08 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 3.68 | -- | 143.09 | 60.64 | 6.27 | 203.01 | -- | 23.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256474.03 | -- | -- | 1511.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:02:03 | 600760.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 1.00 | 22.00 | 386.83 | 385.91 | 37.10 | 117.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.34 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.34 | 960.39 | 1032.69 | 1068.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.03 | 22.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 19.24 | 9.02 | 1.56 | 54.86 | 72.74 | 3.49 | 1.03 | 15.35
2025-03-22 06:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.54 | 1080.49 | 1063.14 | 1070.00 | 1128.37 | 43.71 | 99.64 | 291.36 | -- | -- | 3.66 | -- | 142.42 | 58.80 | 6.26 | 176.06 | -- | 22.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256474.03 | -- | -- | 1502.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:04:03 | 600760.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 3.00 | 23.00 | 23.32 | 23.20 | 37.19 | 127.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.76 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.12 | 960.39 | 1033.76 | 1069.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.15 | 21.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.37 | 19.26 | 8.85 | 1.94 | 80.70 | 68.21 | 1.42 | 1.35 | 15.52
2025-03-22 06:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.99 | 1082.13 | 1063.79 | 1071.18 | 1133.11 | 43.91 | 99.63 | 291.36 | -- | -- | 4.13 | -- | 142.14 | 64.12 | 6.23 | 168.77 | -- | 22.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256474.03 | -- | -- | 1494.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:06:03 | 600764.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 393.59 | 393.39 | 37.12 | 112.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.03 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.52 | 960.54 | 1035.15 | 1070.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.35 | 20.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.34 | 19.30 | 8.79 | 2.44 | 118.35 | 64.69 | 1.22 | 1.13 | 16.20
2025-03-22 06:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.10 | 1085.12 | 1066.01 | 1073.08 | 1138.03 | 44.52 | 99.72 | 291.36 | -- | -- | 4.10 | -- | 141.51 | 64.00 | 6.19 | 203.20 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256477.44 | -- | -- | 1543.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:08:03 | 600764.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 7.00 | 12.00 | 434.88 | 433.01 | 37.09 | 123.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.40 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.28 | 961.02 | 1037.77 | 1073.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.69 | 20.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.30 | 19.51 | 8.66 | 1.77 | 126.70 | 66.58 | 5.98 | 1.30 | 16.44
2025-03-22 06:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.60 | 1087.99 | 1068.76 | 1075.14 | 1142.26 | 43.90 | 99.62 | 291.36 | -- | -- | 5.06 | -- | 140.51 | 64.05 | 6.12 | 198.54 | -- | 22.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256477.44 | -- | -- | 1492.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:10:03 | 600770.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 9.00 | 21.00 | 72.89 | 71.43 | 37.16 | 121.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.96 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.84 | 961.56 | 1037.94 | 1075.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.90 | 22.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.70 | -0.34 | 19.43 | 8.93 | 1.75 | 103.84 | 65.15 | 3.61 | 1.17 | 14.68
2025-03-22 06:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.12 | 1087.95 | 1070.66 | 1077.34 | 1141.22 | 43.90 | 99.71 | 291.36 | -- | -- | 5.02 | -- | 139.71 | 64.03 | 6.09 | 205.30 | -- | 22.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256477.44 | -- | -- | 1483.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:12:03 | 600770.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 11.00 | 22.00 | 267.53 | 267.27 | 37.14 | 130.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.21 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.37 | 961.84 | 1036.41 | 1076.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.88 | 21.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.80 | -0.39 | 19.15 | 9.45 | 1.94 | 50.66 | 70.35 | 1.06 | 1.07 | 15.38
2025-03-22 06:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.21 | 1089.24 | 1072.49 | 1078.72 | 1144.71 | 42.26 | 99.68 | 291.36 | -- | -- | 5.06 | -- | 138.99 | 64.13 | 6.11 | 190.96 | -- | 22.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256477.44 | -- | -- | 1430.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:14:03 | 600775.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 13.00 | 4.00 | 589.29 | 588.43 | 37.22 | 132.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.96 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.52 | 962.13 | 1035.54 | 1077.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.12 | 22.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.51 | -0.35 | 19.05 | 9.35 | 2.19 | 43.70 | 69.51 | 1.06 | 0.95 | 16.23
2025-03-22 06:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.26 | 1090.10 | 1074.91 | 1080.26 | 1143.03 | 41.96 | 99.66 | 291.36 | -- | -- | 4.37 | -- | 137.98 | 57.45 | 6.11 | 190.99 | -- | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256477.44 | -- | -- | 1413.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:16:03 | 600775.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 15.00 | 11.00 | 207.18 | 205.79 | 37.19 | 129.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.42 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.63 | 962.54 | 1034.05 | 1079.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.12 | 20.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.31 | 19.02 | 9.50 | 2.00 | 27.24 | 71.40 | 1.04 | 0.86 | 14.43
2025-03-22 06:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.69 | 1089.17 | 1076.52 | 1081.38 | 1139.47 | 42.08 | 99.73 | 291.37 | -- | -- | 4.34 | -- | 137.75 | 57.10 | 6.13 | 185.13 | -- | 22.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256477.44 | -- | -- | 1415.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:18:03 | 600775.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 17.00 | 16.00 | 179.60 | 178.22 | 37.09 | 122.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.85 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.28 | 962.64 | 1032.60 | 1079.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.25 | 22.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.36 | 18.77 | 9.58 | 2.04 | 32.38 | 74.34 | 0.89 | 0.49 | 14.55
2025-03-22 06:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.09 | 1088.88 | 1077.57 | 1081.97 | 1136.29 | 41.82 | 99.67 | 291.37 | -- | -- | 3.89 | -- | 138.40 | 53.24 | 6.13 | 169.49 | -- | 22.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256477.44 | -- | -- | 1422.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:20:03 | 600775.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 19.00 | 23.00 | 530.95 | 529.89 | 37.14 | 127.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.41 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.08 | 962.79 | 1031.04 | 1080.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.28 | 22.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.83 | -0.34 | 18.84 | 9.48 | 1.81 | 38.92 | 71.41 | 1.42 | 0.45 | 15.18
2025-03-22 06:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.76 | 1087.76 | 1078.42 | 1082.49 | 1131.91 | 41.21 | 99.67 | 291.37 | -- | -- | 3.88 | -- | 139.86 | 61.43 | 6.13 | 156.99 | -- | 22.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256477.44 | -- | -- | 1394.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:22:03 | 600775.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 21.00 | 22.00 | 340.28 | 339.93 | 37.14 | 128.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.01 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.33 | 962.35 | 1026.49 | 1081.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.43 | 21.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.39 | 18.76 | 9.60 | 1.62 | 31.06 | 67.03 | 1.67 | 0.73 | 15.10
2025-03-22 06:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.04 | 1085.45 | 1078.65 | 1081.67 | 1129.47 | 41.95 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 3.61 | -- | 138.95 | 50.30 | 6.15 | 180.69 | -- | 22.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256477.44 | -- | -- | 1425.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:26:03 | 600775.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 25.00 | 22.00 | 377.83 | 377.43 | 37.17 | 132.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.48 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.64 | 961.97 | 1024.84 | 1081.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.42 | 22.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.38 | 18.72 | 9.59 | 1.72 | 33.27 | 65.91 | 1.62 | 0.43 | 14.55
2025-03-22 06:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.45 | 1083.61 | 1079.05 | 1081.18 | 1126.00 | 41.71 | 99.63 | 291.37 | -- | -- | 3.56 | -- | 139.20 | 50.56 | 6.16 | 169.68 | -- | 22.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256481.20 | -- | -- | 1416.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:28:03 | 600775.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 27.00 | 8.00 | 489.00 | 488.33 | 37.09 | 120.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.27 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.19 | 961.62 | 1023.07 | 1081.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.18 | 22.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.32 | 18.34 | 9.89 | 1.88 | 46.66 | 65.43 | 2.60 | 0.33 | 14.55
2025-03-22 06:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.90 | 1081.51 | 1078.59 | 1080.13 | 1122.46 | 41.97 | 99.71 | 291.37 | -- | -- | 3.62 | -- | 141.34 | 59.00 | 6.15 | 173.23 | -- | 22.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256481.20 | -- | -- | 1429.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:30:03 | 600775.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 29.00 | 14.00 | 64.93 | 64.06 | 37.17 | 128.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.09 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.48 | 960.92 | 1022.17 | 1080.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.13 | 22.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.35 | 18.35 | 9.90 | 1.75 | 41.72 | 65.46 | 2.59 | 0.71 | 15.32
2025-03-22 06:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.31 | 1079.05 | 1077.67 | 1079.05 | 1117.30 | 42.20 | 99.67 | 291.37 | -- | -- | 3.59 | -- | 142.09 | 58.99 | 6.16 | 200.06 | -- | 22.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256481.20 | -- | -- | 1419.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:32:03 | 600775.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 31.00 | 23.00 | 375.70 | 376.05 | 37.07 | 124.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.00 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.14 | 960.13 | 1019.62 | 1079.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.31 | 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.35 | 18.49 | 10.05 | 1.75 | 22.51 | 67.89 | 2.30 | 0.47 | 15.05
2025-03-22 06:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.67 | 1076.16 | 1076.36 | 1077.60 | 1111.92 | 42.64 | 99.69 | 291.37 | -- | -- | 3.60 | -- | 141.18 | 51.46 | 6.18 | 199.88 | -- | 22.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256481.20 | -- | -- | 1459.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:34:03 | 600775.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 33.00 | 23.00 | 466.48 | 465.56 | 37.09 | 130.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.82 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.95 | 959.47 | 1018.79 | 1077.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.29 | 22.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.38 | 18.63 | 10.03 | 1.88 | 16.22 | 68.92 | 1.78 | 0.48 | 15.12
2025-03-22 06:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.22 | 1074.29 | 1074.78 | 1076.36 | 1108.87 | 42.96 | 99.70 | 291.37 | -- | -- | 3.60 | -- | 140.75 | 50.04 | 6.19 | 161.10 | -- | 21.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256481.20 | -- | -- | 1473.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:36:03 | 600775.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 35.00 | 8.00 | 124.88 | 124.88 | 37.14 | 130.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.92 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.91 | 958.71 | 1019.91 | 1077.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.26 | 22.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.31 | 18.86 | 9.41 | 1.75 | 35.03 | 68.82 | 7.89 | 0.42 | 15.15
2025-03-22 06:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.57 | 1073.34 | 1072.95 | 1074.78 | 1106.61 | 43.22 | 99.72 | 291.37 | -- | -- | 3.61 | -- | 142.55 | 50.44 | 6.19 | 186.49 | -- | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256481.20 | -- | -- | 1481.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:38:03 | 600775.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 37.00 | 17.00 | 350.40 | 349.88 | 37.13 | 120.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.38 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.95 | 957.95 | 1022.78 | 1075.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.18 | 20.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.39 | 19.12 | 9.07 | 2.23 | 68.02 | 64.80 | 44.51 | 0.77 | 15.20
2025-03-22 06:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.49 | 1072.85 | 1071.18 | 1073.24 | 1110.06 | 42.77 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 3.60 | -- | 145.36 | 50.21 | 6.14 | 187.01 | -- | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256481.20 | -- | -- | 1485.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:40:03 | 600775.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 39.00 | 22.00 | 347.90 | 347.15 | 37.16 | 120.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.88 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.72 | 957.41 | 1024.23 | 1074.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.17 | 21.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.36 | 19.00 | 9.12 | 1.75 | 80.77 | 57.36 | 21.06 | 0.92 | 15.75
2025-03-22 06:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.19 | 1073.14 | 1069.94 | 1072.36 | 1112.32 | 42.46 | 99.68 | 291.37 | -- | -- | 4.06 | -- | 147.73 | 63.63 | 6.12 | 182.61 | -- | 21.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256481.20 | -- | -- | 1483.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:42:03 | 600775.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 41.00 | 23.00 | 138.68 | 136.81 | 37.24 | 130.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.27 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.92 | 956.94 | 1026.14 | 1073.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.17 | 22.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.40 | 19.13 | 9.12 | 2.06 | 75.29 | 61.31 | 8.85 | 1.15 | 15.52
2025-03-22 06:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.80 | 1073.73 | 1069.05 | 1071.77 | 1112.62 | 43.79 | 99.69 | 291.37 | -- | -- | 4.10 | -- | 147.15 | 63.88 | 6.12 | 186.21 | -- | 21.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256481.20 | -- | -- | 1500.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:44:03 | 600780.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 43.00 | 23.00 | 572.87 | 572.41 | 37.17 | 130.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.67 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.80 | 956.65 | 1027.75 | 1073.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.16 | 20.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 19.57 | 9.04 | 2.12 | 36.67 | 62.37 | 11.13 | 1.04 | 16.08
2025-03-22 06:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.80 | 1074.49 | 1068.50 | 1071.47 | 1115.37 | 42.59 | 99.71 | 291.37 | -- | -- | 4.08 | -- | 144.64 | 63.57 | 6.12 | 182.88 | -- | 22.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256481.20 | -- | -- | 1441.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:46:03 | 600780.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 45.00 | 14.00 | 254.07 | 253.96 | 37.21 | 121.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.80 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.33 | 956.40 | 1029.33 | 1073.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.22 | 21.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.34 | 19.57 | 9.04 | 1.75 | 34.47 | 64.73 | 9.01 | 0.84 | 16.12
2025-03-22 06:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.12 | 1076.19 | 1067.84 | 1071.31 | 1117.77 | 43.20 | 99.64 | 291.37 | -- | -- | 3.90 | -- | 141.87 | 54.55 | 6.13 | 183.62 | -- | 21.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256481.20 | -- | -- | 1475.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:48:03 | 600782.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 47.00 | 22.00 | 249.85 | 248.06 | 37.22 | 129.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.95 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.91 | 956.43 | 1030.30 | 1073.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.17 | 22.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.38 | 19.73 | 8.95 | 1.81 | 43.94 | 62.86 | 6.20 | 0.85 | 16.23
2025-03-22 06:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.85 | 1076.78 | 1068.66 | 1071.44 | 1118.40 | 43.96 | 99.71 | 291.37 | -- | -- | 3.95 | -- | 141.38 | 54.07 | 6.13 | 182.58 | -- | 22.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256481.20 | -- | -- | 1522.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:50:03 | 600782.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 49.00 | 23.00 | 434.74 | 433.10 | 37.19 | 121.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.20 | -- | -- | -- | -- | 68.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.16 | 956.46 | 1030.43 | 1074.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.36 | 22.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.36 | 19.52 | 9.05 | 1.31 | 74.80 | 62.52 | 2.36 | 0.75 | 15.07
2025-03-22 06:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.88 | 1077.31 | 1068.69 | 1071.67 | 1119.30 | 42.70 | 99.62 | 291.37 | -- | -- | 3.65 | -- | 142.83 | 59.11 | 6.10 | 158.34 | -- | 21.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256484.56 | -- | -- | 1480.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:52:03 | 600782.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 51.00 | 23.00 | 64.87 | 64.06 | 37.26 | 122.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.42 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.19 | 956.46 | 1031.01 | 1075.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.33 | 20.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.36 | 19.57 | 8.96 | 2.25 | 85.18 | 61.52 | 6.12 | 0.86 | 15.48
2025-03-22 06:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.47 | 1077.31 | 1070.03 | 1071.97 | 1118.83 | 42.73 | 99.62 | 291.37 | -- | -- | 4.09 | -- | 143.44 | 63.32 | 6.07 | 190.80 | -- | 22.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256484.56 | -- | -- | 1463.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:54:03 | 600782.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 53.00 | 22.00 | 578.57 | 578.31 | 37.24 | 121.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.66 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.35 | 956.52 | 1031.95 | 1075.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.57 | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.36 | 19.63 | 9.13 | 1.77 | 80.53 | 60.30 | 9.98 | 0.97 | 14.45
2025-03-22 06:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.54 | 1076.78 | 1070.39 | 1071.93 | 1116.50 | 43.07 | 99.62 | 291.37 | -- | -- | 4.08 | -- | 142.79 | 63.92 | 6.04 | 198.68 | -- | 22.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256484.56 | -- | -- | 1459.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:56:03 | 600782.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 55.00 | 23.00 | 200.36 | 200.36 | 37.14 | 122.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.68 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.56 | 956.75 | 1032.73 | 1075.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.59 | 22.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.38 | 19.71 | 9.19 | 2.01 | 59.48 | 61.15 | 16.91 | 0.73 | 15.50
2025-03-22 06:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.57 | 1076.16 | 1071.11 | 1071.97 | 1113.68 | 42.78 | 99.63 | 291.37 | -- | -- | 4.06 | -- | 141.22 | 54.67 | 6.03 | 198.38 | -- | 21.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256484.56 | -- | -- | 1476.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:58:03 | 600782.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 57.00 | 23.00 | 155.04 | 154.38 | 37.17 | 123.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.66 | -- | -- | -- | -- | 68.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 06:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.18 | 956.78 | 1034.60 | 1075.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.86 | 22.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.34 | 19.89 | 9.05 | 1.69 | 56.69 | 60.75 | 25.55 | 0.84 | 14.12
2025-03-22 07:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.51 | 1076.00 | 1070.75 | 1071.70 | 1111.85 | 42.46 | 99.70 | 291.37 | -- | -- | 4.07 | -- | 141.30 | 54.93 | 6.03 | 195.92 | -- | 22.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256484.56 | -- | -- | 1430.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:00:03 | 600782.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 6.00 | 59.00 | 23.00 | 502.65 | 502.11 | 37.17 | 130.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.74 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.51 | 956.78 | 1035.54 | 1075.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.80 | 21.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.36 | 19.74 | 9.10 | 1.62 | 78.20 | 59.02 | 29.06 | 0.78 | 14.32
2025-03-22 07:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.21 | 1074.23 | 1070.85 | 1071.61 | 1109.30 | 41.76 | 99.67 | 291.37 | -- | -- | 5.06 | -- | 142.27 | 64.49 | 6.02 | 154.58 | -- | 22.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256484.56 | -- | -- | 1412.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:02:03 | 600786.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 1.00 | 10.00 | 392.41 | 391.75 | 37.16 | 132.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.61 | -- | -- | -- | -- | 68.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.45 | 956.71 | 1032.98 | 1075.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.62 | 22.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.15 | -0.39 | 19.42 | 9.66 | 1.56 | 38.94 | 59.32 | 8.29 | 0.93 | 15.12
2025-03-22 07:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.06 | 1071.18 | 1070.10 | 1071.08 | 1103.93 | 41.95 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 4.77 | -- | 141.29 | 62.11 | 6.05 | 191.52 | -- | 22.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256484.56 | -- | -- | 1440.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:04:03 | 600786.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 3.00 | 23.00 | 27.89 | 27.78 | 37.21 | 132.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.20 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.69 | 956.37 | 1028.52 | 1073.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.83 | 22.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.74 | -0.39 | 19.39 | 9.98 | 2.00 | 16.78 | 60.84 | 2.36 | 0.60 | 15.55
2025-03-22 07:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.45 | 1067.52 | 1068.30 | 1070.13 | 1097.98 | 43.47 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 4.81 | -- | 139.59 | 62.01 | 6.06 | 193.38 | -- | 21.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256484.56 | -- | -- | 1458.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:06:03 | 600792.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 5.00 | 23.00 | 511.86 | 511.34 | 37.17 | 125.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.85 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1023.17 | 956.08 | 1023.36 | 1072.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.87 | 20.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.69 | -0.34 | 19.36 | 10.06 | 1.95 | 17.09 | 59.13 | 1.31 | 0.68 | 15.93
2025-03-22 07:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.02 | 1062.48 | 1066.34 | 1068.59 | 1091.15 | 42.94 | 99.68 | 291.37 | -- | -- | 4.29 | -- | 138.83 | 57.53 | 6.09 | 150.74 | -- | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256484.56 | -- | -- | 1460.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:08:03 | 600792.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 7.00 | 23.00 | 283.75 | 283.37 | 37.09 | 128.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.59 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.04 | 955.48 | 1020.27 | 1070.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.05 | 21.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.36 | 19.43 | 10.05 | 1.75 | 22.68 | 57.57 | 1.49 | 0.36 | 15.50
2025-03-22 07:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.05 | 1061.28 | 1064.67 | 1066.89 | 1093.36 | 43.01 | 99.65 | 291.37 | -- | -- | 4.29 | -- | 139.38 | 57.57 | 6.14 | 143.11 | -- | 22.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256484.56 | -- | -- | 1454.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:10:03 | 600792.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 9.00 | 2.00 | 4.77 | 4.72 | 37.14 | 130.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.62 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.62 | 954.53 | 1019.94 | 1069.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.94 | 22.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.36 | 19.61 | 9.29 | 2.04 | 57.56 | 56.52 | 11.09 | 0.43 | 15.68
2025-03-22 07:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.64 | 1061.93 | 1062.42 | 1065.03 | 1099.00 | 42.57 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 3.56 | -- | 140.63 | 58.28 | 6.11 | 188.81 | -- | 22.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256487.92 | -- | -- | 1429.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:12:03 | 600792.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 11.00 | 17.00 | 419.04 | 417.97 | 37.21 | 126.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.77 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.01 | 953.77 | 1019.01 | 1067.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.93 | 22.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.32 | 19.44 | 9.39 | 1.75 | 78.80 | 59.12 | 7.59 | 0.47 | 15.73
2025-03-22 07:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.65 | 1059.71 | 1060.85 | 1063.66 | 1092.63 | 42.32 | 99.67 | 291.37 | -- | -- | 3.93 | -- | 140.95 | 62.08 | 6.04 | 193.82 | -- | 21.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256487.92 | -- | -- | 1426.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:14:03 | 600792.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 13.00 | 23.00 | 319.66 | 319.55 | 37.14 | 120.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.59 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1016.79 | 953.11 | 1015.08 | 1066.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.85 | 23.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 19.23 | 9.85 | 2.00 | 57.64 | 60.12 | 2.37 | 0.43 | 14.60
2025-03-22 07:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.90 | 1056.61 | 1059.71 | 1062.91 | 1089.14 | 42.59 | 99.63 | 291.37 | -- | -- | 3.92 | -- | 139.91 | 62.01 | 6.05 | 194.24 | -- | 22.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256487.92 | -- | -- | 1409.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:16:03 | 600792.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 15.00 | 11.00 | 12.80 | 12.08 | 37.19 | 130.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.33 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.96 | 952.44 | 1010.10 | 1064.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.68 | 21.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.36 | 19.20 | 9.96 | 1.75 | 36.91 | 59.73 | 1.05 | 0.55 | 15.27
2025-03-22 07:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.59 | 1052.93 | 1058.05 | 1061.70 | 1082.36 | 42.84 | 99.64 | 291.37 | -- | -- | 3.62 | -- | 138.75 | 50.63 | 6.06 | 153.82 | -- | 21.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256487.92 | -- | -- | 1412.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:18:03 | 600792.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 17.00 | 10.00 | 412.62 | 412.28 | 37.16 | 124.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.07 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1012.13 | 951.62 | 1003.94 | 1063.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.65 | 21.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.32 | 19.02 | 10.05 | 2.06 | 49.47 | 61.96 | 1.14 | 0.55 | 15.67
2025-03-22 07:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.88 | 1048.80 | 1056.52 | 1060.20 | 1077.24 | 41.95 | 99.65 | 291.37 | -- | -- | 3.63 | -- | 140.62 | 50.71 | 6.05 | 152.59 | -- | 21.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256487.92 | -- | -- | 1415.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:20:03 | 600792.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 19.00 | 22.00 | 398.10 | 397.38 | 37.13 | 124.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.85 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.61 | 950.55 | 999.46 | 1062.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.39 | 21.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.35 | 18.82 | 9.95 | 1.81 | 84.58 | 57.87 | 0.94 | 0.61 | 15.45
2025-03-22 07:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.72 | 1047.54 | 1055.15 | 1058.80 | 1081.21 | 41.83 | 99.69 | 291.37 | -- | -- | 4.33 | -- | 143.26 | 66.30 | 6.02 | 200.63 | -- | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256487.92 | -- | -- | 1428.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:22:03 | 600798.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 21.00 | 22.00 | 35.71 | 34.65 | 37.17 | 133.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.73 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.10 | 949.76 | 997.89 | 1061.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.40 | 23.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.76 | -0.36 | 18.75 | 9.87 | 1.81 | 75.09 | 56.89 | 0.41 | 0.68 | 15.10
2025-03-22 07:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.07 | 1048.02 | 1054.69 | 1057.59 | 1085.82 | 42.78 | 99.68 | 291.37 | -- | -- | 4.36 | -- | 142.89 | 66.51 | 5.99 | 203.34 | -- | 22.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256487.92 | -- | -- | 1449.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:24:03 | 600798.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 23.00 | 7.00 | 337.55 | 336.77 | 37.12 | 130.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.70 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1012.67 | 948.78 | 997.76 | 1060.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.38 | 22.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.26 | 19.15 | 9.67 | 2.00 | 31.65 | 61.61 | 1.29 | 0.88 | 14.38
2025-03-22 07:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.45 | 1048.77 | 1053.68 | 1056.39 | 1091.74 | 42.64 | 99.71 | 291.37 | -- | -- | 4.36 | -- | 139.50 | 58.78 | 6.01 | 183.32 | -- | 22.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256487.92 | -- | -- | 1442.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:26:03 | 600798.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 25.00 | 23.00 | 428.12 | 427.46 | 37.16 | 127.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.81 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.18 | 948.02 | 997.28 | 1059.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.45 | 22.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.33 | 19.44 | 9.61 | 1.38 | 20.10 | 63.79 | 0.72 | 0.62 | 15.05
2025-03-22 07:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.05 | 1049.16 | 1053.10 | 1055.60 | 1094.48 | 42.82 | 99.62 | 291.37 | -- | -- | 3.90 | -- | 137.36 | 53.53 | 6.02 | 168.53 | -- | 22.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256487.92 | -- | -- | 1449.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:28:03 | 600798.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 27.00 | 23.00 | 31.08 | 30.74 | 37.19 | 129.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.95 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.67 | 947.48 | 995.58 | 1059.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.11 | 21.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 19.40 | 9.64 | 1.94 | 29.98 | 63.89 | 1.05 | 0.50 | 16.10
2025-03-22 07:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.50 | 1047.24 | 1052.90 | 1055.44 | 1089.57 | 42.71 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 3.90 | -- | 138.26 | 53.35 | 6.04 | 155.33 | -- | 22.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256487.92 | -- | -- | 1440.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:30:03 | 600798.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 29.00 | 23.00 | 541.47 | 541.27 | 37.21 | 129.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.15 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.06 | 946.73 | 992.16 | 1058.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.09 | 20.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.39 | 19.29 | 9.85 | 1.69 | 48.38 | 60.30 | 0.98 | 0.37 | 14.49
2025-03-22 07:32:03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.91 | 1043.58 | 1052.35 | 1054.95 | 1079.54 | 42.51 | 99.68 | 291.37 | -- | -- | 3.93 | -- | 141.17 | 53.55 | 6.07 | 143.36 | -- | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256487.92 | -- | -- | 1438.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:32:04 | 600798.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 31.00 | 24.00 | 174.51 | 173.91 | 37.17 | 122.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.33 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:32:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.81 | 946.16 | 988.56 | 1058.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01 | 22.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.31 | 19.28 | 10.07 | 2.06 | 50.85 | 59.28 | 1.34 | 0.65 | 15.55
2025-03-22 07:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.14 | 1040.30 | 1052.25 | 1054.27 | 1076.42 | 41.95 | 99.64 | 291.37 | -- | -- | 3.91 | -- | 143.44 | 62.08 | 6.08 | 144.84 | -- | 21.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256491.86 | -- | -- | 1407.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:34:03 | 600798.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 33.00 | 7.00 | 171.72 | 170.86 | 37.21 | 117.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.33 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1009.62 | 945.15 | 984.70 | 1058.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.91 | 22.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.39 | 19.11 | 10.11 | 2.25 | 48.00 | 59.66 | 0.97 | 0.37 | 15.70
2025-03-22 07:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.90 | 1038.00 | 1051.47 | 1053.10 | 1076.82 | 42.41 | 99.67 | 291.37 | -- | -- | 3.88 | -- | 144.28 | 63.52 | 6.06 | 159.09 | -- | 21.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256491.86 | -- | -- | 1412.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:36:03 | 600798.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 35.00 | 15.00 | 539.60 | 538.22 | 37.24 | 125.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.21 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1006.32 | 944.05 | 981.41 | 1057.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.92 | 21.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.33 | 19.15 | 10.15 | 1.88 | 24.43 | 63.09 | 1.18 | 0.31 | 15.02
2025-03-22 07:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.37 | 1035.73 | 1050.62 | 1051.60 | 1076.09 | 42.71 | 99.62 | 291.37 | -- | -- | 3.87 | -- | 142.09 | 61.95 | 6.09 | 173.69 | -- | 22.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256491.86 | -- | -- | 1418.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:38:03 | 600804.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 37.00 | 23.00 | 4.51 | 4.72 | 37.21 | 122.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.99 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1003.94 | 942.91 | 978.04 | 1056.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.80 | 22.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.50 | -0.36 | 19.12 | 10.32 | 1.88 | 16.55 | 67.38 | 1.18 | 0.61 | 15.42
2025-03-22 07:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.83 | 1033.92 | 1049.49 | 1050.23 | 1076.95 | 42.21 | 99.64 | 291.37 | -- | -- | 3.90 | -- | 140.24 | 53.55 | 6.10 | 174.03 | -- | 22.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256491.86 | -- | -- | 1400.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:40:03 | 600804.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 39.00 | 23.00 | 488.80 | 488.13 | 37.19 | 123.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.74 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1002.82 | 941.90 | 976.89 | 1055.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00 | 21.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.34 | 19.03 | 10.33 | 1.62 | 15.28 | 64.96 | 0.78 | 0.19 | 14.62
2025-03-22 07:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.49 | 1035.05 | 1048.90 | 1049.29 | 1080.56 | 42.84 | 99.61 | 291.37 | -- | -- | 3.90 | -- | 140.63 | 53.52 | 6.12 | 161.61 | -- | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256491.86 | -- | -- | 1427.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:42:03 | 600804.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 41.00 | 13.00 | 338.21 | 337.43 | 37.19 | 132.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.77 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1007.86 | 940.77 | 979.82 | 1054.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.84 | 21.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.42 | -0.35 | 19.17 | 9.63 | 1.75 | 33.23 | 65.07 | 1.24 | 0.22 | 15.29
2025-03-22 07:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.91 | 1039.49 | 1047.63 | 1048.02 | 1085.82 | 44.27 | 99.68 | 291.37 | -- | -- | 3.62 | -- | 142.67 | 59.38 | 6.15 | 189.91 | -- | 21.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256491.86 | -- | -- | 1510.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:44:03 | 600804.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 43.00 | 22.00 | 123.56 | 122.32 | 37.17 | 121.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.25 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.51 | 940.14 | 986.90 | 1054.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.95 | 20.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.34 | 19.58 | 8.82 | 2.00 | 95.00 | 64.64 | 12.69 | 0.25 | 15.12
2025-03-22 07:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.30 | 1045.33 | 1046.79 | 1047.37 | 1093.42 | 44.10 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 3.61 | -- | 143.60 | 59.22 | 6.06 | 190.06 | -- | 21.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256491.86 | -- | -- | 1500.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:46:03 | 600804.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 45.00 | 23.00 | 577.19 | 576.58 | 37.19 | 125.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.21 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.01 | 939.76 | 993.70 | 1054.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.05 | 21.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.38 | 20.00 | 8.63 | 1.94 | 150.68 | 61.71 | 30.65 | 0.74 | 16.25
2025-03-22 07:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.24 | 1051.01 | 1046.89 | 1047.47 | 1103.40 | 46.21 | 99.65 | 291.37 | -- | -- | 4.13 | -- | 144.16 | 65.97 | 6.03 | 188.13 | -- | 21.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256491.86 | -- | -- | 1586.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:48:03 | 600804.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 47.00 | 11.00 | 89.37 | 88.71 | 37.19 | 132.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.35 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1023.30 | 939.57 | 1001.28 | 1054.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.09 | 22.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.29 | 19.87 | 8.95 | 1.91 | 142.15 | 65.97 | 7.68 | 0.66 | 15.40
2025-03-22 07:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.27 | 1057.30 | 1047.83 | 1048.51 | 1111.65 | 45.15 | 99.64 | 291.37 | -- | -- | 4.49 | -- | 143.68 | 68.41 | 5.99 | 188.03 | -- | 21.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256491.86 | -- | -- | 1560.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:50:03 | 600810.31 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 49.00 | 23.00 | 449.17 | 448.45 | 37.17 | 124.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.46 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.04 | 939.73 | 1008.69 | 1055.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.20 | 21.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 19.88 | 9.16 | 2.06 | 66.63 | 70.32 | 6.95 | 0.91 | 15.52
2025-03-22 07:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.29 | 1062.48 | 1049.06 | 1050.30 | 1116.94 | 44.65 | 99.71 | 291.37 | -- | -- | 4.54 | -- | 141.71 | 60.64 | 6.01 | 142.99 | -- | 21.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256491.86 | -- | -- | 1524.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:52:03 | 600810.31 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 51.00 | 23.00 | 351.81 | 350.60 | 37.19 | 120.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.07 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.27 | 940.14 | 1014.60 | 1055.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.05 | 22.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.34 | 19.96 | 9.01 | 1.92 | 60.20 | 67.65 | 11.39 | 0.71 | 15.27
2025-03-22 07:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.16 | 1065.62 | 1050.27 | 1052.28 | 1120.03 | 44.60 | 99.65 | 291.37 | -- | -- | 4.53 | -- | 141.38 | 59.14 | 5.99 | 141.56 | -- | 21.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256491.86 | -- | -- | 1495.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:54:03 | 600812.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 53.00 | 22.00 | 16.04 | 15.64 | 37.22 | 131.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.38 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.27 | 940.33 | 1017.40 | 1056.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.24 | 22.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.38 | 19.61 | 9.26 | 2.06 | 70.41 | 67.57 | 3.54 | 0.76 | 15.30
2025-03-22 07:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.17 | 1066.89 | 1050.85 | 1053.75 | 1121.73 | 42.71 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 4.51 | -- | 142.34 | 59.36 | 5.98 | 191.20 | -- | 21.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256491.86 | -- | -- | 1421.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:56:03 | 600812.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 55.00 | 10.00 | 338.35 | 337.69 | 37.19 | 118.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.41 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.70 | 940.73 | 1019.17 | 1057.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.36 | 21.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.36 | 19.47 | 9.24 | 1.75 | 67.31 | 63.82 | 1.62 | 0.62 | 14.95
2025-03-22 07:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.74 | 1067.22 | 1052.45 | 1055.44 | 1118.33 | 42.26 | 99.62 | 291.37 | -- | -- | 4.48 | -- | 143.22 | 58.88 | 5.94 | 194.96 | -- | 21.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256495.44 | -- | -- | 1408.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:58:03 | 600812.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 57.00 | 21.00 | 476.34 | 475.02 | 37.17 | 120.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.96 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 07:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.51 | 941.21 | 1019.53 | 1057.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.64 | 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.35 | 19.34 | 9.41 | 1.75 | 45.63 | 65.14 | 1.41 | 0.53 | 15.45
2025-03-22 08:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.62 | 1067.81 | 1053.29 | 1056.48 | 1117.24 | 43.21 | 99.67 | 291.37 | -- | -- | 4.54 | -- | 143.32 | 59.53 | 6.01 | 146.56 | -- | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256495.44 | -- | -- | 1447.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:00:03 | 600812.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 7.00 | 59.00 | 23.00 | 113.35 | 112.69 | 37.19 | 132.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.35 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.41 | 941.59 | 1020.20 | 1058.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.75 | 21.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.29 | 19.31 | 9.48 | 1.69 | 31.60 | 67.92 | 1.11 | 0.53 | 14.43
2025-03-22 08:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.02 | 1068.40 | 1053.49 | 1057.27 | 1114.68 | 41.75 | 99.69 | 291.37 | -- | -- | 4.54 | -- | 143.14 | 59.30 | 6.01 | 146.37 | -- | 21.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256495.44 | -- | -- | 1403.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:02:03 | 600812.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 1.00 | 23.00 | 269.92 | 269.26 | 37.17 | 129.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.95 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.47 | 942.06 | 1020.49 | 1058.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.02 | 20.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.80 | -0.31 | 19.27 | 9.42 | 2.12 | 30.49 | 65.50 | 1.17 | 0.57 | 15.00
2025-03-22 08:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.38 | 1068.01 | 1053.59 | 1057.75 | 1111.32 | 41.28 | 99.61 | 291.37 | -- | -- | 4.53 | -- | 142.85 | 59.16 | 6.02 | 144.61 | -- | 21.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256495.44 | -- | -- | 1364.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:04:03 | 600812.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 3.00 | 13.00 | 595.19 | 595.53 | 36.99 | 117.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.53 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.08 | 942.44 | 1020.59 | 1057.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.26 | 20.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.31 | 19.21 | 9.53 | 1.88 | 24.52 | 65.70 | 1.65 | 0.33 | 15.02
2025-03-22 08:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.47 | 1067.61 | 1053.59 | 1057.95 | 1110.66 | 42.02 | 99.70 | 291.37 | -- | -- | 4.49 | -- | 142.34 | 59.43 | 6.06 | 187.12 | -- | 21.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256495.44 | -- | -- | 1414.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:06:03 | 600812.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 5.00 | 22.00 | 124.10 | 123.90 | 36.82 | 126.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.05 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.76 | 942.59 | 1020.75 | 1057.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.39 | 20.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.29 | 19.25 | 9.48 | 1.75 | 21.53 | 63.73 | 1.95 | 0.48 | 15.25
2025-03-22 08:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.74 | 1067.78 | 1052.51 | 1058.02 | 1111.89 | 41.08 | 99.71 | 291.37 | -- | -- | 4.56 | -- | 141.89 | 59.45 | 6.13 | 148.82 | -- | 21.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256495.44 | -- | -- | 1368.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:08:03 | 600818.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 7.00 | 23.00 | 362.07 | 360.95 | 36.84 | 129.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.74 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.53 | 942.82 | 1020.14 | 1057.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.40 | 22.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.33 | 19.19 | 9.42 | 2.12 | 22.48 | 62.71 | 1.70 | 0.12 | 15.80
2025-03-22 08:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.41 | 1067.35 | 1052.58 | 1058.15 | 1111.16 | 40.95 | 99.71 | 291.37 | -- | -- | 4.51 | -- | 141.43 | 59.00 | 6.12 | 165.07 | -- | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256495.44 | -- | -- | 1320.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:10:03 | 600824.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 432.09 | 431.09 | 36.72 | 123.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.42 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.82 | 942.94 | 1019.69 | 1057.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.37 | 22.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.35 | 19.23 | 9.32 | 1.76 | 24.87 | 61.81 | 1.84 | 0.35 | 14.73
2025-03-22 08:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.83 | 1067.19 | 1052.41 | 1058.28 | 1110.79 | 42.14 | 99.70 | 291.37 | -- | -- | 4.01 | -- | 140.91 | 54.45 | 6.15 | 117.76 | -- | 21.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256495.44 | -- | -- | 1408.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:12:03 | 600824.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 77.98 | 77.12 | 36.96 | 117.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.14 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.56 | 942.47 | 1018.72 | 1056.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.59 | 21.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.33 | 19.08 | 9.48 | 2.00 | 21.62 | 60.15 | 2.13 | 0.55 | 15.52
2025-03-22 08:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.00 | 1067.74 | 1051.99 | 1057.59 | 1110.00 | 41.57 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 4.01 | -- | 141.17 | 54.11 | 6.19 | 170.53 | -- | 21.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256495.44 | -- | -- | 1388.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:14:03 | 600824.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 13.00 | 23.00 | 459.72 | 459.32 | 36.84 | 125.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.88 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.95 | 942.37 | 1020.62 | 1056.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.50 | 21.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.29 | 19.12 | 9.26 | 2.25 | 29.54 | 58.41 | 3.84 | 0.32 | 14.18
2025-03-22 08:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.10 | 1068.89 | 1051.70 | 1057.59 | 1109.20 | 41.90 | 99.69 | 291.37 | -- | -- | 4.46 | -- | 142.25 | 58.15 | 6.20 | 133.64 | -- | 21.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256495.44 | -- | -- | 1407.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:16:03 | 600829.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 15.00 | 5.00 | 417.25 | 415.73 | 36.77 | 115.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.93 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.66 | 942.28 | 1023.30 | 1056.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.56 | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.35 | 19.34 | 8.90 | 2.19 | 53.24 | 55.86 | 38.98 | 0.15 | 15.62
2025-03-22 08:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.80 | 1069.28 | 1052.28 | 1057.40 | 1108.70 | 42.47 | 99.71 | 291.37 | -- | -- | 4.42 | -- | 142.83 | 58.20 | 6.19 | 189.50 | -- | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256495.44 | -- | -- | 1389.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:18:03 | 600829.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 17.00 | 23.00 | 36.83 | 36.78 | 36.89 | 115.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.07 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.65 | 944.20 | 1024.68 | 1057.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.46 | 22.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.34 | 19.10 | 9.35 | 1.94 | 34.83 | 54.91 | 7.34 | 0.52 | 15.20
2025-03-22 08:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.87 | 1068.86 | 1052.64 | 1058.90 | 1107.61 | 40.95 | 99.72 | 291.37 | -- | -- | 4.39 | -- | 142.59 | 58.18 | 6.15 | 156.27 | -- | 21.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256499.11 | -- | -- | 1335.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:20:03 | 600829.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 19.00 | 23.00 | 461.16 | 461.05 | 36.87 | 114.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.95 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.72 | 943.45 | 1021.56 | 1057.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.54 | 20.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.30 | 18.99 | 9.54 | 2.00 | 24.44 | 58.13 | 2.55 | 0.55 | 14.89
2025-03-22 08:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.72 | 1065.95 | 1052.84 | 1057.95 | 1101.32 | 42.02 | 99.68 | 291.37 | -- | -- | 4.42 | -- | 142.05 | 58.17 | 6.21 | 156.47 | -- | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256499.11 | -- | -- | 1380.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:22:03 | 600829.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 21.00 | 23.00 | 367.51 | 367.22 | 36.72 | 116.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.55 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.39 | 941.90 | 1017.66 | 1056.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.67 | 21.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.36 | 18.97 | 9.87 | 1.68 | 13.94 | 60.60 | 1.38 | 0.19 | 14.50
2025-03-22 08:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.16 | 1065.23 | 1051.99 | 1056.13 | 1099.90 | 40.95 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 4.43 | -- | 141.54 | 58.24 | 6.23 | 149.03 | -- | 21.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256499.11 | -- | -- | 1333.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:24:03 | 600829.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 23.00 | 23.00 | 13.66 | 13.14 | 36.67 | 112.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.37 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.07 | 942.00 | 1017.85 | 1056.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.71 | 22.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.31 | 19.21 | 9.36 | 2.19 | 17.37 | 60.43 | 3.28 | 0.38 | 15.10
2025-03-22 08:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.38 | 1065.62 | 1051.31 | 1055.44 | 1101.25 | 43.27 | 99.61 | 291.37 | -- | -- | 4.48 | -- | 141.38 | 58.52 | 6.26 | 173.91 | -- | 21.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256499.11 | -- | -- | 1446.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:26:03 | 600829.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 25.00 | 17.00 | 351.67 | 351.61 | 36.89 | 119.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.47 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.68 | 942.00 | 1019.17 | 1056.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.10 | 21.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.34 | 19.90 | 9.15 | 2.12 | 18.92 | 59.67 | 9.19 | 0.50 | 15.62
2025-03-22 08:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.09 | 1064.74 | 1051.60 | 1054.79 | 1100.46 | 44.14 | 99.64 | 291.37 | -- | -- | 4.46 | -- | 142.09 | 58.66 | 6.29 | 117.86 | -- | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256499.11 | -- | -- | 1509.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:28:03 | 600829.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 27.00 | 22.00 | 326.62 | 326.68 | 36.84 | 125.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.07 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1023.68 | 943.00 | 1019.85 | 1056.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.00 | 21.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.31 | 20.63 | 9.21 | 2.06 | 21.43 | 58.83 | 11.16 | 0.20 | 15.27
2025-03-22 08:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.50 | 1063.46 | 1051.41 | 1055.44 | 1097.62 | 43.21 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 4.48 | -- | 142.93 | 58.59 | 6.32 | 124.33 | -- | 21.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256499.11 | -- | -- | 1479.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:30:03 | 600829.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 29.00 | 4.00 | 126.29 | 125.08 | 36.92 | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.46 | -- | -- | -- | -- | 68.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.10 | 941.24 | 1017.76 | 1055.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.03 | 22.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.34 | 20.64 | 9.71 | 2.00 | 18.51 | 59.16 | 9.05 | 0.48 | 15.30
2025-03-22 08:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.04 | 1062.32 | 1049.97 | 1053.52 | 1093.42 | 42.58 | 99.64 | 291.37 | -- | -- | 4.49 | -- | 143.56 | 58.67 | 6.36 | 180.83 | -- | 21.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256499.11 | -- | -- | 1381.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:32:03 | 600829.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 31.00 | 19.00 | 559.76 | 558.84 | 36.84 | 121.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.24 | -- | -- | -- | -- | 69.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1016.79 | 941.14 | 1017.27 | 1054.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.51 | 21.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.30 | 20.42 | 9.63 | 1.70 | 18.92 | 55.97 | 8.03 | 0.27 | 15.15
2025-03-22 08:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.67 | 1060.00 | 1048.61 | 1052.48 | 1091.28 | 42.29 | 99.70 | 291.37 | -- | -- | 4.46 | -- | 143.40 | 58.59 | 6.38 | 135.23 | -- | 21.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256499.11 | -- | -- | 1368.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:34:03 | 600829.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 33.00 | 23.00 | 168.10 | 168.01 | 36.87 | 125.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.76 | -- | -- | -- | -- | 68.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.19 | 940.67 | 1014.22 | 1053.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.38 | 22.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.30 | 20.46 | 9.89 | 1.56 | 13.07 | 55.80 | 3.51 | 0.41 | 14.82
2025-03-22 08:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.23 | 1057.40 | 1047.18 | 1051.31 | 1088.15 | 41.95 | 99.67 | 291.37 | -- | -- | 2.98 | -- | 144.21 | 45.03 | 6.40 | 113.30 | -- | 21.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256499.11 | -- | -- | 1417.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:36:03 | 600829.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 35.00 | 22.00 | 268.71 | 267.39 | 36.87 | 127.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.29 | -- | -- | -- | -- | 68.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.01 | 941.21 | 1012.48 | 1051.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.15 | 21.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.41 | 19.99 | 9.94 | 2.31 | 25.22 | 56.20 | 1.33 | 0.37 | 15.43
2025-03-22 08:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.63 | 1055.34 | 1045.59 | 1050.79 | 1087.82 | 42.32 | 99.69 | 291.37 | -- | -- | 3.02 | -- | 147.73 | 44.90 | 6.46 | 94.08 | -- | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256499.11 | -- | -- | 1451.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:38:03 | 600834.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 37.00 | 10.00 | 523.13 | 521.52 | 36.92 | 128.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.07 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.39 | 941.02 | 1009.33 | 1049.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.91 | 22.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.31 | 19.43 | 9.76 | 1.81 | 49.82 | 54.74 | 1.51 | 0.31 | 14.23
2025-03-22 08:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.17 | 1054.46 | 1043.28 | 1049.55 | 1091.64 | 41.64 | 99.65 | 291.37 | -- | -- | 3.01 | -- | 151.38 | 58.22 | 6.42 | 102.06 | -- | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256499.11 | -- | -- | 1398.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:40:03 | 600834.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 39.00 | 23.00 | 20.01 | 19.15 | 36.89 | 117.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.03 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1012.09 | 940.26 | 1007.92 | 1048.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.91 | 23.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.30 | 19.42 | 9.37 | 1.81 | 63.14 | 53.81 | 2.89 | 0.76 | 14.88
2025-03-22 08:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.68 | 1053.19 | 1042.25 | 1048.58 | 1089.67 | 42.21 | 99.67 | 291.37 | -- | -- | 3.32 | -- | 150.34 | 56.52 | 6.35 | 163.87 | -- | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256499.11 | -- | -- | 1419.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:42:03 | 600834.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 41.00 | 23.00 | 380.16 | 380.02 | 36.84 | 124.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.90 | -- | -- | -- | -- | 69.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.16 | 940.10 | 1005.74 | 1048.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.78 | 21.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 19.69 | 9.48 | 2.01 | 54.47 | 54.14 | 0.70 | 0.68 | 14.88
2025-03-22 08:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.51 | 1052.06 | 1042.15 | 1048.48 | 1089.77 | 41.20 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 3.31 | -- | 148.13 | 56.38 | 6.37 | 142.79 | -- | 21.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256502.25 | -- | -- | 1373.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:44:03 | 600834.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 43.00 | 10.00 | 444.80 | 443.36 | 36.97 | 120.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.59 | -- | -- | -- | -- | 69.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.21 | 937.84 | 999.94 | 1047.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.72 | 22.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.35 | 19.77 | 9.84 | 1.92 | 47.17 | 56.93 | 0.78 | 0.81 | 14.29
2025-03-22 08:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.11 | 1047.70 | 1041.47 | 1046.47 | 1078.09 | 41.07 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 3.32 | -- | 145.79 | 55.30 | 6.38 | 188.33 | -- | 21.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256502.25 | -- | -- | 1338.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:46:03 | 600834.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 45.00 | 20.00 | 46.18 | 45.52 | 36.34 | 113.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.82 | -- | -- | -- | -- | 69.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1001.38 | 937.24 | 993.60 | 1047.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.45 | 23.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.36 | 19.47 | 10.42 | 1.75 | 20.69 | 53.37 | 1.08 | 0.74 | 15.00
2025-03-22 08:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.30 | 1041.11 | 1040.92 | 1045.62 | 1064.05 | 40.63 | 99.71 | 291.37 | -- | -- | 3.33 | -- | 143.65 | 55.55 | 6.38 | 145.99 | -- | 21.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256502.25 | -- | -- | 1330.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:48:03 | 600834.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 47.00 | 23.00 | 541.07 | 540.27 | 36.17 | 114.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.71 | -- | -- | -- | -- | 69.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 994.85 | 936.39 | 986.04 | 1045.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.48 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.34 | 19.35 | 10.84 | 2.31 | 8.26 | 57.84 | 1.15 | 0.62 | 14.72
2025-03-22 08:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.24 | 1034.76 | 1039.49 | 1044.29 | 1055.64 | 41.26 | 99.62 | 291.37 | -- | -- | 3.32 | -- | 141.91 | 55.41 | 6.43 | 105.48 | -- | 21.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256502.25 | -- | -- | 1349.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:50:03 | 600839.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 49.00 | 22.00 | 236.65 | 236.59 | 36.22 | 112.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.66 | -- | -- | -- | -- | 69.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 988.84 | 936.73 | 980.71 | 1043.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.36 | 21.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.32 | 19.35 | 10.74 | 1.75 | 8.59 | 57.63 | 0.75 | 0.29 | 13.43
2025-03-22 08:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.29 | 1031.69 | 1037.61 | 1043.48 | 1057.07 | 40.01 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 3.33 | -- | 140.71 | 48.72 | 6.45 | 86.03 | -- | 21.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256502.25 | -- | -- | 1292.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:52:03 | 600839.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 51.00 | 16.00 | 144.12 | 142.91 | 36.12 | 116.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.03 | -- | -- | -- | -- | 69.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 984.79 | 935.41 | 976.19 | 1042.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.16 | 22.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.36 | 19.56 | 10.49 | 2.21 | 9.95 | 57.21 | 0.98 | 0.44 | 14.73
2025-03-22 08:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.90 | 1028.72 | 1035.60 | 1041.47 | 1055.99 | 41.01 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 3.32 | -- | 141.18 | 47.54 | 6.51 | 83.89 | -- | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256502.25 | -- | -- | 1334.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:54:03 | 600839.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 53.00 | 23.00 | 587.51 | 586.99 | 36.72 | 118.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.33 | -- | -- | -- | -- | 68.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 979.69 | 933.74 | 971.01 | 1040.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.05 | 20.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.18 | -0.30 | 19.26 | 10.47 | 2.21 | 16.09 | 59.57 | 1.03 | 0.29 | 14.38
2025-03-22 08:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.69 | 1024.59 | 1033.60 | 1039.46 | 1050.30 | 41.83 | 99.68 | 291.37 | -- | -- | 2.92 | -- | 143.18 | 51.97 | 6.53 | 131.90 | -- | 22.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256502.25 | -- | -- | 1354.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:56:03 | 600839.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 55.00 | 22.00 | 154.38 | 153.12 | 36.79 | 120.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.99 | -- | -- | -- | -- | 68.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 975.46 | 933.08 | 966.41 | 1038.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.87 | 22.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.27 | 19.14 | 10.71 | 2.12 | 19.76 | 62.39 | 1.23 | 0.65 | 15.20
2025-03-22 08:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.67 | 1020.88 | 1031.69 | 1037.81 | 1047.15 | 40.70 | 99.64 | 291.37 | -- | -- | 2.90 | -- | 144.13 | 52.30 | 6.54 | 178.17 | -- | 22.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256502.25 | -- | -- | 1342.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:58:03 | 600839.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 57.00 | 14.00 | 214.13 | 213.07 | 36.84 | 124.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.87 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 08:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 970.06 | 931.29 | 960.29 | 1037.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.72 | 21.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.27 | 19.36 | 10.66 | 2.25 | 19.99 | 63.75 | 0.46 | 0.37 | 14.65
2025-03-22 09:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.56 | 1015.60 | 1029.72 | 1035.18 | 1039.98 | 42.15 | 99.73 | 291.37 | -- | -- | 2.90 | -- | 144.41 | 52.15 | 6.55 | 127.53 | -- | 22.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256502.25 | -- | -- | 1382.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:00:03 | 600844.69 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 8.00 | 59.00 | 21.00 | 537.56 | 536.84 | 36.84 | 115.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.88 | -- | -- | -- | -- | 68.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 965.17 | 928.49 | 953.33 | 1035.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.31 | 22.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.36 | 19.32 | 11.04 | 2.12 | 15.02 | 64.91 | 0.76 | 0.57 | 14.07
2025-03-22 09:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.38 | 1010.94 | 1027.62 | 1031.85 | 1033.27 | 41.14 | 99.68 | 291.37 | -- | -- | 2.90 | -- | 144.16 | 51.91 | 6.59 | 104.80 | -- | 22.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256502.25 | -- | -- | 1354.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:02:03 | 600844.69 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 1.00 | 22.00 | 133.97 | 132.79 | 36.72 | 114.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.70 | -- | -- | -- | -- | 68.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 959.06 | 927.21 | 947.45 | 1033.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.18 | 22.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.31 | 19.26 | 11.03 | 2.25 | 14.36 | 64.70 | 1.79 | 0.55 | 14.15
2025-03-22 09:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.94 | 1004.26 | 1025.33 | 1029.36 | 1023.81 | 40.07 | 99.62 | 291.37 | -- | -- | 2.94 | -- | 143.60 | 52.43 | 6.60 | 144.66 | -- | 21.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256505.80 | -- | -- | 1287.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:04:03 | 600844.69 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 3.00 | 23.00 | 210.17 | 209.82 | 36.24 | 121.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.04 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 952.54 | 925.16 | 939.92 | 1030.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.62 | 21.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.34 | 18.91 | 11.42 | 2.12 | 8.70 | 63.35 | 0.93 | 0.57 | 14.48
2025-03-22 09:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.09 | 998.50 | 1022.78 | 1026.14 | 1019.24 | 40.82 | 99.62 | 291.37 | -- | -- | 2.89 | -- | 142.59 | 51.75 | 6.67 | 118.94 | -- | 21.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256505.80 | -- | -- | 1322.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:06:03 | 600844.69 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 5.00 | 23.00 | 547.31 | 546.10 | 36.59 | 125.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.26 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 948.75 | 922.62 | 933.34 | 1028.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.58 | 22.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.30 | 19.11 | 11.24 | 1.62 | 6.57 | 62.15 | 0.90 | 0.48 | 13.00
2025-03-22 09:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.60 | 995.17 | 1019.98 | 1022.26 | 1018.08 | 41.33 | 99.60 | 291.37 | -- | -- | 2.91 | -- | 142.06 | 52.40 | 6.67 | 165.38 | -- | 22.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256505.80 | -- | -- | 1362.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:08:03 | 600849.19 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 7.00 | 23.00 | 300.77 | 300.31 | 36.82 | 127.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.93 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 944.36 | 920.77 | 928.78 | 1026.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.37 | 21.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.35 | 19.40 | 10.91 | 2.13 | 10.05 | 56.26 | 1.36 | 0.49 | 14.30
2025-03-22 09:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.07 | 992.61 | 1017.50 | 1019.40 | 1016.08 | 40.76 | 99.71 | 291.37 | -- | -- | 2.89 | -- | 141.97 | 51.99 | 6.71 | 95.10 | -- | 22.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256505.80 | -- | -- | 1312.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:10:03 | 600849.19 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 9.00 | 23.00 | 69.76 | 69.30 | 36.92 | 117.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.11 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 939.51 | 918.64 | 924.69 | 1024.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.14 | 22.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.38 | 19.31 | 10.94 | 2.07 | 14.55 | 57.36 | 1.71 | 0.45 | 13.57
2025-03-22 09:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.20 | 990.54 | 1015.60 | 1016.37 | 1012.93 | 41.39 | 99.60 | 291.37 | -- | -- | 2.89 | -- | 141.91 | 51.83 | 6.72 | 124.74 | -- | 22.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256505.80 | -- | -- | 1349.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:12:03 | 600849.19 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 390.28 | 389.88 | 36.87 | 116.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.28 | -- | -- | -- | -- | 68.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 937.05 | 914.97 | 920.27 | 1021.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.06 | 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.69 | -0.36 | 19.24 | 11.13 | 2.00 | 14.33 | 57.74 | 1.39 | 0.69 | 14.71
2025-03-22 09:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1022.14 | 988.14 | 1012.71 | 1012.22 | 1013.09 | 40.89 | 99.60 | 291.37 | -- | -- | 2.89 | -- | 141.81 | 51.64 | 6.73 | 91.79 | -- | 22.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256505.80 | -- | -- | 1328.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:14:03 | 600849.19 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 13.00 | 23.00 | 397.85 | 397.50 | 36.79 | 127.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.58 | -- | -- | -- | -- | 68.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 935.82 | 913.97 | 919.17 | 1020.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.88 | 22.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.39 | 19.49 | 10.79 | 1.94 | 15.02 | 60.58 | 1.46 | 0.46 | 14.38
2025-03-22 09:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.17 | 988.59 | 1010.23 | 1010.42 | 1020.14 | 40.51 | 99.63 | 291.37 | -- | -- | 2.89 | -- | 141.59 | 51.74 | 6.75 | 140.13 | -- | 22.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256505.80 | -- | -- | 1344.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:16:03 | 600849.19 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 15.00 | 23.00 | 30.36 | 29.96 | 36.92 | 125.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.39 | -- | -- | -- | -- | 68.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 935.82 | 912.22 | 919.08 | 1017.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.92 | 22.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.35 | 19.62 | 10.38 | 1.69 | 19.23 | 60.39 | 0.84 | 0.41 | 13.75
2025-03-22 09:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1017.47 | 990.02 | 1008.43 | 1008.34 | 1025.01 | 41.59 | 99.65 | 291.37 | -- | -- | 2.88 | -- | 141.43 | 51.73 | 6.76 | 115.79 | -- | 22.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256505.80 | -- | -- | 1364.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:18:03 | 600849.19 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 17.00 | 6.00 | 377.63 | 376.77 | 36.97 | 115.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.91 | -- | -- | -- | -- | 68.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 936.95 | 909.53 | 918.33 | 1015.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.64 | 21.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.34 | 19.85 | 10.21 | 2.31 | 22.81 | 59.61 | 0.75 | 0.44 | 13.38
2025-03-22 09:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1016.15 | 990.60 | 1006.22 | 1005.96 | 1025.30 | 40.52 | 99.67 | 291.37 | -- | -- | 2.89 | -- | 141.35 | 51.67 | 6.74 | 119.54 | -- | 22.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256505.80 | -- | -- | 1327.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:20:03 | 600849.19 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 19.00 | 5.00 | 268.51 | 267.93 | 37.02 | 123.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.68 | -- | -- | -- | -- | 69.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 937.87 | 907.56 | 917.48 | 1014.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.68 | 22.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.94 | -0.28 | 19.86 | 10.25 | 1.88 | 28.66 | 59.83 | 1.05 | 0.46 | 14.02
2025-03-22 09:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.89 | 989.55 | 1005.00 | 1004.52 | 1023.59 | 40.94 | 99.60 | 291.37 | -- | -- | 2.89 | -- | 141.22 | 51.97 | 6.76 | 133.50 | -- | 22.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256505.80 | -- | -- | 1339.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:22:03 | 600849.19 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 21.00 | 7.00 | 158.87 | 157.69 | 36.97 | 126.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.44 | -- | -- | -- | -- | 69.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 940.48 | 905.71 | 916.76 | 1013.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.60 | 22.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.75 | -0.32 | 19.54 | 10.12 | 2.18 | 32.65 | 53.19 | 0.94 | 0.56 | 14.40
2025-03-22 09:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.09 | 990.12 | 1003.30 | 1003.01 | 1025.78 | 40.70 | 99.69 | 291.37 | -- | -- | 2.87 | -- | 140.67 | 51.84 | 6.73 | 140.66 | -- | 22.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256505.80 | -- | -- | 1296.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:24:03 | 600849.19 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 23.00 | 14.00 | 512.00 | 510.13 | 36.95 | 122.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.16 | -- | -- | -- | -- | 68.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 942.56 | 904.09 | 916.51 | 1011.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.51 | 23.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.52 | -0.38 | 19.32 | 9.96 | 2.11 | 40.20 | 50.35 | 1.79 | 0.71 | 15.20
2025-03-22 09:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1012.06 | 990.54 | 1002.76 | 1001.60 | 1026.85 | 40.70 | 99.60 | 291.37 | -- | -- | 2.88 | -- | 140.03 | 51.80 | 6.71 | 182.20 | -- | 22.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256509.55 | -- | -- | 1314.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:26:03 | 600849.19 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 25.00 | 21.00 | 245.19 | 244.07 | 36.96 | 129.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.98 | -- | -- | -- | -- | 68.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 945.24 | 902.46 | 916.48 | 1011.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.48 | 20.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.19 | -0.32 | 19.33 | 10.02 | 2.50 | 33.81 | 49.61 | 1.37 | 0.78 | 14.30
2025-03-22 09:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.10 | 991.33 | 1002.05 | 1000.64 | 1030.37 | 41.02 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 2.91 | -- | 139.66 | 44.64 | 6.72 | 138.43 | -- | 22.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256509.55 | -- | -- | 1327.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:28:03 | 600849.19 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 27.00 | 23.00 | 122.03 | 121.92 | 37.02 | 127.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.94 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 946.60 | 901.12 | 916.88 | 1010.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.58 | 22.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.19 | -0.34 | 19.22 | 9.90 | 2.06 | 39.05 | 51.59 | 1.06 | 0.63 | 14.45
2025-03-22 09:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.94 | 991.84 | 1001.79 | 1000.10 | 1030.69 | 40.38 | 99.61 | 291.37 | -- | -- | 2.89 | -- | 140.84 | 43.82 | 6.71 | 123.66 | -- | 23.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256509.55 | -- | -- | 1309.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:30:03 | 600849.19 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 29.00 | 23.00 | 578.25 | 576.93 | 36.99 | 119.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.92 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 945.31 | 899.93 | 916.26 | 1010.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.75 | 22.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.81 | -0.29 | 18.88 | 10.12 | 2.19 | 46.44 | 53.06 | 1.10 | 0.94 | 14.12
2025-03-22 09:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.49 | 989.99 | 1001.92 | 1000.13 | 1026.23 | 39.88 | 99.68 | 291.37 | -- | -- | 2.89 | -- | 142.83 | 52.08 | 6.67 | 173.90 | -- | 22.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256509.55 | -- | -- | 1291.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:32:03 | 600849.19 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 31.00 | 14.00 | 158.15 | 156.48 | 36.97 | 118.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.84 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 944.52 | 898.78 | 913.88 | 1009.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.82 | 21.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.81 | -0.32 | 18.78 | 10.40 | 2.00 | 34.88 | 49.33 | 1.68 | 0.72 | 14.45
2025-03-22 09:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1009.36 | 987.66 | 1001.09 | 999.30 | 1025.01 | 40.89 | 99.62 | 291.37 | -- | -- | 2.89 | -- | 142.65 | 52.24 | 6.71 | 152.29 | -- | 22.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256509.55 | -- | -- | 1335.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:34:03 | 600849.19 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 33.00 | 22.00 | 246.25 | 246.25 | 36.90 | 130.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.73 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 944.55 | 897.69 | 912.97 | 1008.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.16 | 23.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.34 | 18.85 | 10.36 | 2.62 | 27.10 | 50.77 | 1.86 | 0.77 | 14.25
2025-03-22 09:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.56 | 988.52 | 1000.39 | 998.66 | 1028.69 | 40.07 | 99.63 | 291.37 | -- | -- | 2.88 | -- | 141.54 | 52.33 | 6.70 | 151.72 | -- | 22.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256509.55 | -- | -- | 1293.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:36:03 | 600849.19 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 35.00 | 14.00 | 550.01 | 548.83 | 36.87 | 118.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.76 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 943.67 | 896.28 | 911.94 | 1006.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.29 | 21.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.34 | 18.93 | 10.11 | 2.31 | 26.16 | 51.26 | 1.39 | 0.86 | 14.20
2025-03-22 09:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1007.37 | 987.66 | 999.58 | 997.79 | 1028.75 | 40.33 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 2.88 | -- | 140.24 | 52.06 | 6.70 | 172.56 | -- | 22.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256509.55 | -- | -- | 1290.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:38:03 | 600849.19 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 37.00 | 23.00 | 293.18 | 292.69 | 36.92 | 128.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.80 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 943.86 | 895.07 | 911.37 | 1006.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.58 | 23.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.32 | 18.89 | 10.36 | 2.15 | 19.88 | 50.25 | 0.93 | 0.73 | 13.65
2025-03-22 09:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1006.60 | 988.40 | 998.62 | 996.83 | 1032.08 | 40.64 | 99.68 | 291.37 | -- | -- | 2.89 | -- | 139.32 | 52.00 | 6.70 | 125.34 | -- | 22.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256509.55 | -- | -- | 1313.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:40:03 | 600849.19 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 39.00 | 23.00 | 136.76 | 135.95 | 37.09 | 128.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.88 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 943.51 | 894.10 | 911.31 | 1005.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.78 | 22.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.34 | 18.92 | 10.22 | 2.25 | 22.61 | 50.57 | 1.29 | 0.64 | 13.88
2025-03-22 09:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1005.90 | 988.43 | 998.30 | 996.58 | 1031.66 | 41.08 | 99.67 | 291.37 | -- | -- | 2.85 | -- | 138.87 | 51.82 | 6.70 | 117.38 | -- | 23.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256509.55 | -- | -- | 1317.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:42:03 | 600849.19 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 41.00 | 4.00 | 554.12 | 553.66 | 37.07 | 118.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.01 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 943.00 | 892.76 | 910.25 | 1005.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.94 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.29 | 18.94 | 10.22 | 2.62 | 25.73 | 49.53 | 0.67 | 0.64 | 14.90
2025-03-22 09:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1004.90 | 986.61 | 997.60 | 995.97 | 1027.20 | 41.13 | 99.69 | 291.37 | -- | -- | 2.88 | -- | 138.48 | 52.34 | 6.74 | 139.02 | -- | 22.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256509.55 | -- | -- | 1322.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:44:03 | 600853.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 43.00 | 14.00 | 89.51 | 88.91 | 37.12 | 118.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.10 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 942.44 | 891.57 | 908.68 | 1003.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.02 | 21.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.59 | -0.37 | 18.81 | 10.49 | 2.12 | 20.82 | 53.82 | 0.98 | 0.75 | 14.25
2025-03-22 09:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1003.94 | 984.44 | 996.83 | 995.23 | 1023.20 | 39.94 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 2.89 | -- | 138.18 | 52.15 | 6.75 | 176.89 | -- | 22.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256509.55 | -- | -- | 1273.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:46:03 | 600853.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 45.00 | 23.00 | 476.80 | 475.54 | 37.14 | 123.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.07 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 939.98 | 890.42 | 906.90 | 1003.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.16 | 23.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.29 | 18.79 | 10.45 | 1.94 | 16.78 | 55.63 | 1.33 | 0.57 | 14.77
2025-03-22 09:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1002.79 | 980.81 | 996.42 | 994.43 | 1015.44 | 40.26 | 99.71 | 291.37 | -- | -- | 2.90 | -- | 137.90 | 52.59 | 6.75 | 116.36 | -- | 22.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256509.55 | -- | -- | 1297.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:48:03 | 600857.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 47.00 | 23.00 | 153.63 | 153.84 | 37.09 | 127.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.06 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 937.52 | 889.39 | 904.46 | 1002.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.37 | 22.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.58 | -0.30 | 18.73 | 10.67 | 2.00 | 13.21 | 53.62 | 0.84 | 0.63 | 14.35
2025-03-22 09:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1001.79 | 977.21 | 995.36 | 993.73 | 1010.07 | 39.76 | 99.61 | 291.37 | -- | -- | 2.87 | -- | 137.75 | 44.86 | 6.79 | 95.43 | -- | 22.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256512.86 | -- | -- | 1264.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:50:03 | 600857.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 49.00 | 6.00 | 229.03 | 228.05 | 37.06 | 126.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.98 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 935.13 | 888.02 | 901.53 | 1000.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.30 | 21.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -0.31 | 18.72 | 10.73 | 2.12 | 12.01 | 50.20 | 1.13 | 0.51 | 14.44
2025-03-22 09:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.42 | 973.55 | 994.05 | 992.55 | 1002.98 | 40.45 | 99.65 | 291.37 | -- | -- | 2.75 | -- | 139.28 | 50.10 | 6.81 | 94.82 | -- | 22.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256512.86 | -- | -- | 1300.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:52:03 | 600857.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 51.00 | 14.00 | 480.72 | 479.25 | 37.22 | 125.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.98 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 933.49 | 886.78 | 898.78 | 999.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29 | 21.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -0.30 | 18.54 | 10.60 | 2.43 | 21.65 | 49.83 | 1.34 | 0.54 | 15.25
2025-03-22 09:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 998.82 | 970.66 | 992.58 | 991.43 | 1002.53 | 41.52 | 99.65 | 291.37 | -- | -- | 2.75 | -- | 141.74 | 51.05 | 6.80 | 165.09 | -- | 22.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256512.86 | -- | -- | 1354.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:54:03 | 600857.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 53.00 | 22.00 | 30.62 | 29.56 | 37.19 | 123.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.20 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 934.31 | 885.44 | 897.72 | 998.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.30 | 23.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -0.32 | 18.88 | 10.33 | 1.98 | 18.80 | 53.06 | 1.24 | 0.80 | 14.50
2025-03-22 09:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 997.66 | 970.63 | 991.30 | 990.18 | 1006.48 | 41.20 | 99.68 | 291.37 | -- | -- | 2.75 | -- | 142.47 | 51.23 | 6.77 | 178.39 | -- | 22.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256512.86 | -- | -- | 1340.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:56:03 | 600864.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 55.00 | 22.00 | 506.42 | 506.48 | 37.17 | 117.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.65 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 936.77 | 884.38 | 898.03 | 997.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.52 | 23.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -0.33 | 19.31 | 10.04 | 2.00 | 22.69 | 50.20 | 1.67 | 0.79 | 14.20
2025-03-22 09:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 996.74 | 971.71 | 990.02 | 989.45 | 1012.13 | 40.44 | 99.61 | 291.37 | -- | -- | 2.76 | -- | 142.59 | 51.06 | 6.80 | 113.49 | -- | 22.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256512.86 | -- | -- | 1318.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:58:03 | 600864.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 57.00 | 7.00 | 297.61 | 296.89 | 37.17 | 117.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.05 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 09:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 939.92 | 883.14 | 899.78 | 996.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.43 | 20.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.36 | 19.40 | 9.80 | 2.14 | 28.27 | 46.94 | 1.09 | 0.41 | 14.32
2025-03-22 10:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 996.22 | 974.41 | 989.13 | 988.56 | 1021.17 | 42.27 | 99.59 | 291.37 | -- | -- | 2.75 | -- | 142.46 | 51.18 | 6.79 | 105.30 | -- | 22.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256512.86 | -- | -- | 1400.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:00:03 | 600864.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 59.00 | 15.00 | 154.04 | 152.00 | 37.14 | 132.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.27 | -- | -- | -- | -- | 68.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 943.19 | 882.17 | 902.84 | 995.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.42 | 23.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.37 | 19.37 | 9.70 | 2.06 | 33.24 | 49.79 | 1.24 | 0.90 | 14.46
2025-03-22 10:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 996.26 | 977.66 | 989.16 | 988.49 | 1029.14 | 40.00 | 99.61 | 291.37 | -- | -- | 2.75 | -- | 142.25 | 51.41 | 6.78 | 161.49 | -- | 22.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256512.86 | -- | -- | 1294.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:02:03 | 600864.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 10.00 | 1.00 | 21.00 | 540.75 | 539.03 | 37.12 | 120.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.59 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 946.06 | 881.40 | 905.96 | 995.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.49 | 21.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.33 | 19.57 | 9.60 | 2.12 | 42.32 | 49.15 | 1.33 | 0.86 | 13.75
2025-03-22 10:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 996.99 | 980.90 | 989.13 | 988.65 | 1034.28 | 40.07 | 99.65 | 291.37 | -- | -- | 2.75 | -- | 142.22 | 51.07 | 6.77 | 139.12 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256512.86 | -- | -- | 1285.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:04:03 | 600864.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 10.00 | 3.00 | 22.00 | 157.89 | 156.77 | 37.17 | 122.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.77 | -- | -- | -- | -- | 68.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 948.91 | 880.77 | 908.49 | 995.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.57 | 23.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.39 | 19.55 | 9.74 | 2.01 | 41.20 | 44.96 | 1.57 | 0.83 | 14.43
2025-03-22 10:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 997.98 | 982.66 | 989.55 | 989.74 | 1037.35 | 41.14 | 99.69 | 291.37 | -- | -- | 2.76 | -- | 142.05 | 51.11 | 6.75 | 185.88 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256512.86 | -- | -- | 1333.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:06:03 | 600864.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 10.00 | 5.00 | 23.00 | 226.07 | 225.46 | 37.22 | 126.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.77 | -- | -- | -- | -- | 68.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 952.60 | 880.53 | 911.12 | 995.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.95 | 22.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.33 | 19.35 | 9.80 | 1.94 | 36.71 | 49.99 | 1.10 | 0.76 | 13.73
2025-03-22 10:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 998.94 | 985.24 | 990.15 | 990.82 | 1041.82 | 40.43 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 2.75 | -- | 141.85 | 51.02 | 6.74 | 129.04 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256512.86 | -- | -- | 1293.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:08:03 | 600864.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 10.00 | 7.00 | 23.00 | 523.04 | 522.58 | 37.19 | 126.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.83 | -- | -- | -- | -- | 68.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 957.79 | 880.28 | 913.56 | 995.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.16 | 22.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.34 | 19.48 | 9.63 | 2.00 | 32.99 | 49.65 | 0.95 | 0.79 | 15.12
2025-03-22 10:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.03 | 987.25 | 990.38 | 991.88 | 1045.04 | 41.20 | 99.65 | 291.37 | -- | -- | 2.74 | -- | 141.81 | 51.22 | 6.73 | 114.26 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256516.83 | -- | -- | 1350.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:10:03 | 600864.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 10.00 | 9.00 | 13.00 | 128.27 | 127.67 | 37.24 | 130.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.99 | -- | -- | -- | -- | 68.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 966.16 | 880.31 | 918.14 | 996.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.69 | 23.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.81 | -0.32 | 19.67 | 9.40 | 2.38 | 36.44 | 54.10 | 1.87 | 0.97 | 15.12
2025-03-22 10:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1001.38 | 991.43 | 991.53 | 993.06 | 1052.09 | 42.65 | 99.59 | 291.37 | -- | -- | 2.74 | -- | 142.09 | 50.76 | 6.74 | 166.01 | -- | 23.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256516.83 | -- | -- | 1401.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:12:03 | 600864.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 10.00 | 11.00 | 23.00 | 379.41 | 379.61 | 37.29 | 122.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.43 | -- | -- | -- | -- | 68.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 974.22 | 880.37 | 922.40 | 998.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.12 | 22.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.00 | -0.34 | 19.93 | 8.97 | 2.25 | 57.78 | 52.90 | 1.71 | 1.03 | 15.00
2025-03-22 10:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1003.65 | 993.95 | 992.84 | 994.72 | 1053.03 | 42.02 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 2.74 | -- | 142.58 | 51.10 | 6.70 | 169.13 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256516.83 | -- | -- | 1379.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:14:03 | 600864.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 10.00 | 13.00 | 23.00 | 251.95 | 251.57 | 37.34 | 125.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.02 | -- | -- | -- | -- | 69.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 979.50 | 880.74 | 925.35 | 999.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.59 | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.00 | -0.29 | 20.05 | 9.09 | 2.32 | 70.56 | 50.65 | 1.88 | 1.04 | 13.32
2025-03-22 10:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1005.74 | 995.39 | 995.01 | 996.80 | 1053.49 | 41.95 | 99.63 | 291.37 | -- | -- | 2.74 | -- | 143.18 | 51.02 | 6.70 | 168.12 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256516.83 | -- | -- | 1368.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:16:03 | 600864.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 286.94 | 284.61 | 37.34 | 122.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.54 | -- | -- | -- | -- | 69.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 986.83 | 881.37 | 927.87 | 1001.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.97 | 22.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.33 | 20.12 | 9.27 | 2.46 | 60.85 | 49.85 | 1.83 | 1.05 | 14.73
2025-03-22 10:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.18 | 996.67 | 997.15 | 999.04 | 1054.63 | 41.69 | 99.62 | 291.37 | -- | -- | 2.73 | -- | 143.85 | 51.01 | 6.66 | 169.78 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256516.83 | -- | -- | 1364.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:18:03 | 600864.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 10.00 | 17.00 | 21.00 | 279.84 | 278.72 | 37.34 | 120.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.00 | -- | -- | -- | -- | 69.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 990.44 | 882.11 | 929.72 | 1003.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.43 | 23.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.56 | -0.36 | 20.22 | 9.16 | 1.98 | 58.29 | 48.41 | 3.76 | 1.10 | 15.77
2025-03-22 10:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.46 | 997.92 | 999.52 | 1001.15 | 1055.21 | 41.45 | 99.59 | 291.37 | -- | -- | 2.75 | -- | 144.28 | 50.90 | 6.62 | 195.90 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256516.83 | -- | -- | 1342.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:20:03 | 600870.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 10.00 | 19.00 | 23.00 | 306.20 | 304.68 | 37.25 | 117.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.26 | -- | -- | -- | -- | 69.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 994.24 | 882.86 | 932.64 | 1005.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.86 | 22.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.75 | -0.31 | 20.15 | 9.39 | 2.94 | 42.00 | 52.48 | 1.14 | 1.02 | 14.51
2025-03-22 10:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1012.48 | 1000.80 | 1001.63 | 1003.08 | 1059.68 | 41.52 | 99.62 | 291.37 | -- | -- | 2.75 | -- | 144.56 | 50.64 | 6.63 | 141.18 | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256516.83 | -- | -- | 1353.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:22:03 | 600870.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 10.00 | 21.00 | 23.00 | 468.78 | 467.34 | 37.29 | 125.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.47 | -- | -- | -- | -- | 69.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 997.15 | 883.67 | 937.27 | 1006.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.28 | 22.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.75 | -0.38 | 20.36 | 9.07 | 2.37 | 58.87 | 52.31 | 2.47 | 1.19 | 14.48
2025-03-22 10:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.44 | 1003.91 | 1003.53 | 1004.84 | 1063.69 | 41.77 | 99.60 | 291.37 | -- | -- | 2.75 | -- | 144.85 | 51.07 | 6.62 | 132.04 | -- | 23.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256516.83 | -- | -- | 1366.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:24:03 | 600875.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 10.00 | 23.00 | 23.00 | 89.05 | 89.37 | 37.30 | 127.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.66 | -- | -- | -- | -- | 69.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 999.58 | 884.66 | 941.52 | 1008.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.82 | 21.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.30 | 20.31 | 9.19 | 2.29 | 60.66 | 51.00 | 1.68 | 1.17 | 14.35
2025-03-22 10:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1016.73 | 1005.96 | 1005.58 | 1006.80 | 1065.03 | 41.26 | 99.71 | 291.37 | -- | -- | 2.74 | -- | 145.03 | 51.07 | 6.58 | 192.66 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256516.83 | -- | -- | 1348.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:26:03 | 600875.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 10.00 | 25.00 | 23.00 | 375.30 | 374.27 | 37.27 | 120.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.88 | -- | -- | -- | -- | 69.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1001.31 | 885.50 | 944.14 | 1009.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.00 | 22.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.32 | 20.22 | 9.21 | 1.93 | 52.60 | 49.32 | 1.72 | 1.28 | 14.38
2025-03-22 10:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1018.72 | 1006.80 | 1006.70 | 1008.53 | 1062.91 | 41.83 | 99.65 | 291.37 | -- | -- | 2.75 | -- | 145.11 | 50.76 | 6.56 | 148.38 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256516.83 | -- | -- | 1373.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:28:03 | 600875.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 10.00 | 27.00 | 15.00 | 491.38 | 488.74 | 37.22 | 125.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.93 | -- | -- | -- | -- | 69.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1003.14 | 886.53 | 946.60 | 1010.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.45 | 22.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.35 | 20.20 | 9.29 | 2.31 | 52.09 | 51.53 | 1.30 | 1.23 | 15.08
2025-03-22 10:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.46 | 1008.75 | 1008.47 | 1010.17 | 1064.77 | 41.46 | 99.65 | 291.37 | -- | -- | 2.75 | -- | 145.11 | 50.99 | 6.55 | 133.01 | -- | 23.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256516.83 | -- | -- | 1354.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:30:03 | 600875.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 10.00 | 29.00 | 23.00 | 121.52 | 121.06 | 37.27 | 129.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.07 | -- | -- | -- | -- | 69.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1005.61 | 887.46 | 950.07 | 1011.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.86 | 21.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.32 | 20.29 | 9.11 | 2.38 | 78.73 | 49.95 | 2.39 | 1.22 | 15.30
2025-03-22 10:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1022.10 | 1012.16 | 1009.59 | 1011.71 | 1069.61 | 41.45 | 99.69 | 291.37 | -- | -- | 3.14 | -- | 145.19 | 54.49 | 6.53 | 149.77 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256516.83 | -- | -- | 1360.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:32:03 | 600881.06 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 10.00 | 31.00 | 23.00 | 274.49 | 273.08 | 37.24 | 121.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.21 | -- | -- | -- | -- | 69.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.08 | 888.18 | 954.09 | 1012.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.25 | 23.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.69 | -0.34 | 20.30 | 8.93 | 2.11 | 90.86 | 48.15 | 4.10 | 1.42 | 15.18
2025-03-22 10:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1023.72 | 1014.63 | 1010.75 | 1012.83 | 1071.28 | 42.01 | 99.64 | 291.37 | -- | -- | 3.13 | -- | 144.93 | 54.54 | 6.49 | 203.57 | -- | 23.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256520.14 | -- | -- | 1363.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:34:03 | 600881.06 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 10.00 | 33.00 | 5.00 | 595.39 | 595.33 | 37.27 | 117.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.54 | -- | -- | -- | -- | 69.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1009.65 | 889.27 | 958.01 | 1014.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.77 | 22.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.32 | 20.54 | 8.79 | 2.88 | 90.95 | 47.69 | 12.03 | 1.16 | 14.20
2025-03-22 10:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.59 | 1016.53 | 1011.87 | 1014.54 | 1071.05 | 42.64 | 99.60 | 291.37 | -- | -- | 3.13 | -- | 144.30 | 54.80 | 6.44 | 185.51 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256520.14 | -- | -- | 1414.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:36:03 | 600881.06 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 10.00 | 35.00 | 8.00 | 143.92 | 143.11 | 37.24 | 121.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.03 | -- | -- | -- | -- | 69.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.36 | 890.42 | 960.96 | 1015.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.54 | 21.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.26 | 20.52 | 9.13 | 2.25 | 54.05 | 51.50 | 3.46 | 1.24 | 14.88
2025-03-22 10:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.52 | 1018.46 | 1013.70 | 1016.47 | 1072.42 | 42.65 | 99.66 | 291.37 | -- | -- | 3.14 | -- | 143.76 | 54.26 | 6.43 | 173.50 | -- | 23.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256520.14 | -- | -- | 1386.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:38:03 | 600881.06 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 10.00 | 37.00 | 22.00 | 423.21 | 422.43 | 37.37 | 125.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.52 | -- | -- | -- | -- | 69.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 10:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.10 | 912.28 | 991.97 | 1040.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.12 | 22.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.29 | 17.93 | 9.89 | 2.75 | 36.22 | 43.91 | 0.44 | 0.69 | 13.48
2025-03-22 11:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.34 | 1048.58 | 1042.64 | 1048.51 | 1101.32 | 38.25 | 99.66 | 291.38 | -- | -- | 4.04 | -- | 138.12 | 56.16 | 5.87 | 184.27 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256527.62 | -- | -- | 1220.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:16:03 | 600887.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 15.00 | 7.00 | 482.04 | 481.52 | 34.90 | 112.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.99 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1024.65 | 912.87 | 990.89 | 1041.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.24 | 23.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.31 | 18.21 | 9.86 | 2.29 | 9.81 | 44.31 | 0.19 | 0.59 | 13.20
2025-03-22 11:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.77 | 1047.47 | 1042.77 | 1048.54 | 1097.65 | 38.81 | 99.61 | 291.38 | -- | -- | 3.64 | -- | 134.28 | 51.34 | 5.91 | 170.71 | -- | 23.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256527.62 | -- | -- | 1215.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:18:03 | 600887.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 17.00 | 10.00 | 295.48 | 294.96 | 34.98 | 108.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.59 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1023.14 | 913.38 | 988.17 | 1041.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.62 | 22.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.29 | 18.33 | 9.87 | 2.31 | 6.91 | 46.73 | 0.21 | 0.02 | 13.43
2025-03-22 11:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.80 | 1047.02 | 1043.28 | 1048.19 | 1099.93 | 37.69 | 99.63 | 291.38 | -- | -- | 3.64 | -- | 133.31 | 51.41 | 5.93 | 145.43 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256527.62 | -- | -- | 1182.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:20:03 | 600887.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 19.00 | 17.00 | 174.19 | 172.73 | 34.90 | 105.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.31 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1023.72 | 913.63 | 987.89 | 1042.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.45 | 22.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.31 | 18.19 | 9.83 | 2.44 | 15.21 | 47.69 | 0.46 | 0.26 | 13.48
2025-03-22 11:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.70 | 1048.58 | 1044.03 | 1047.99 | 1102.87 | 38.88 | 99.57 | 291.38 | -- | -- | 3.71 | -- | 134.36 | 50.65 | 5.97 | 133.62 | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256527.62 | -- | -- | 1247.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:22:03 | 600892.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 21.00 | 22.00 | 526.09 | 525.77 | 35.03 | 116.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.17 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.39 | 914.03 | 990.18 | 1042.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.85 | 22.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.30 | 18.39 | 9.35 | 2.30 | 35.74 | 48.14 | 2.39 | 0.33 | 13.77
2025-03-22 11:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.19 | 1050.23 | 1044.55 | 1047.73 | 1102.31 | 38.37 | 99.68 | 291.38 | -- | -- | 3.33 | -- | 136.15 | 47.77 | 5.98 | 188.97 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256527.62 | -- | -- | 1230.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:24:03 | 600892.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 23.00 | 23.00 | 102.11 | 102.16 | 35.03 | 114.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.31 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.30 | 914.57 | 994.53 | 1043.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.31 | 22.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.30 | 18.63 | 9.14 | 2.31 | 55.71 | 46.09 | 9.93 | 0.33 | 13.10
2025-03-22 11:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.94 | 1052.32 | 1044.52 | 1047.80 | 1106.12 | 38.13 | 99.66 | 291.38 | -- | -- | 3.33 | -- | 138.50 | 47.64 | 5.96 | 194.80 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256527.62 | -- | -- | 1204.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:26:03 | 600892.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 25.00 | 22.00 | 371.33 | 370.21 | 35.05 | 113.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.40 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.85 | 915.04 | 998.11 | 1043.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.48 | 21.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.25 | 18.58 | 9.06 | 2.06 | 66.66 | 47.68 | 5.63 | 0.44 | 13.55
2025-03-22 11:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.62 | 1054.04 | 1045.30 | 1048.19 | 1107.48 | 38.18 | 99.57 | 291.38 | -- | -- | 3.32 | -- | 140.24 | 47.59 | 5.92 | 159.02 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256527.62 | -- | -- | 1219.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:28:03 | 600898.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 27.00 | 4.00 | 405.67 | 403.94 | 35.10 | 118.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.39 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.66 | 915.79 | 1001.63 | 1044.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.07 | 23.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.18 | -0.27 | 18.48 | 9.14 | 2.31 | 63.50 | 50.71 | 1.70 | 0.53 | 13.18
2025-03-22 11:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.60 | 1055.12 | 1045.49 | 1048.67 | 1106.88 | 39.57 | 99.58 | 291.38 | -- | -- | 3.64 | -- | 141.03 | 59.91 | 5.91 | 200.98 | -- | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256527.62 | -- | -- | 1279.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:30:03 | 600898.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 29.00 | 11.00 | 149.21 | 148.08 | 35.45 | 115.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.40 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.55 | 916.70 | 1004.39 | 1045.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.72 | 21.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.30 | 18.73 | 9.09 | 2.38 | 41.15 | 50.02 | 0.85 | 0.59 | 13.41
2025-03-22 11:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.65 | 1056.48 | 1046.34 | 1049.23 | 1107.58 | 38.75 | 99.61 | 291.38 | -- | -- | 3.62 | -- | 138.32 | 60.10 | 5.91 | 202.02 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256527.62 | -- | -- | 1214.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:32:03 | 600898.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 31.00 | 19.00 | 429.30 | 427.66 | 35.47 | 117.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.66 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.69 | 917.45 | 1004.68 | 1046.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.78 | 22.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.32 | 19.04 | 9.01 | 2.59 | 30.26 | 50.24 | 2.74 | 0.81 | 14.41
2025-03-22 11:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.33 | 1056.09 | 1047.89 | 1049.91 | 1105.42 | 40.39 | 99.59 | 291.38 | -- | -- | 3.62 | -- | 135.11 | 51.30 | 5.94 | 148.30 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256527.62 | -- | -- | 1285.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:34:03 | 600903.31 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 33.00 | 22.00 | 162.46 | 160.68 | 36.02 | 121.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.94 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.91 | 918.39 | 1004.87 | 1047.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.89 | 22.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.28 | 19.19 | 9.22 | 2.44 | 26.13 | 48.87 | 1.30 | 0.66 | 14.23
2025-03-22 11:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.53 | 1056.74 | 1048.67 | 1049.91 | 1105.82 | 40.26 | 99.69 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 134.64 | 51.19 | 5.93 | 185.23 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256527.62 | -- | -- | 1293.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:36:03 | 600903.31 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 35.00 | 22.00 | 590.36 | 589.12 | 36.32 | 118.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.26 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.77 | 919.05 | 1006.99 | 1048.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.83 | 21.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.31 | 19.28 | 8.89 | 1.88 | 59.84 | 48.76 | 12.88 | 0.56 | 14.02
2025-03-22 11:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.44 | 1057.85 | 1050.23 | 1050.33 | 1106.55 | 40.07 | 99.62 | 291.38 | -- | -- | 3.61 | -- | 136.19 | 50.49 | 5.94 | 185.28 | -- | 23.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256527.62 | -- | -- | 1303.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:38:03 | 600903.31 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 37.00 | 4.00 | 208.96 | 208.90 | 36.32 | 114.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.58 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.99 | 920.02 | 1007.86 | 1050.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.93 | 22.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.31 | 19.06 | 9.22 | 2.01 | 63.44 | 48.24 | 4.54 | 0.34 | 14.55
2025-03-22 11:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.93 | 1058.67 | 1051.44 | 1050.66 | 1108.54 | 40.15 | 99.67 | 291.38 | -- | -- | 3.64 | -- | 138.36 | 50.57 | 5.91 | 184.98 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256527.62 | -- | -- | 1288.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:40:03 | 600903.31 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 39.00 | 12.00 | 295.74 | 294.70 | 36.42 | 123.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.76 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.33 | 920.80 | 1007.69 | 1051.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.98 | 23.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.34 | 18.93 | 9.46 | 2.44 | 44.15 | 54.06 | 1.06 | 0.61 | 14.55
2025-03-22 11:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.26 | 1058.31 | 1052.32 | 1050.98 | 1106.98 | 39.69 | 99.66 | 291.38 | -- | -- | 3.62 | -- | 139.92 | 50.52 | 5.92 | 133.81 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256530.73 | -- | -- | 1256.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:42:03 | 600903.31 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 41.00 | 22.00 | 382.55 | 381.74 | 36.37 | 124.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.84 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.03 | 921.40 | 1007.12 | 1051.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.09 | 21.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.33 | 18.77 | 9.82 | 2.12 | 41.21 | 57.09 | 0.66 | 0.48 | 14.04
2025-03-22 11:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.52 | 1057.69 | 1052.97 | 1051.15 | 1105.29 | 39.69 | 99.58 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 140.87 | 50.72 | 5.93 | 194.00 | -- | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256530.73 | -- | -- | 1265.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:44:03 | 600903.31 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 43.00 | 23.00 | 104.09 | 102.31 | 36.34 | 119.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.81 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.76 | 921.93 | 1006.80 | 1052.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.97 | 23.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.32 | 18.73 | 9.89 | 2.00 | 35.63 | 54.06 | 1.10 | 0.63 | 14.32
2025-03-22 11:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.29 | 1058.05 | 1052.45 | 1051.11 | 1105.75 | 39.32 | 99.61 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 141.38 | 50.49 | 5.94 | 204.48 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256530.73 | -- | -- | 1259.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:46:03 | 600903.31 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 45.00 | 22.00 | 535.69 | 534.77 | 36.42 | 112.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.80 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.49 | 922.21 | 1007.37 | 1051.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.95 | 21.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.34 | 18.65 | 9.78 | 2.31 | 31.96 | 54.80 | 0.88 | 0.32 | 13.45
2025-03-22 11:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.19 | 1057.66 | 1052.54 | 1051.01 | 1103.30 | 40.38 | 99.69 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 141.66 | 50.67 | 5.94 | 164.26 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256530.73 | -- | -- | 1299.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:48:03 | 600903.31 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 47.00 | 5.00 | 182.33 | 182.39 | 36.42 | 121.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.73 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.49 | 922.50 | 1007.37 | 1051.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.73 | 19.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.31 | 18.70 | 9.92 | 2.06 | 23.72 | 57.00 | 0.65 | 0.62 | 14.75
2025-03-22 11:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.00 | 1056.68 | 1052.35 | 1050.62 | 1102.11 | 39.57 | 99.58 | 291.38 | -- | -- | 3.62 | -- | 141.81 | 50.47 | 5.96 | 149.68 | -- | 21.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256530.73 | -- | -- | 1267.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:50:03 | 600903.31 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 49.00 | 11.00 | 361.53 | 361.33 | 36.45 | 118.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.66 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.72 | 922.75 | 1006.57 | 1050.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.58 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.29 | 18.82 | 9.89 | 2.56 | 23.54 | 55.40 | 1.41 | 0.21 | 14.40
2025-03-22 11:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.31 | 1055.99 | 1051.63 | 1050.30 | 1101.48 | 39.75 | 99.65 | 291.38 | -- | -- | 3.62 | -- | 141.91 | 50.87 | 5.97 | 197.88 | -- | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256530.73 | -- | -- | 1270.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:52:03 | 600903.31 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 51.00 | 11.00 | 251.77 | 251.57 | 36.44 | 115.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.63 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.04 | 922.84 | 1005.80 | 1050.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.92 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.27 | 18.53 | 9.90 | 2.31 | 25.28 | 51.92 | 0.62 | 0.17 | 14.23
2025-03-22 11:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.53 | 1055.99 | 1050.69 | 1049.71 | 1101.68 | 40.64 | 99.62 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 142.13 | 50.59 | 5.98 | 196.09 | -- | 21.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256530.73 | -- | -- | 1316.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:54:03 | 600903.31 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 53.00 | 21.00 | 320.58 | 320.06 | 36.43 | 127.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.81 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.36 | 922.87 | 1007.09 | 1049.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.46 | 19.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.23 | -0.29 | 18.63 | 9.65 | 2.44 | 29.63 | 53.25 | 3.34 | 0.28 | 15.15
2025-03-22 11:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.78 | 1057.17 | 1049.55 | 1048.77 | 1103.40 | 40.14 | 99.60 | 291.38 | -- | -- | 3.61 | -- | 142.50 | 50.70 | 5.99 | 130.58 | -- | 21.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256530.73 | -- | -- | 1275.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:56:03 | 600903.31 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 55.00 | 22.00 | 309.74 | 308.79 | 36.37 | 122.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.15 | -- | -- | -- | -- | 67.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.04 | 923.03 | 1008.66 | 1049.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.17 | 20.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.23 | -0.34 | 18.71 | 9.31 | 2.19 | 35.86 | 52.68 | 8.68 | 0.37 | 13.77
2025-03-22 11:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.65 | 1057.43 | 1048.28 | 1048.38 | 1103.67 | 39.81 | 99.66 | 291.38 | -- | -- | 3.62 | -- | 142.85 | 50.56 | 6.01 | 128.01 | -- | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256530.73 | -- | -- | 1276.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:58:03 | 600903.31 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 57.00 | 22.00 | 238.63 | 237.25 | 36.42 | 119.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.46 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 11:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.72 | 923.22 | 1008.47 | 1048.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.97 | 19.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.24 | -0.35 | 18.76 | 9.42 | 2.25 | 29.30 | 56.85 | 1.54 | 0.36 | 13.45
2025-03-22 12:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.45 | 1057.72 | 1048.09 | 1047.99 | 1105.12 | 41.20 | 99.56 | 291.38 | -- | -- | 3.61 | -- | 143.18 | 50.72 | 6.00 | 174.87 | -- | 21.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256530.73 | -- | -- | 1340.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:00:03 | 600903.31 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 11.00 | 59.00 | 15.00 | 465.07 | 462.97 | 36.42 | 114.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.70 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1024.75 | 923.47 | 1008.43 | 1048.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.87 | 19.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.12 | -0.33 | 18.80 | 9.34 | 2.50 | 28.42 | 58.10 | 0.65 | 0.69 | 14.73
2025-03-22 12:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.81 | 1058.47 | 1048.35 | 1047.86 | 1104.79 | 39.95 | 99.63 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 143.62 | 50.53 | 6.02 | 188.82 | -- | 21.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256530.73 | -- | -- | 1297.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:02:03 | 600903.31 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 1.00 | 22.00 | 52.62 | 51.41 | 36.35 | 121.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.06 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.14 | 923.85 | 1009.43 | 1049.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.78 | 20.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.32 | 19.08 | 9.08 | 2.38 | 38.18 | 56.24 | 2.22 | 0.55 | 14.00
2025-03-22 12:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.35 | 1059.45 | 1047.80 | 1047.70 | 1106.78 | 39.88 | 99.61 | 291.38 | -- | -- | 3.61 | -- | 144.16 | 50.44 | 6.01 | 140.72 | -- | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256534.97 | -- | -- | 1292.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:04:03 | 600908.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 3.00 | 23.00 | 496.21 | 495.03 | 36.44 | 122.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.48 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.92 | 924.10 | 1011.00 | 1049.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.95 | 20.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.27 | 19.21 | 8.75 | 2.38 | 54.25 | 48.10 | 8.37 | 0.41 | 15.23
2025-03-22 12:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.91 | 1059.61 | 1048.84 | 1047.96 | 1106.48 | 41.95 | 99.67 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 144.61 | 50.29 | 6.01 | 126.51 | -- | 21.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256534.97 | -- | -- | 1393.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:06:03 | 600908.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 5.00 | 9.00 | 195.39 | 195.04 | 36.47 | 119.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.85 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.44 | 924.69 | 1011.71 | 1050.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.21 | 20.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.31 | 19.33 | 9.04 | 2.38 | 47.33 | 48.59 | 4.17 | 0.55 | 14.40
2025-03-22 12:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.72 | 1060.72 | 1049.32 | 1048.28 | 1110.23 | 40.63 | 99.65 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 145.28 | 50.61 | 6.00 | 136.82 | -- | 21.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256534.97 | -- | -- | 1340.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:08:03 | 600908.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 7.00 | 22.00 | 420.76 | 420.16 | 36.58 | 119.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.35 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.63 | 925.16 | 1013.70 | 1051.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.48 | 19.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.30 | 19.10 | 9.14 | 2.34 | 42.41 | 52.18 | 4.18 | 0.73 | 14.40
2025-03-22 12:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.12 | 1062.06 | 1050.30 | 1048.93 | 1114.38 | 40.39 | 99.63 | 291.38 | -- | -- | 3.62 | -- | 145.57 | 50.56 | 6.02 | 187.06 | -- | 21.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256534.97 | -- | -- | 1336.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:10:03 | 600914.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 9.00 | 22.00 | 372.20 | 370.36 | 36.67 | 115.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.39 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.11 | 925.73 | 1015.50 | 1051.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.60 | 20.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.61 | -0.29 | 19.01 | 9.24 | 2.12 | 42.08 | 52.93 | 8.94 | 0.70 | 14.43
2025-03-22 12:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.87 | 1063.04 | 1051.37 | 1049.52 | 1115.84 | 40.82 | 99.59 | 291.38 | -- | -- | 3.60 | -- | 145.56 | 50.61 | 6.01 | 188.02 | -- | 21.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256534.97 | -- | -- | 1353.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:12:03 | 600914.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 11.00 | 20.00 | 115.07 | 114.36 | 36.67 | 117.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.29 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.27 | 926.23 | 1016.21 | 1052.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.78 | 20.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.30 | 18.93 | 9.50 | 2.31 | 27.03 | 54.60 | 2.60 | 0.69 | 14.48
2025-03-22 12:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.39 | 1062.09 | 1051.41 | 1050.04 | 1111.36 | 40.77 | 99.63 | 291.38 | -- | -- | 3.62 | -- | 145.40 | 50.69 | 6.00 | 130.39 | -- | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256534.97 | -- | -- | 1339.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:14:03 | 600914.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 13.00 | 23.00 | 478.13 | 475.94 | 36.68 | 119.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.19 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.20 | 926.70 | 1015.47 | 1051.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.13 | 19.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.29 | 18.85 | 9.75 | 2.19 | 21.23 | 55.42 | 1.64 | 0.54 | 14.55
2025-03-22 12:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.42 | 1061.57 | 1051.80 | 1050.66 | 1108.83 | 41.39 | 99.57 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 145.32 | 50.70 | 6.05 | 120.00 | -- | 21.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256534.97 | -- | -- | 1351.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:16:03 | 600914.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 15.50 | 15.04 | 36.72 | 125.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.19 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.88 | 927.11 | 1014.18 | 1051.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.29 | 19.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.30 | 19.01 | 9.44 | 2.12 | 27.78 | 51.10 | 1.88 | 0.58 | 14.62
2025-03-22 12:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.36 | 1060.92 | 1051.08 | 1050.59 | 1106.32 | 41.21 | 99.65 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 145.45 | 50.38 | 6.05 | 143.14 | -- | 21.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256534.97 | -- | -- | 1347.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:18:03 | 600914.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 17.00 | 22.00 | 559.82 | 559.01 | 36.77 | 128.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.43 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.94 | 927.46 | 1013.19 | 1051.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.57 | 19.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.38 | 19.03 | 9.44 | 2.50 | 33.30 | 49.46 | 2.59 | 0.44 | 14.35
2025-03-22 12:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.84 | 1060.30 | 1050.66 | 1050.56 | 1106.18 | 41.20 | 99.68 | 291.38 | -- | -- | 3.61 | -- | 145.76 | 50.46 | 6.04 | 191.31 | -- | 21.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256534.97 | -- | -- | 1357.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:20:03 | 600914.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 19.00 | 22.00 | 139.66 | 139.72 | 36.82 | 126.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.72 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.14 | 927.74 | 1011.97 | 1051.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.46 | 19.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.30 | 19.17 | 9.24 | 2.38 | 34.89 | 48.41 | 2.54 | 0.45 | 14.48
2025-03-22 12:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.13 | 1059.81 | 1050.85 | 1050.46 | 1105.09 | 41.51 | 99.61 | 291.38 | -- | -- | 3.62 | -- | 146.19 | 50.67 | 6.05 | 176.29 | -- | 21.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256534.97 | -- | -- | 1364.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:22:03 | 600918.69 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 21.00 | 6.00 | 260.77 | 260.05 | 36.87 | 125.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.03 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.88 | 927.99 | 1011.16 | 1051.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.36 | 20.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.27 | 19.25 | 9.22 | 2.31 | 33.31 | 47.17 | 1.36 | 0.28 | 14.48
2025-03-22 12:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.74 | 1059.12 | 1050.04 | 1050.14 | 1104.00 | 41.44 | 99.56 | 291.38 | -- | -- | 3.62 | -- | 146.74 | 50.69 | 6.04 | 154.66 | -- | 21.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256534.97 | -- | -- | 1370.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:24:03 | 600918.69 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 23.00 | 19.00 | 363.31 | 362.48 | 36.77 | 127.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.44 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.52 | 928.40 | 1010.71 | 1051.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.30 | 18.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.27 | 19.37 | 9.11 | 2.69 | 34.91 | 49.43 | 5.76 | 0.37 | 14.02
2025-03-22 12:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.77 | 1058.67 | 1050.56 | 1050.27 | 1102.05 | 41.02 | 99.71 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 147.19 | 50.52 | 6.07 | 197.24 | -- | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256534.97 | -- | -- | 1344.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:26:03 | 600918.69 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 25.00 | 23.00 | 186.76 | 185.18 | 36.84 | 117.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.70 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.97 | 928.62 | 1008.66 | 1051.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.39 | 19.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.35 | 19.30 | 9.37 | 2.12 | 28.02 | 48.75 | 1.41 | 0.74 | 15.56
2025-03-22 12:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.51 | 1057.04 | 1050.10 | 1050.20 | 1097.29 | 41.89 | 99.65 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 147.45 | 50.75 | 6.07 | 130.99 | -- | 21.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256534.97 | -- | -- | 1398.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:28:03 | 600918.69 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 27.00 | 22.00 | 538.63 | 537.62 | 36.82 | 127.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.81 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.68 | 928.84 | 1005.93 | 1051.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.33 | 19.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.33 | 19.22 | 9.53 | 2.75 | 26.79 | 48.69 | 1.12 | 0.54 | 14.62
2025-03-22 12:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.35 | 1055.25 | 1050.53 | 1049.84 | 1094.48 | 41.21 | 99.56 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 147.62 | 50.92 | 6.07 | 129.26 | -- | 21.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256538.22 | -- | -- | 1367.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:30:03 | 600924.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 29.00 | 6.00 | 108.52 | 108.06 | 36.97 | 117.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.88 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.43 | 929.03 | 1002.72 | 1051.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.18 | 19.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.82 | -0.27 | 19.39 | 9.42 | 2.23 | 27.10 | 46.35 | 0.55 | 0.55 | 14.25
2025-03-22 12:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.76 | 1053.62 | 1050.53 | 1049.55 | 1091.55 | 41.77 | 99.59 | 291.38 | -- | -- | 3.65 | -- | 147.82 | 50.93 | 6.11 | 175.49 | -- | 21.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256538.22 | -- | -- | 1405.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:32:03 | 600924.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 31.00 | 15.00 | 566.26 | 560.54 | 37.04 | 125.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.02 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.88 | 928.90 | 1000.10 | 1050.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.65 | 20.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.31 | 19.56 | 9.22 | 2.37 | 25.94 | 48.25 | 0.92 | 0.62 | 14.07
2025-03-22 12:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.33 | 1051.18 | 1050.10 | 1048.97 | 1086.14 | 41.20 | 99.58 | 291.38 | -- | -- | 3.62 | -- | 148.11 | 50.60 | 6.11 | 188.32 | -- | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256538.22 | -- | -- | 1346.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:34:03 | 600924.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 33.00 | 22.00 | 17.22 | 16.97 | 37.01 | 123.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.13 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.59 | 929.03 | 998.14 | 1051.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.74 | 20.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.27 | 19.79 | 9.17 | 2.07 | 21.08 | 48.84 | 1.05 | 0.64 | 14.50
2025-03-22 12:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.68 | 1049.84 | 1050.04 | 1048.51 | 1086.28 | 41.71 | 99.67 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 148.29 | 50.53 | 6.14 | 192.91 | -- | 21.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256538.22 | -- | -- | 1379.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:36:03 | 600924.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 35.00 | 23.00 | 540.01 | 538.17 | 37.04 | 127.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.00 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.88 | 929.00 | 997.44 | 1051.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.83 | 19.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.31 | 19.79 | 9.28 | 2.12 | 16.47 | 49.59 | 0.69 | 0.49 | 15.15
2025-03-22 12:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.55 | 1049.23 | 1050.30 | 1048.09 | 1088.88 | 41.52 | 99.69 | 291.38 | -- | -- | 3.62 | -- | 148.24 | 50.53 | 6.16 | 124.67 | -- | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256538.22 | -- | -- | 1390.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:38:03 | 600928.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 37.00 | 22.00 | 39.88 | 38.96 | 37.04 | 127.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.55 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.37 | 929.06 | 997.44 | 1051.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.73 | 19.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.36 | 19.89 | 9.27 | 2.25 | 18.17 | 53.17 | 0.85 | 0.76 | 15.32
2025-03-22 12:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.45 | 1049.81 | 1050.30 | 1048.09 | 1093.95 | 41.02 | 99.67 | 291.38 | -- | -- | 3.62 | -- | 148.05 | 50.40 | 6.17 | 118.76 | -- | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256538.22 | -- | -- | 1363.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:40:03 | 600928.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 39.00 | 12.00 | 513.18 | 512.72 | 36.97 | 130.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.06 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.99 | 929.31 | 997.89 | 1052.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.85 | 19.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.31 | 19.86 | 9.23 | 2.19 | 19.82 | 52.78 | 0.64 | 0.46 | 14.43
2025-03-22 12:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.30 | 1050.46 | 1050.36 | 1048.35 | 1096.10 | 42.14 | 99.61 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 147.75 | 50.50 | 6.20 | 155.03 | -- | 21.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256538.22 | -- | -- | 1386.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:42:03 | 600928.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 41.00 | 21.00 | 237.71 | 238.83 | 36.92 | 130.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.43 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.56 | 929.78 | 1000.19 | 1052.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.04 | 18.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.25 | 19.97 | 9.09 | 2.14 | 23.19 | 54.55 | 1.35 | 0.38 | 15.30
2025-03-22 12:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.18 | 1051.89 | 1051.34 | 1049.19 | 1099.60 | 42.83 | 99.64 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 147.53 | 50.52 | 6.23 | 110.40 | -- | 21.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256538.22 | -- | -- | 1465.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:44:03 | 600928.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 43.00 | 22.00 | 152.20 | 151.25 | 36.90 | 118.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.07 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.86 | 930.25 | 1002.76 | 1053.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.33 | 20.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.32 | 20.26 | 8.68 | 2.06 | 44.94 | 49.48 | 7.02 | 0.34 | 15.32
2025-03-22 12:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.03 | 1053.26 | 1051.89 | 1050.07 | 1103.73 | 43.65 | 99.62 | 291.38 | -- | -- | 3.62 | -- | 147.65 | 50.50 | 6.18 | 110.48 | -- | 21.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256538.22 | -- | -- | 1468.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:46:03 | 600928.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 45.00 | 6.00 | 475.48 | 474.50 | 36.94 | 123.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.09 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.73 | 930.98 | 1005.45 | 1054.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.37 | 19.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.34 | 20.17 | 8.98 | 2.06 | 41.68 | 51.58 | 1.82 | 0.58 | 15.80
2025-03-22 12:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.37 | 1054.76 | 1053.72 | 1051.60 | 1106.65 | 44.28 | 99.62 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 148.18 | 50.53 | 6.21 | 175.94 | -- | 21.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256538.22 | -- | -- | 1496.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:48:03 | 600928.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 47.00 | 7.00 | 289.07 | 288.66 | 36.94 | 129.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.35 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.35 | 931.83 | 1007.69 | 1055.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.52 | 20.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.26 | 20.32 | 8.98 | 2.00 | 38.46 | 55.01 | 0.97 | 0.60 | 15.38
2025-03-22 12:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.29 | 1056.35 | 1054.59 | 1052.67 | 1109.80 | 43.91 | 99.64 | 291.38 | -- | -- | 3.60 | -- | 148.92 | 50.02 | 6.20 | -6.23 | -- | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256541.89 | -- | -- | 1477.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:50:03 | 600928.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 49.00 | 12.00 | 176.75 | 175.11 | 36.97 | 126.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.69 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.47 | 932.49 | 1009.69 | 1056.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.73 | 20.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.28 | 20.31 | 8.94 | 2.38 | 35.98 | 55.17 | 0.97 | 0.69 | 16.67
2025-03-22 12:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.04 | 1057.59 | 1055.47 | 1053.75 | 1111.29 | 43.71 | 99.66 | 291.38 | -- | -- | 3.62 | -- | 149.59 | 50.27 | 6.04 | 27.13 | -- | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256541.89 | -- | -- | 1482.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:52:03 | 600928.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 51.00 | 17.00 | 566.98 | 566.63 | 36.94 | 129.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.85 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.34 | 932.96 | 1011.58 | 1056.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.98 | 20.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.30 | 20.29 | 9.05 | 2.38 | 36.53 | 53.26 | 1.23 | 0.42 | 15.68
2025-03-22 12:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.23 | 1059.06 | 1055.96 | 1054.43 | 1112.35 | 44.97 | 99.68 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 150.04 | 50.53 | 5.97 | 195.48 | -- | 21.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256541.89 | -- | -- | 1512.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:54:03 | 600928.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 53.00 | 22.00 | 81.89 | 81.29 | 36.97 | 129.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.89 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.46 | 933.34 | 1012.93 | 1056.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.18 | 19.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.29 | 20.25 | 9.15 | 2.06 | 37.59 | 54.86 | 0.93 | 0.34 | 15.32
2025-03-22 12:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.43 | 1059.71 | 1056.26 | 1054.79 | 1112.09 | 43.83 | 99.59 | 291.38 | -- | -- | 3.64 | -- | 150.27 | 50.68 | 5.93 | 187.83 | -- | 21.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256541.89 | -- | -- | 1461.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:56:03 | 600928.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 55.00 | 11.00 | 357.04 | 355.83 | 37.02 | 117.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.87 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.04 | 933.84 | 1014.38 | 1056.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.45 | 20.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.34 | 20.24 | 9.20 | 2.12 | 26.07 | 54.97 | 1.56 | 0.38 | 15.45
2025-03-22 12:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.66 | 1059.94 | 1055.99 | 1055.12 | 1107.87 | 44.09 | 99.61 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 150.43 | 50.43 | 5.94 | 190.90 | -- | 21.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256541.89 | -- | -- | 1475.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:58:03 | 600928.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 57.00 | 19.00 | 344.39 | 343.38 | 36.99 | 117.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.81 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 12:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.14 | 934.25 | 1015.66 | 1057.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.66 | 20.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.29 | 20.43 | 9.00 | 2.44 | 30.31 | 53.33 | 5.72 | 0.57 | 15.30
2025-03-22 13:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.99 | 1059.52 | 1055.73 | 1055.34 | 1109.86 | 46.28 | 99.69 | 291.38 | -- | -- | 3.61 | -- | 150.71 | 51.07 | 5.90 | 183.26 | -- | 21.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256541.89 | -- | -- | 1573.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:00:03 | 600928.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 12.00 | 59.00 | 22.00 | 83.01 | 81.83 | 36.87 | 125.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.93 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.56 | 934.69 | 1015.18 | 1056.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.94 | 20.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.31 | 20.51 | 8.97 | 2.62 | 40.69 | 49.82 | 3.56 | 0.62 | 16.00
2025-03-22 13:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.58 | 1059.52 | 1055.93 | 1055.93 | 1114.11 | 44.97 | 99.62 | 291.38 | -- | -- | 3.64 | -- | 151.05 | 50.72 | 5.88 | 164.10 | -- | 21.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256541.89 | -- | -- | 1525.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:02:03 | 600928.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 1.00 | 22.00 | 468.26 | 467.66 | 36.92 | 129.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.15 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.48 | 935.00 | 1013.86 | 1057.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.07 | 19.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.34 | 20.16 | 9.21 | 2.38 | 43.01 | 53.99 | 0.42 | 0.35 | 16.25
2025-03-22 13:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.81 | 1058.67 | 1056.45 | 1056.65 | 1114.54 | 45.22 | 99.62 | 291.38 | -- | -- | 3.64 | -- | 151.42 | 50.43 | 5.80 | 123.20 | -- | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256541.89 | -- | -- | 1521.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:04:03 | 600928.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 3.00 | 22.00 | 267.19 | 267.19 | 37.09 | 122.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.29 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.97 | 935.32 | 1012.38 | 1057.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.21 | 20.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.35 | 20.09 | 9.51 | 2.44 | 38.01 | 56.44 | 0.62 | 0.85 | 16.20
2025-03-22 13:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.13 | 1059.19 | 1057.17 | 1057.27 | 1111.82 | 42.84 | 99.69 | 291.38 | -- | -- | 3.66 | -- | 151.70 | 50.43 | 5.73 | 87.72 | -- | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256541.89 | -- | -- | 1451.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:06:03 | 600933.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 5.00 | 8.00 | 158.61 | 157.14 | 37.02 | 124.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.24 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.20 | 935.41 | 1012.96 | 1057.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.80 | 19.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.30 | 20.08 | 8.98 | 2.62 | 67.35 | 53.23 | 4.42 | 0.60 | 15.12
2025-03-22 13:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.23 | 1058.70 | 1056.87 | 1057.82 | 1107.38 | 43.20 | 99.64 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 151.39 | 59.77 | 5.66 | 64.51 | -- | 21.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256541.89 | -- | -- | 1454.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:08:03 | 600933.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 7.00 | 12.00 | 556.71 | 555.91 | 36.97 | 121.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.72 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.23 | 935.79 | 1013.80 | 1057.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.03 | 19.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.31 | 20.38 | 8.86 | 2.56 | 63.84 | 49.07 | 10.90 | 0.96 | 15.73
2025-03-22 13:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.69 | 1058.90 | 1057.27 | 1058.31 | 1109.37 | 46.41 | 99.63 | 291.38 | -- | -- | 3.62 | -- | 148.84 | 60.47 | 5.65 | 80.31 | -- | 21.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256541.89 | -- | -- | 1561.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:10:03 | 600940.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 9.00 | 17.00 | 49.49 | 48.25 | 36.97 | 127.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.46 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.67 | 936.01 | 1012.80 | 1058.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.42 | 19.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.31 | 20.69 | 9.21 | 2.38 | 43.09 | 51.37 | 5.21 | 0.83 | 14.88
2025-03-22 13:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.72 | 1058.54 | 1057.66 | 1058.73 | 1108.80 | 44.46 | 99.56 | 291.38 | -- | -- | 3.64 | -- | 145.28 | 60.58 | 5.60 | 104.92 | -- | 21.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256545.72 | -- | -- | 1475.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:12:03 | 600940.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 11.00 | 20.00 | 452.71 | 452.31 | 36.89 | 119.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.69 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.09 | 936.36 | 1012.19 | 1058.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.27 | 20.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.33 | 20.55 | 9.65 | 2.38 | 26.28 | 59.69 | 1.26 | 0.38 | 16.35
2025-03-22 13:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.59 | 1058.99 | 1057.72 | 1058.80 | 1107.18 | 44.15 | 99.60 | 291.38 | -- | -- | 3.63 | -- | 142.58 | 50.44 | 5.55 | 152.89 | -- | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256545.72 | -- | -- | 1453.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:14:03 | 600940.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 13.00 | 22.00 | 374.07 | 372.66 | 36.91 | 128.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.63 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.55 | 936.39 | 1014.70 | 1058.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.19 | 19.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.31 | 20.65 | 9.00 | 2.61 | 47.60 | 58.12 | 9.20 | 0.48 | 16.92
2025-03-22 13:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.52 | 1060.75 | 1057.85 | 1058.93 | 1108.40 | 46.92 | 99.60 | 291.38 | -- | -- | 3.60 | -- | 143.30 | 50.13 | 5.50 | 153.67 | -- | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256545.72 | -- | -- | 1590.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:16:03 | 600940.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 15.00 | 22.00 | 28.96 | 28.70 | 36.96 | 129.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.89 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.01 | 936.48 | 1019.27 | 1058.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.38 | 20.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.34 | 20.95 | 8.51 | 2.38 | 94.55 | 45.94 | 61.40 | 0.34 | 16.55
2025-03-22 13:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.52 | 1063.17 | 1057.85 | 1058.83 | 1113.51 | 45.28 | 99.66 | 291.38 | -- | -- | 3.62 | -- | 145.99 | 50.39 | 5.45 | 103.81 | -- | 21.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256545.72 | -- | -- | 1529.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:18:03 | 600940.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 17.00 | 22.00 | 514.10 | 513.73 | 36.91 | 121.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.76 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.91 | 936.80 | 1023.72 | 1058.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.62 | 20.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.36 | 20.86 | 8.52 | 2.62 | 132.32 | 48.31 | 18.55 | 0.41 | 15.95
2025-03-22 13:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.18 | 1065.75 | 1057.43 | 1059.09 | 1118.70 | 45.90 | 99.63 | 291.38 | -- | -- | 4.68 | -- | 148.41 | 71.07 | 5.34 | 155.22 | -- | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256545.72 | -- | -- | 1535.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:20:03 | 600940.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 19.00 | 12.00 | 222.07 | 221.41 | 36.94 | 117.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.54 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.84 | 937.33 | 1028.39 | 1059.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.43 | 19.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.06 | -0.25 | 20.81 | 8.39 | 2.62 | 153.58 | 50.04 | 22.65 | 0.59 | 15.93
2025-03-22 13:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.23 | 1068.53 | 1058.37 | 1060.00 | 1128.93 | 46.72 | 99.61 | 291.38 | -- | -- | 4.70 | -- | 145.84 | 71.55 | 5.16 | 140.51 | -- | 21.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256545.72 | -- | -- | 1525.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:22:03 | 600940.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 21.00 | 22.00 | 335.56 | 333.78 | 36.91 | 129.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.27 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.93 | 937.99 | 1031.14 | 1060.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.90 | 20.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.29 | 20.88 | 8.77 | 2.61 | 82.70 | 55.95 | 8.95 | 0.71 | 16.52
2025-03-22 13:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.87 | 1071.34 | 1059.71 | 1061.86 | 1139.94 | 46.72 | 99.65 | 291.38 | -- | -- | 4.63 | -- | 140.83 | 71.22 | 5.25 | 140.06 | -- | 21.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256545.72 | -- | -- | 1504.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:24:03 | 600940.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 23.00 | 22.00 | 387.78 | 386.63 | 36.94 | 127.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.64 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.45 | 938.75 | 1032.40 | 1060.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.74 | 19.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.56 | -0.32 | 20.38 | 9.43 | 2.44 | 34.88 | 65.53 | 2.99 | 0.54 | 17.73
2025-03-22 13:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.85 | 1073.47 | 1060.69 | 1063.01 | 1150.39 | 47.29 | 99.58 | 291.38 | -- | -- | 4.69 | -- | 136.55 | 70.55 | 5.28 | 130.54 | -- | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256545.72 | -- | -- | 1529.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:26:03 | 600940.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 25.00 | 9.00 | 13.14 | 12.65 | 37.01 | 122.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.64 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.36 | 939.38 | 1033.92 | 1061.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.09 | 20.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.34 | 19.97 | 9.87 | 2.62 | 23.08 | 73.48 | 2.97 | 0.29 | 17.05
2025-03-22 13:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.90 | 1077.67 | 1061.57 | 1064.67 | 1161.59 | 47.22 | 99.59 | 291.38 | -- | -- | 4.63 | -- | 133.25 | 59.83 | 5.37 | 105.29 | -- | 22.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256545.72 | -- | -- | 1540.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:28:03 | 600945.06 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 27.00 | 12.00 | 533.34 | 533.05 | 36.94 | 130.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.83 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.67 | 939.98 | 1036.45 | 1062.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.40 | 20.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.94 | -0.40 | 19.99 | 9.27 | 2.29 | 85.38 | 72.29 | 3.91 | 0.33 | 16.98
2025-03-22 13:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.50 | 1080.49 | 1062.84 | 1066.73 | 1164.63 | 47.42 | 99.67 | 291.38 | -- | -- | 4.65 | -- | 133.95 | 60.06 | 5.33 | 102.23 | -- | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256545.72 | -- | -- | 1549.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:30:03 | 600945.06 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 29.00 | 19.00 | 214.74 | 214.08 | 36.92 | 119.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.20 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.48 | 940.61 | 1036.61 | 1063.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.31 | 20.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.94 | -0.28 | 19.84 | 9.53 | 2.50 | 89.94 | 70.26 | 2.11 | 0.14 | 16.27
2025-03-22 13:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.92 | 1081.64 | 1064.18 | 1068.82 | 1167.10 | 44.45 | 99.66 | 291.38 | -- | -- | 3.61 | -- | 136.30 | 50.10 | 5.24 | 181.56 | -- | 21.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256545.72 | -- | -- | 1419.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:32:03 | 600945.06 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 31.00 | 22.00 | 179.60 | 179.23 | 37.02 | 123.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.20 | -- | -- | -- | -- | 67.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.17 | 941.02 | 1036.93 | 1063.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.77 | 20.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.30 | 19.42 | 9.75 | 1.94 | 100.18 | 80.52 | 1.70 | 0.29 | 15.82
2025-03-22 13:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.13 | 1083.91 | 1065.75 | 1070.79 | 1160.40 | 43.83 | 99.59 | 291.38 | -- | -- | 4.33 | -- | 140.14 | 57.38 | 5.20 | 182.09 | -- | 21.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256545.72 | -- | -- | 1440.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:34:03 | 600945.06 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 33.00 | 22.00 | 576.64 | 575.66 | 36.97 | 111.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.69 | -- | -- | -- | -- | 67.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.53 | 941.21 | 1039.62 | 1064.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.15 | 20.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.34 | 19.28 | 9.41 | 2.31 | 130.08 | 74.38 | 1.84 | 0.29 | 16.90
2025-03-22 13:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.48 | 1086.84 | 1066.53 | 1072.42 | 1158.11 | 45.97 | 99.56 | 291.38 | -- | -- | 4.35 | -- | 141.91 | 66.80 | 5.10 | 185.31 | -- | 21.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256549.14 | -- | -- | 1513.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:36:03 | 600945.06 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 35.00 | 11.00 | 189.09 | 188.57 | 37.19 | 117.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.05 | -- | -- | -- | -- | 67.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.72 | 940.92 | 1043.74 | 1066.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.43 | 20.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.38 | 19.72 | 9.22 | 2.56 | 116.39 | 66.42 | 2.94 | 0.44 | 17.55
2025-03-22 13:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.12 | 1089.86 | 1068.07 | 1074.29 | 1165.61 | 48.04 | 99.59 | 291.38 | -- | -- | 4.40 | -- | 140.24 | 67.77 | 4.97 | 187.50 | -- | 21.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256549.14 | -- | -- | 1564.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:38:03 | 600945.06 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 37.00 | 18.00 | 301.26 | 300.51 | 37.07 | 123.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.96 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.49 | 940.73 | 1046.17 | 1067.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.59 | 20.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.29 | 19.73 | 9.41 | 1.98 | 101.23 | 71.86 | 1.63 | 0.36 | 16.77
2025-03-22 13:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.89 | 1092.30 | 1069.64 | 1076.03 | 1169.64 | 48.04 | 99.64 | 291.38 | -- | -- | 4.36 | -- | 137.27 | 67.15 | 4.98 | 227.31 | -- | 22.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256549.14 | -- | -- | 1581.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:40:03 | 600945.06 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 39.00 | 21.00 | 516.95 | 515.97 | 37.02 | 119.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.27 | -- | -- | -- | -- | 67.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.23 | 940.45 | 1047.60 | 1069.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.71 | 19.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.12 | -0.35 | 19.54 | 9.76 | 2.40 | 92.36 | 72.44 | 4.87 | 0.44 | 16.98
2025-03-22 13:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.13 | 1095.14 | 1071.77 | 1078.06 | 1171.03 | 48.04 | 99.67 | 291.38 | -- | -- | 4.36 | -- | 134.86 | 67.08 | 5.29 | 235.29 | -- | 21.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256549.14 | -- | -- | 1550.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:42:03 | 600945.06 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 41.00 | 22.00 | 174.86 | 174.71 | 37.12 | 121.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.61 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.21 | 940.70 | 1050.17 | 1071.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.13 | 20.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.94 | -0.30 | 19.77 | 9.23 | 2.06 | 630.90 | 67.29 | 66.42 | 0.36 | 12.10
2025-03-22 13:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.63 | 1097.25 | 1074.06 | 1080.00 | 1162.60 | 30.78 | 99.65 | 291.38 | -- | -- | 4.41 | -- | 133.11 | 66.80 | 5.39 | 234.04 | -- | 21.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256549.14 | -- | -- | 890.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:44:03 | 600945.06 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 43.00 | 22.00 | 318.48 | 309.40 | 12.35 | 60.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.40 | -- | -- | -- | -- | 66.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.56 | 941.49 | 1047.15 | 1072.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.20 | 19.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.29 | 18.44 | 9.75 | 2.50 | 267.77 | 56.79 | 21.01 | 0.41 | 7.18
2025-03-22 13:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.85 | 1088.71 | 1076.26 | 1081.61 | 1125.83 | 20.62 | 99.61 | 291.38 | -- | -- | 4.35 | -- | 128.20 | 67.49 | 5.44 | 234.38 | -- | 21.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256549.14 | -- | -- | 536.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:46:03 | 600945.06 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 45.00 | 12.00 | 106.28 | 166.09 | 10.35 | 70.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.78 | -- | -- | -- | -- | 66.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.04 | 943.35 | 1033.27 | 1071.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.64 | 19.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.29 | 16.35 | 10.92 | 2.19 | 31.63 | 29.05 | 10.38 | 0.60 | 7.35
2025-03-22 13:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.07 | 1071.67 | 1077.96 | 1081.97 | 1082.46 | 20.62 | 99.60 | 291.38 | -- | -- | 4.36 | -- | 115.13 | 57.61 | 5.59 | 415.69 | -- | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256549.14 | -- | -- | 523.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:48:03 | 600951.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 47.00 | 17.00 | 595.59 | 595.39 | 10.37 | 64.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.21 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1001.25 | 944.36 | 1015.05 | 1069.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.37 | 18.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.29 | 15.79 | 11.66 | 2.56 | 3.56 | 19.24 | 3.25 | 0.54 | 7.80
2025-03-22 13:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.30 | 1052.71 | 1076.32 | 1079.74 | 1043.54 | 23.64 | 99.56 | 291.38 | -- | -- | 1.60 | -- | 102.84 | 33.02 | 5.59 | 432.29 | -- | 21.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256549.14 | -- | -- | 610.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:50:03 | 600951.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 49.00 | 20.00 | 327.43 | 282.22 | 10.38 | 60.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208.76 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.54 | 944.23 | 996.38 | 1065.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.35 | 19.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.29 | 15.81 | 11.83 | 3.06 | 2.64 | 14.28 | 0.40 | 0.63 | 10.52
2025-03-22 13:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.29 | 1034.89 | 1071.74 | 1075.11 | 1017.66 | 28.77 | 99.58 | 291.39 | -- | -- | 1.60 | -- | 97.26 | 33.04 | 5.54 | 450.88 | -- | 21.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256549.14 | -- | -- | 758.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:52:03 | 600951.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 51.00 | 22.00 | 4.26 | 35.86 | 15.32 | 75.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 203.81 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 960.48 | 942.78 | 980.14 | 1061.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.35 | 20.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.94 | -0.31 | 15.83 | 12.19 | 2.81 | 1.79 | 13.09 | 0.11 | 0.33 | 10.27
2025-03-22 13:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.05 | 1023.91 | 1066.63 | 1069.35 | 1016.47 | 28.78 | 99.61 | 291.39 | -- | -- | 1.59 | -- | 99.02 | 32.74 | 5.51 | 453.81 | -- | 21.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256549.14 | -- | -- | 765.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:54:03 | 600951.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 53.00 | 22.00 | 212.61 | 214.65 | 25.31 | 77.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 201.19 | -- | -- | -- | -- | 66.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 953.74 | 941.02 | 970.35 | 1057.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.61 | 19.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.56 | -0.26 | 15.66 | 12.13 | 2.59 | 2.16 | 13.08 | 0.00 | 0.11 | 10.32
2025-03-22 13:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.23 | 1020.94 | 1062.45 | 1064.31 | 1028.49 | 28.78 | 99.67 | 291.39 | -- | -- | 1.59 | -- | 104.37 | 33.05 | 5.51 | 454.74 | -- | 21.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256549.14 | -- | -- | 775.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:56:03 | 600956.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 55.00 | 2.00 | 325.82 | 319.66 | 25.30 | 74.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.68 | -- | -- | -- | -- | 66.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 947.20 | 937.77 | 960.99 | 1053.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.56 | 20.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.81 | -0.29 | 15.43 | 11.28 | 2.56 | 1.12 | 19.28 | 0.04 | 0.20 | 10.15
2025-03-22 13:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.97 | 1017.27 | 1056.97 | 1058.24 | 1038.49 | 29.66 | 99.59 | 291.39 | -- | -- | 1.59 | -- | 113.86 | 32.87 | 5.57 | 453.72 | -- | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256553.20 | -- | -- | 802.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:58:03 | 600956.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 57.00 | 22.00 | 584.06 | 586.07 | 30.27 | 78.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 201.33 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 173.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 121.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 13:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 947.04 | 935.19 | 956.14 | 1050.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.23 | 20.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -0.30 | 15.35 | 11.24 | 2.38 | 1.66 | 25.46 | 0.07 | 0.17 | 11.30
2025-03-22 14:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.16 | 1018.82 | 1053.65 | 1054.40 | 1054.40 | 30.47 | 99.58 | 291.39 | -- | -- | 1.59 | -- | 121.61 | 32.84 | 5.65 | 453.47 | -- | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256553.20 | -- | -- | 857.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:00:03 | 600962.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | 59.00 | 22.00 | 321.90 | 342.38 | 35.23 | 96.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 202.68 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 171.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 948.46 | 932.49 | 954.63 | 1048.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.46 | 19.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.25 | -0.28 | 15.63 | 10.61 | 2.31 | 4.83 | 31.22 | 0.03 | 0.14 | 10.62
2025-03-22 14:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.46 | 1023.01 | 1051.50 | 1051.60 | 1068.73 | 30.65 | 99.62 | 291.39 | -- | -- | 1.59 | -- | 128.65 | 32.97 | 5.70 | 453.09 | -- | 21.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256553.20 | -- | -- | 880.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:02:03 | 600962.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 1.00 | 22.00 | 154.84 | 179.74 | 33.46 | 88.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 204.53 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 169.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 950.23 | 930.35 | 954.91 | 1046.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.52 | 20.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.88 | -0.29 | 15.81 | 10.26 | 1.75 | 10.17 | 37.36 | 0.06 | 0.17 | 10.70
2025-03-22 14:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.10 | 1026.07 | 1049.39 | 1049.88 | 1076.00 | 30.15 | 99.56 | 291.39 | -- | -- | 1.59 | -- | 134.03 | 32.92 | 5.77 | 454.57 | -- | 21.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256553.20 | -- | -- | 850.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:04:03 | 600962.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 3.00 | 11.00 | 50.29 | 49.77 | 33.24 | 96.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 206.01 | -- | -- | -- | -- | 65.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 170.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 952.06 | 928.09 | 955.64 | 1044.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.18 | 19.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.69 | -0.29 | 15.85 | 10.23 | 2.50 | 17.16 | 42.52 | 0.34 | 0.48 | 11.55
2025-03-22 14:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.73 | 1029.49 | 1047.73 | 1048.67 | 1082.20 | 31.66 | 99.67 | 291.39 | -- | -- | 1.59 | -- | 139.04 | 33.02 | 5.81 | 454.34 | -- | 22.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256553.20 | -- | -- | 932.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:06:03 | 600962.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 5.00 | 17.00 | 363.80 | 364.98 | 33.41 | 99.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 207.47 | -- | -- | -- | -- | 65.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 171.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 958.61 | 926.26 | 957.47 | 1043.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.03 | 20.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.28 | 15.97 | 10.20 | 2.19 | 24.51 | 46.23 | 0.18 | 0.51 | 12.57
2025-03-22 14:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.92 | 1033.86 | 1046.04 | 1047.50 | 1090.42 | 33.85 | 99.59 | 291.39 | -- | -- | 1.58 | -- | 143.22 | 32.90 | 5.88 | 174.76 | -- | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256553.20 | -- | -- | 1004.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:08:03 | 600962.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 7.00 | 22.00 | 538.83 | 528.68 | 33.66 | 103.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208.91 | -- | -- | -- | -- | 65.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 172.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 965.01 | 924.73 | 959.66 | 1042.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.14 | 20.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.29 | -0.35 | 16.13 | 9.88 | 2.20 | 36.41 | 53.02 | 0.16 | 0.88 | 11.65
2025-03-22 14:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.85 | 1037.45 | 1045.72 | 1047.34 | 1096.72 | 33.16 | 99.58 | 291.39 | -- | -- | 2.87 | -- | 146.48 | 43.55 | 6.09 | 221.17 | -- | 22.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256553.20 | -- | -- | 987.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:10:03 | 600962.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 9.00 | 22.00 | 289.18 | 294.50 | 33.76 | 95.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210.51 | -- | -- | -- | -- | 65.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 174.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 971.20 | 923.66 | 962.45 | 1042.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.48 | 20.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.12 | -0.31 | 16.24 | 9.72 | 2.31 | 34.64 | 55.79 | 0.25 | 0.99 | 12.20
2025-03-22 14:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.31 | 1041.24 | 1045.20 | 1047.41 | 1101.38 | 34.17 | 99.54 | 291.40 | -- | -- | 2.88 | -- | 147.08 | 43.60 | 6.22 | 117.74 | -- | 22.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256553.20 | -- | -- | 1020.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:12:03 | 600962.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 11.00 | 7.00 | 47.79 | 47.85 | 33.71 | 95.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211.79 | -- | -- | -- | -- | 65.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 979.22 | 922.59 | 967.55 | 1042.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.22 | 20.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.94 | -0.26 | 16.65 | 9.67 | 2.41 | 12.19 | 61.09 | 0.74 | 1.49 | 12.60
2025-03-22 14:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.38 | 1046.56 | 1045.78 | 1047.93 | 1103.77 | 36.05 | 99.67 | 291.40 | -- | -- | 2.88 | -- | 145.65 | 43.41 | 6.40 | 144.04 | -- | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256553.20 | -- | -- | 1108.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:14:03 | 600962.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 13.00 | 22.00 | 249.85 | 249.59 | 34.23 | 102.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.98 | -- | -- | -- | -- | 66.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 989.96 | 922.28 | 976.00 | 1042.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.98 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.94 | -0.31 | 17.41 | 9.17 | 2.50 | 20.84 | 61.66 | 73.96 | 1.39 | 14.18
2025-03-22 14:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.01 | 1051.44 | 1045.85 | 1048.64 | 1107.97 | 39.18 | 99.57 | 291.40 | -- | -- | 2.87 | -- | 144.77 | 43.43 | 6.57 | 114.36 | -- | 22.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256553.20 | -- | -- | 1235.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:16:03 | 600962.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 15.00 | 22.00 | 524.36 | 524.11 | 34.44 | 107.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.88 | -- | -- | -- | -- | 66.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 994.85 | 922.25 | 982.75 | 1044.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.12 | 19.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.12 | -0.32 | 18.26 | 8.63 | 2.81 | 42.79 | 57.91 | 173.48 | 1.41 | 14.82
2025-03-22 14:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.70 | 1055.86 | 1046.60 | 1049.88 | 1118.17 | 41.75 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 2.92 | -- | 145.25 | 43.60 | 6.65 | 112.43 | -- | 22.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256553.20 | -- | -- | 1324.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:18:03 | 600962.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 17.00 | 7.00 | 472.64 | 473.50 | 34.73 | 102.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.57 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1001.54 | 922.47 | 989.29 | 1044.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.24 | 20.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.88 | -0.35 | 18.25 | 9.20 | 2.41 | 45.59 | 63.52 | 15.76 | 1.52 | 14.50
2025-03-22 14:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.94 | 1061.86 | 1047.99 | 1051.54 | 1130.34 | 42.07 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 2.91 | -- | 147.27 | 43.36 | 6.69 | 112.67 | -- | 23.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256553.20 | -- | -- | 1332.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:20:03 | 600967.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 19.00 | 14.00 | 244.33 | 244.15 | 34.83 | 115.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.95 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.84 | 922.84 | 996.61 | 1045.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.59 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -0.36 | 18.37 | 9.04 | 2.12 | 58.79 | 76.45 | 2.80 | 1.85 | 15.08
2025-03-22 14:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.26 | 1068.86 | 1049.13 | 1053.39 | 1140.18 | 42.71 | 99.67 | 291.40 | -- | -- | 2.88 | -- | 149.23 | 52.94 | 6.75 | 112.26 | -- | 22.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256553.20 | -- | -- | 1369.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:22:03 | 600967.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 21.00 | 23.00 | 13.00 | 12.80 | 35.03 | 115.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.07 | -- | -- | -- | -- | 66.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1022.07 | 923.44 | 1004.62 | 1047.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.14 | 20.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.00 | -0.32 | 18.60 | 8.82 | 2.38 | 56.57 | 73.84 | 8.29 | 2.48 | 16.02
2025-03-22 14:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.83 | 1075.50 | 1050.36 | 1055.67 | 1147.90 | 43.46 | 99.54 | 291.40 | -- | -- | 3.96 | -- | 148.25 | 63.61 | 6.81 | 112.37 | -- | 22.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256556.20 | -- | -- | 1400.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:24:03 | 600967.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 23.00 | 22.00 | 352.53 | 351.98 | 35.13 | 106.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.39 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.20 | 924.38 | 1011.97 | 1048.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.48 | 20.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.29 | 19.00 | 8.65 | 2.34 | 34.34 | 69.46 | 11.50 | 2.31 | 15.57
2025-03-22 14:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.83 | 1080.66 | 1052.38 | 1057.98 | 1155.78 | 43.33 | 99.67 | 291.40 | -- | -- | 3.97 | -- | 145.15 | 63.43 | 6.85 | 113.11 | -- | 22.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256556.20 | -- | -- | 1373.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:26:03 | 600967.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 25.00 | 11.00 | 533.25 | 532.53 | 35.05 | 113.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.20 | -- | -- | -- | -- | 66.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.17 | 925.57 | 1019.36 | 1050.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.32 | 19.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.34 | 19.40 | 8.61 | 2.19 | 28.16 | 66.31 | 8.49 | 1.92 | 15.48
2025-03-22 14:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.00 | 1085.98 | 1054.27 | 1060.85 | 1162.16 | 42.95 | 99.64 | 291.40 | -- | -- | 3.18 | -- | 141.63 | 55.84 | 6.91 | 112.86 | -- | 23.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256556.20 | -- | -- | 1378.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:28:03 | 600967.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 27.00 | 22.00 | 119.65 | 118.67 | 35.11 | 114.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.09 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.91 | 927.08 | 1025.97 | 1052.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.88 | 19.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.69 | -0.34 | 19.59 | 8.58 | 2.38 | 36.87 | 61.65 | 16.42 | 1.20 | 15.55
2025-03-22 14:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.14 | 1091.48 | 1057.20 | 1063.69 | 1166.59 | 44.52 | 99.61 | 291.40 | -- | -- | 3.19 | -- | 140.97 | 55.93 | 6.91 | 113.64 | -- | 22.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256556.20 | -- | -- | 1421.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:30:03 | 600967.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 29.00 | 22.00 | 226.07 | 224.92 | 35.08 | 114.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.59 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.54 | 928.81 | 1032.92 | 1054.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.84 | 20.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.38 | 19.73 | 8.38 | 2.12 | 60.33 | 55.32 | 164.49 | 1.38 | 16.10
2025-03-22 14:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.51 | 1097.52 | 1059.48 | 1066.47 | 1176.90 | 45.22 | 99.61 | 291.40 | -- | -- | 3.17 | -- | 142.06 | 56.13 | 6.97 | 113.27 | -- | 22.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256556.20 | -- | -- | 1462.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:32:03 | 600967.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 31.00 | 23.00 | 595.39 | 595.27 | 35.17 | 108.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.21 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.84 | 930.38 | 1038.45 | 1056.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.27 | 19.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.32 | 19.52 | 8.48 | 2.44 | 77.06 | 58.49 | 68.88 | 1.90 | 16.15
2025-03-22 14:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.85 | 1102.38 | 1061.67 | 1069.15 | 1185.55 | 45.46 | 99.64 | 291.40 | -- | -- | 3.17 | -- | 143.60 | 56.02 | 6.99 | 113.58 | -- | 22.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256556.20 | -- | -- | 1471.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:34:03 | 600967.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 33.00 | 8.00 | 250.71 | 249.76 | 35.45 | 116.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.56 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.80 | 932.64 | 1043.67 | 1059.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.84 | 19.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.55 | -0.30 | 19.22 | 8.70 | 2.54 | 77.80 | 68.85 | 13.77 | 2.01 | 16.15
2025-03-22 14:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.28 | 1108.60 | 1064.02 | 1073.14 | 1193.99 | 45.78 | 99.58 | 291.40 | -- | -- | 3.64 | -- | 145.39 | 60.67 | 6.96 | 113.39 | -- | 22.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256556.20 | -- | -- | 1491.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:36:03 | 600967.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 35.00 | 22.00 | 199.35 | 198.09 | 35.53 | 117.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.12 | -- | -- | -- | -- | 66.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.96 | 934.34 | 1046.40 | 1062.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.10 | 19.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.31 | 19.06 | 8.75 | 2.62 | 74.76 | 72.52 | 4.00 | 2.40 | 16.58
2025-03-22 14:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.58 | 1112.05 | 1066.86 | 1076.68 | 1194.13 | 45.46 | 99.58 | 291.40 | -- | -- | 3.66 | -- | 145.71 | 60.79 | 6.96 | 116.13 | -- | 23.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256556.20 | -- | -- | 1480.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:38:03 | 600967.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 37.00 | 3.00 | 587.25 | 587.05 | 35.40 | 117.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.07 | -- | -- | -- | -- | 66.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.30 | 936.58 | 1046.40 | 1064.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.40 | 19.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.25 | 18.81 | 9.19 | 2.38 | 58.28 | 79.71 | 0.97 | 2.15 | 16.55
2025-03-22 14:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.65 | 1110.89 | 1069.58 | 1081.34 | 1184.39 | 45.47 | 99.60 | 291.40 | -- | -- | 3.65 | -- | 145.36 | 60.29 | 6.95 | 122.00 | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256556.20 | -- | -- | 1489.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:40:03 | 600967.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 39.00 | 16.00 | 81.58 | 80.43 | 35.52 | 113.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.97 | -- | -- | -- | -- | 66.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.84 | 938.37 | 1043.93 | 1066.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.60 | 19.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.30 | 18.52 | 9.81 | 2.69 | 38.67 | 86.08 | 0.44 | 1.79 | 16.08
2025-03-22 14:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.20 | 1110.99 | 1072.42 | 1085.65 | 1181.19 | 41.96 | 99.63 | 291.40 | -- | -- | 3.68 | -- | 144.85 | 60.56 | 6.99 | 135.50 | -- | 23.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256556.20 | -- | -- | 1346.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:42:03 | 600967.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 41.00 | 22.00 | 348.88 | 349.08 | 35.72 | 112.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.24 | -- | -- | -- | -- | 66.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.91 | 940.14 | 1044.78 | 1067.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.28 | 19.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.30 | 18.24 | 9.59 | 2.38 | 34.90 | 83.76 | 1.22 | 2.00 | 14.75
2025-03-22 14:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.37 | 1113.35 | 1074.23 | 1088.84 | 1174.83 | 41.64 | 99.58 | 291.40 | -- | -- | 3.66 | -- | 143.60 | 60.32 | 6.89 | 191.72 | -- | 22.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256559.98 | -- | -- | 1344.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:44:03 | 600967.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 43.00 | 22.00 | 397.50 | 397.79 | 35.80 | 116.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.62 | -- | -- | -- | -- | 66.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.64 | 941.62 | 1045.82 | 1069.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.34 | 20.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.28 | 18.41 | 9.14 | 2.38 | 31.33 | 69.39 | 2.38 | 1.98 | 14.65
2025-03-22 14:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.65 | 1112.75 | 1076.39 | 1091.38 | 1171.10 | 41.19 | 99.65 | 291.40 | -- | -- | 3.66 | -- | 142.02 | 60.67 | 6.88 | 188.37 | -- | 22.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256559.98 | -- | -- | 1313.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:46:03 | 600967.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 45.00 | 16.00 | 10.15 | 9.43 | 35.90 | 116.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.91 | -- | -- | -- | -- | 66.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.30 | 943.38 | 1044.48 | 1070.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.17 | 20.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.30 | 18.32 | 9.55 | 2.81 | 19.24 | 65.16 | 1.27 | 1.70 | 15.10
2025-03-22 14:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.40 | 1110.19 | 1078.62 | 1093.52 | 1162.26 | 41.50 | 99.68 | 291.40 | -- | -- | 3.64 | -- | 140.32 | 60.51 | 6.89 | 221.48 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256559.98 | -- | -- | 1337.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:48:03 | 600967.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 47.00 | 22.00 | 549.75 | 548.29 | 36.23 | 124.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.33 | -- | -- | -- | -- | 66.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.20 | 944.99 | 1041.89 | 1072.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.38 | 20.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.31 | 18.26 | 9.94 | 2.12 | 12.58 | 67.01 | 0.87 | 1.43 | 15.27
2025-03-22 14:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.80 | 1106.95 | 1079.77 | 1094.71 | 1154.77 | 40.89 | 99.64 | 291.40 | -- | -- | 3.65 | -- | 139.71 | 50.82 | 6.90 | 223.02 | -- | 23.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256559.98 | -- | -- | 1290.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:50:03 | 600967.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 49.00 | 22.00 | 88.65 | 86.81 | 36.28 | 116.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.90 | -- | -- | -- | -- | 66.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.94 | 945.94 | 1038.45 | 1073.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.26 | 20.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 17.96 | 10.06 | 2.36 | 18.50 | 64.79 | 0.65 | 1.20 | 14.43
2025-03-22 14:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.03 | 1101.48 | 1080.89 | 1095.04 | 1141.05 | 39.31 | 99.61 | 291.40 | -- | -- | 3.65 | -- | 141.51 | 50.49 | 6.91 | 223.73 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256559.98 | -- | -- | 1256.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:52:03 | 600971.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 51.00 | 23.00 | 425.85 | 426.25 | 36.27 | 121.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.34 | -- | -- | -- | -- | 66.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.63 | 946.98 | 1034.99 | 1074.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.20 | 20.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.34 | 17.66 | 10.24 | 2.50 | 20.79 | 65.75 | 0.41 | 1.10 | 14.05
2025-03-22 14:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.13 | 1094.35 | 1081.08 | 1095.31 | 1121.26 | 38.94 | 99.60 | 291.40 | -- | -- | 3.65 | -- | 143.73 | 50.41 | 6.92 | 222.56 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256559.98 | -- | -- | 1247.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:54:03 | 600971.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 53.00 | 22.00 | 255.54 | 254.94 | 36.07 | 118.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.73 | -- | -- | -- | -- | 66.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.52 | 947.64 | 1030.30 | 1074.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.16 | 20.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.35 | 17.50 | 10.36 | 2.38 | 18.84 | 65.89 | 0.54 | 1.20 | 13.02
2025-03-22 14:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.93 | 1086.54 | 1081.77 | 1095.04 | 1105.79 | 39.38 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 3.66 | -- | 145.11 | 50.50 | 6.96 | 223.62 | -- | 23.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256559.98 | -- | -- | 1276.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:56:03 | 600971.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 55.00 | 5.00 | 202.09 | 199.76 | 35.92 | 122.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.14 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.09 | 948.24 | 1023.10 | 1074.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.15 | 20.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.30 | 17.39 | 10.75 | 2.12 | 12.82 | 61.61 | 0.53 | 1.21 | 14.00
2025-03-22 14:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.72 | 1078.62 | 1081.54 | 1094.02 | 1099.80 | 39.00 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 3.66 | -- | 146.11 | 50.39 | 6.95 | 223.69 | -- | 23.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256559.98 | -- | -- | 1266.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:58:03 | 600975.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 57.00 | 8.00 | 393.01 | 391.75 | 35.92 | 111.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.58 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 14:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.52 | 948.75 | 1015.50 | 1073.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.20 | 19.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.29 | 17.33 | 10.74 | 2.24 | 12.44 | 60.02 | 0.37 | 1.52 | 13.75
2025-03-22 15:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.04 | 1071.08 | 1081.18 | 1092.30 | 1095.90 | 38.26 | 99.58 | 291.40 | -- | -- | 3.65 | -- | 146.70 | 50.91 | 6.99 | 223.09 | -- | 23.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256559.98 | -- | -- | 1228.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:00:03 | 600981.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 14.00 | 59.00 | 22.00 | 174.31 | 172.84 | 35.88 | 120.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.06 | -- | -- | -- | -- | 66.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.72 | 948.65 | 1010.84 | 1073.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.82 | 19.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.30 | 17.22 | 10.81 | 2.56 | 9.98 | 58.66 | 0.61 | 1.35 | 13.55
2025-03-22 15:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.30 | 1067.19 | 1079.60 | 1090.03 | 1096.69 | 39.14 | 99.53 | 291.40 | -- | -- | 3.62 | -- | 146.75 | 50.56 | 6.98 | 221.70 | -- | 22.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256559.98 | -- | -- | 1259.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:02:03 | 600981.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 1.00 | 22.00 | 595.59 | 595.19 | 35.65 | 108.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.59 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1016.92 | 948.34 | 1008.72 | 1072.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.74 | 19.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.34 | 17.08 | 10.73 | 2.31 | 9.95 | 58.05 | 0.50 | 1.14 | 13.73
2025-03-22 15:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.18 | 1065.52 | 1078.62 | 1088.25 | 1097.91 | 37.17 | 99.57 | 291.40 | -- | -- | 3.64 | -- | 146.66 | 50.44 | 6.99 | 220.72 | -- | 22.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256559.98 | -- | -- | 1173.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:04:03 | 600981.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 3.00 | 2.00 | 170.80 | 169.88 | 35.27 | 112.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.27 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.52 | 947.17 | 1005.42 | 1071.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.54 | 20.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.28 | 17.26 | 10.43 | 2.31 | 9.34 | 57.31 | 0.51 | 0.87 | 15.35
2025-03-22 15:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.58 | 1061.67 | 1076.88 | 1085.85 | 1094.15 | 43.71 | 99.63 | 291.40 | -- | -- | 3.65 | -- | 146.75 | 50.70 | 7.02 | 218.61 | -- | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256559.98 | -- | -- | 1422.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:06:03 | 600981.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 5.00 | 8.00 | 401.76 | 401.01 | 35.57 | 120.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.25 | -- | -- | -- | -- | 66.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1006.15 | 944.90 | 999.78 | 1069.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.67 | 19.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.38 | 17.42 | 11.01 | 2.56 | 15.99 | 62.96 | 5.58 | 1.06 | 15.12
2025-03-22 15:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.47 | 1056.71 | 1074.52 | 1082.69 | 1085.62 | 43.71 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 3.70 | -- | 148.13 | 51.08 | 7.04 | 215.98 | -- | 23.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256563.36 | -- | -- | 1436.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:08:03 | 600981.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 7.00 | 14.00 | 322.91 | 321.65 | 35.45 | 106.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.98 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.67 | 942.78 | 992.61 | 1068.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.11 | 19.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.30 | 16.94 | 11.26 | 2.31 | 24.04 | 67.11 | 13.82 | 1.32 | 15.62
2025-03-22 15:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.07 | 1054.33 | 1073.11 | 1079.60 | 1088.68 | 43.70 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 3.66 | -- | 149.75 | 50.90 | 7.03 | 216.70 | -- | 23.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256563.36 | -- | -- | 1433.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:10:03 | 600981.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 9.00 | 22.00 | 91.38 | 90.58 | 35.48 | 106.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.53 | -- | -- | -- | -- | 65.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 996.74 | 940.86 | 987.47 | 1066.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.50 | 20.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.25 | 16.93 | 10.95 | 2.47 | 32.33 | 68.13 | 15.87 | 1.60 | 15.65
2025-03-22 15:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.67 | 1054.30 | 1070.95 | 1076.78 | 1092.07 | 43.70 | 99.58 | 291.40 | -- | -- | 3.64 | -- | 151.11 | 50.94 | 7.05 | 213.76 | -- | 22.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256563.36 | -- | -- | 1449.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:12:03 | 600981.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 11.00 | 23.00 | 554.07 | 553.78 | 35.45 | 115.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.95 | -- | -- | -- | -- | 65.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 995.39 | 939.35 | 983.77 | 1065.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.18 | 19.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.23 | 16.80 | 10.90 | 2.34 | 38.51 | 66.31 | 19.73 | 1.92 | 15.90
2025-03-22 15:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.09 | 1055.44 | 1069.45 | 1074.59 | 1101.32 | 43.71 | 99.68 | 291.40 | -- | -- | 3.70 | -- | 152.09 | 50.47 | 7.02 | 213.64 | -- | 22.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256563.36 | -- | -- | 1459.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:14:03 | 600981.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 13.00 | 3.00 | 304.51 | 305.17 | 35.38 | 118.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.28 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 996.58 | 937.62 | 981.99 | 1064.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.72 | 20.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.30 | 17.01 | 10.44 | 2.64 | 47.84 | 65.82 | 19.58 | 2.50 | 15.45
2025-03-22 15:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.54 | 1058.93 | 1067.84 | 1072.49 | 1110.79 | 43.71 | 99.54 | 291.40 | -- | -- | 3.65 | -- | 153.27 | 50.59 | 7.00 | 213.72 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256563.36 | -- | -- | 1455.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:16:03 | 600981.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 130.52 | 129.08 | 35.40 | 107.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.71 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 993.09 | 935.70 | 979.85 | 1063.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.42 | 20.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.32 | 17.01 | 10.40 | 1.94 | 51.72 | 64.62 | 20.81 | 2.51 | 15.50
2025-03-22 15:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.42 | 1059.35 | 1066.44 | 1071.67 | 1114.74 | 43.72 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 3.65 | -- | 153.99 | 50.65 | 6.99 | 213.99 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256563.36 | -- | -- | 1463.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:18:03 | 600981.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 17.00 | 22.00 | 589.18 | 588.57 | 35.45 | 113.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.56 | -- | -- | -- | -- | 65.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 987.09 | 933.96 | 976.61 | 1062.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.06 | 20.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.33 | 16.99 | 10.61 | 2.69 | 43.75 | 62.67 | 8.05 | 3.00 | 15.07
2025-03-22 15:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.46 | 1057.69 | 1065.82 | 1070.56 | 1107.24 | 43.70 | 99.58 | 291.40 | -- | -- | 3.55 | -- | 154.29 | 50.98 | 6.99 | 216.06 | -- | 22.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256563.36 | -- | -- | 1470.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:20:03 | 600981.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 19.00 | 22.00 | 143.11 | 142.19 | 35.45 | 107.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.95 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 979.66 | 932.33 | 971.74 | 1060.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.07 | 18.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.29 | 17.00 | 10.81 | 2.69 | 36.91 | 62.70 | 3.45 | 2.90 | 16.08
2025-03-22 15:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.18 | 1051.24 | 1063.92 | 1068.66 | 1085.65 | 43.71 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 3.65 | -- | 154.23 | 51.20 | 6.99 | 214.78 | -- | 22.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256563.36 | -- | -- | 1465.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:22:03 | 600981.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 21.00 | 22.00 | 318.02 | 316.76 | 35.45 | 118.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.15 | -- | -- | -- | -- | 65.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 968.57 | 930.76 | 964.70 | 1058.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.11 | 19.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.31 | 16.94 | 11.08 | 2.57 | 28.24 | 61.25 | 1.84 | 2.62 | 15.43
2025-03-22 15:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.89 | 1040.11 | 1062.16 | 1066.04 | 1058.70 | 43.72 | 99.53 | 291.40 | -- | -- | 3.67 | -- | 153.98 | 51.11 | 7.02 | 212.00 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256563.36 | -- | -- | 1467.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:24:03 | 600986.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 23.00 | 7.00 | 481.18 | 480.46 | 35.48 | 107.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.29 | -- | -- | -- | -- | 65.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 956.84 | 928.81 | 953.58 | 1055.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.46 | 19.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.32 | 4.11 | 17.58 | 2.48 | 4.51 | 40.22 | 0.50 | 0.71 | 15.45
2025-03-22 15:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.95 | 1026.81 | 1058.99 | 1061.70 | 1036.38 | 43.70 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 3.71 | -- | 153.46 | 50.88 | 7.04 | 215.20 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256563.36 | -- | -- | 1454.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:26:03 | 600986.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 25.00 | 8.00 | 5.89 | 4.86 | 35.72 | 118.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.26 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 946.00 | 926.23 | 941.43 | 1051.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 | 20.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.35 | 2.99 | 17.02 | 2.38 | 3.87 | 2.91 | 1.93 | 0.49 | 15.48
2025-03-22 15:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.55 | 1013.57 | 1054.40 | 1055.57 | 1018.53 | 43.70 | 99.60 | 291.40 | -- | -- | 3.66 | -- | 152.73 | 50.61 | 7.07 | 213.20 | -- | 23.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256567.62 | -- | -- | 1459.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:28:03 | 600991.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 27.00 | 22.00 | 595.39 | 595.39 | 35.87 | 113.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.91 | -- | -- | -- | -- | 65.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 934.88 | 923.60 | 930.32 | 1047.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.78 | 20.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.32 | 16.46 | 12.65 | 2.32 | 11.75 | 37.39 | 18.55 | 1.58 | 15.49
2025-03-22 15:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.47 | 1001.38 | 1050.53 | 1049.55 | 1004.33 | 43.71 | 99.53 | 291.40 | -- | -- | 3.63 | -- | 151.97 | 50.96 | 7.08 | 209.89 | -- | 23.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256567.62 | -- | -- | 1452.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:30:03 | 600991.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 29.00 | 22.00 | 133.10 | 132.18 | 35.83 | 119.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.42 | -- | -- | -- | -- | 65.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 924.54 | 921.09 | 920.46 | 1043.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.19 | 20.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.29 | 16.57 | 12.46 | 2.20 | 11.78 | 59.73 | 18.78 | 1.52 | 14.77
2025-03-22 15:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.04 | 989.80 | 1046.17 | 1043.77 | 989.99 | 42.71 | 99.66 | 291.40 | -- | -- | 3.64 | -- | 151.22 | 51.19 | 7.07 | 209.24 | -- | 23.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256567.62 | -- | -- | 1392.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:32:03 | 600991.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 31.00 | 9.00 | 166.23 | 166.17 | 36.05 | 115.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.00 | -- | -- | -- | -- | 64.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 911.65 | 918.07 | 908.49 | 1039.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.21 | 18.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.30 | 16.28 | 12.64 | 2.44 | 8.19 | 57.82 | 22.30 | 1.28 | 14.93
2025-03-22 15:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.40 | 975.87 | 1041.40 | 1036.61 | 972.85 | 42.70 | 99.64 | 291.40 | -- | -- | 3.64 | -- | 150.04 | 51.12 | 7.10 | 204.17 | -- | 22.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256567.62 | -- | -- | 1392.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:34:03 | 600991.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 33.00 | 11.00 | 543.80 | 542.80 | 35.92 | 109.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.14 | -- | -- | -- | -- | 64.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 896.72 | 914.13 | 895.25 | 1033.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.11 | 20.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.29 | 16.03 | 12.86 | 1.97 | 3.00 | 55.32 | 24.26 | 1.05 | 15.12
2025-03-22 15:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1023.26 | 960.51 | 1035.99 | 1028.72 | 951.88 | 42.71 | 99.63 | 291.40 | -- | -- | 3.64 | -- | 148.41 | 51.04 | 7.11 | 196.16 | -- | 23.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256567.62 | -- | -- | 1387.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:36:03 | 600991.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 35.00 | 22.00 | 277.34 | 276.73 | 35.97 | 121.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.14 | -- | -- | -- | -- | 64.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 885.00 | 911.06 | 884.35 | 1028.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.80 | 20.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.34 | 15.92 | 13.06 | 2.39 | 0.93 | 54.76 | 24.63 | 0.95 | 14.65
2025-03-22 15:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1015.53 | 948.62 | 1031.01 | 1021.75 | 937.40 | 42.72 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 3.65 | -- | 147.16 | 50.90 | 7.11 | 187.53 | -- | 22.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256567.62 | -- | -- | 1395.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:38:03 | 600991.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 37.00 | 3.00 | 20.67 | 20.21 | 35.78 | 121.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.76 | -- | -- | -- | -- | 64.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 870.25 | 906.34 | 869.90 | 1021.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.60 | 19.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.29 | 15.72 | 13.27 | 2.53 | 0.01 | 52.51 | 25.98 | 0.90 | 15.62
2025-03-22 15:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1005.45 | 935.16 | 1024.52 | 1012.22 | 934.97 | 42.70 | 99.63 | 291.40 | -- | -- | 3.67 | -- | 145.68 | 50.86 | 7.13 | 160.30 | -- | 23.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256567.62 | -- | -- | 1416.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:40:03 | 600991.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 39.00 | 16.00 | 309.91 | 309.40 | 36.13 | 124.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.31 | -- | -- | -- | -- | 64.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 859.65 | 901.93 | 859.00 | 1015.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.41 | 19.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.34 | 15.69 | 13.09 | 1.88 | 0.00 | 51.05 | 23.48 | 1.12 | 15.05
2025-03-22 15:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 996.29 | 927.46 | 1017.95 | 1003.20 | 937.81 | 42.71 | 99.52 | 291.40 | -- | -- | 3.65 | -- | 144.68 | 50.96 | 7.13 | 125.22 | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256567.62 | -- | -- | 1365.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:42:03 | 600991.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 41.00 | 22.00 | 542.94 | 542.34 | 36.32 | 117.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.39 | -- | -- | -- | -- | 64.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 849.87 | 897.62 | 849.69 | 1009.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.99 | 20.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.31 | 15.57 | 13.03 | 2.44 | 0.00 | 49.60 | 19.53 | 0.78 | 13.15
2025-03-22 15:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 988.08 | 920.33 | 1011.42 | 994.98 | 935.70 | 36.50 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 2.44 | -- | 143.62 | 39.60 | 7.12 | 77.87 | -- | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256567.62 | -- | -- | 1136.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:44:03 | 600991.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 43.00 | 22.00 | 99.78 | 99.58 | 35.80 | 116.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.24 | -- | -- | -- | -- | 64.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 174.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 843.04 | 893.85 | 841.84 | 1003.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.29 | 19.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.30 | 14.95 | 12.88 | 2.62 | 0.00 | 47.13 | 4.02 | 0.81 | 12.95
2025-03-22 15:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 980.55 | 914.69 | 1005.26 | 987.15 | 928.71 | 35.86 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 2.41 | -- | 142.65 | 39.39 | 7.10 | 24.54 | -- | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256567.62 | -- | -- | 1128.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:46:03 | 600991.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 45.00 | 22.00 | 504.84 | 494.37 | 35.38 | 118.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.15 | -- | -- | -- | -- | 64.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 173.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 837.61 | 890.42 | 835.42 | 998.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.97 | 19.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.30 | 15.20 | 12.30 | 2.44 | 0.00 | 50.03 | 1.65 | 0.45 | 13.18
2025-03-22 15:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 973.94 | 908.46 | 999.46 | 980.52 | 918.48 | 35.93 | 99.56 | 291.40 | -- | -- | 1.58 | -- | 143.90 | 33.07 | 7.09 | 18.91 | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256567.62 | -- | -- | 1132.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:48:03 | 600991.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 47.00 | 7.00 | 206.25 | 205.97 | 35.38 | 118.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.65 | -- | -- | -- | -- | 64.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 173.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 829.57 | 886.09 | 827.66 | 991.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.74 | 20.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.30 | 15.11 | 12.60 | 2.38 | 0.00 | 51.90 | 1.33 | 0.79 | 13.30
2025-03-22 15:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 966.03 | 900.49 | 992.90 | 972.79 | 913.00 | 35.87 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 1.57 | -- | 148.29 | 32.69 | 7.08 | 18.38 | -- | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256567.62 | -- | -- | 1143.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:50:03 | 600991.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 49.00 | 20.00 | 414.06 | 408.37 | 35.63 | 113.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.40 | -- | -- | -- | -- | 64.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 172.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 830.40 | 881.83 | 823.01 | 985.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.55 | 19.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.57 | -0.32 | 15.02 | 12.61 | 2.29 | 0.28 | 62.15 | 0.85 | 0.84 | 12.52
2025-03-22 15:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 959.91 | 914.19 | 986.67 | 965.93 | 964.98 | 36.38 | 99.56 | 291.40 | -- | -- | 1.57 | -- | 152.57 | 47.07 | 7.07 | 20.18 | -- | -0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256567.62 | -- | -- | 1154.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:52:03 | 600991.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 51.00 | 22.00 | 395.20 | 393.13 | 35.78 | 112.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.72 | -- | -- | -- | -- | 64.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 171.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 836.78 | 877.88 | 826.03 | 980.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.27 | 20.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.31 | 15.26 | 11.60 | 2.49 | 2.60 | 68.95 | 1.15 | 0.89 | 11.93
2025-03-22 15:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 956.43 | 938.59 | 980.81 | 960.86 | 1012.19 | 35.43 | 99.65 | 291.40 | -- | -- | 1.57 | -- | 152.26 | 47.49 | 7.05 | 20.40 | -- | -0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256567.62 | -- | -- | 1125.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:54:03 | 600991.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 53.00 | 22.00 | 45.40 | 47.59 | 35.83 | 111.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.60 | -- | -- | -- | -- | 65.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 171.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 851.17 | 874.28 | 834.13 | 977.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.08 | 20.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.56 | -0.30 | 15.91 | 10.93 | 1.94 | 0.52 | 62.83 | 4.02 | 0.90 | 12.76
2025-03-22 15:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 956.18 | 963.21 | 975.24 | 957.76 | 1062.65 | 34.74 | 99.56 | 291.40 | -- | -- | 1.56 | -- | 148.74 | 47.10 | 7.03 | 20.13 | -- | -0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256570.89 | -- | -- | 1091.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:56:03 | 600996.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 55.00 | 23.00 | 525.83 | 525.72 | 35.78 | 117.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.43 | -- | -- | -- | -- | 65.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 171.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 866.37 | 871.80 | 842.37 | 975.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.96 | 18.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.19 | -0.27 | 16.19 | 10.55 | 2.38 | 0.04 | 59.42 | 3.46 | 0.71 | 12.48
2025-03-22 15:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 958.80 | 983.64 | 972.51 | 958.14 | 1095.04 | 34.93 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 1.56 | -- | 145.36 | 47.34 | 7.01 | 18.16 | -- | -0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256570.89 | -- | -- | 1086.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:58:03 | 600996.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 57.00 | 7.00 | 295.82 | 296.08 | 35.81 | 121.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.26 | -- | -- | -- | -- | 66.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 172.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 15:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 889.89 | 869.63 | 853.40 | 976.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.02 | 19.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.81 | -0.29 | 16.40 | 10.15 | 2.81 | 0.06 | 75.16 | 0.86 | 0.74 | 12.10
2025-03-22 16:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 964.44 | 1007.09 | 971.04 | 961.46 | 1123.86 | 35.73 | 99.56 | 291.40 | -- | -- | 1.56 | -- | 141.97 | 40.70 | 6.99 | 21.88 | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256570.89 | -- | -- | 1105.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:00:03 | 600996.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 15.00 | 59.00 | 12.00 | 156.37 | 156.16 | 35.88 | 121.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.26 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 173.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 912.19 | 868.26 | 866.87 | 978.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.81 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -0.29 | 16.73 | 9.58 | 2.38 | 3.16 | 86.35 | 1.04 | 0.95 | 12.68
2025-03-22 16:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 973.11 | 1025.65 | 973.20 | 967.46 | 1144.67 | 35.36 | 99.56 | 291.40 | -- | -- | 1.56 | -- | 140.95 | 41.21 | 6.97 | 22.44 | -- | -0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256570.89 | -- | -- | 1091.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:02:03 | 601002.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 1.00 | 22.00 | 477.87 | 476.20 | 35.92 | 123.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.46 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 929.53 | 867.95 | 879.25 | 981.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.69 | 19.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.25 | -0.29 | 16.86 | 9.36 | 2.31 | 10.65 | 81.09 | 2.04 | 0.98 | 12.50
2025-03-22 16:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 982.11 | 1038.55 | 976.83 | 974.76 | 1139.98 | 37.12 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 1.56 | -- | 142.42 | 32.83 | 6.97 | 22.29 | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256570.89 | -- | -- | 1162.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:04:03 | 601002.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 3.00 | 22.00 | 85.29 | 85.08 | 35.88 | 122.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.60 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 939.16 | 868.45 | 888.68 | 985.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.55 | 20.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.88 | -0.31 | 17.06 | 9.26 | 2.38 | 18.46 | 80.01 | 2.29 | 0.89 | 13.57
2025-03-22 16:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 989.71 | 1038.39 | 980.84 | 982.05 | 1108.11 | 35.61 | 99.60 | 291.40 | -- | -- | 1.55 | -- | 146.16 | 44.77 | 6.96 | 21.28 | -- | 37.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256570.89 | -- | -- | 1106.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:06:03 | 601002.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 5.00 | 14.00 | 559.76 | 559.16 | 35.80 | 117.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.86 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 947.67 | 869.44 | 895.63 | 989.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.60 | 19.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.69 | -0.30 | 16.97 | 9.84 | 2.50 | 17.67 | 75.42 | 2.86 | 1.25 | 13.27
2025-03-22 16:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 997.47 | 1036.48 | 986.23 | 990.09 | 1088.61 | 36.68 | 99.61 | 291.40 | -- | -- | 1.56 | -- | 148.05 | 44.82 | 6.97 | 23.23 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256570.89 | -- | -- | 1147.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:08:03 | 601002.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 7.00 | 20.00 | 117.09 | 116.89 | 35.93 | 116.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.03 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 957.03 | 870.84 | 900.06 | 993.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.81 | 19.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.69 | -0.32 | 17.40 | 9.84 | 2.75 | 10.91 | 67.24 | 2.35 | 1.31 | 13.38
2025-03-22 16:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1003.56 | 1033.40 | 990.85 | 996.83 | 1074.52 | 38.38 | 99.66 | 291.40 | -- | -- | 1.56 | -- | 147.19 | 44.48 | 6.96 | 20.86 | -- | 29.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256570.89 | -- | -- | 1216.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:10:03 | 601002.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 9.00 | 22.00 | 484.11 | 482.84 | 35.85 | 117.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.08 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 960.83 | 872.14 | 902.77 | 997.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.14 | 19.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.69 | -0.27 | 17.66 | 9.83 | 2.62 | 12.70 | 66.88 | 1.77 | 1.15 | 13.12
2025-03-22 16:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.72 | 1026.55 | 995.81 | 1002.82 | 1053.91 | 37.36 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 1.56 | -- | 145.87 | 44.62 | 6.97 | 21.04 | -- | 29.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256570.89 | -- | -- | 1164.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:12:03 | 601002.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 11.00 | 22.00 | 149.72 | 149.26 | 35.97 | 112.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.16 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 961.84 | 873.44 | 903.43 | 1000.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.51 | 19.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.88 | -0.31 | 17.97 | 10.07 | 2.19 | 10.36 | 66.34 | 1.15 | 1.26 | 13.52
2025-03-22 16:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1012.06 | 1022.07 | 1000.26 | 1007.12 | 1049.68 | 38.88 | 99.65 | 291.40 | -- | -- | 1.56 | -- | 144.97 | 45.28 | 6.98 | 21.84 | -- | 29.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256570.89 | -- | -- | 1213.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:14:03 | 601002.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 13.00 | 7.00 | 355.58 | 354.57 | 36.57 | 124.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.32 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 958.80 | 874.75 | 904.74 | 1002.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.95 | 19.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.25 | -0.32 | 18.41 | 10.07 | 2.50 | 10.76 | 58.42 | 0.94 | 1.15 | 14.94
2025-03-22 16:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.32 | 1018.56 | 1004.74 | 1010.26 | 1045.39 | 40.57 | 99.55 | 291.40 | -- | -- | 1.57 | -- | 144.48 | 45.07 | 6.99 | 20.67 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256575.16 | -- | -- | 1305.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:16:03 | 601002.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 15.00 | 12.00 | 297.35 | 296.14 | 36.97 | 126.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.90 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 959.28 | 875.71 | 908.65 | 1003.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.81 | 20.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.25 | 18.85 | 9.82 | 2.62 | 13.39 | 55.82 | 2.46 | 1.39 | 14.00
2025-03-22 16:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.73 | 1017.53 | 1007.25 | 1010.97 | 1051.28 | 40.26 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 1.57 | -- | 144.87 | 44.65 | 6.98 | 18.34 | -- | 29.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256575.16 | -- | -- | 1283.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:18:03 | 601002.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 17.00 | 14.00 | 151.85 | 151.25 | 37.17 | 132.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.95 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 961.21 | 876.55 | 913.78 | 1003.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.17 | 18.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.19 | -0.31 | 19.17 | 9.59 | 2.44 | 16.41 | 55.26 | 4.61 | 0.99 | 14.50
2025-03-22 16:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.34 | 1018.43 | 1008.24 | 1011.00 | 1058.86 | 40.51 | 99.56 | 291.40 | -- | -- | 1.56 | -- | 145.65 | 43.97 | 6.98 | 20.44 | -- | 29.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256575.16 | -- | -- | 1288.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:20:03 | 601002.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 19.00 | 17.00 | 560.54 | 559.50 | 37.15 | 128.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.88 | -- | -- | -- | -- | 68.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 964.16 | 877.45 | 920.18 | 1003.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.32 | 19.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.75 | -0.30 | 19.31 | 9.55 | 2.12 | 19.81 | 60.66 | 3.27 | 1.17 | 14.15
2025-03-22 16:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1015.44 | 1021.65 | 1008.11 | 1010.68 | 1067.32 | 41.20 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 1.57 | -- | 146.70 | 46.98 | 6.99 | 20.07 | -- | 26.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256575.16 | -- | -- | 1306.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:22:03 | 601002.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 21.00 | 22.00 | 37.12 | 36.26 | 37.27 | 127.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.79 | -- | -- | -- | -- | 68.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 967.33 | 878.35 | 926.92 | 1003.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.24 | 20.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.32 | 19.44 | 9.30 | 2.50 | 27.34 | 60.00 | 5.34 | 1.15 | 14.93
2025-03-22 16:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1016.27 | 1024.39 | 1008.08 | 1010.55 | 1069.15 | 41.52 | 99.60 | 291.40 | -- | -- | 1.56 | -- | 146.95 | 47.13 | 6.97 | 19.21 | -- | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256575.16 | -- | -- | 1324.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:24:03 | 601007.69 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 23.00 | 22.00 | 498.95 | 499.15 | 37.17 | 123.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.52 | -- | -- | -- | -- | 69.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 970.22 | 879.22 | 932.96 | 1004.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.24 | 19.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.29 | 19.54 | 9.11 | 2.69 | 37.06 | 55.84 | 5.36 | 1.42 | 14.88
2025-03-22 16:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1017.50 | 1026.36 | 1008.05 | 1010.81 | 1074.16 | 41.32 | 99.53 | 291.40 | -- | -- | 1.56 | -- | 146.87 | 50.03 | 6.96 | 21.24 | -- | 28.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256575.16 | -- | -- | 1319.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:26:03 | 601007.69 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 25.00 | 9.00 | 283.55 | 283.09 | 37.17 | 118.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.24 | -- | -- | -- | -- | 69.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 978.39 | 880.40 | 940.29 | 1004.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.18 | 19.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.32 | 19.82 | 9.12 | 3.00 | 30.42 | 59.23 | 5.92 | 1.50 | 14.68
2025-03-22 16:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.56 | 1030.62 | 1007.44 | 1011.16 | 1081.41 | 43.34 | 99.55 | 291.40 | -- | -- | 1.56 | -- | 146.35 | 50.00 | 6.95 | 22.86 | -- | 28.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256575.16 | -- | -- | 1396.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:28:03 | 601012.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 27.00 | 22.00 | 186.76 | 185.38 | 37.17 | 131.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.28 | -- | -- | -- | -- | 69.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 984.66 | 881.46 | 945.97 | 1005.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.18 | 20.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.30 | 20.37 | 8.62 | 2.62 | 45.20 | 56.16 | 64.25 | 1.54 | 15.00
2025-03-22 16:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.91 | 1033.76 | 1007.05 | 1012.45 | 1090.16 | 43.51 | 99.52 | 291.40 | -- | -- | 1.56 | -- | 146.07 | 50.17 | 6.95 | 23.83 | -- | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256575.16 | -- | -- | 1409.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:30:03 | 601012.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 29.00 | 4.00 | 524.71 | 524.05 | 37.17 | 122.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.27 | -- | -- | -- | -- | 69.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 991.24 | 883.17 | 952.63 | 1006.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.21 | 20.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.33 | 20.52 | 8.78 | 2.56 | 46.86 | 45.02 | 21.80 | 1.30 | 16.59
2025-03-22 16:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.84 | 1038.49 | 1008.30 | 1015.44 | 1099.17 | 43.64 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 1.56 | -- | 146.15 | 49.86 | 6.94 | 25.11 | -- | 28.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256575.16 | -- | -- | 1392.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:32:03 | 601012.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 31.00 | 19.00 | 253.35 | 253.56 | 37.22 | 121.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.58 | -- | -- | -- | -- | 69.47 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 994.98 | 884.60 | 957.85 | 1007.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.46 | 20.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.40 | 20.57 | 9.12 | 2.38 | 37.03 | 66.37 | 2.12 | 1.39 | 15.70
2025-03-22 16:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.17 | 1042.31 | 1008.47 | 1018.66 | 1105.52 | 45.98 | 99.63 | 291.40 | -- | -- | 1.56 | -- | 146.75 | 49.78 | 6.94 | 27.03 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256575.16 | -- | -- | 1480.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:34:03 | 601012.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 33.00 | 22.00 | 190.56 | 189.09 | 37.30 | 130.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.61 | -- | -- | -- | -- | 69.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 999.33 | 886.22 | 961.84 | 1008.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.17 | 19.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.34 | 20.38 | 9.33 | 2.75 | 41.46 | 73.33 | 1.91 | 1.57 | 15.07
2025-03-22 16:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.60 | 1043.80 | 1009.85 | 1022.17 | 1103.80 | 44.71 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 1.56 | -- | 147.29 | 49.92 | 6.92 | 28.83 | -- | 28.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256575.16 | -- | -- | 1474.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:36:03 | 601017.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 35.00 | 22.00 | 499.72 | 498.14 | 37.12 | 128.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.26 | -- | -- | -- | -- | 69.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1002.44 | 887.90 | 963.81 | 1010.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.86 | 18.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.34 | 20.30 | 9.14 | 2.64 | 49.52 | 68.41 | 0.84 | 1.67 | 16.12
2025-03-22 16:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.99 | 1044.87 | 1010.62 | 1025.20 | 1105.59 | 44.66 | 99.57 | 291.40 | -- | -- | 1.57 | -- | 147.82 | 50.32 | 6.91 | 30.27 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256575.16 | -- | -- | 1453.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:38:03 | 601017.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 37.00 | 12.00 | 74.47 | 73.01 | 37.20 | 129.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.80 | -- | -- | -- | -- | 69.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.02 | 889.71 | 967.36 | 1011.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.07 | 20.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.32 | 20.50 | 9.25 | 2.69 | 39.18 | 63.04 | 1.56 | 1.98 | 16.10
2025-03-22 16:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.19 | 1049.26 | 1011.74 | 1028.43 | 1111.82 | 45.91 | 99.53 | 291.40 | -- | -- | 1.57 | -- | 148.49 | 56.30 | 6.92 | 37.64 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256575.16 | -- | -- | 1491.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:40:03 | 601017.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 39.00 | 17.00 | 300.91 | 300.31 | 37.15 | 121.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.43 | -- | -- | -- | -- | 69.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.48 | 891.48 | 973.43 | 1013.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.17 | 19.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.24 | -0.26 | 20.62 | 8.85 | 2.44 | 51.02 | 62.98 | 3.59 | 1.84 | 15.70
2025-03-22 16:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.08 | 1054.20 | 1013.09 | 1032.01 | 1120.43 | 46.04 | 99.67 | 291.40 | -- | -- | 1.57 | -- | 148.29 | 56.39 | 6.89 | 56.32 | -- | 28.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256578.55 | -- | -- | 1507.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:42:03 | 601017.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 41.00 | 16.00 | 478.47 | 477.15 | 37.14 | 130.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.15 | -- | -- | -- | -- | 69.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.25 | 893.60 | 979.63 | 1015.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.62 | 19.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.27 | 20.81 | 8.89 | 2.44 | 52.03 | 60.80 | 5.63 | 1.74 | 15.62
2025-03-22 16:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.56 | 1058.93 | 1014.89 | 1035.54 | 1127.53 | 46.54 | 99.51 | 291.40 | -- | -- | 1.57 | -- | 147.03 | 56.34 | 6.87 | 63.64 | -- | 28.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256578.55 | -- | -- | 1512.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:44:03 | 601017.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 43.00 | 18.00 | 19.70 | 18.63 | 37.20 | 124.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.07 | -- | -- | -- | -- | 69.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1018.08 | 895.75 | 984.86 | 1017.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.53 | 19.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.32 | 20.68 | 8.98 | 2.50 | 46.74 | 60.12 | 5.85 | 1.99 | 16.62
2025-03-22 16:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.23 | 1062.06 | 1015.79 | 1039.13 | 1131.04 | 48.24 | 99.65 | 291.40 | -- | -- | 1.57 | -- | 146.01 | 56.58 | 6.85 | 117.93 | -- | 28.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256578.55 | -- | -- | 1567.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:46:03 | 601017.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 45.00 | 22.00 | 454.40 | 454.03 | 37.20 | 120.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.14 | -- | -- | -- | -- | 69.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.20 | 897.84 | 986.48 | 1019.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.23 | 20.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.40 | 20.56 | 9.11 | 2.54 | 54.67 | 67.34 | 0.79 | 1.56 | 16.77
2025-03-22 16:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.06 | 1062.48 | 1016.98 | 1042.54 | 1130.27 | 48.42 | 99.56 | 291.40 | -- | -- | 1.57 | -- | 145.65 | 56.29 | 6.83 | 198.60 | -- | 28.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256578.55 | -- | -- | 1603.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:48:03 | 601017.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 47.00 | 22.00 | 260.17 | 259.31 | 37.12 | 127.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.12 | -- | -- | -- | -- | 69.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.94 | 899.59 | 986.42 | 1020.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.49 | 20.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.27 | 20.48 | 9.33 | 2.62 | 57.93 | 69.25 | 1.21 | 1.76 | 16.10
2025-03-22 16:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.56 | 1062.29 | 1018.50 | 1045.43 | 1127.03 | 46.79 | 99.60 | 291.40 | -- | -- | 1.58 | -- | 145.57 | 56.31 | 6.83 | 207.90 | -- | 28.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256578.55 | -- | -- | 1542.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:50:03 | 601017.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 49.00 | 5.00 | 161.71 | 160.08 | 37.27 | 128.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.66 | -- | -- | -- | -- | 68.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.43 | 901.56 | 984.73 | 1022.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.15 | 19.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.31 | 20.20 | 9.19 | 2.31 | 60.74 | 67.41 | 0.76 | 2.02 | 16.30
2025-03-22 16:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.20 | 1062.22 | 1020.33 | 1048.61 | 1124.40 | 47.73 | 99.65 | 291.40 | -- | -- | 1.57 | -- | 145.45 | 56.40 | 6.81 | 213.68 | -- | 28.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256578.55 | -- | -- | 1582.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:52:03 | 601017.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 51.00 | 16.00 | 447.85 | 446.73 | 37.34 | 127.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.90 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1024.65 | 903.40 | 983.52 | 1024.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.09 | 19.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.54 | -0.32 | 20.06 | 9.23 | 2.62 | 53.18 | 68.10 | 0.69 | 2.06 | 16.90
2025-03-22 16:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.03 | 1064.44 | 1021.39 | 1050.92 | 1130.10 | 48.60 | 99.55 | 291.40 | -- | -- | 1.57 | -- | 145.32 | 56.41 | 6.79 | 218.32 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256578.55 | -- | -- | 1623.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:54:03 | 601017.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 53.00 | 20.00 | 5.38 | 5.38 | 37.22 | 131.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.01 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.37 | 905.31 | 985.81 | 1026.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.86 | 19.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.30 | 20.31 | 8.67 | 2.44 | 65.37 | 67.36 | 15.60 | 1.86 | 16.90
2025-03-22 16:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.35 | 1068.46 | 1022.94 | 1053.65 | 1138.87 | 48.36 | 99.57 | 291.40 | -- | -- | 1.58 | -- | 145.40 | 56.23 | 6.76 | 223.40 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256578.55 | -- | -- | 1599.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:56:03 | 601017.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 55.00 | 22.00 | 455.81 | 455.47 | 37.27 | 126.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.32 | -- | -- | -- | -- | 68.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.38 | 906.93 | 988.81 | 1029.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.93 | 19.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.11 | -0.32 | 20.47 | 8.23 | 2.56 | 100.16 | 58.95 | 33.16 | 2.30 | 16.90
2025-03-22 16:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.52 | 1069.77 | 1024.17 | 1055.96 | 1140.81 | 48.98 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 3.64 | -- | 145.64 | 61.80 | 6.73 | 225.09 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256578.55 | -- | -- | 1652.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:58:03 | 601017.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 57.00 | 3.00 | 293.84 | 293.84 | 37.49 | 130.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.73 | -- | -- | -- | -- | 68.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 16:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.53 | 909.37 | 990.82 | 1032.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.80 | 20.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.56 | -0.36 | 20.16 | 8.74 | 2.50 | 57.37 | 61.35 | 2.53 | 2.19 | 17.55
2025-03-22 17:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.61 | 1072.62 | 1026.49 | 1059.74 | 1150.32 | 48.86 | 99.56 | 291.40 | -- | -- | 4.37 | -- | 145.11 | 69.40 | 6.73 | 225.42 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256578.55 | -- | -- | 1604.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:00:03 | 601022.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | 59.00 | 13.00 | 190.81 | 188.89 | 37.66 | 133.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.39 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.21 | 911.87 | 992.80 | 1034.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.16 | 19.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.94 | -0.29 | 19.84 | 8.96 | 2.44 | 19.33 | 79.01 | 0.35 | 1.96 | 17.77
2025-03-22 17:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.41 | 1075.54 | 1029.17 | 1063.72 | 1157.30 | 48.28 | 99.55 | 291.40 | -- | -- | 4.39 | -- | 142.75 | 68.95 | 6.75 | 223.31 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256578.55 | -- | -- | 1573.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:02:03 | 601022.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 1.00 | 21.00 | 595.33 | 595.27 | 37.71 | 125.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.83 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.39 | 913.97 | 996.38 | 1037.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.70 | 19.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.12 | -0.36 | 19.46 | 9.26 | 2.75 | 21.77 | 87.52 | 1.21 | 1.35 | 16.77
2025-03-22 17:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.95 | 1080.56 | 1030.56 | 1067.25 | 1159.46 | 46.40 | 99.61 | 291.40 | -- | -- | 4.39 | -- | 141.09 | 57.48 | 6.76 | 223.77 | -- | 29.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256582.62 | -- | -- | 1490.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:04:03 | 601028.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 3.00 | 22.00 | 205.31 | 204.33 | 36.97 | 125.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.12 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.39 | 916.10 | 1001.86 | 1039.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.08 | 20.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.94 | -0.26 | 19.41 | 8.52 | 2.06 | 53.25 | 75.70 | 4.29 | 1.05 | 16.60
2025-03-22 17:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.26 | 1083.38 | 1033.44 | 1071.05 | 1161.69 | 46.10 | 99.64 | 291.40 | -- | -- | 4.36 | -- | 142.02 | 57.62 | 6.75 | 222.83 | -- | 28.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256582.62 | -- | -- | 1519.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:06:03 | 601028.44 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 5.00 | 22.00 | 181.47 | 180.15 | 36.57 | 127.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.00 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.37 | 918.23 | 1005.29 | 1041.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.38 | 20.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.56 | -0.30 | 18.92 | 9.12 | 2.13 | 32.90 | 64.99 | 0.92 | 1.39 | 16.58
2025-03-22 17:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.49 | 1086.21 | 1035.09 | 1074.06 | 1167.30 | 44.97 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 4.36 | -- | 143.18 | 57.63 | 6.76 | 222.64 | -- | 28.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256582.62 | -- | -- | 1483.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:08:03 | 601033.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 7.00 | 22.00 | 537.16 | 536.30 | 36.54 | 113.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.22 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.03 | 920.05 | 1007.69 | 1043.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.72 | 20.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.33 | 18.51 | 9.59 | 2.44 | 19.73 | 70.32 | 0.12 | 1.19 | 15.93
2025-03-22 17:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.30 | 1089.47 | 1036.74 | 1076.32 | 1168.73 | 46.35 | 99.57 | 291.40 | -- | -- | 4.38 | -- | 143.69 | 57.82 | 6.76 | 223.54 | -- | 28.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256582.62 | -- | -- | 1530.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:10:03 | 601033.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 9.00 | 7.00 | 331.65 | 331.05 | 36.44 | 124.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.57 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.02 | 922.28 | 1012.83 | 1046.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.88 | 20.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.33 | 18.53 | 9.07 | 2.56 | 37.83 | 69.21 | 0.76 | 0.87 | 15.95
2025-03-22 17:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.13 | 1095.40 | 1039.23 | 1079.15 | 1171.34 | 44.46 | 99.60 | 291.40 | -- | -- | 4.40 | -- | 144.13 | 57.61 | 6.75 | 222.57 | -- | 29.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256582.62 | -- | -- | 1469.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:12:03 | 601033.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 11.00 | 17.00 | 65.07 | 63.86 | 36.44 | 124.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.24 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.93 | 924.38 | 1020.04 | 1048.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.48 | 19.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.29 | 18.64 | 8.63 | 2.44 | 54.77 | 62.48 | 11.87 | 0.83 | 15.70
2025-03-22 17:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.49 | 1102.34 | 1041.01 | 1081.94 | 1172.73 | 44.20 | 99.68 | 291.40 | -- | -- | 4.40 | -- | 144.46 | 57.54 | 6.74 | 222.72 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256582.62 | -- | -- | 1458.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:14:03 | 601033.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 13.00 | 22.00 | 420.50 | 419.76 | 36.75 | 129.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.13 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.69 | 926.80 | 1027.49 | 1051.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.83 | 20.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.32 | 18.71 | 8.25 | 2.31 | 74.30 | 48.42 | 113.48 | 1.23 | 16.60
2025-03-22 17:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.42 | 1105.59 | 1043.02 | 1084.73 | 1170.69 | 44.40 | 99.66 | 291.40 | -- | -- | 4.37 | -- | 144.54 | 57.65 | 6.72 | 222.03 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256582.62 | -- | -- | 1449.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:16:03 | 601033.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 15.00 | 22.00 | 428.12 | 427.32 | 36.79 | 127.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.76 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.72 | 929.06 | 1031.66 | 1053.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.60 | 19.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.33 | 18.08 | 9.37 | 2.38 | 26.80 | 52.51 | 10.70 | 1.17 | 16.27
2025-03-22 17:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.14 | 1108.64 | 1045.95 | 1087.03 | 1175.48 | 45.22 | 99.54 | 291.40 | -- | -- | 4.41 | -- | 144.05 | 57.90 | 6.73 | 221.70 | -- | 28.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256582.62 | -- | -- | 1494.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:18:03 | 601033.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 17.00 | 22.00 | 46.78 | 45.86 | 36.87 | 118.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.06 | -- | -- | -- | -- | 66.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.03 | 930.88 | 1035.83 | 1055.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.54 | 19.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.29 | 17.61 | 9.78 | 2.88 | 19.20 | 65.63 | 2.69 | 0.96 | 15.82
2025-03-22 17:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.16 | 1112.15 | 1047.76 | 1088.84 | 1171.10 | 43.72 | 99.53 | 291.40 | -- | -- | 4.37 | -- | 143.50 | 57.60 | 6.74 | 221.73 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256582.62 | -- | -- | 1448.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:20:03 | 601033.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 19.00 | 6.00 | 343.33 | 342.18 | 36.87 | 118.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.40 | -- | -- | -- | -- | 66.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.28 | 932.86 | 1040.82 | 1056.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.27 | 20.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.30 | 17.64 | 9.18 | 2.62 | 35.15 | 57.51 | 63.75 | 0.83 | 15.93
2025-03-22 17:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.96 | 1112.15 | 1049.29 | 1090.29 | 1161.89 | 44.90 | 99.63 | 291.40 | -- | -- | 4.36 | -- | 142.58 | 57.76 | 6.75 | 220.96 | -- | 28.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256582.62 | -- | -- | 1503.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:22:03 | 601033.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 21.00 | 22.00 | 505.82 | 504.70 | 36.86 | 120.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.35 | -- | -- | -- | -- | 66.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.20 | 934.66 | 1041.63 | 1058.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.32 | 19.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.35 | 17.64 | 9.22 | 2.53 | 29.38 | 48.24 | 24.66 | 0.54 | 15.62
2025-03-22 17:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.48 | 1108.64 | 1050.95 | 1091.51 | 1158.31 | 44.40 | 99.60 | 291.40 | -- | -- | 4.37 | -- | 141.85 | 57.66 | 6.75 | 221.24 | -- | 28.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256582.62 | -- | -- | 1446.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:24:03 | 601033.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 23.00 | 22.00 | 190.21 | 189.95 | 36.87 | 121.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.63 | -- | -- | -- | -- | 66.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.13 | 935.82 | 1038.42 | 1058.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.46 | 20.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.38 | 17.42 | 9.82 | 2.36 | 23.57 | 53.56 | 2.21 | 0.82 | 15.55
2025-03-22 17:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.66 | 1104.99 | 1051.89 | 1091.68 | 1150.79 | 43.02 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 4.39 | -- | 141.22 | 57.58 | 6.77 | 222.00 | -- | 28.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256582.62 | -- | -- | 1396.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:26:03 | 601033.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 25.00 | 11.00 | 83.56 | 82.24 | 36.77 | 125.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.98 | -- | -- | -- | -- | 66.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.37 | 936.86 | 1034.70 | 1058.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.15 | 19.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.30 | 17.07 | 10.28 | 2.13 | 13.11 | 62.84 | 0.69 | 0.85 | 15.82
2025-03-22 17:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.37 | 1103.30 | 1052.19 | 1091.58 | 1145.11 | 41.95 | 99.65 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 140.34 | 43.95 | 6.79 | 221.81 | -- | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256582.62 | -- | -- | 1364.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:28:03 | 601033.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 27.00 | 18.00 | 417.77 | 416.59 | 36.82 | 132.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.91 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.85 | 937.71 | 1033.44 | 1057.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.33 | 19.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.30 | 16.86 | 10.12 | 2.38 | 16.01 | 58.81 | 2.08 | 0.61 | 14.85
2025-03-22 17:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.41 | 1101.95 | 1052.67 | 1090.98 | 1143.03 | 41.21 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 2.89 | -- | 142.02 | 43.77 | 6.80 | 222.19 | -- | 28.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256585.39 | -- | -- | 1347.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:30:03 | 601033.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 29.00 | 20.00 | 316.56 | 317.02 | 36.74 | 126.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.78 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.55 | 938.09 | 1033.34 | 1058.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.11 | 19.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.27 | 16.83 | 9.75 | 2.56 | 27.66 | 51.92 | 8.77 | 0.85 | 14.77
2025-03-22 17:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.23 | 1100.76 | 1052.38 | 1090.10 | 1139.94 | 41.71 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 2.89 | -- | 144.85 | 54.55 | 6.80 | 221.82 | -- | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256585.39 | -- | -- | 1378.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:32:03 | 601033.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 31.00 | 3.00 | 49.89 | 48.97 | 36.82 | 121.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.15 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.46 | 938.56 | 1034.54 | 1057.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.93 | 19.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.32 | 16.95 | 9.48 | 2.23 | 29.36 | 47.67 | 13.55 | 0.93 | 14.57
2025-03-22 17:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.86 | 1101.68 | 1052.32 | 1089.07 | 1141.55 | 42.41 | 99.52 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 145.81 | 59.65 | 6.81 | 221.69 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256585.39 | -- | -- | 1408.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:34:03 | 601033.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 33.00 | 6.00 | 524.51 | 524.65 | 36.72 | 128.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.81 | -- | -- | -- | -- | 65.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.43 | 939.32 | 1037.77 | 1058.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.80 | 20.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.29 | 17.38 | 8.99 | 2.88 | 22.80 | 50.41 | 7.48 | 0.95 | 14.68
2025-03-22 17:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.66 | 1103.07 | 1052.02 | 1088.28 | 1141.75 | 42.15 | 99.58 | 291.40 | -- | -- | 2.88 | -- | 142.75 | 59.68 | 6.81 | 220.94 | -- | 28.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256585.39 | -- | -- | 1369.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:36:03 | 601033.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 35.00 | 9.00 | 193.98 | 192.54 | 36.77 | 128.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.87 | -- | -- | -- | -- | 66.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.80 | 940.17 | 1041.73 | 1059.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.56 | 19.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.36 | 17.84 | 8.76 | 2.56 | 27.72 | 51.10 | 24.05 | 0.64 | 15.27
2025-03-22 17:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.60 | 1105.02 | 1052.32 | 1088.58 | 1146.62 | 42.90 | 99.55 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 139.92 | 52.82 | 6.81 | 221.74 | -- | 28.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256585.39 | -- | -- | 1389.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:38:03 | 601033.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 37.00 | 15.00 | 361.33 | 360.61 | 36.72 | 117.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.28 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.04 | 941.55 | 1044.71 | 1061.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.74 | 19.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.30 | 17.70 | 8.99 | 2.56 | 33.84 | 54.63 | 12.34 | 0.67 | 14.65
2025-03-22 17:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.75 | 1106.88 | 1053.26 | 1089.67 | 1156.52 | 43.46 | 99.56 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 139.86 | 43.57 | 6.82 | 219.10 | -- | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256585.39 | -- | -- | 1402.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:40:03 | 601033.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 39.00 | 22.00 | 401.09 | 399.63 | 36.77 | 122.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.61 | -- | -- | -- | -- | 66.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.91 | 942.97 | 1046.63 | 1061.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.86 | 19.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.34 | 17.46 | 9.41 | 2.56 | 30.94 | 64.08 | 0.92 | 0.77 | 15.38
2025-03-22 17:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.23 | 1110.53 | 1054.14 | 1090.92 | 1162.40 | 43.22 | 99.61 | 291.40 | -- | -- | 2.89 | -- | 142.89 | 43.87 | 6.83 | 215.88 | -- | 27.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256585.39 | -- | -- | 1429.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:42:03 | 601033.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 41.00 | 22.00 | 32.75 | 32.81 | 36.82 | 117.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.88 | -- | -- | -- | -- | 66.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.22 | 944.46 | 1049.03 | 1063.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.43 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.38 | 17.14 | 9.33 | 2.50 | 49.38 | 68.39 | 0.61 | 0.83 | 15.27
2025-03-22 17:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.98 | 1112.48 | 1055.60 | 1092.57 | 1165.10 | 43.90 | 99.52 | 291.40 | -- | -- | 2.89 | -- | 146.35 | 56.59 | 6.84 | 211.94 | -- | 28.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256585.39 | -- | -- | 1465.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:44:03 | 601033.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 43.00 | 17.00 | 498.14 | 498.14 | 36.84 | 126.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.26 | -- | -- | -- | -- | 66.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.43 | 946.13 | 1050.40 | 1064.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.13 | 20.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.38 | 17.25 | 9.38 | 2.64 | 41.01 | 68.51 | 0.60 | 1.00 | 16.00
2025-03-22 17:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.93 | 1112.78 | 1056.55 | 1093.95 | 1165.41 | 43.47 | 99.66 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 146.11 | 56.52 | 6.83 | 200.60 | -- | 27.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256585.39 | -- | -- | 1431.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:46:03 | 601039.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 45.00 | 23.00 | 219.22 | 219.17 | 36.86 | 126.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.36 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.32 | 947.83 | 1049.81 | 1065.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.97 | 20.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.31 | 17.27 | 9.65 | 2.31 | 26.41 | 73.02 | 0.21 | 1.13 | 14.65
2025-03-22 17:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.79 | 1110.92 | 1057.43 | 1095.60 | 1162.90 | 43.14 | 99.53 | 291.40 | -- | -- | 2.89 | -- | 143.88 | 57.45 | 6.86 | 179.54 | -- | 27.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256585.39 | -- | -- | 1413.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:48:03 | 601039.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 47.00 | 22.00 | 199.04 | 197.57 | 36.79 | 122.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.21 | -- | -- | -- | -- | 66.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.75 | 949.13 | 1048.06 | 1066.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.52 | 20.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.30 | 17.19 | 9.87 | 2.38 | 23.67 | 73.56 | 0.29 | 1.10 | 14.70
2025-03-22 17:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.88 | 1108.74 | 1058.67 | 1097.09 | 1158.71 | 41.64 | 99.60 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 141.71 | 44.58 | 6.87 | 134.57 | -- | 27.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256589.42 | -- | -- | 1377.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:50:03 | 601044.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 49.00 | 5.00 | 516.08 | 515.71 | 36.79 | 120.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.88 | -- | -- | -- | -- | 66.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.00 | 950.80 | 1045.85 | 1067.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.22 | 19.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.29 | 17.12 | 9.85 | 2.62 | 25.24 | 72.03 | 0.21 | 1.04 | 15.05
2025-03-22 17:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.17 | 1106.38 | 1059.65 | 1098.54 | 1155.00 | 42.20 | 99.55 | 291.40 | -- | -- | 2.91 | -- | 140.76 | 44.07 | 6.90 | 106.31 | -- | 27.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256589.42 | -- | -- | 1361.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:52:03 | 601044.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 51.00 | 22.00 | 234.72 | 234.66 | 36.77 | 117.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.06 | -- | -- | -- | -- | 66.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.43 | 952.13 | 1043.84 | 1068.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.94 | 20.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.30 | 16.81 | 9.95 | 2.31 | 32.65 | 68.19 | 0.18 | 0.86 | 15.18
2025-03-22 17:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.37 | 1104.92 | 1060.62 | 1099.73 | 1149.92 | 41.20 | 99.61 | 291.40 | -- | -- | 2.91 | -- | 143.56 | 44.19 | 6.91 | 80.38 | -- | 26.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256589.42 | -- | -- | 1355.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:54:03 | 601044.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 53.00 | 22.00 | 71.83 | 70.36 | 36.66 | 128.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.43 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.69 | 953.14 | 1042.08 | 1069.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.78 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.30 | 16.71 | 9.79 | 1.94 | 38.56 | 65.48 | 0.18 | 0.69 | 15.63
2025-03-22 17:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.20 | 1103.80 | 1061.83 | 1100.76 | 1146.29 | 41.08 | 99.52 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 146.60 | 44.12 | 6.92 | 76.56 | -- | 26.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256589.42 | -- | -- | 1363.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:56:03 | 601049.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 55.00 | 22.00 | 383.41 | 382.35 | 36.59 | 130.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.85 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.50 | 954.15 | 1039.30 | 1070.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.65 | 20.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.26 | 16.54 | 9.69 | 2.19 | 44.17 | 60.83 | 0.33 | 1.10 | 14.57
2025-03-22 17:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.70 | 1099.30 | 1062.91 | 1101.25 | 1134.48 | 40.38 | 99.64 | 291.40 | -- | -- | 2.91 | -- | 148.62 | 43.90 | 6.92 | 74.02 | -- | 26.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256589.42 | -- | -- | 1314.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:58:03 | 601049.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 57.00 | 15.00 | 507.49 | 506.97 | 36.57 | 125.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.25 | -- | -- | -- | -- | 65.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 17:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.90 | 954.91 | 1033.63 | 1071.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.37 | 19.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.29 | 16.48 | 10.04 | 2.38 | 36.81 | 59.79 | 0.25 | 1.07 | 14.02
2025-03-22 18:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.85 | 1091.78 | 1063.86 | 1101.15 | 1122.00 | 39.70 | 99.60 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 149.96 | 52.42 | 6.95 | 72.37 | -- | 26.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256589.42 | -- | -- | 1263.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:00:03 | 601049.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 17.00 | 59.00 | 20.00 | 50.55 | 50.03 | 36.21 | 118.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.65 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.76 | 955.26 | 1027.94 | 1071.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.18 | 20.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.32 | 16.39 | 10.40 | 2.50 | 25.16 | 58.10 | 0.28 | 1.11 | 13.57
2025-03-22 18:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.26 | 1085.09 | 1064.21 | 1099.96 | 1110.26 | 39.14 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 149.84 | 53.45 | 6.96 | 71.80 | -- | 26.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256589.42 | -- | -- | 1266.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:02:03 | 601049.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 1.00 | 3.00 | 382.46 | 380.42 | 35.86 | 116.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.14 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.33 | 955.23 | 1020.36 | 1070.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.72 | 20.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.28 | 16.47 | 10.59 | 2.23 | 11.94 | 58.59 | 0.41 | 1.13 | 14.48
2025-03-22 18:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.63 | 1077.37 | 1064.38 | 1097.19 | 1096.20 | 39.50 | 99.64 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 146.56 | 53.59 | 7.00 | 94.08 | -- | 26.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256589.42 | -- | -- | 1266.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:04:03 | 601049.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 3.00 | 11.00 | 222.36 | 221.09 | 35.82 | 119.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.46 | -- | -- | -- | -- | 65.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.36 | 954.75 | 1013.41 | 1068.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.45 | 19.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.20 | -0.26 | 16.90 | 10.65 | 2.50 | 4.24 | 56.99 | 0.28 | 1.01 | 13.88
2025-03-22 18:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.55 | 1070.98 | 1063.59 | 1093.16 | 1093.06 | 39.95 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 2.89 | -- | 142.75 | 44.61 | 7.00 | 72.87 | -- | 26.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256589.42 | -- | -- | 1276.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:06:03 | 601049.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 5.00 | 19.00 | 378.49 | 376.65 | 35.77 | 114.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.95 | -- | -- | -- | -- | 66.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1003.33 | 953.99 | 1008.27 | 1066.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.82 | 19.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.33 | 17.00 | 10.52 | 2.41 | 6.34 | 56.98 | 0.25 | 0.72 | 14.20
2025-03-22 18:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.23 | 1068.76 | 1061.67 | 1088.78 | 1100.23 | 40.31 | 99.54 | 291.40 | -- | -- | 2.89 | -- | 141.71 | 44.07 | 7.01 | 104.24 | -- | 26.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256589.42 | -- | -- | 1292.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:08:03 | 601049.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 7.00 | 23.00 | 251.23 | 250.11 | 35.82 | 113.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.60 | -- | -- | -- | -- | 66.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1001.60 | 952.98 | 1005.03 | 1064.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.23 | 19.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.28 | 16.94 | 10.19 | 2.56 | 13.77 | 57.98 | 0.66 | 0.62 | 14.38
2025-03-22 18:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.03 | 1068.76 | 1059.94 | 1084.66 | 1104.83 | 40.96 | 99.67 | 291.40 | -- | -- | 2.92 | -- | 143.42 | 43.79 | 7.05 | 115.98 | -- | 26.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256589.42 | -- | -- | 1332.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:10:03 | 601049.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 9.00 | 22.00 | 279.84 | 279.06 | 35.87 | 113.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.49 | -- | -- | -- | -- | 66.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1003.46 | 951.88 | 1004.97 | 1062.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.98 | 20.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.32 | 17.08 | 9.89 | 2.38 | 20.51 | 57.26 | 1.05 | 0.79 | 13.45
2025-03-22 18:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.59 | 1069.64 | 1058.50 | 1082.17 | 1106.22 | 39.69 | 99.55 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 145.44 | 44.04 | 7.03 | 122.22 | -- | 26.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256589.42 | -- | -- | 1291.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:12:03 | 601049.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 11.00 | 4.00 | 530.35 | 529.68 | 35.84 | 122.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.61 | -- | -- | -- | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1004.01 | 950.83 | 1005.83 | 1061.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.52 | 19.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.31 | 17.47 | 9.20 | 1.94 | 33.87 | 57.85 | 1.88 | 0.68 | 14.25
2025-03-22 18:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.40 | 1071.02 | 1056.58 | 1079.64 | 1111.72 | 40.01 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 2.89 | -- | 147.53 | 44.06 | 7.02 | 147.97 | -- | 26.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256589.42 | -- | -- | 1271.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:14:03 | 601049.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 13.00 | 6.00 | 75.14 | 74.62 | 35.82 | 116.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.72 | -- | -- | -- | -- | 66.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1004.20 | 950.11 | 1006.86 | 1060.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.21 | 19.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.32 | 17.33 | 9.61 | 2.59 | 30.21 | 57.31 | 0.87 | 1.10 | 13.93
2025-03-22 18:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.45 | 1073.24 | 1055.64 | 1077.80 | 1119.80 | 40.25 | 99.68 | 291.40 | -- | -- | 2.89 | -- | 148.96 | 44.23 | 7.00 | 171.17 | -- | 26.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256592.16 | -- | -- | 1291.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:16:03 | 601049.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 317.28 | 316.50 | 35.79 | 115.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.61 | -- | -- | -- | -- | 66.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1004.49 | 949.35 | 1007.92 | 1059.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.81 | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.25 | 17.06 | 9.86 | 2.50 | 27.57 | 61.95 | 0.23 | 1.12 | 13.90
2025-03-22 18:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.05 | 1075.77 | 1054.27 | 1076.45 | 1120.50 | 39.57 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 2.91 | -- | 149.61 | 44.05 | 7.00 | 198.10 | -- | 25.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256592.16 | -- | -- | 1273.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:18:03 | 601049.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 17.00 | 22.00 | 438.53 | 436.61 | 35.84 | 118.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.46 | -- | -- | -- | -- | 66.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.49 | 948.97 | 1009.04 | 1059.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.87 | 19.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.35 | 17.14 | 9.63 | 2.58 | 40.57 | 63.09 | 0.81 | 1.04 | 13.93
2025-03-22 18:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.26 | 1078.09 | 1053.88 | 1075.57 | 1123.56 | 40.01 | 99.63 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 150.01 | 43.67 | 6.98 | 195.33 | -- | 24.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256592.16 | -- | -- | 1307.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:20:03 | 601049.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 19.00 | 22.00 | 7.36 | 7.10 | 35.82 | 118.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.49 | -- | -- | -- | -- | 66.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.10 | 948.50 | 1009.33 | 1058.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.94 | 18.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.30 | 17.19 | 9.52 | 2.44 | 45.04 | 58.22 | 0.79 | 1.08 | 14.07
2025-03-22 18:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.61 | 1078.19 | 1052.74 | 1074.49 | 1123.66 | 39.19 | 99.64 | 291.40 | -- | -- | 2.89 | -- | 150.27 | 44.19 | 6.98 | 207.74 | -- | 24.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256592.16 | -- | -- | 1240.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:22:03 | 601049.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 21.00 | 9.00 | 404.00 | 404.26 | 35.70 | 114.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.57 | -- | -- | -- | -- | 66.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1012.90 | 947.96 | 1008.91 | 1057.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.95 | 19.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.29 | 17.26 | 9.59 | 2.56 | 41.51 | 57.17 | 0.89 | 1.16 | 13.95
2025-03-22 18:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.15 | 1079.37 | 1052.19 | 1073.57 | 1123.60 | 39.25 | 99.63 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 150.63 | 44.21 | 6.97 | 210.50 | -- | 25.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256592.16 | -- | -- | 1284.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:24:03 | 601049.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 23.00 | 22.00 | 281.65 | 281.36 | 35.72 | 116.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.87 | -- | -- | -- | -- | 66.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1016.73 | 947.52 | 1010.04 | 1057.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 | 19.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.30 | 17.50 | 9.20 | 1.94 | 50.30 | 54.83 | 7.08 | 1.08 | 13.35
2025-03-22 18:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.95 | 1079.11 | 1052.19 | 1072.78 | 1121.90 | 39.44 | 99.57 | 291.40 | -- | -- | 2.91 | -- | 151.11 | 44.33 | 6.97 | 212.22 | -- | 25.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256592.16 | -- | -- | 1260.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:26:03 | 601049.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 25.00 | 22.00 | 201.28 | 199.41 | 35.70 | 120.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.30 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.61 | 947.26 | 1009.30 | 1057.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.84 | 19.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.31 | 17.63 | 9.29 | 2.48 | 46.10 | 50.93 | 4.19 | 1.12 | 14.02
2025-03-22 18:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.39 | 1077.37 | 1051.83 | 1072.42 | 1118.87 | 39.32 | 99.63 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 151.39 | 44.40 | 6.97 | 210.72 | -- | 25.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256592.16 | -- | -- | 1278.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:28:03 | 601049.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 27.00 | 7.00 | 558.75 | 557.83 | 35.72 | 110.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.42 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.18 | 946.82 | 1007.73 | 1057.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.76 | 20.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.29 | 17.49 | 9.72 | 2.19 | 32.98 | 55.95 | 0.67 | 1.19 | 14.07
2025-03-22 18:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.34 | 1076.16 | 1051.67 | 1071.67 | 1113.58 | 39.56 | 99.53 | 291.40 | -- | -- | 2.89 | -- | 151.53 | 44.34 | 6.97 | 214.63 | -- | 25.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256592.16 | -- | -- | 1301.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:30:03 | 601054.94 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 29.00 | 14.00 | 235.01 | 235.07 | 35.70 | 124.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.40 | -- | -- | -- | -- | 66.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.67 | 946.47 | 1007.66 | 1056.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.43 | 19.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.29 | 17.58 | 9.61 | 2.06 | 36.02 | 63.57 | 0.36 | 1.38 | 13.68
2025-03-22 18:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.62 | 1076.45 | 1050.82 | 1070.75 | 1113.22 | 40.19 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 151.65 | 44.22 | 6.98 | 215.61 | -- | 24.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256592.16 | -- | -- | 1296.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:32:03 | 601054.94 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 31.00 | 21.00 | 201.22 | 199.76 | 35.70 | 115.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.46 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.73 | 946.25 | 1008.11 | 1056.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.26 | 19.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.34 | 17.70 | 9.53 | 2.75 | 37.44 | 65.19 | 0.72 | 1.41 | 14.55
2025-03-22 18:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.19 | 1077.31 | 1050.79 | 1070.23 | 1113.88 | 39.88 | 99.66 | 291.40 | -- | -- | 2.10 | -- | 151.55 | 49.43 | 6.98 | 215.23 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256592.16 | -- | -- | 1279.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:34:03 | 601060.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 33.00 | 22.00 | 579.37 | 579.11 | 35.67 | 116.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.56 | -- | -- | -- | -- | 66.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1018.53 | 945.91 | 1010.04 | 1056.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.93 | 20.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.35 | 17.85 | 9.32 | 2.06 | 42.53 | 67.64 | 8.47 | 1.24 | 14.38
2025-03-22 18:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.32 | 1078.82 | 1050.62 | 1070.16 | 1114.71 | 41.13 | 99.58 | 291.40 | -- | -- | 2.10 | -- | 150.14 | 49.82 | 6.99 | 216.17 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256596.14 | -- | -- | 1323.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:36:03 | 601060.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 35.00 | 7.00 | 235.53 | 235.79 | 35.84 | 118.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.76 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.49 | 945.84 | 1013.41 | 1056.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.93 | 19.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.35 | 18.55 | 8.80 | 2.25 | 50.08 | 56.89 | 36.96 | 1.34 | 15.52
2025-03-22 18:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.41 | 1081.28 | 1050.30 | 1070.20 | 1125.80 | 41.83 | 99.58 | 291.40 | -- | -- | 2.11 | -- | 147.95 | 49.49 | 6.96 | 217.04 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256596.14 | -- | -- | 1328.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:38:03 | 601060.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 37.00 | 23.00 | 325.90 | 324.23 | 35.83 | 121.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.27 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1018.75 | 945.94 | 1013.99 | 1057.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.77 | 20.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.32 | 18.35 | 9.35 | 2.44 | 34.31 | 60.86 | 3.82 | 1.28 | 14.07
2025-03-22 18:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.80 | 1081.48 | 1050.36 | 1070.89 | 1128.37 | 42.07 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 2.12 | -- | 146.32 | 49.73 | 6.99 | 214.29 | -- | 23.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256596.14 | -- | -- | 1357.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:40:03 | 601060.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 39.00 | 23.00 | 428.90 | 427.12 | 35.90 | 123.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.42 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.98 | 945.97 | 1013.73 | 1057.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.66 | 20.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.29 | 18.26 | 9.77 | 2.19 | 32.91 | 72.55 | 0.85 | 1.24 | 15.86
2025-03-22 18:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.43 | 1082.56 | 1050.14 | 1071.28 | 1128.80 | 42.46 | 99.67 | 291.40 | -- | -- | 2.10 | -- | 145.23 | 49.75 | 6.99 | 215.53 | -- | 23.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256596.14 | -- | -- | 1356.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:42:03 | 601064.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 41.00 | 4.00 | 43.79 | 43.13 | 35.80 | 118.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.65 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1022.49 | 945.97 | 1014.38 | 1057.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.75 | 19.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.28 | 18.37 | 9.28 | 2.74 | 57.60 | 73.31 | 0.46 | 1.38 | 14.45
2025-03-22 18:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.92 | 1082.95 | 1050.23 | 1071.97 | 1128.70 | 41.63 | 99.64 | 291.40 | -- | -- | 2.09 | -- | 144.52 | 49.26 | 6.99 | 215.53 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256596.14 | -- | -- | 1328.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:44:03 | 601064.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 43.00 | 14.00 | 416.05 | 416.45 | 35.87 | 123.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.21 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.07 | 946.03 | 1013.41 | 1057.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.83 | 19.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.32 | 18.47 | 9.38 | 2.44 | 56.46 | 58.62 | 0.66 | 1.31 | 14.68
2025-03-22 18:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.89 | 1081.18 | 1050.75 | 1072.52 | 1126.60 | 41.76 | 99.61 | 291.40 | -- | -- | 3.31 | -- | 143.77 | 60.93 | 6.99 | 215.60 | -- | 22.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256596.14 | -- | -- | 1333.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:46:03 | 601064.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 45.00 | 22.00 | 342.46 | 341.60 | 35.87 | 116.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.59 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.11 | 946.06 | 1011.90 | 1058.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.32 | 20.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.35 | 18.36 | 9.89 | 2.50 | 33.89 | 61.37 | 0.19 | 1.38 | 14.85
2025-03-22 18:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.33 | 1081.41 | 1051.08 | 1072.65 | 1129.77 | 42.27 | 99.56 | 291.40 | -- | -- | 3.33 | -- | 141.29 | 56.98 | 7.01 | 213.62 | -- | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256596.14 | -- | -- | 1336.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:48:03 | 601064.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 47.00 | 20.00 | 83.76 | 82.09 | 35.84 | 118.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.11 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.75 | 945.88 | 1012.00 | 1057.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.55 | 19.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.32 | 18.71 | 9.55 | 2.00 | 24.27 | 63.00 | 0.77 | 0.89 | 15.16
2025-03-22 18:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.52 | 1082.07 | 1051.08 | 1072.65 | 1133.55 | 41.95 | 99.64 | 291.40 | -- | -- | 3.32 | -- | 138.75 | 56.46 | 7.01 | 213.62 | -- | 31.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256596.14 | -- | -- | 1324.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:50:03 | 601064.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 49.00 | 21.00 | 494.69 | 494.37 | 35.70 | 120.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.66 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1022.59 | 945.78 | 1012.00 | 1058.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.72 | 19.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.30 | 18.73 | 9.29 | 2.56 | 29.86 | 62.68 | 0.72 | 1.00 | 15.45
2025-03-22 18:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.72 | 1081.87 | 1050.88 | 1072.75 | 1133.24 | 41.53 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 3.33 | -- | 137.70 | 47.42 | 7.00 | 215.74 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256596.14 | -- | -- | 1317.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:52:03 | 601064.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 51.00 | 3.00 | 378.23 | 376.65 | 35.67 | 121.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.00 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.23 | 945.84 | 1012.54 | 1058.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.69 | 19.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.39 | 18.65 | 9.40 | 2.81 | 44.79 | 60.50 | 0.17 | 0.92 | 15.66
2025-03-22 18:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.57 | 1083.42 | 1051.44 | 1073.41 | 1136.39 | 42.15 | 99.60 | 291.40 | -- | -- | 3.32 | -- | 139.22 | 47.94 | 7.02 | 212.93 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256596.14 | -- | -- | 1312.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:54:03 | 601064.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 53.00 | 22.00 | 18.95 | 17.89 | 35.67 | 112.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.24 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.27 | 945.88 | 1014.47 | 1058.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.71 | 18.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.25 | 18.56 | 9.15 | 2.31 | 80.30 | 62.00 | 2.31 | 1.05 | 14.57
2025-03-22 18:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.05 | 1086.18 | 1051.37 | 1074.00 | 1140.48 | 41.46 | 99.68 | 291.40 | -- | -- | 3.31 | -- | 141.79 | 47.39 | 6.99 | 214.86 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256596.14 | -- | -- | 1324.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:56:03 | 601064.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 55.00 | 22.00 | 335.51 | 335.05 | 35.72 | 114.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.40 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.70 | 946.19 | 1015.86 | 1060.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.76 | 19.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.26 | 18.63 | 8.72 | 2.38 | 131.55 | 53.98 | 8.13 | 1.84 | 14.48
2025-03-22 18:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.63 | 1086.80 | 1051.80 | 1075.60 | 1141.52 | 41.08 | 99.67 | 291.40 | -- | -- | 3.50 | -- | 144.10 | 53.01 | 6.95 | 216.90 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256596.14 | -- | -- | 1311.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:58:03 | 601064.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 57.00 | 22.00 | 527.50 | 526.09 | 35.82 | 116.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.18 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 18:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.51 | 946.60 | 1014.54 | 1060.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.42 | 19.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.31 | 18.34 | 9.36 | 2.25 | 67.09 | 54.40 | 0.74 | 1.72 | 14.55
2025-03-22 19:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.85 | 1087.79 | 1052.22 | 1076.78 | 1144.14 | 42.52 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 4.11 | -- | 144.97 | 54.65 | 6.94 | 218.50 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256596.14 | -- | -- | 1362.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:00:03 | 601064.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 18.00 | 59.00 | 23.00 | 114.61 | 113.55 | 35.82 | 123.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.72 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.14 | 946.98 | 1013.70 | 1061.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.44 | 18.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.28 | 18.28 | 9.49 | 2.09 | 50.24 | 63.93 | 0.37 | 1.44 | 14.90
2025-03-22 19:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.03 | 1089.57 | 1052.80 | 1077.77 | 1147.13 | 41.27 | 99.57 | 291.40 | -- | -- | 4.08 | -- | 143.98 | 54.64 | 6.98 | 217.34 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256599.67 | -- | -- | 1307.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:02:03 | 601064.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 1.00 | 6.00 | 252.55 | 251.03 | 35.73 | 116.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.54 | -- | -- | -- | -- | 67.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.63 | 947.26 | 1013.51 | 1063.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.34 | 19.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.27 | 18.60 | 9.11 | 2.48 | 51.87 | 61.37 | 0.69 | 1.39 | 14.80
2025-03-22 19:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.58 | 1089.47 | 1053.94 | 1079.24 | 1144.24 | 42.13 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 4.04 | -- | 142.33 | 54.74 | 6.95 | 219.02 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256599.67 | -- | -- | 1364.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:04:03 | 601064.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 3.00 | 19.00 | 463.69 | 461.91 | 35.72 | 119.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.54 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.57 | 947.80 | 1012.80 | 1063.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.50 | 19.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.29 | 18.75 | 9.24 | 2.38 | 45.73 | 58.21 | 0.68 | 1.01 | 15.27
2025-03-22 19:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.10 | 1090.10 | 1054.79 | 1080.75 | 1144.61 | 42.21 | 99.65 | 291.40 | -- | -- | 4.08 | -- | 141.26 | 54.59 | 6.96 | 218.16 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256599.67 | -- | -- | 1362.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:06:03 | 601064.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 5.00 | 22.00 | 33.79 | 32.75 | 35.70 | 112.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.81 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.92 | 948.18 | 1012.45 | 1065.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.59 | 20.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.29 | 18.95 | 8.89 | 2.50 | 60.19 | 54.88 | 5.35 | 0.96 | 15.02
2025-03-22 19:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.51 | 1087.79 | 1056.26 | 1081.97 | 1137.66 | 42.45 | 99.57 | 291.40 | -- | -- | 4.08 | -- | 140.62 | 54.77 | 6.94 | 217.71 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256599.67 | -- | -- | 1347.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:08:03 | 601068.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 7.00 | 22.00 | 352.53 | 351.81 | 35.75 | 117.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.02 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.57 | 948.81 | 1011.00 | 1066.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.83 | 19.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.37 | 18.95 | 9.34 | 2.25 | 47.98 | 53.21 | 0.77 | 0.97 | 15.05
2025-03-22 19:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.97 | 1086.11 | 1057.40 | 1083.19 | 1134.28 | 42.15 | 99.60 | 291.40 | -- | -- | 3.64 | -- | 140.18 | 50.53 | 6.95 | 218.83 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256599.67 | -- | -- | 1350.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:10:03 | 601068.81 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 9.00 | 22.00 | 510.19 | 509.07 | 35.70 | 112.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.15 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.11 | 949.22 | 1009.97 | 1067.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.98 | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.34 | 18.97 | 9.43 | 2.91 | 45.57 | 57.39 | 0.40 | 1.08 | 14.87
2025-03-22 19:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.01 | 1085.16 | 1058.41 | 1083.71 | 1133.11 | 41.64 | 99.63 | 291.40 | -- | -- | 3.66 | -- | 140.51 | 50.57 | 6.96 | 218.01 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256599.67 | -- | -- | 1325.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:12:03 | 601074.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 11.00 | 7.00 | 258.99 | 259.57 | 35.57 | 120.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.28 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.11 | 949.51 | 1009.78 | 1067.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.14 | 19.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.34 | 18.89 | 9.26 | 2.62 | 58.30 | 54.05 | 0.64 | 0.87 | 15.43
2025-03-22 19:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.40 | 1084.96 | 1059.25 | 1084.30 | 1134.01 | 41.45 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 3.65 | -- | 141.71 | 50.52 | 6.96 | 219.00 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256599.67 | -- | -- | 1329.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:14:03 | 601074.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 13.00 | 15.00 | 122.03 | 120.97 | 35.72 | 118.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.44 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.81 | 949.79 | 1008.47 | 1068.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.42 | 19.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.34 | 19.15 | 9.28 | 2.43 | 56.36 | 53.47 | 0.40 | 0.97 | 14.40
2025-03-22 19:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.20 | 1082.72 | 1059.65 | 1084.40 | 1132.91 | 42.70 | 99.64 | 291.40 | -- | -- | 4.04 | -- | 142.85 | 54.56 | 6.96 | 219.52 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256599.67 | -- | -- | 1378.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:16:03 | 601074.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 15.00 | 22.00 | 515.42 | 515.57 | 35.77 | 118.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.46 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.07 | 949.88 | 1005.99 | 1069.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.32 | 19.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.31 | 19.19 | 9.63 | 2.50 | 39.23 | 57.54 | 0.63 | 1.00 | 14.73
2025-03-22 19:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.81 | 1079.24 | 1060.62 | 1084.60 | 1125.10 | 40.64 | 99.55 | 291.40 | -- | -- | 4.09 | -- | 142.58 | 54.63 | 6.98 | 218.01 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256599.67 | -- | -- | 1301.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:18:03 | 601074.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 17.00 | 21.00 | 262.90 | 262.50 | 35.77 | 121.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.32 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.32 | 949.88 | 1003.53 | 1068.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.21 | 18.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.30 | 19.03 | 9.86 | 2.50 | 31.66 | 57.61 | 0.29 | 0.79 | 13.62
2025-03-22 19:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.52 | 1076.98 | 1060.92 | 1083.91 | 1118.90 | 40.51 | 99.56 | 291.40 | -- | -- | 4.06 | -- | 141.55 | 54.80 | 6.98 | 219.07 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256599.67 | -- | -- | 1274.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:20:03 | 601074.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 19.00 | 11.00 | 92.42 | 90.52 | 35.68 | 121.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.84 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.66 | 949.60 | 1001.44 | 1069.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.82 | 19.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.32 | 19.04 | 9.60 | 3.02 | 26.42 | 55.72 | 0.50 | 0.88 | 14.45
2025-03-22 19:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.98 | 1075.34 | 1060.72 | 1082.72 | 1115.74 | 40.89 | 99.64 | 291.40 | -- | -- | 2.89 | -- | 140.00 | 44.06 | 7.01 | 218.34 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256599.67 | -- | -- | 1311.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:22:03 | 601074.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 21.00 | 20.00 | 496.56 | 496.16 | 35.65 | 113.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.17 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.52 | 949.32 | 1000.39 | 1068.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.89 | 20.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.26 | 19.02 | 9.62 | 2.25 | 24.58 | 57.18 | 0.53 | 0.73 | 13.90
2025-03-22 19:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.23 | 1074.26 | 1060.72 | 1081.38 | 1111.09 | 39.70 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 2.91 | -- | 140.24 | 44.11 | 7.01 | 216.88 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256603.83 | -- | -- | 1244.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:24:03 | 601074.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 23.00 | 20.00 | 319.46 | 319.14 | 35.67 | 109.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.48 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.39 | 949.03 | 1000.67 | 1068.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.62 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.32 | 18.66 | 9.55 | 2.44 | 37.42 | 55.51 | 0.29 | 0.89 | 14.26
2025-03-22 19:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.05 | 1074.16 | 1060.43 | 1080.10 | 1111.02 | 40.32 | 99.61 | 291.40 | -- | -- | 2.88 | -- | 142.39 | 43.68 | 7.01 | 217.78 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256603.83 | -- | -- | 1285.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:26:03 | 601074.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 25.00 | 3.00 | 4.46 | 4.66 | 35.79 | 121.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.09 | -- | -- | -- | -- | 67.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.62 | 948.46 | 1000.87 | 1067.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.45 | 19.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.30 | 18.59 | 9.46 | 1.63 | 45.09 | 55.36 | 1.82 | 0.58 | 14.10
2025-03-22 19:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.40 | 1071.74 | 1059.74 | 1078.55 | 1107.58 | 40.00 | 99.67 | 291.40 | -- | -- | 2.89 | -- | 144.30 | 55.15 | 7.00 | 216.99 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256603.83 | -- | -- | 1277.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:28:03 | 601074.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 27.00 | 12.00 | 526.38 | 526.23 | 35.72 | 116.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.73 | -- | -- | -- | -- | 67.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.04 | 948.12 | 999.23 | 1066.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.45 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.32 | 18.73 | 9.72 | 2.32 | 23.80 | 54.22 | 0.57 | 1.15 | 13.75
2025-03-22 19:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.12 | 1068.37 | 1059.55 | 1076.98 | 1101.38 | 40.44 | 99.64 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 142.27 | 55.01 | 7.02 | 215.72 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256603.83 | -- | -- | 1287.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:30:03 | 601074.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 29.00 | 18.00 | 292.58 | 292.03 | 35.72 | 115.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.36 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.23 | 947.71 | 997.41 | 1065.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.59 | 20.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.34 | 19.08 | 9.69 | 2.09 | 17.20 | 54.83 | 0.23 | 0.70 | 14.00
2025-03-22 19:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.84 | 1066.86 | 1058.73 | 1075.60 | 1103.90 | 40.95 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 2.91 | -- | 139.46 | 54.85 | 7.06 | 214.21 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256603.83 | -- | -- | 1289.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:32:03 | 601080.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 31.00 | 22.00 | 79.30 | 77.52 | 35.67 | 121.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.24 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.08 | 947.11 | 996.06 | 1065.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.70 | 20.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.31 | 19.22 | 9.45 | 2.56 | 22.43 | 52.61 | 0.23 | 0.56 | 14.15
2025-03-22 19:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.41 | 1066.37 | 1058.60 | 1074.59 | 1102.91 | 40.14 | 99.63 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 137.86 | 43.94 | 7.03 | 215.12 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256603.83 | -- | -- | 1274.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:34:03 | 601080.00 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 33.00 | 23.00 | 467.80 | 467.26 | 35.77 | 118.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.36 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1017.76 | 946.76 | 996.38 | 1065.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.67 | 19.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.36 | 19.47 | 9.35 | 2.50 | 31.65 | 52.67 | 0.41 | 0.57 | 14.18
2025-03-22 19:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.95 | 1067.45 | 1058.18 | 1073.96 | 1104.99 | 40.42 | 99.63 | 291.40 | -- | -- | 2.92 | -- | 139.59 | 43.85 | 7.06 | 213.16 | -- | 30.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256603.83 | -- | -- | 1292.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:36:03 | 601084.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 35.00 | 5.00 | 368.63 | 367.97 | 35.72 | 116.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.62 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1018.98 | 946.44 | 997.86 | 1065.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.71 | 19.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.31 | 19.19 | 9.31 | 2.91 | 43.54 | 56.10 | 0.40 | 0.70 | 14.07
2025-03-22 19:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.13 | 1068.10 | 1057.46 | 1073.34 | 1104.96 | 40.01 | 99.61 | 291.40 | -- | -- | 2.91 | -- | 143.10 | 43.71 | 7.06 | 215.20 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256603.83 | -- | -- | 1297.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:38:03 | 601084.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 37.00 | 7.00 | 104.03 | 103.17 | 35.72 | 115.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.94 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.33 | 946.22 | 999.07 | 1064.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.54 | 19.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.34 | 19.06 | 9.34 | 2.25 | 43.96 | 56.82 | 0.41 | 1.02 | 14.82
2025-03-22 19:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.44 | 1068.76 | 1057.14 | 1072.42 | 1105.42 | 40.20 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 2.89 | -- | 146.01 | 53.33 | 7.05 | 212.74 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256603.83 | -- | -- | 1284.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:40:03 | 601084.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 39.00 | 10.00 | 582.68 | 582.48 | 35.80 | 113.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.14 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.36 | 945.91 | 998.34 | 1064.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.46 | 20.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.29 | 19.00 | 9.52 | 2.31 | 33.93 | 58.75 | 0.57 | 0.82 | 14.65
2025-03-22 19:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.90 | 1066.93 | 1056.48 | 1070.92 | 1102.01 | 40.70 | 99.60 | 291.40 | -- | -- | 2.91 | -- | 145.44 | 53.30 | 7.05 | 210.98 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256603.83 | -- | -- | 1297.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:42:03 | 601084.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 41.00 | 18.00 | 108.66 | 108.26 | 35.80 | 115.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.27 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1015.76 | 945.37 | 996.93 | 1063.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.26 | 19.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.25 | 19.30 | 9.50 | 2.30 | 28.65 | 57.76 | 0.97 | 0.79 | 14.32
2025-03-22 19:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.29 | 1064.84 | 1056.06 | 1069.38 | 1099.40 | 40.63 | 99.63 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 143.30 | 53.17 | 7.06 | 211.89 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256603.83 | -- | -- | 1284.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:44:03 | 601084.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 43.00 | 22.00 | 408.57 | 407.51 | 35.65 | 116.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.47 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1015.66 | 944.90 | 996.29 | 1062.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.18 | 20.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.34 | 19.55 | 9.40 | 2.88 | 29.71 | 54.28 | 1.74 | 0.72 | 14.82
2025-03-22 19:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.72 | 1064.35 | 1055.18 | 1067.65 | 1100.85 | 40.93 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 2.88 | -- | 141.87 | 44.12 | 7.07 | 211.62 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256603.83 | -- | -- | 1294.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:46:03 | 601084.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 45.00 | 22.00 | 368.17 | 366.85 | 35.72 | 119.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.69 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1017.14 | 944.46 | 997.15 | 1062.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.04 | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.31 | 19.72 | 9.09 | 2.50 | 41.05 | 51.83 | 8.19 | 0.83 | 14.80
2025-03-22 19:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.19 | 1064.97 | 1054.63 | 1066.34 | 1103.37 | 41.12 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 143.09 | 43.91 | 7.06 | 209.13 | -- | 30.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256603.83 | -- | -- | 1332.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:48:03 | 601084.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 47.00 | 3.00 | 15.12 | 14.78 | 35.67 | 110.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.07 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1017.27 | 943.92 | 999.10 | 1061.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.71 | 18.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.29 | 19.85 | 8.80 | 2.31 | 62.98 | 48.29 | 16.46 | 0.73 | 14.70
2025-03-22 19:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.23 | 1065.10 | 1054.37 | 1065.19 | 1105.45 | 41.45 | 99.61 | 291.40 | -- | -- | 2.93 | -- | 146.36 | 43.92 | 7.05 | 209.13 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256607.22 | -- | -- | 1332.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:50:03 | 601089.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 49.00 | 13.00 | 513.12 | 512.78 | 35.87 | 117.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.46 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1012.87 | 943.64 | 999.94 | 1060.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.64 | 19.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.30 | 19.78 | 9.06 | 2.25 | 69.52 | 49.19 | 14.49 | 1.28 | 14.57
2025-03-22 19:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.14 | 1065.88 | 1053.32 | 1064.31 | 1110.26 | 40.71 | 99.63 | 291.40 | -- | -- | 3.33 | -- | 148.29 | 59.37 | 7.05 | 208.88 | -- | 30.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256607.22 | -- | -- | 1292.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:52:03 | 601089.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 51.00 | 22.00 | 216.64 | 217.58 | 35.82 | 107.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.63 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.02 | 943.29 | 998.05 | 1059.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29 | 20.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.31 | 19.42 | 9.78 | 2.44 | 36.90 | 52.94 | 2.32 | 1.53 | 14.48
2025-03-22 19:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.26 | 1064.41 | 1052.64 | 1063.56 | 1109.27 | 42.39 | 99.60 | 291.40 | -- | -- | 3.33 | -- | 145.79 | 59.27 | 7.06 | 209.28 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256607.22 | -- | -- | 1350.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:54:03 | 601089.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 53.00 | 22.00 | 282.83 | 280.99 | 35.82 | 116.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.58 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1003.14 | 942.78 | 995.74 | 1058.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.42 | 19.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.33 | 19.43 | 10.03 | 2.04 | 19.52 | 60.83 | 0.92 | 1.23 | 15.71
2025-03-22 19:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.79 | 1062.45 | 1052.22 | 1062.55 | 1105.02 | 41.96 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 3.34 | -- | 141.94 | 48.86 | 7.06 | 209.40 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256607.22 | -- | -- | 1348.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:56:03 | 601089.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 55.00 | 22.00 | 429.30 | 426.92 | 35.72 | 119.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.61 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.35 | 942.18 | 993.06 | 1057.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.62 | 19.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.31 | 19.49 | 9.99 | 2.44 | 21.58 | 58.85 | 0.94 | 0.77 | 14.82
2025-03-22 19:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.22 | 1062.13 | 1051.31 | 1061.28 | 1106.18 | 42.32 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 2.94 | -- | 141.30 | 44.02 | 7.07 | 208.00 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256607.22 | -- | -- | 1359.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:58:03 | 601089.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 57.00 | 14.00 | 9.55 | 8.17 | 35.79 | 119.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.76 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 19:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 998.37 | 941.43 | 991.65 | 1055.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.88 | 19.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.32 | 19.32 | 9.73 | 2.29 | 40.66 | 57.81 | 1.55 | 0.53 | 15.40
2025-03-22 20:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.55 | 1061.28 | 1049.68 | 1059.71 | 1105.79 | 42.70 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 2.91 | -- | 143.88 | 43.99 | 7.07 | 205.27 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256607.22 | -- | -- | 1378.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:00:03 | 601089.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 19.00 | 59.00 | 16.00 | 501.33 | 501.25 | 35.82 | 123.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.24 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 995.87 | 940.58 | 990.76 | 1053.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.04 | 19.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 19.20 | 9.72 | 1.88 | 51.33 | 54.27 | 1.02 | 0.94 | 14.80
2025-03-22 20:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.37 | 1059.68 | 1048.32 | 1058.44 | 1102.51 | 42.33 | 99.66 | 291.40 | -- | -- | 3.07 | -- | 147.33 | 54.82 | 7.06 | 206.39 | -- | 54.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256607.22 | -- | -- | 1370.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:02:03 | 601089.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 1.00 | 22.00 | 223.74 | 223.59 | 35.77 | 114.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.67 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 996.03 | 939.79 | 989.39 | 1052.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.18 | 20.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.29 | 19.20 | 9.79 | 2.50 | 39.75 | 53.34 | 0.75 | 1.20 | 15.10
2025-03-22 20:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.06 | 1057.62 | 1046.92 | 1057.33 | 1099.93 | 43.15 | 99.60 | 291.40 | -- | -- | 3.03 | -- | 147.53 | 54.61 | 7.07 | 205.33 | -- | 66.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256607.22 | -- | -- | 1396.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:04:03 | 601089.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 3.00 | 22.00 | 417.20 | 390.69 | 36.02 | 114.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.14 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 996.48 | 939.10 | 987.57 | 1051.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.56 | 20.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.27 | 19.76 | 9.63 | 2.50 | 29.46 | 54.23 | 0.27 | 1.38 | 14.82
2025-03-22 20:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.99 | 1055.86 | 1045.72 | 1056.22 | 1097.95 | 44.34 | 99.63 | 291.40 | -- | -- | 3.03 | -- | 146.19 | 54.62 | 7.07 | 203.38 | -- | 69.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256607.22 | -- | -- | 1462.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:06:03 | 601089.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 5.00 | 12.00 | 261.49 | 261.43 | 36.42 | 125.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.77 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 998.66 | 938.28 | 985.59 | 1051.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.85 | 20.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.18 | -0.31 | 20.08 | 9.56 | 2.25 | 39.16 | 55.33 | 0.72 | 1.17 | 15.20
2025-03-22 20:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.01 | 1054.59 | 1044.48 | 1055.47 | 1098.81 | 43.40 | 99.66 | 291.40 | -- | -- | 3.04 | -- | 144.97 | 54.58 | 7.05 | 201.99 | -- | 70.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256607.22 | -- | -- | 1419.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:08:03 | 601089.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 7.00 | 19.00 | 349.22 | 348.22 | 36.37 | 121.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.67 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1001.47 | 937.49 | 984.79 | 1050.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.70 | 19.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.26 | 19.76 | 9.52 | 2.50 | 42.43 | 58.79 | 0.48 | 1.24 | 15.62
2025-03-22 20:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.78 | 1053.78 | 1043.67 | 1055.15 | 1099.27 | 44.21 | 99.65 | 291.40 | -- | -- | 3.04 | -- | 144.36 | 54.76 | 7.05 | 203.87 | -- | 70.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256611.45 | -- | -- | 1423.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:10:03 | 601095.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 9.00 | 22.00 | 287.26 | 287.20 | 36.52 | 132.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.26 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1004.23 | 936.73 | 983.10 | 1049.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.35 | 18.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.33 | 19.72 | 9.59 | 2.25 | 43.30 | 62.23 | 0.44 | 1.08 | 15.80
2025-03-22 20:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.78 | 1052.06 | 1043.58 | 1055.15 | 1099.76 | 44.22 | 99.64 | 291.40 | -- | -- | 3.04 | -- | 144.05 | 54.77 | 7.04 | 204.31 | -- | 69.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256611.45 | -- | -- | 1442.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:12:03 | 601095.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 11.00 | 21.00 | 296.34 | 295.48 | 36.25 | 125.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.55 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1007.41 | 936.33 | 982.50 | 1049.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.24 | 20.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.28 | 19.92 | 9.66 | 2.75 | 34.67 | 66.81 | 0.52 | 1.23 | 14.57
2025-03-22 20:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.94 | 1051.73 | 1042.60 | 1055.21 | 1099.43 | 42.71 | 99.60 | 291.40 | -- | -- | 3.02 | -- | 144.01 | 54.80 | 7.05 | 202.02 | -- | 70.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256611.45 | -- | -- | 1393.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:14:03 | 601095.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 13.00 | 9.00 | 347.29 | 345.43 | 36.25 | 124.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.52 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1012.38 | 935.73 | 983.77 | 1048.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.11 | 19.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.32 | 20.50 | 9.45 | 2.25 | 30.71 | 70.05 | 1.44 | 1.18 | 14.82
2025-03-22 20:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.86 | 1053.42 | 1042.44 | 1055.83 | 1104.56 | 43.20 | 99.60 | 291.40 | -- | -- | 3.02 | -- | 143.82 | 54.64 | 7.04 | 203.23 | -- | 70.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256611.45 | -- | -- | 1412.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:16:03 | 601095.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 15.00 | 22.00 | 270.18 | 269.72 | 36.05 | 119.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.06 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.28 | 935.41 | 986.29 | 1049.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.89 | 19.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.32 | 20.62 | 9.32 | 1.69 | 28.53 | 71.22 | 0.74 | 1.25 | 15.70
2025-03-22 20:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.06 | 1056.26 | 1042.31 | 1056.35 | 1110.03 | 44.97 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 3.02 | -- | 143.56 | 54.73 | 7.05 | 200.90 | -- | 69.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256611.45 | -- | -- | 1468.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:18:03 | 601095.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 17.00 | 22.00 | 411.56 | 408.97 | 36.07 | 113.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.63 | -- | -- | -- | -- | 68.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.85 | 935.48 | 988.62 | 1049.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.80 | 19.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.31 | 20.69 | 9.47 | 2.56 | 25.94 | 69.18 | 0.54 | 1.05 | 15.20
2025-03-22 20:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.47 | 1059.42 | 1042.08 | 1057.30 | 1113.75 | 44.40 | 99.61 | 291.40 | -- | -- | 3.04 | -- | 143.34 | 54.39 | 7.05 | 200.56 | -- | 68.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256611.45 | -- | -- | 1470.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:20:03 | 601095.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 19.00 | 22.00 | 131.44 | 130.72 | 36.07 | 117.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.43 | -- | -- | -- | -- | 68.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1023.30 | 935.48 | 990.89 | 1050.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.78 | 18.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.29 | 20.84 | 9.30 | 2.06 | 38.52 | 73.44 | 0.73 | 0.80 | 15.77
2025-03-22 20:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.74 | 1061.73 | 1042.18 | 1058.63 | 1117.37 | 44.85 | 99.56 | 291.40 | -- | -- | 3.02 | -- | 143.37 | 54.76 | 7.05 | 202.09 | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256611.45 | -- | -- | 1466.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:22:03 | 601095.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 5.00 | 561.69 | 560.74 | 36.07 | 117.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.46 | -- | -- | -- | -- | 69.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.46 | 935.82 | 992.39 | 1050.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01 | 19.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.30 | 20.83 | 9.30 | 2.50 | 40.54 | 71.07 | 0.58 | 0.61 | 15.82
2025-03-22 20:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.87 | 1063.50 | 1042.67 | 1060.49 | 1119.23 | 44.27 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 3.03 | -- | 143.32 | 54.71 | 7.05 | 200.07 | -- | 68.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256611.45 | -- | -- | 1474.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:24:03 | 601095.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 23.00 | 22.00 | 44.91 | 44.20 | 36.05 | 117.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.54 | -- | -- | -- | -- | 69.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.82 | 936.01 | 993.83 | 1051.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.07 | 20.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.38 | 21.10 | 9.34 | 2.35 | 39.06 | 71.09 | 0.83 | 0.79 | 15.73
2025-03-22 20:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.44 | 1065.62 | 1042.86 | 1062.03 | 1121.03 | 44.96 | 99.65 | 291.40 | -- | -- | 3.04 | -- | 143.42 | 55.09 | 7.05 | 201.30 | -- | 68.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256611.45 | -- | -- | 1486.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:26:03 | 601101.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 25.00 | 22.00 | 501.91 | 501.59 | 36.12 | 130.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.73 | -- | -- | -- | -- | 69.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.11 | 936.33 | 995.26 | 1052.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.13 | 19.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.34 | 21.13 | 9.23 | 2.88 | 45.30 | 66.65 | 1.59 | 1.08 | 15.25
2025-03-22 20:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.23 | 1066.04 | 1043.35 | 1063.33 | 1118.70 | 43.83 | 99.64 | 291.40 | -- | -- | 3.03 | -- | 143.52 | 54.82 | 7.04 | 201.90 | -- | 68.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256611.45 | -- | -- | 1421.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:28:03 | 601101.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 27.00 | 7.00 | 248.90 | 248.78 | 36.02 | 124.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.85 | -- | -- | -- | -- | 69.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.36 | 936.51 | 996.32 | 1052.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.03 | 20.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.30 | 21.28 | 9.34 | 2.19 | 37.88 | 64.50 | 0.81 | 0.95 | 15.20
2025-03-22 20:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.92 | 1065.16 | 1044.32 | 1064.38 | 1113.48 | 44.03 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 3.06 | -- | 143.56 | 54.54 | 7.03 | 199.24 | -- | 68.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256611.45 | -- | -- | 1437.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:30:03 | 601101.12 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 29.00 | 11.00 | 257.58 | 256.40 | 35.92 | 117.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.87 | -- | -- | -- | -- | 69.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.65 | 936.77 | 995.71 | 1053.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.16 | 19.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.26 | 21.30 | 9.39 | 2.52 | 41.01 | 61.04 | 1.07 | 0.82 | 15.23
2025-03-22 20:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.88 | 1064.44 | 1044.58 | 1064.84 | 1113.55 | 44.21 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 3.05 | -- | 143.48 | 54.88 | 7.05 | 199.47 | -- | 68.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256611.45 | -- | -- | 1444.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:32:03 | 601106.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 31.00 | 16.00 | 448.45 | 446.61 | 35.95 | 111.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.69 | -- | -- | -- | -- | 69.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.78 | 936.89 | 995.84 | 1053.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.23 | 19.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.33 | 21.31 | 9.29 | 2.12 | 41.10 | 57.79 | 1.10 | 0.80 | 15.27
2025-03-22 20:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.11 | 1064.77 | 1045.20 | 1064.87 | 1114.54 | 44.46 | 99.67 | 291.40 | -- | -- | 3.05 | -- | 143.22 | 54.81 | 7.04 | 197.62 | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256611.45 | -- | -- | 1464.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:34:03 | 601106.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 33.00 | 21.00 | 33.73 | 32.81 | 35.87 | 112.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.47 | -- | -- | -- | -- | 69.47 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.75 | 936.99 | 996.58 | 1054.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.40 | 19.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.37 | 21.35 | 9.25 | 2.38 | 44.44 | 58.30 | 1.22 | 1.00 | 15.30
2025-03-22 20:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.41 | 1064.97 | 1045.65 | 1065.16 | 1112.98 | 44.77 | 99.56 | 291.40 | -- | -- | 3.06 | -- | 143.06 | 54.47 | 7.03 | 196.09 | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256613.77 | -- | -- | 1451.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:36:03 | 601106.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 35.00 | 22.00 | 501.99 | 502.05 | 35.87 | 115.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.33 | -- | -- | -- | -- | 69.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.43 | 937.14 | 998.46 | 1054.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.56 | 19.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.03 | -0.31 | 21.53 | 9.00 | 2.43 | 63.74 | 56.69 | 8.77 | 1.14 | 16.88
2025-03-22 20:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.87 | 1064.64 | 1045.91 | 1065.72 | 1111.75 | 44.21 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 3.04 | -- | 143.14 | 54.72 | 7.03 | 196.01 | -- | 68.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256613.77 | -- | -- | 1465.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:38:03 | 601106.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 37.00 | 11.00 | 314.83 | 314.31 | 34.72 | 106.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.46 | -- | -- | -- | -- | 69.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.20 | 937.27 | 998.02 | 1054.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.62 | 19.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.31 | 22.05 | 8.94 | 2.25 | 57.77 | 51.69 | 24.32 | 1.22 | 16.00
2025-03-22 20:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.06 | 1064.08 | 1046.24 | 1066.04 | 1116.24 | 44.22 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 3.04 | -- | 143.32 | 54.70 | 7.01 | 192.92 | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256613.77 | -- | -- | 1441.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:40:03 | 601106.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 39.00 | 21.00 | 166.57 | 164.91 | 34.35 | 107.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.25 | -- | -- | -- | -- | 69.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.94 | 937.30 | 996.70 | 1054.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.63 | 20.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.32 | 21.07 | 9.67 | 2.50 | 21.53 | 62.08 | 1.06 | 0.87 | 15.73
2025-03-22 20:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.44 | 1063.92 | 1045.98 | 1065.88 | 1114.98 | 44.15 | 99.56 | 291.40 | -- | -- | 3.03 | -- | 142.81 | 54.76 | 7.02 | 187.62 | -- | 68.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256613.77 | -- | -- | 1428.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:42:03 | 601106.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 41.00 | 22.00 | 505.96 | 504.29 | 35.72 | 119.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.56 | -- | -- | -- | -- | 69.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.69 | 937.36 | 996.77 | 1054.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.61 | 19.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.34 | 21.14 | 9.39 | 2.44 | 27.51 | 63.51 | 1.31 | 0.94 | 16.23
2025-03-22 20:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.11 | 1063.79 | 1046.14 | 1065.55 | 1111.79 | 45.60 | 99.69 | 291.40 | -- | -- | 3.04 | -- | 142.46 | 54.72 | 7.03 | 176.24 | -- | 68.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256613.77 | -- | -- | 1506.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:44:03 | 601106.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 43.00 | 2.00 | 109.12 | 108.72 | 35.12 | 110.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.48 | -- | -- | -- | -- | 69.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.04 | 937.58 | 998.53 | 1054.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.89 | 20.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.32 | 21.81 | 8.72 | 2.44 | 46.39 | 56.14 | 19.00 | 1.05 | 16.15
2025-03-22 20:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.85 | 1066.44 | 1046.27 | 1065.39 | 1121.10 | 44.84 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 3.03 | -- | 142.83 | 54.73 | 7.03 | 181.52 | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256613.77 | -- | -- | 1466.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:46:03 | 601106.75 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 45.00 | 15.00 | 528.94 | 528.16 | 35.38 | 117.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.03 | -- | -- | -- | -- | 69.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.43 | 937.77 | 1000.23 | 1054.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.77 | 19.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.36 | 21.42 | 9.36 | 2.44 | 28.81 | 61.20 | 1.86 | 0.86 | 15.68
2025-03-22 20:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.83 | 1066.93 | 1046.37 | 1065.49 | 1116.54 | 46.42 | 99.64 | 291.40 | -- | -- | 3.04 | -- | 143.40 | 54.98 | 7.04 | 166.92 | -- | 68.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256613.77 | -- | -- | 1537.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:48:03 | 601112.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 47.00 | 22.00 | 133.16 | 132.90 | 36.00 | 119.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.51 | -- | -- | -- | -- | 69.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.54 | 937.93 | 1003.14 | 1054.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.86 | 20.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.34 | 21.80 | 8.91 | 2.44 | 48.01 | 66.89 | 24.46 | 0.89 | 15.70
2025-03-22 20:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.46 | 1069.02 | 1046.34 | 1065.85 | 1123.63 | 44.46 | 99.65 | 291.40 | -- | -- | 3.04 | -- | 144.05 | 54.78 | 7.03 | 136.53 | -- | 68.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256613.77 | -- | -- | 1462.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:50:03 | 601112.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 49.00 | 3.00 | 261.49 | 261.09 | 34.57 | 111.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.06 | -- | -- | -- | -- | 69.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.55 | 938.37 | 1006.73 | 1055.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.85 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.35 | 21.90 | 8.84 | 2.67 | 37.27 | 55.20 | 38.28 | 1.14 | 16.23
2025-03-22 20:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.13 | 1074.06 | 1046.34 | 1066.89 | 1139.07 | 45.22 | 99.59 | 291.40 | -- | -- | 3.04 | -- | 144.46 | 54.74 | 7.02 | 90.36 | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256613.77 | -- | -- | 1498.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:52:03 | 601112.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 51.00 | 9.00 | 445.29 | 443.82 | 35.02 | 116.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.15 | -- | -- | -- | -- | 69.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.96 | 938.94 | 1009.97 | 1055.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.56 | 19.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.34 | 21.30 | 9.21 | 2.14 | 30.35 | 74.56 | 1.07 | 0.79 | 15.98
2025-03-22 20:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.46 | 1079.05 | 1046.82 | 1068.56 | 1147.63 | 45.46 | 99.62 | 291.40 | -- | -- | 3.05 | -- | 144.52 | 54.84 | 7.02 | 74.43 | -- | 68.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256613.77 | -- | -- | 1502.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:54:03 | 601112.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 53.00 | 13.00 | 56.90 | 55.98 | 35.25 | 113.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.24 | -- | -- | -- | -- | 69.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.20 | 939.79 | 1013.32 | 1056.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.65 | 19.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.04 | -0.30 | 21.29 | 9.00 | 2.44 | 50.62 | 72.73 | 1.23 | 0.76 | 15.62
2025-03-22 20:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.08 | 1081.87 | 1047.70 | 1070.59 | 1152.71 | 45.59 | 99.68 | 291.40 | -- | -- | 3.05 | -- | 144.72 | 54.75 | 7.03 | 70.56 | -- | 68.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256617.47 | -- | -- | 1506.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:56:03 | 601112.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 55.00 | 21.00 | 560.22 | 560.02 | 35.18 | 120.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.81 | -- | -- | -- | -- | 69.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.18 | 940.51 | 1014.89 | 1057.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.78 | 19.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.32 | 21.16 | 9.11 | 2.19 | 58.70 | 67.25 | 0.64 | 1.04 | 16.44
2025-03-22 20:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.89 | 1083.19 | 1048.12 | 1072.59 | 1153.18 | 43.75 | 99.63 | 291.40 | -- | -- | 3.03 | -- | 144.60 | 54.51 | 7.04 | 67.43 | -- | 68.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256617.47 | -- | -- | 1446.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:58:03 | 601112.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 57.00 | 22.00 | 159.82 | 159.21 | 35.12 | 116.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.65 | -- | -- | -- | -- | 69.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 20:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.30 | 941.18 | 1015.70 | 1058.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.05 | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.34 | 20.78 | 9.39 | 2.06 | 55.58 | 67.93 | 0.68 | 1.22 | 15.07
2025-03-22 21:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.50 | 1083.22 | 1049.32 | 1074.65 | 1146.92 | 43.14 | 99.66 | 291.40 | -- | -- | 3.04 | -- | 143.96 | 54.31 | 7.02 | 86.59 | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256617.47 | -- | -- | 1421.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:00:03 | 601112.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 20.00 | 59.00 | 15.00 | 280.64 | 279.32 | 35.23 | 114.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.73 | -- | -- | -- | -- | 68.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.18 | 942.09 | 1015.76 | 1058.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.05 | 18.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.32 | 20.60 | 9.47 | 2.60 | 46.76 | 65.71 | 0.74 | 1.34 | 14.98
2025-03-22 21:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.42 | 1080.66 | 1050.17 | 1076.39 | 1137.73 | 43.09 | 99.66 | 291.40 | -- | -- | 3.03 | -- | 142.30 | 54.17 | 7.02 | 127.98 | -- | 67.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256617.47 | -- | -- | 1407.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:02:03 | 601112.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 1.00 | 22.00 | 420.82 | 419.30 | 35.60 | 118.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.84 | -- | -- | -- | -- | 68.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.43 | 942.50 | 1012.54 | 1059.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.23 | 20.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.32 | -0.29 | 20.33 | 9.81 | 1.88 | 33.07 | 62.08 | 0.62 | 1.01 | 15.30
2025-03-22 21:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.26 | 1076.13 | 1050.95 | 1077.27 | 1129.17 | 41.96 | 99.64 | 291.40 | -- | -- | 3.03 | -- | 140.34 | 54.51 | 7.03 | 103.87 | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256617.47 | -- | -- | 1358.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:04:03 | 601112.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 3.00 | 21.00 | 43.33 | 42.01 | 35.81 | 112.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.81 | -- | -- | -- | -- | 68.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.82 | 942.97 | 1008.56 | 1059.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.41 | 18.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.31 | 20.26 | 9.79 | 2.50 | 25.13 | 61.67 | 0.67 | 0.93 | 14.52
2025-03-22 21:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.86 | 1074.36 | 1050.95 | 1077.47 | 1125.90 | 41.41 | 99.58 | 291.40 | -- | -- | 2.91 | -- | 138.32 | 44.58 | 7.02 | 135.94 | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256617.47 | -- | -- | 1341.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:06:03 | 601119.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 5.00 | 22.00 | 520.34 | 520.28 | 35.87 | 122.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.30 | -- | -- | -- | -- | 68.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.18 | 943.13 | 1006.15 | 1060.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.34 | 19.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.36 | 20.28 | 9.47 | 2.12 | 31.63 | 59.23 | 0.88 | 0.53 | 14.93
2025-03-22 21:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.22 | 1072.98 | 1051.60 | 1077.93 | 1122.10 | 41.19 | 99.60 | 291.40 | -- | -- | 2.91 | -- | 138.46 | 43.74 | 7.01 | 181.03 | -- | 68.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256617.47 | -- | -- | 1327.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:08:03 | 601119.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 7.00 | 9.00 | 259.36 | 259.36 | 35.77 | 111.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.26 | -- | -- | -- | -- | 68.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.90 | 943.38 | 1004.26 | 1061.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.24 | 18.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.27 | 19.66 | 9.19 | 2.62 | 63.50 | 54.70 | 1.21 | 0.93 | 14.21
2025-03-22 21:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.42 | 1072.39 | 1051.70 | 1077.93 | 1122.50 | 40.07 | 99.57 | 291.40 | -- | -- | 2.90 | -- | 140.39 | 44.05 | 6.98 | 191.00 | -- | 68.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256617.47 | -- | -- | 1289.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:10:03 | 601119.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 9.00 | 12.00 | 225.26 | 223.39 | 35.82 | 124.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.28 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.46 | 943.60 | 1002.56 | 1061.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.81 | 19.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.34 | 19.35 | 9.12 | 2.69 | 72.00 | 48.57 | 1.23 | 0.95 | 14.52
2025-03-22 21:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.55 | 1070.30 | 1053.00 | 1078.06 | 1119.10 | 39.95 | 99.69 | 291.40 | -- | -- | 2.92 | -- | 142.33 | 43.80 | 6.96 | 201.31 | -- | 68.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256617.47 | -- | -- | 1293.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:12:03 | 601119.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 11.00 | 16.00 | 489.66 | 487.87 | 35.80 | 109.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.43 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.69 | 943.82 | 1000.99 | 1062.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.70 | 19.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.29 | 18.97 | 9.47 | 2.49 | 52.21 | 52.30 | 0.65 | 1.16 | 14.07
2025-03-22 21:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.39 | 1069.45 | 1053.03 | 1077.70 | 1116.17 | 40.95 | 99.65 | 291.40 | -- | -- | 3.21 | -- | 142.93 | 56.33 | 6.95 | 207.44 | -- | 68.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256617.47 | -- | -- | 1353.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:14:03 | 601119.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 13.00 | 22.00 | 4.72 | 4.46 | 35.77 | 115.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211.79 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.87 | 944.01 | 1000.90 | 1062.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.63 | 19.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.32 | 19.25 | 9.02 | 3.00 | 36.62 | 52.86 | 1.03 | 1.07 | 14.65
2025-03-22 21:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.88 | 1069.15 | 1053.78 | 1077.60 | 1112.32 | 40.76 | 99.60 | 291.40 | -- | -- | 3.19 | -- | 140.44 | 47.38 | 6.95 | 206.46 | -- | 68.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256617.47 | -- | -- | 1309.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:16:03 | 601119.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 15.00 | 22.00 | 478.93 | 478.53 | 35.80 | 114.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211.66 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.32 | 944.23 | 1002.34 | 1062.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.99 | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.31 | 19.76 | 8.53 | 1.94 | 60.37 | 45.90 | 9.94 | 0.93 | 15.48
2025-03-22 21:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.31 | 1069.77 | 1053.72 | 1077.64 | 1115.71 | 42.83 | 99.68 | 291.41 | -- | -- | 3.21 | -- | 139.42 | 46.84 | 6.92 | 212.41 | -- | 68.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256621.59 | -- | -- | 1427.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:18:03 | 601119.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 17.00 | 21.00 | 254.48 | 254.53 | 35.80 | 117.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.09 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.83 | 944.74 | 1004.74 | 1063.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.04 | 20.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.32 | 20.10 | 8.26 | 2.38 | 98.81 | 42.05 | 40.56 | 1.07 | 15.50
2025-03-22 21:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.49 | 1072.52 | 1054.33 | 1078.36 | 1126.90 | 43.45 | 99.60 | 291.41 | -- | -- | 3.21 | -- | 140.75 | 46.76 | 6.88 | 215.16 | -- | 68.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256621.59 | -- | -- | 1433.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:20:03 | 601119.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 19.00 | 21.00 | 215.72 | 214.33 | 35.92 | 116.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.08 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.11 | 945.28 | 1006.64 | 1064.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.92 | 19.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.27 | 19.49 | 8.87 | 2.11 | 70.42 | 53.89 | 3.92 | 1.22 | 15.48
2025-03-22 21:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.04 | 1075.01 | 1055.47 | 1079.51 | 1127.93 | 43.59 | 99.65 | 291.41 | -- | -- | 3.19 | -- | 142.59 | 46.71 | 6.87 | 215.69 | -- | 68.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256621.59 | -- | -- | 1441.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:22:03 | 601119.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 508.00 | 506.36 | 36.02 | 118.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.79 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.42 | 945.84 | 1008.91 | 1065.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.05 | 19.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.31 | 19.47 | 8.71 | 2.50 | 84.22 | 58.69 | 5.29 | 0.97 | 14.77
2025-03-22 21:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.13 | 1075.60 | 1055.96 | 1080.56 | 1126.76 | 42.96 | 99.61 | 291.41 | -- | -- | 3.21 | -- | 144.05 | 46.47 | 6.87 | 215.26 | -- | 68.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256621.59 | -- | -- | 1422.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:24:03 | 601119.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 23.00 | 5.00 | 99.06 | 98.20 | 35.92 | 123.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.39 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.28 | 946.47 | 1009.56 | 1066.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.06 | 19.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.14 | -0.31 | 19.63 | 8.75 | 1.83 | 79.58 | 55.92 | 1.66 | 1.35 | 15.55
2025-03-22 21:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.38 | 1074.91 | 1057.20 | 1082.23 | 1124.20 | 43.95 | 99.67 | 291.41 | -- | -- | 3.29 | -- | 145.61 | 47.85 | 6.82 | 215.79 | -- | 68.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256621.59 | -- | -- | 1484.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:26:03 | 601125.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 25.00 | 22.00 | 447.48 | 447.19 | 36.00 | 119.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.96 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.72 | 947.07 | 1007.98 | 1067.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.28 | 19.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.31 | 19.53 | 9.11 | 2.25 | 62.57 | 55.99 | 0.91 | 1.39 | 15.00
2025-03-22 21:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.01 | 1073.90 | 1057.92 | 1083.02 | 1124.70 | 44.28 | 99.66 | 291.41 | -- | -- | 3.31 | -- | 146.52 | 47.97 | 6.82 | 216.43 | -- | 68.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256621.59 | -- | -- | 1481.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:28:03 | 601125.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 27.00 | 20.00 | 235.27 | 235.12 | 35.97 | 112.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.47 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.33 | 947.83 | 1006.28 | 1068.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.32 | 19.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.28 | 19.73 | 8.92 | 2.66 | 82.00 | 55.07 | 0.98 | 1.49 | 15.73
2025-03-22 21:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.90 | 1072.23 | 1058.50 | 1083.81 | 1122.43 | 44.72 | 99.69 | 291.41 | -- | -- | 3.24 | -- | 147.33 | 56.80 | 6.81 | 216.54 | -- | 68.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256621.59 | -- | -- | 1517.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:30:03 | 601130.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 29.00 | 22.00 | 328.14 | 326.56 | 36.07 | 121.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.14 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.28 | 948.24 | 1004.04 | 1068.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.75 | 19.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.36 | 19.91 | 9.05 | 2.19 | 78.54 | 53.76 | 0.82 | 1.60 | 15.70
2025-03-22 21:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.93 | 1069.64 | 1059.38 | 1084.53 | 1117.34 | 44.07 | 99.61 | 291.41 | -- | -- | 3.29 | -- | 146.52 | 57.56 | 6.78 | 215.34 | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256621.59 | -- | -- | 1498.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:32:03 | 601130.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 31.00 | 22.00 | 274.89 | 274.43 | 35.97 | 125.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.67 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.28 | 948.53 | 1002.69 | 1069.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.91 | 20.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.32 | 20.06 | 9.32 | 2.31 | 43.55 | 55.83 | 0.83 | 1.52 | 15.23
2025-03-22 21:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.73 | 1068.99 | 1059.97 | 1084.63 | 1115.97 | 43.96 | 99.59 | 291.41 | -- | -- | 3.32 | -- | 143.98 | 57.88 | 6.77 | 215.90 | -- | 68.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256621.59 | -- | -- | 1475.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:34:03 | 601130.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 33.00 | 11.00 | 274.29 | 272.22 | 36.07 | 119.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.81 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.23 | 948.97 | 1002.31 | 1069.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.20 | 19.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.32 | 20.36 | 9.00 | 2.06 | 33.30 | 53.06 | 1.16 | 1.05 | 15.25
2025-03-22 21:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.00 | 1068.79 | 1059.87 | 1084.73 | 1115.27 | 44.55 | 99.64 | 291.41 | -- | -- | 3.30 | -- | 141.03 | 48.33 | 6.78 | 216.39 | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256621.59 | -- | -- | 1487.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:36:03 | 601130.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 35.00 | 15.00 | 311.84 | 310.32 | 36.00 | 124.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.01 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.50 | 949.19 | 1002.72 | 1069.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.30 | 19.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.32 | 20.57 | 8.79 | 2.38 | 31.07 | 53.87 | 4.90 | 1.05 | 14.98
2025-03-22 21:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.96 | 1068.82 | 1060.59 | 1084.96 | 1120.13 | 43.72 | 99.59 | 291.41 | -- | -- | 3.31 | -- | 140.36 | 47.48 | 6.77 | 214.97 | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256621.59 | -- | -- | 1448.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:38:03 | 601130.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 37.00 | 20.00 | 246.34 | 244.67 | 36.12 | 114.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.17 | -- | -- | -- | -- | 68.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.08 | 949.60 | 1002.47 | 1069.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.21 | 19.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.98 | -0.30 | 20.23 | 9.10 | 2.44 | 36.67 | 53.96 | 1.80 | 1.02 | 15.95
2025-03-22 21:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.66 | 1069.90 | 1061.02 | 1084.70 | 1120.16 | 43.46 | 99.64 | 291.41 | -- | -- | 3.30 | -- | 142.02 | 47.47 | 6.78 | 214.62 | -- | 68.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256621.59 | -- | -- | 1447.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:40:03 | 601130.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 39.00 | 22.00 | 304.31 | 302.29 | 36.10 | 117.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.09 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.02 | 949.82 | 1000.23 | 1070.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.29 | 19.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.33 | 19.83 | 9.30 | 2.12 | 40.96 | 59.05 | 0.76 | 0.93 | 15.55
2025-03-22 21:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.09 | 1065.98 | 1061.34 | 1084.83 | 1113.02 | 44.39 | 99.63 | 291.41 | -- | -- | 3.29 | -- | 143.90 | 47.73 | 6.78 | 215.20 | -- | 68.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256625.78 | -- | -- | 1479.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:42:03 | 601130.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 41.00 | 22.00 | 356.30 | 355.32 | 36.20 | 118.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.08 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.94 | 950.01 | 997.47 | 1070.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.33 | 20.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.31 | 19.85 | 9.48 | 2.06 | 40.32 | 59.77 | 1.10 | 0.91 | 15.05
2025-03-22 21:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.04 | 1063.66 | 1061.44 | 1084.24 | 1109.86 | 43.47 | 99.63 | 291.41 | -- | -- | 3.30 | -- | 145.39 | 47.60 | 6.78 | 215.23 | -- | 68.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256625.78 | -- | -- | 1450.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:44:03 | 601130.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 43.00 | 8.00 | 339.47 | 338.35 | 36.09 | 124.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.22 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.10 | 950.04 | 994.21 | 1069.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.49 | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.32 | 19.92 | 9.53 | 2.38 | 37.81 | 58.45 | 0.62 | 1.25 | 15.00
2025-03-22 21:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.33 | 1060.49 | 1061.73 | 1083.19 | 1108.44 | 42.97 | 99.61 | 291.41 | -- | -- | 3.29 | -- | 146.60 | 47.69 | 6.80 | 215.50 | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256625.78 | -- | -- | 1420.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:46:03 | 601130.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 45.00 | 11.00 | 197.69 | 197.17 | 36.19 | 122.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.22 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.77 | 949.70 | 991.94 | 1069.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.31 | 19.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.30 | 19.61 | 9.73 | 2.19 | 38.09 | 57.96 | 1.39 | 0.95 | 14.60
2025-03-22 21:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.88 | 1059.94 | 1061.51 | 1081.38 | 1108.27 | 41.33 | 99.65 | 291.41 | -- | -- | 3.29 | -- | 147.19 | 47.55 | 6.81 | 215.01 | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256625.78 | -- | -- | 1379.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:48:03 | 601130.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 47.00 | 10.00 | 503.32 | 501.13 | 36.02 | 121.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.89 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.38 | 949.25 | 991.97 | 1068.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.31 | 19.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.28 | 19.48 | 9.48 | 2.56 | 38.08 | 54.30 | 1.55 | 0.99 | 14.35
2025-03-22 21:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.46 | 1060.75 | 1061.15 | 1079.57 | 1109.17 | 41.70 | 99.67 | 291.41 | -- | -- | 3.32 | -- | 147.08 | 47.63 | 6.78 | 215.11 | -- | 68.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256625.78 | -- | -- | 1381.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:50:03 | 601130.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 49.00 | 22.00 | 5.32 | 5.32 | 36.12 | 115.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.31 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.74 | 948.87 | 995.20 | 1068.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.32 | 19.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.32 | 19.60 | 9.16 | 2.16 | 43.15 | 52.39 | 2.02 | 1.06 | 14.38
2025-03-22 21:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.57 | 1062.29 | 1060.95 | 1078.29 | 1109.07 | 42.08 | 99.65 | 291.41 | -- | -- | 3.31 | -- | 146.87 | 47.58 | 6.76 | 215.31 | -- | 68.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256625.78 | -- | -- | 1409.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:52:03 | 601135.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 51.00 | 8.00 | 430.77 | 430.16 | 36.10 | 124.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.03 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.20 | 948.75 | 1000.16 | 1068.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.28 | 20.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.31 | 19.74 | 8.84 | 2.62 | 47.54 | 50.01 | 15.91 | 1.17 | 15.43
2025-03-22 21:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.51 | 1065.13 | 1060.40 | 1076.98 | 1108.04 | 42.27 | 99.62 | 291.41 | -- | -- | 3.30 | -- | 146.62 | 47.64 | 6.77 | 214.48 | -- | 68.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256625.78 | -- | -- | 1408.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:54:03 | 601135.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 53.00 | 20.00 | 208.44 | 208.44 | 36.14 | 122.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.82 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.10 | 948.75 | 1004.65 | 1067.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.15 | 19.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.34 | 19.76 | 8.84 | 2.30 | 48.87 | 50.94 | 9.91 | 1.44 | 15.80
2025-03-22 21:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.31 | 1066.70 | 1060.69 | 1076.19 | 1104.00 | 42.52 | 99.69 | 291.41 | -- | -- | 3.33 | -- | 146.62 | 47.59 | 6.77 | 215.23 | -- | 68.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256625.78 | -- | -- | 1398.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:56:03 | 601135.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 55.00 | 23.00 | 385.19 | 383.07 | 36.25 | 122.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.94 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.62 | 948.81 | 1008.63 | 1067.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.24 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.29 | 20.03 | 8.67 | 2.50 | 52.77 | 49.51 | 46.30 | 1.20 | 15.00
2025-03-22 21:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.72 | 1065.82 | 1060.20 | 1075.31 | 1096.66 | 43.71 | 99.59 | 291.41 | -- | -- | 3.33 | -- | 146.87 | 47.72 | 6.75 | 215.77 | -- | 68.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256625.78 | -- | -- | 1467.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:58:03 | 601135.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 57.00 | 22.00 | 268.45 | 268.05 | 36.20 | 127.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.20 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 21:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.12 | 948.94 | 1011.90 | 1067.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.47 | 19.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.27 | 20.22 | 8.70 | 2.38 | 55.56 | 46.98 | 74.53 | 1.59 | 14.48
2025-03-22 22:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.80 | 1064.77 | 1060.23 | 1074.49 | 1095.24 | 44.09 | 99.69 | 291.41 | -- | -- | 3.31 | -- | 147.33 | 47.57 | 6.75 | 214.93 | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256625.78 | -- | -- | 1497.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:00:03 | 601135.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 21.00 | 59.00 | 8.00 | 158.67 | 158.81 | 36.14 | 116.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.61 | -- | -- | -- | -- | 68.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.82 | 949.22 | 1015.31 | 1067.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.46 | 19.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.32 | 20.87 | 8.22 | 2.60 | 73.91 | 44.15 | 289.95 | 1.62 | 15.98
2025-03-22 22:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.19 | 1067.48 | 1060.13 | 1073.90 | 1114.84 | 46.73 | 99.59 | 291.41 | -- | -- | 3.31 | -- | 148.21 | 47.79 | 6.73 | 215.04 | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256625.78 | -- | -- | 1573.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:02:03 | 601135.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 1.00 | 17.00 | 495.35 | 493.77 | 36.05 | 123.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.60 | -- | -- | -- | -- | 68.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.38 | 949.79 | 1016.56 | 1066.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.66 | 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.05 | -0.31 | 20.27 | 9.05 | 2.38 | 71.41 | 54.45 | 24.32 | 1.78 | 17.12
2025-03-22 22:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.75 | 1072.13 | 1059.65 | 1074.00 | 1129.97 | 49.25 | 99.64 | 291.41 | -- | -- | 3.33 | -- | 149.49 | 47.65 | 6.68 | 215.08 | -- | 68.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256625.78 | -- | -- | 1668.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:04:03 | 601135.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 3.00 | 19.00 | 45.86 | 45.12 | 35.99 | 114.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.73 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.66 | 950.01 | 1019.17 | 1067.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.69 | 18.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.35 | 20.03 | 8.94 | 2.31 | 88.85 | 69.36 | 2.05 | 1.97 | 16.27
2025-03-22 22:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.57 | 1076.36 | 1059.78 | 1075.18 | 1139.91 | 45.79 | 99.69 | 291.41 | -- | -- | 3.33 | -- | 151.05 | 56.80 | 6.65 | 215.08 | -- | 68.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256625.78 | -- | -- | 1545.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:06:03 | 601141.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 5.00 | 21.00 | 563.93 | 563.47 | 35.97 | 119.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.96 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.06 | 950.20 | 1021.56 | 1067.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.16 | 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.13 | -0.34 | 20.15 | 8.83 | 2.50 | 97.68 | 68.46 | 2.05 | 2.71 | 16.38
2025-03-22 22:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.42 | 1079.37 | 1059.58 | 1076.75 | 1146.49 | 47.10 | 99.58 | 291.41 | -- | -- | 3.32 | -- | 150.80 | 59.36 | 6.62 | 215.41 | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256628.98 | -- | -- | 1597.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:08:03 | 601141.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 7.00 | 23.00 | 203.12 | 203.67 | 36.07 | 122.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.85 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.37 | 950.67 | 1022.33 | 1067.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.30 | 19.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.35 | 20.20 | 8.95 | 2.75 | 67.07 | 66.69 | 1.40 | 2.49 | 16.50
2025-03-22 22:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.19 | 1080.43 | 1059.68 | 1078.78 | 1146.96 | 45.35 | 99.63 | 291.41 | -- | -- | 3.31 | -- | 148.21 | 59.20 | 6.60 | 214.43 | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256628.98 | -- | -- | 1533.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:10:03 | 601141.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 9.00 | 15.00 | 221.70 | 220.55 | 35.89 | 124.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.25 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.90 | 951.02 | 1023.23 | 1067.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.34 | 19.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.54 | -0.36 | 19.90 | 9.19 | 2.12 | 53.47 | 65.08 | 1.99 | 1.92 | 15.60
2025-03-22 22:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.61 | 1082.26 | 1059.94 | 1081.28 | 1141.55 | 43.71 | 99.63 | 291.41 | -- | -- | 3.31 | -- | 144.41 | 59.16 | 6.58 | 214.67 | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256628.98 | -- | -- | 1454.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:12:03 | 601145.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 11.00 | 22.00 | 508.29 | 506.48 | 36.10 | 116.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.87 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.50 | 951.46 | 1026.39 | 1069.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.38 | 19.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.31 | 20.07 | 8.67 | 2.31 | 61.58 | 56.54 | 11.46 | 1.56 | 15.70
2025-03-22 22:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.09 | 1084.50 | 1060.23 | 1083.12 | 1142.46 | 43.45 | 99.61 | 291.41 | -- | -- | 3.30 | -- | 141.05 | 48.67 | 6.58 | 214.63 | -- | 68.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256628.98 | -- | -- | 1448.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:14:03 | 601145.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 13.00 | 22.00 | 57.91 | 57.19 | 36.05 | 118.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.21 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.13 | 952.22 | 1029.56 | 1069.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.38 | 20.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.31 | 19.93 | 8.87 | 2.25 | 40.34 | 53.16 | 5.95 | 1.13 | 14.55
2025-03-22 22:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.55 | 1085.65 | 1060.92 | 1084.80 | 1141.35 | 44.34 | 99.62 | 291.41 | -- | -- | 3.32 | -- | 139.92 | 47.70 | 6.58 | 214.26 | -- | 68.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256628.98 | -- | -- | 1482.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:16:03 | 601145.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 15.00 | 18.00 | 406.39 | 405.67 | 36.00 | 115.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.44 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.82 | 952.89 | 1030.88 | 1070.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.54 | 19.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.31 | 19.40 | 9.09 | 2.00 | 80.15 | 55.51 | 2.88 | 1.36 | 15.45
2025-03-22 22:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.73 | 1085.09 | 1061.60 | 1086.24 | 1137.50 | 43.02 | 99.58 | 291.41 | -- | -- | 3.29 | -- | 141.63 | 47.76 | 6.54 | 214.32 | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256628.98 | -- | -- | 1433.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:18:03 | 601145.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 17.00 | 21.00 | 353.65 | 352.13 | 36.09 | 115.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.90 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.13 | 953.55 | 1030.24 | 1071.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.44 | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.30 | 19.34 | 8.99 | 2.00 | 73.87 | 55.14 | 0.87 | 1.46 | 15.38
2025-03-22 22:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.10 | 1083.02 | 1062.65 | 1087.13 | 1132.44 | 43.27 | 99.61 | 291.41 | -- | -- | 3.31 | -- | 143.32 | 59.60 | 6.53 | 214.56 | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256628.98 | -- | -- | 1408.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:20:03 | 601145.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 19.00 | 21.00 | 82.75 | 82.15 | 36.02 | 123.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.56 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.46 | 954.31 | 1029.40 | 1072.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.51 | 18.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.36 | 19.38 | 9.07 | 2.31 | 56.25 | 56.79 | 2.61 | 1.58 | 15.40
2025-03-22 22:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.13 | 1081.61 | 1063.46 | 1087.46 | 1130.97 | 43.65 | 99.70 | 291.41 | -- | -- | 3.32 | -- | 141.69 | 59.30 | 6.49 | 213.94 | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256628.98 | -- | -- | 1444.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:22:03 | 601145.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 521.66 | 521.80 | 35.92 | 118.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.32 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.61 | 954.78 | 1028.52 | 1072.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.55 | 18.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.32 | 19.74 | 8.95 | 1.75 | 35.22 | 52.21 | 10.08 | 1.34 | 16.12
2025-03-22 22:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.23 | 1082.00 | 1063.86 | 1087.76 | 1134.25 | 43.71 | 99.65 | 291.41 | -- | -- | 3.30 | -- | 139.30 | 59.28 | 6.52 | 214.22 | -- | 67.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256628.98 | -- | -- | 1417.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:24:03 | 601145.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 3.00 | 314.11 | 314.03 | 36.07 | 119.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.09 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.51 | 955.32 | 1027.94 | 1072.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.61 | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.37 | 19.71 | 8.98 | 2.25 | 33.97 | 49.88 | 7.86 | 1.09 | 15.50
2025-03-22 22:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.73 | 1081.77 | 1064.41 | 1087.72 | 1133.31 | 43.71 | 99.71 | 291.41 | -- | -- | 3.30 | -- | 137.59 | 47.77 | 6.52 | 214.44 | -- | 67.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256628.98 | -- | -- | 1436.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:26:03 | 601145.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 7.00 | 133.77 | 132.44 | 35.90 | 112.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.94 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.34 | 955.54 | 1028.07 | 1072.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.61 | 19.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.35 | 19.71 | 8.82 | 1.70 | 83.44 | 49.41 | 7.58 | 0.89 | 16.30
2025-03-22 22:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.97 | 1082.40 | 1064.25 | 1087.16 | 1135.65 | 44.40 | 99.64 | 291.41 | -- | -- | 3.30 | -- | 139.80 | 47.60 | 6.46 | 214.02 | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256628.98 | -- | -- | 1480.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:28:03 | 601145.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 27.00 | 16.00 | 595.33 | 595.19 | 36.07 | 111.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.12 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.49 | 956.02 | 1029.01 | 1073.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.48 | 19.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.34 | 19.83 | 8.36 | 1.75 | 136.30 | 43.43 | 25.03 | 1.57 | 14.90
2025-03-22 22:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.42 | 1085.98 | 1064.51 | 1087.66 | 1151.26 | 44.91 | 99.64 | 291.41 | -- | -- | 3.29 | -- | 142.02 | 59.47 | 6.40 | 214.32 | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256628.98 | -- | -- | 1475.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:30:03 | 601152.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 29.00 | 22.00 | 107.94 | 107.34 | 35.97 | 117.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.56 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.61 | 956.46 | 1030.37 | 1074.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.37 | 18.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.29 | 19.46 | 8.85 | 1.88 | 73.87 | 53.97 | 2.03 | 1.59 | 16.05
2025-03-22 22:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.87 | 1089.80 | 1065.29 | 1088.91 | 1154.36 | 44.97 | 99.66 | 291.41 | -- | -- | 3.31 | -- | 140.83 | 59.48 | 6.38 | 214.37 | -- | 68.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256628.98 | -- | -- | 1487.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:32:03 | 601152.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 31.00 | 21.00 | 359.60 | 358.94 | 36.07 | 114.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.94 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.62 | 957.13 | 1032.76 | 1076.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.40 | 19.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.35 | 19.79 | 8.39 | 2.25 | 90.47 | 57.84 | 39.96 | 1.38 | 16.45
2025-03-22 22:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.05 | 1090.59 | 1066.08 | 1090.49 | 1152.44 | 45.73 | 99.64 | 291.41 | -- | -- | 4.07 | -- | 138.79 | 67.48 | 6.33 | 213.43 | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256632.36 | -- | -- | 1517.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:34:03 | 601152.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 33.00 | 22.00 | 400.09 | 398.25 | 36.07 | 121.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.42 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.57 | 957.88 | 1031.69 | 1077.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.64 | 20.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.34 | 19.91 | 8.69 | 2.27 | 73.54 | 48.78 | 38.59 | 1.37 | 16.10
2025-03-22 22:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.81 | 1090.39 | 1067.42 | 1092.24 | 1153.55 | 45.22 | 99.65 | 291.42 | -- | -- | 4.06 | -- | 136.27 | 67.29 | 6.33 | 213.88 | -- | 35.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256632.36 | -- | -- | 1451.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:36:03 | 601152.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 35.00 | 8.00 | 27.63 | 27.23 | 36.05 | 117.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.83 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.77 | 958.71 | 1029.65 | 1078.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.34 | 18.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.29 | 19.37 | 9.32 | 1.75 | 28.12 | 65.38 | 1.21 | 1.07 | 15.80
2025-03-22 22:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.92 | 1091.31 | 1068.17 | 1094.15 | 1156.72 | 45.48 | 99.66 | 291.42 | -- | -- | 3.65 | -- | 133.18 | 50.47 | 6.34 | 213.49 | -- | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256632.36 | -- | -- | 1481.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:38:03 | 601152.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 37.00 | 10.00 | 530.46 | 530.60 | 35.95 | 125.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.05 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.75 | 959.53 | 1028.39 | 1080.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.43 | 19.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.31 | 19.39 | 9.00 | 1.97 | 74.66 | 66.05 | 1.17 | 0.86 | 16.02
2025-03-22 22:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.51 | 1092.90 | 1069.54 | 1096.20 | 1163.51 | 44.90 | 99.62 | 291.42 | -- | -- | 3.63 | -- | 134.64 | 50.83 | 6.28 | 214.39 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256632.36 | -- | -- | 1472.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:40:03 | 601152.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 39.00 | 22.00 | 199.21 | 200.07 | 36.07 | 118.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.31 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.90 | 960.32 | 1027.78 | 1081.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.25 | 19.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.27 | 19.10 | 9.08 | 2.38 | 115.66 | 57.12 | 0.54 | 0.97 | 16.06
2025-03-22 22:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.81 | 1094.98 | 1071.11 | 1097.81 | 1169.37 | 44.84 | 99.59 | 291.42 | -- | -- | 3.63 | -- | 138.00 | 50.73 | 6.25 | 214.37 | -- | 23.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256632.36 | -- | -- | 1489.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:42:03 | 601152.38 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 41.00 | 22.00 | 279.72 | 278.51 | 36.07 | 122.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.40 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.06 | 960.89 | 1028.14 | 1082.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.37 | 19.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.39 | 18.90 | 9.21 | 2.50 | 123.09 | 61.93 | 0.37 | 1.20 | 15.97
2025-03-22 22:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.80 | 1096.03 | 1071.90 | 1099.27 | 1169.06 | 44.96 | 99.67 | 291.42 | -- | -- | 4.07 | -- | 139.96 | 67.64 | 6.19 | 215.98 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256632.36 | -- | -- | 1475.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:44:03 | 601158.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 43.00 | 6.00 | 508.95 | 506.62 | 36.05 | 118.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.57 | -- | -- | -- | -- | 67.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.72 | 961.53 | 1028.52 | 1083.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.39 | 18.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.32 | 19.12 | 9.23 | 2.19 | 71.71 | 62.43 | 0.43 | 1.41 | 15.75
2025-03-22 22:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.27 | 1095.93 | 1072.85 | 1100.76 | 1167.88 | 45.53 | 99.62 | 291.43 | -- | -- | 4.07 | -- | 137.67 | 67.44 | 6.18 | 216.92 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256632.36 | -- | -- | 1491.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:46:03 | 601158.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 45.00 | 14.00 | 49.98 | 49.31 | 36.04 | 112.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.66 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.72 | 962.07 | 1028.30 | 1083.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.62 | 18.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.35 | 19.56 | 9.29 | 2.12 | 28.37 | 62.38 | 0.76 | 1.00 | 16.00
2025-03-22 22:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.23 | 1095.64 | 1074.29 | 1101.48 | 1160.81 | 43.54 | 99.62 | 291.43 | -- | -- | 3.57 | -- | 133.68 | 51.14 | 6.22 | 216.36 | -- | 24.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256632.36 | -- | -- | 1416.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:48:03 | 601158.62 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 47.00 | 22.00 | 414.41 | 413.75 | 36.07 | 123.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.47 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.40 | 962.32 | 1027.81 | 1083.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.57 | 18.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.36 | 19.65 | 9.53 | 2.56 | 18.75 | 59.01 | 0.97 | 0.76 | 15.07
2025-03-22 22:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.44 | 1095.01 | 1074.36 | 1101.85 | 1153.89 | 41.95 | 99.64 | 291.43 | -- | -- | 3.60 | -- | 132.39 | 50.09 | 6.24 | 216.54 | -- | 25.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256632.36 | -- | -- | 1338.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:50:03 | 601163.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 49.00 | 5.00 | 414.93 | 413.00 | 36.10 | 126.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.70 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.98 | 962.51 | 1028.85 | 1083.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.16 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.31 | 19.33 | 9.37 | 2.62 | 43.13 | 57.12 | 1.39 | 0.52 | 14.70
2025-03-22 22:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.14 | 1094.41 | 1075.11 | 1101.55 | 1146.32 | 41.39 | 99.58 | 291.43 | -- | -- | 3.57 | -- | 134.27 | 50.09 | 6.23 | 216.32 | -- | 25.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256632.36 | -- | -- | 1340.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:52:03 | 601163.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 51.00 | 13.00 | 83.10 | 82.44 | 36.07 | 113.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.73 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.34 | 962.57 | 1029.98 | 1082.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 19.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.35 | 18.88 | 9.32 | 2.31 | 62.22 | 57.04 | 1.82 | 0.61 | 14.55
2025-03-22 22:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.41 | 1094.28 | 1075.37 | 1101.12 | 1143.20 | 40.95 | 99.59 | 291.43 | -- | -- | 3.58 | -- | 136.68 | 50.38 | 6.18 | 217.03 | -- | 24.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256636.06 | -- | -- | 1316.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:54:03 | 601163.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 53.00 | 21.00 | 541.88 | 540.67 | 35.92 | 123.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.78 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.12 | 962.83 | 1030.98 | 1082.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.67 | 19.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.31 | 18.58 | 9.33 | 2.11 | 71.98 | 53.61 | 1.63 | 0.83 | 14.40
2025-03-22 22:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.58 | 1094.15 | 1074.95 | 1100.33 | 1138.20 | 41.82 | 99.61 | 291.44 | -- | -- | 3.59 | -- | 138.28 | 50.30 | 6.17 | 217.64 | -- | 25.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256636.06 | -- | -- | 1379.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:56:03 | 601163.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 55.00 | 22.00 | 64.61 | 64.41 | 36.04 | 116.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.15 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.50 | 962.89 | 1031.24 | 1081.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.72 | 19.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.32 | 18.80 | 9.01 | 2.25 | 96.67 | 53.09 | 11.88 | 0.95 | 14.00
2025-03-22 22:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.28 | 1092.96 | 1074.46 | 1099.60 | 1133.48 | 41.01 | 99.64 | 291.44 | -- | -- | 4.06 | -- | 138.83 | 66.23 | 6.14 | 216.99 | -- | 24.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256636.06 | -- | -- | 1330.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:58:03 | 601163.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 57.00 | 22.00 | 437.47 | 436.40 | 36.02 | 124.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.91 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 22:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.17 | 962.95 | 1030.53 | 1081.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.74 | 20.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.36 | 19.01 | 9.01 | 2.44 | 57.55 | 46.85 | 4.01 | 0.82 | 14.68
2025-03-22 23:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.86 | 1090.19 | 1074.32 | 1098.57 | 1127.33 | 41.71 | 99.65 | 291.44 | -- | -- | 4.08 | -- | 135.12 | 67.32 | 6.14 | 219.32 | -- | 24.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256636.06 | -- | -- | 1336.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:00:03 | 601163.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 22.00 | 59.00 | 22.00 | 282.37 | 282.31 | 35.92 | 114.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.53 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.02 | 962.95 | 1028.91 | 1081.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.81 | 19.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.50 | -0.30 | 19.30 | 9.25 | 2.25 | 11.90 | 47.73 | 1.68 | 0.55 | 15.48
2025-03-22 23:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.96 | 1088.02 | 1074.68 | 1097.72 | 1122.46 | 41.90 | 99.63 | 291.44 | -- | -- | 3.61 | -- | 130.86 | 51.49 | 6.20 | 220.61 | -- | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256636.06 | -- | -- | 1347.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:02:03 | 601163.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 1.00 | 6.00 | 145.50 | 144.69 | 35.99 | 112.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.37 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.75 | 962.83 | 1028.01 | 1079.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.90 | 19.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.27 | 19.67 | 8.95 | 2.20 | 13.52 | 47.67 | 9.88 | 0.34 | 14.70
2025-03-22 23:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.28 | 1085.45 | 1073.80 | 1096.10 | 1118.00 | 41.21 | 99.64 | 291.44 | -- | -- | 3.47 | -- | 130.13 | 49.38 | 6.22 | 221.40 | -- | 24.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256636.06 | -- | -- | 1289.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:04:03 | 601163.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 3.00 | 12.00 | 534.46 | 535.38 | 35.99 | 124.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.35 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.50 | 962.41 | 1028.65 | 1078.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.44 | 19.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.30 | 19.50 | 8.93 | 1.94 | 46.56 | 45.22 | 18.77 | 0.23 | 15.43
2025-03-22 23:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.95 | 1083.97 | 1073.18 | 1094.41 | 1116.60 | 41.95 | 99.66 | 291.45 | -- | -- | 3.47 | -- | 133.23 | 49.28 | 6.21 | 222.23 | -- | 25.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256636.06 | -- | -- | 1356.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:06:03 | 601163.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 5.00 | 22.00 | 267.85 | 268.71 | 36.09 | 126.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.37 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.56 | 962.29 | 1030.33 | 1078.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.47 | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.31 | 19.44 | 8.93 | 2.31 | 80.44 | 48.05 | 12.68 | 0.44 | 13.95
2025-03-22 23:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.16 | 1083.25 | 1072.55 | 1093.09 | 1116.57 | 41.89 | 99.63 | 291.45 | -- | -- | 3.48 | -- | 136.40 | 49.21 | 6.15 | 222.39 | -- | 25.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256636.06 | -- | -- | 1368.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:08:03 | 601169.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 7.00 | 22.00 | 136.21 | 133.82 | 35.94 | 122.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.55 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.22 | 962.19 | 1031.88 | 1077.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.29 | 19.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.40 | 19.52 | 8.77 | 2.12 | 107.85 | 49.25 | 11.23 | 0.83 | 14.40
2025-03-22 23:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.16 | 1083.05 | 1071.87 | 1092.34 | 1117.64 | 41.95 | 99.67 | 291.45 | -- | -- | 4.07 | -- | 138.48 | 66.82 | 6.14 | 222.38 | -- | 24.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256636.06 | -- | -- | 1360.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:10:03 | 601169.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 9.00 | 2.00 | 449.92 | 450.38 | 36.07 | 118.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.67 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.35 | 962.16 | 1033.57 | 1076.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.16 | 19.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.33 | 19.54 | 8.73 | 2.00 | 119.41 | 50.90 | 7.74 | 1.36 | 14.30
2025-03-22 23:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.83 | 1082.17 | 1071.47 | 1091.22 | 1116.90 | 41.46 | 99.64 | 291.45 | -- | -- | 4.07 | -- | 136.91 | 67.23 | 6.06 | 221.81 | -- | 25.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256636.06 | -- | -- | 1334.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:12:03 | 601169.50 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 11.00 | 7.00 | 363.05 | 362.33 | 35.99 | 126.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.83 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.19 | 962.22 | 1033.63 | 1076.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.00 | 18.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.38 | 19.95 | 8.79 | 2.15 | 50.59 | 48.73 | 11.46 | 1.06 | 14.93
2025-03-22 23:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.61 | 1081.54 | 1070.75 | 1090.29 | 1122.10 | 41.90 | 99.65 | 291.45 | -- | -- | 3.51 | -- | 132.15 | 49.84 | 6.09 | 222.68 | -- | 25.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256636.06 | -- | -- | 1319.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:14:03 | 601174.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 13.00 | 11.00 | 42.93 | 41.95 | 36.05 | 115.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.89 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.84 | 962.16 | 1033.47 | 1075.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.94 | 19.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.38 | 19.85 | 9.11 | 2.44 | 38.49 | 49.05 | 3.05 | 0.60 | 14.90
2025-03-22 23:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.48 | 1081.77 | 1070.49 | 1088.78 | 1124.03 | 41.46 | 99.60 | 291.45 | -- | -- | 3.47 | -- | 129.61 | 48.92 | 6.07 | 221.89 | -- | 24.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256636.06 | -- | -- | 1302.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:16:03 | 601174.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 15.00 | 18.00 | 449.46 | 449.98 | 36.07 | 128.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.91 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.86 | 962.00 | 1033.60 | 1075.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.70 | 18.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.34 | 19.57 | 8.83 | 2.19 | 162.98 | 45.51 | 19.03 | 0.41 | 14.35
2025-03-22 23:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.43 | 1081.80 | 1069.84 | 1086.87 | 1127.03 | 42.71 | 99.63 | 291.45 | -- | -- | 3.41 | -- | 132.14 | 48.93 | 6.00 | 222.11 | -- | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256640.25 | -- | -- | 1364.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:18:03 | 601174.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 17.00 | 22.00 | 388.36 | 386.63 | 36.12 | 124.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.89 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.28 | 961.62 | 1033.31 | 1074.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.45 | 19.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.34 | 19.47 | 8.93 | 2.12 | 342.80 | 44.91 | 14.27 | 0.78 | 14.80
2025-03-22 23:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.83 | 1081.21 | 1069.25 | 1085.68 | 1125.83 | 41.39 | 99.62 | 291.45 | -- | -- | 4.07 | -- | 134.52 | 66.85 | 5.88 | 221.24 | -- | 24.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256640.25 | -- | -- | 1319.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:20:03 | 601174.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 19.00 | 22.00 | 10.87 | 10.93 | 36.07 | 124.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.89 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.85 | 961.62 | 1031.88 | 1074.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.41 | 19.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.34 | 19.43 | 9.11 | 2.50 | 270.11 | 47.46 | 4.55 | 1.20 | 14.90
2025-03-22 23:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.27 | 1078.88 | 1068.89 | 1085.09 | 1114.48 | 41.95 | 99.59 | 291.45 | -- | -- | 4.02 | -- | 132.74 | 66.75 | 5.83 | 222.00 | -- | 25.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256640.25 | -- | -- | 1357.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:22:03 | 601174.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 21.00 | 3.00 | 435.28 | 434.88 | 35.99 | 117.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.81 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.49 | 961.43 | 1026.43 | 1073.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.43 | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.32 | 19.89 | 9.40 | 2.38 | 45.59 | 51.15 | 1.05 | 0.69 | 14.95
2025-03-22 23:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.09 | 1070.43 | 1068.89 | 1083.74 | 1094.88 | 41.51 | 99.64 | 291.46 | -- | -- | 3.86 | -- | 128.40 | 60.17 | 5.88 | 221.84 | -- | 25.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256640.25 | -- | -- | 1323.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:24:03 | 601174.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 18.00 | 231.36 | 230.81 | 35.82 | 123.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.57 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1018.69 | 960.89 | 1018.50 | 1071.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.65 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.32 | 20.04 | 9.92 | 2.25 | 21.03 | 47.40 | 1.62 | 0.58 | 14.55
2025-03-22 23:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.90 | 1061.99 | 1067.71 | 1081.31 | 1078.59 | 40.82 | 99.61 | 291.46 | -- | -- | 3.62 | -- | 125.48 | 51.39 | 5.88 | 221.70 | -- | 25.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256640.25 | -- | -- | 1260.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:26:03 | 601174.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 22.00 | 172.27 | 171.00 | 35.97 | 117.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.14 | -- | -- | -- | -- | 68.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.83 | 959.91 | 1011.81 | 1070.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.48 | 19.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.32 | 19.90 | 10.08 | 2.19 | 20.72 | 43.06 | 1.34 | 0.28 | 15.05
2025-03-22 23:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.24 | 1058.96 | 1067.09 | 1078.16 | 1081.87 | 40.51 | 99.64 | 291.46 | -- | -- | 3.61 | -- | 126.43 | 50.46 | 5.86 | 221.92 | -- | 25.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256640.25 | -- | -- | 1266.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:28:03 | 601174.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 27.00 | 22.00 | 568.16 | 566.78 | 35.97 | 111.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.67 | -- | -- | -- | -- | 68.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.29 | 958.74 | 1009.65 | 1068.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.25 | 19.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.38 | 19.51 | 9.43 | 2.31 | 35.60 | 43.30 | 3.75 | 0.16 | 13.93
2025-03-22 23:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.58 | 1057.79 | 1065.42 | 1074.82 | 1087.00 | 41.97 | 99.66 | 291.47 | -- | -- | 3.63 | -- | 129.43 | 50.56 | 5.84 | 222.12 | -- | 25.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256640.25 | -- | -- | 1327.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:30:03 | 601174.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 29.00 | 22.00 | 123.96 | 122.78 | 36.07 | 115.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.47 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1007.79 | 957.76 | 1008.27 | 1066.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.06 | 19.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.25 | 19.42 | 9.37 | 2.38 | 63.08 | 48.05 | 6.41 | 0.21 | 14.52
2025-03-22 23:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.38 | 1057.04 | 1064.28 | 1072.13 | 1090.72 | 40.70 | 99.68 | 291.47 | -- | -- | 4.04 | -- | 131.94 | 66.60 | 5.85 | 222.00 | -- | 25.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256640.25 | -- | -- | 1276.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:32:03 | 601174.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 31.00 | 6.00 | 258.24 | 257.27 | 36.12 | 117.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.47 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1001.31 | 956.49 | 1004.71 | 1064.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.84 | 20.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.31 | 19.12 | 9.79 | 2.56 | 68.62 | 49.31 | 1.78 | 0.77 | 14.50
2025-03-22 23:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.01 | 1053.91 | 1062.52 | 1069.28 | 1088.05 | 42.01 | 99.64 | 291.47 | -- | -- | 4.05 | -- | 130.69 | 67.24 | 5.85 | 222.26 | -- | 25.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256640.25 | -- | -- | 1323.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:34:03 | 601174.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 33.00 | 22.00 | 421.62 | 421.48 | 36.17 | 113.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.33 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 999.62 | 955.23 | 1001.79 | 1062.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.79 | 19.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.27 | 19.28 | 10.09 | 2.00 | 23.91 | 49.94 | 1.44 | 0.35 | 15.20
2025-03-22 23:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.62 | 1054.04 | 1060.23 | 1067.09 | 1094.74 | 42.02 | 99.64 | 291.47 | -- | -- | 3.67 | -- | 127.28 | 51.48 | 5.84 | 221.92 | -- | 25.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256640.25 | -- | -- | 1325.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:36:03 | 601174.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 35.00 | 21.00 | 74.21 | 72.43 | 36.07 | 124.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.34 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 998.59 | 954.18 | 1000.39 | 1060.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.58 | 19.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.31 | 19.48 | 9.75 | 2.25 | 17.68 | 50.17 | 1.64 | 0.13 | 15.05
2025-03-22 23:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.04 | 1054.63 | 1058.96 | 1065.36 | 1096.99 | 41.20 | 99.64 | 291.48 | -- | -- | 3.60 | -- | 125.60 | 50.47 | 5.86 | 222.27 | -- | 25.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256640.25 | -- | -- | 1286.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:38:03 | 601174.88 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 37.00 | 5.00 | 548.43 | 548.83 | 36.02 | 124.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.42 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 999.33 | 952.70 | 997.34 | 1058.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.15 | 19.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.30 | 19.11 | 9.73 | 2.38 | 22.02 | 56.04 | 1.11 | 0.23 | 14.77
2025-03-22 23:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.41 | 1052.90 | 1057.23 | 1063.79 | 1098.34 | 40.63 | 99.70 | 291.48 | -- | -- | 3.62 | -- | 127.62 | 50.53 | 5.87 | 221.86 | -- | 25.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256640.25 | -- | -- | 1278.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:40:03 | 601181.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 39.00 | 22.00 | 281.85 | 282.11 | 36.07 | 124.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.47 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.58 | 951.46 | 995.07 | 1057.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.74 | 19.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.32 | 18.87 | 9.73 | 2.00 | 28.40 | 53.84 | 1.02 | 0.36 | 13.95
2025-03-22 23:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.33 | 1052.41 | 1055.70 | 1062.55 | 1100.13 | 39.90 | 99.65 | 291.48 | -- | -- | 3.54 | -- | 130.36 | 50.41 | 5.90 | 221.02 | -- | 25.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256640.25 | -- | -- | 1258.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:42:03 | 601181.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 41.00 | 22.00 | 105.47 | 104.23 | 36.05 | 126.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.21 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1004.17 | 950.36 | 993.09 | 1056.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.61 | 19.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.30 | 18.68 | 9.70 | 2.68 | 27.66 | 51.48 | 0.36 | 0.43 | 14.55
2025-03-22 23:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.13 | 1053.85 | 1054.14 | 1061.86 | 1105.72 | 39.37 | 99.63 | 291.49 | -- | -- | 3.60 | -- | 132.61 | 50.41 | 5.90 | 222.11 | -- | 25.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256642.64 | -- | -- | 1227.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:44:03 | 601181.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 43.00 | 22.00 | 493.05 | 491.99 | 36.02 | 116.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.96 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1005.99 | 949.32 | 992.80 | 1056.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.38 | 19.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.31 | 18.62 | 9.54 | 2.32 | 36.17 | 54.16 | 0.73 | 0.33 | 14.07
2025-03-22 23:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.42 | 1055.86 | 1053.75 | 1062.16 | 1109.13 | 40.44 | 99.63 | 291.49 | -- | -- | 3.60 | -- | 134.22 | 50.41 | 5.87 | 221.97 | -- | 25.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256642.64 | -- | -- | 1278.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:46:03 | 601181.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 45.00 | 20.00 | 277.94 | 278.00 | 36.07 | 129.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.78 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1007.28 | 948.62 | 993.25 | 1056.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.27 | 20.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.35 | 18.53 | 9.70 | 2.00 | 35.45 | 59.56 | 0.78 | 0.41 | 14.15
2025-03-22 23:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.98 | 1057.00 | 1052.67 | 1062.61 | 1107.04 | 40.38 | 99.69 | 291.49 | -- | -- | 3.65 | -- | 135.31 | 50.44 | 5.90 | 221.58 | -- | 25.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256642.64 | -- | -- | 1279.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:48:03 | 601181.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 47.00 | 22.00 | 208.18 | 207.12 | 36.17 | 113.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.69 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1006.89 | 947.90 | 994.27 | 1055.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.06 | 19.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.27 | 18.40 | 9.71 | 2.25 | 33.69 | 58.42 | 1.11 | 0.72 | 14.30
2025-03-22 23:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.08 | 1057.30 | 1052.09 | 1063.10 | 1103.90 | 40.07 | 99.62 | 291.50 | -- | -- | 3.63 | -- | 135.99 | 50.62 | 5.90 | 221.28 | -- | 25.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256642.64 | -- | -- | 1279.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:50:03 | 601181.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 49.00 | 22.00 | 483.82 | 482.58 | 36.14 | 126.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.56 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1005.51 | 947.36 | 994.11 | 1055.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.06 | 19.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.32 | 18.34 | 9.74 | 2.12 | 36.80 | 57.90 | 0.69 | 0.52 | 14.30
2025-03-22 23:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.33 | 1055.31 | 1051.93 | 1063.14 | 1097.29 | 40.63 | 99.62 | 291.50 | -- | -- | 3.61 | -- | 136.38 | 50.42 | 5.91 | 221.50 | -- | 25.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256642.64 | -- | -- | 1318.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:52:03 | 601181.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 51.00 | 5.00 | 80.57 | 80.17 | 36.12 | 121.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.55 | -- | -- | -- | -- | 67.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1004.81 | 946.66 | 993.15 | 1054.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.10 | 19.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.28 | 18.33 | 9.90 | 2.56 | 37.40 | 54.84 | 0.97 | 0.75 | 14.35
2025-03-22 23:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.61 | 1053.62 | 1051.41 | 1062.42 | 1093.82 | 39.88 | 99.66 | 291.50 | -- | -- | 3.60 | -- | 136.78 | 50.71 | 5.92 | 221.56 | -- | 25.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256642.64 | -- | -- | 1261.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:54:03 | 601181.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 53.00 | 13.00 | 444.74 | 444.43 | 37.12 | 119.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.61 | -- | -- | -- | -- | 67.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1004.71 | 946.00 | 992.10 | 1053.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 19.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.38 | 18.42 | 9.66 | 2.00 | 42.26 | 54.94 | 2.24 | 0.70 | 15.12
2025-03-22 23:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.16 | 1051.50 | 1050.36 | 1061.08 | 1089.83 | 41.23 | 99.66 | 291.51 | -- | -- | 2.78 | -- | 137.67 | 43.20 | 5.90 | 221.62 | -- | 25.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256642.64 | -- | -- | 1326.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:56:03 | 601181.25 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 55.00 | 21.00 | 174.91 | 174.57 | 37.82 | 130.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.81 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1005.80 | 945.21 | 990.25 | 1053.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.05 | 19.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.34 | 18.49 | 9.68 | 2.00 | 84.21 | 56.92 | 1.60 | 0.86 | 14.82
2025-03-22 23:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.05 | 1050.40 | 1049.52 | 1059.84 | 1091.91 | 41.95 | 99.63 | 291.51 | -- | -- | 4.03 | -- | 139.66 | 63.76 | 5.82 | 221.36 | -- | 24.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256642.64 | -- | -- | 1367.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:58:03 | 601187.56 | 2025.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 57.00 | 21.00 | 338.01 | 337.29 | 38.06 | 129.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.34 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-22 23:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --