## 实时数据
数据时间 | 入炉垃圾量 | 系统时间年 | 系统时间月 | 系统时间日 | 系统时间小时 | 系统时间分钟 | 系统时间秒 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2025-04-05 00:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.52 | 917.07 | 972.89 | 1052.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.60 | 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.36 | 20.71 | 9.55 | 2.38 | 76.34 | 58.82 | 3.52 | 0.76 | 14.45
2025-04-05 00:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.08 | 994.88 | 1052.51 | 1081.08 | 1097.45 | 39.00 | 99.66 | 292.57 | -- | -- | 4.85 | -- | 136.99 | 76.55 | 6.98 | 220.42 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259811.08 | -- | -- | 1227.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:00:03 | 608264.56 | 2025.00 | 4.00 | 4.00 | 23.00 | 59.00 | 7.00 | 272.56 | 272.10 | 35.97 | 120.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246.88 | -- | -- | -- | -- | 68.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.86 | 917.35 | 973.71 | 1052.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.47 | 18.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.34 | 20.89 | 9.38 | 2.44 | 64.44 | 51.32 | 3.56 | 0.87 | 13.98
2025-04-05 00:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.98 | 994.50 | 1052.71 | 1081.08 | 1098.84 | 40.95 | 99.55 | 292.57 | -- | -- | 4.58 | -- | 137.16 | 61.64 | 6.99 | 221.93 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259811.08 | -- | -- | 1330.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:02:03 | 608269.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 133.77 | 131.78 | 35.94 | 118.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246.47 | -- | -- | -- | -- | 69.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.54 | 917.60 | 974.29 | 1053.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.68 | 19.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.32 | 21.20 | 9.07 | 2.44 | 59.64 | 55.46 | 3.18 | 0.47 | 14.38
2025-04-05 00:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.18 | 994.40 | 1053.55 | 1081.57 | 1099.83 | 40.37 | 99.56 | 292.57 | -- | -- | 3.99 | -- | 137.59 | 55.35 | 6.98 | 221.13 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259811.08 | -- | -- | 1284.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:04:03 | 608269.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 533.65 | 533.45 | 35.97 | 111.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246.48 | -- | -- | -- | -- | 69.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.52 | 917.89 | 974.76 | 1053.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.87 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.35 | 20.98 | 9.43 | 2.46 | 94.38 | 58.92 | 0.88 | 0.40 | 14.07
2025-04-05 00:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.86 | 994.31 | 1054.92 | 1082.23 | 1099.73 | 39.88 | 99.65 | 292.57 | -- | -- | 4.40 | -- | 140.93 | 74.15 | 7.00 | 219.59 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259811.08 | -- | -- | 1317.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:06:03 | 608269.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 59.00 | 218.91 | 218.25 | 36.10 | 124.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246.88 | -- | -- | -- | -- | 69.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.61 | 918.14 | 975.94 | 1054.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.77 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.31 | 21.49 | 8.99 | 2.25 | 118.03 | 54.41 | 7.35 | 1.08 | 15.23
2025-04-05 00:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.93 | 994.18 | 1056.32 | 1083.68 | 1103.60 | 41.39 | 99.60 | 292.57 | -- | -- | 4.39 | -- | 141.18 | 76.38 | 6.97 | 221.47 | -- | 31.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259811.08 | -- | -- | 1358.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:08:03 | 608274.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 217.64 | 215.72 | 36.27 | 112.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 247.31 | -- | -- | -- | -- | 69.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.12 | 918.89 | 977.18 | 1056.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.96 | -0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.34 | 21.67 | 9.00 | 2.75 | 75.41 | 51.67 | 10.01 | 1.12 | 14.32
2025-04-05 00:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.71 | 994.18 | 1059.32 | 1086.31 | 1106.95 | 43.77 | 99.59 | 292.57 | -- | -- | 4.96 | -- | 138.54 | 75.32 | 6.95 | 221.06 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259811.08 | -- | -- | 1470.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:10:03 | 608274.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 9.00 | 7.00 | 495.49 | 494.83 | 36.22 | 114.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 247.60 | -- | -- | -- | -- | 69.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.19 | 919.33 | 977.43 | 1057.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.75 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.30 | 21.12 | 9.58 | 2.50 | 63.62 | 67.18 | 0.82 | 0.70 | 14.38
2025-04-05 00:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.72 | 994.34 | 1061.70 | 1087.23 | 1105.92 | 41.89 | 99.56 | 292.57 | -- | -- | 4.81 | -- | 136.52 | 64.70 | 6.94 | 221.09 | -- | 31.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259811.08 | -- | -- | 1360.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:12:03 | 608274.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 11.00 | 7.00 | 49.63 | 49.03 | 36.32 | 122.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 247.90 | -- | -- | -- | -- | 69.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.87 | 919.61 | 976.86 | 1058.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.99 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.38 | 21.18 | 9.71 | 2.12 | 60.86 | 66.30 | 1.20 | 0.88 | 14.10
2025-04-05 00:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.02 | 994.43 | 1063.53 | 1088.32 | 1105.52 | 44.84 | 99.59 | 292.57 | -- | -- | 4.84 | -- | 136.70 | 64.06 | 6.96 | 220.68 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259814.58 | -- | -- | 1467.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:14:03 | 608274.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 12.00 | 52.00 | 340.14 | 339.93 | 36.25 | 122.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 247.99 | -- | -- | -- | -- | 69.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.15 | 920.05 | 975.72 | 1059.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.07 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.35 | 20.91 | 9.76 | 2.19 | 67.48 | 60.26 | 0.57 | 0.71 | 15.11
2025-04-05 00:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.61 | 994.24 | 1065.00 | 1088.12 | 1102.41 | 42.89 | 99.61 | 292.58 | -- | -- | 4.91 | -- | 138.66 | 78.18 | 6.92 | 492.00 | -- | 30.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259814.58 | -- | -- | 1400.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:16:03 | 608274.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 15.00 | 3.00 | 389.88 | 388.36 | 36.30 | 115.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 247.90 | -- | -- | -- | -- | 68.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.58 | 920.61 | 974.41 | 1060.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.09 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.27 | 21.19 | 9.97 | 2.81 | 64.08 | 63.34 | 0.77 | 0.87 | 15.15
2025-04-05 00:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.41 | 994.05 | 1064.80 | 1085.98 | 1101.32 | 42.71 | 99.65 | 292.58 | -- | -- | 4.89 | -- | 139.15 | 79.65 | 6.87 | 492.00 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259814.58 | -- | -- | 1402.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:18:03 | 608274.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 17.00 | 6.00 | 109.07 | 107.40 | 36.42 | 116.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 247.68 | -- | -- | -- | -- | 68.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.34 | 920.99 | 973.36 | 1060.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.55 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.31 | 21.46 | 9.95 | 2.50 | 40.12 | 60.50 | 0.70 | 0.67 | 15.15
2025-04-05 00:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.92 | 993.57 | 1063.72 | 1082.76 | 1099.66 | 43.22 | 99.63 | 292.58 | -- | -- | 4.83 | -- | 136.66 | 73.83 | 6.85 | 492.00 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259814.58 | -- | -- | 1425.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:20:03 | 608274.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 19.00 | 7.00 | 595.33 | 595.53 | 36.54 | 115.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 247.34 | -- | -- | -- | -- | 68.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.82 | 921.18 | 971.96 | 1059.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.10 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.39 | 21.19 | 10.04 | 2.69 | 28.21 | 63.40 | 0.94 | 0.35 | 15.77
2025-04-05 00:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.17 | 993.22 | 1061.41 | 1079.05 | 1096.53 | 42.33 | 99.59 | 292.58 | -- | -- | 4.82 | -- | 134.87 | 64.15 | 6.83 | 492.00 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259814.58 | -- | -- | 1350.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:22:03 | 608274.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 21.00 | 7.00 | 132.24 | 132.24 | 36.44 | 127.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246.81 | -- | -- | -- | -- | 68.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.82 | 921.18 | 970.82 | 1058.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.85 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.34 | 20.56 | 10.34 | 1.94 | 30.51 | 63.57 | 0.55 | 0.47 | 15.38
2025-04-05 00:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.70 | 992.55 | 1058.31 | 1075.67 | 1097.22 | 41.59 | 99.61 | 292.58 | -- | -- | 4.79 | -- | 135.87 | 63.51 | 6.81 | 492.00 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259814.58 | -- | -- | 1319.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:24:03 | 608274.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 23.00 | 7.00 | 230.15 | 229.29 | 36.52 | 126.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246.12 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.05 | 921.18 | 971.30 | 1057.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.24 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.31 | 20.49 | 9.76 | 2.44 | 46.62 | 62.41 | 0.73 | 0.33 | 14.90
2025-04-05 00:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.92 | 992.16 | 1056.78 | 1074.09 | 1099.07 | 41.64 | 99.62 | 292.58 | -- | -- | 4.79 | -- | 137.70 | 63.49 | 6.79 | 492.00 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259814.58 | -- | -- | 1351.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:26:03 | 608274.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 25.00 | 7.00 | 517.61 | 516.17 | 36.52 | 125.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.48 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.43 | 920.99 | 972.06 | 1057.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.66 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.39 | 20.37 | 9.58 | 2.31 | 52.69 | 63.45 | 0.91 | 0.39 | 14.43
2025-04-05 00:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.36 | 991.88 | 1055.70 | 1072.55 | 1100.82 | 40.70 | 99.65 | 292.58 | -- | -- | 4.78 | -- | 138.74 | 73.83 | 6.78 | 492.00 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259814.58 | -- | -- | 1307.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:28:03 | 608274.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 26.00 | 53.00 | 99.17 | 97.33 | 36.47 | 125.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 244.87 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.04 | 920.80 | 973.11 | 1057.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.23 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.33 | 20.31 | 9.78 | 1.94 | 35.42 | 66.09 | 0.70 | 0.62 | 14.40
2025-04-05 00:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.48 | 991.59 | 1054.27 | 1071.28 | 1099.76 | 41.46 | 99.62 | 292.58 | -- | -- | 4.79 | -- | 137.20 | 73.71 | 6.77 | 492.00 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259814.58 | -- | -- | 1316.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:30:03 | 608274.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 367.22 | 367.02 | 36.47 | 116.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 244.07 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.30 | 920.77 | 973.71 | 1056.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.58 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.35 | 20.44 | 9.94 | 2.62 | 12.22 | 68.71 | 0.43 | 0.57 | 13.70
2025-04-05 00:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.86 | 991.46 | 1052.32 | 1070.59 | 1100.89 | 40.50 | 99.58 | 292.58 | -- | -- | 4.77 | -- | 134.28 | 73.71 | 6.77 | 492.00 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259814.58 | -- | -- | 1290.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:32:03 | 608274.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 31.00 | 7.00 | 412.94 | 412.42 | 36.47 | 123.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 243.31 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.92 | 920.71 | 974.32 | 1056.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.61 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.30 | 20.57 | 9.44 | 2.44 | 12.08 | 67.22 | 1.28 | 0.34 | 14.82
2025-04-05 00:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.90 | 991.49 | 1052.45 | 1070.92 | 1102.51 | 40.82 | 99.59 | 292.58 | -- | -- | 4.79 | -- | 132.23 | 64.09 | 6.76 | 492.00 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259814.58 | -- | -- | 1313.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:34:03 | 608278.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 33.00 | 7.00 | 86.87 | 85.80 | 36.47 | 119.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.76 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.92 | 920.71 | 974.79 | 1056.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.18 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.39 | 20.61 | 9.37 | 2.38 | 17.02 | 64.85 | 1.26 | 0.46 | 14.55
2025-04-05 00:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.80 | 991.49 | 1051.57 | 1071.77 | 1102.01 | 41.71 | 99.64 | 292.58 | -- | -- | 3.53 | -- | 132.61 | 50.54 | 6.75 | 492.00 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259814.58 | -- | -- | 1349.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:36:03 | 608278.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 34.00 | 47.00 | 595.53 | 595.19 | 36.54 | 114.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.47 | -- | -- | -- | -- | 68.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.88 | 920.58 | 974.29 | 1055.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.86 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.37 | 20.36 | 9.64 | 2.46 | 31.10 | 65.38 | 0.60 | 0.40 | 14.68
2025-04-05 00:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.86 | 991.17 | 1051.54 | 1071.83 | 1097.95 | 40.95 | 99.61 | 292.58 | -- | -- | 3.56 | -- | 136.24 | 50.57 | 6.74 | 492.00 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259814.58 | -- | -- | 1351.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:38:03 | 608278.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 36.00 | 59.00 | 4.46 | 4.57 | 36.57 | 129.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.19 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.17 | 920.46 | 973.14 | 1055.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.27 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.32 | 19.96 | 9.97 | 2.56 | 44.84 | 65.74 | 0.88 | 0.46 | 14.68
2025-04-05 00:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.34 | 991.05 | 1050.33 | 1070.66 | 1094.32 | 40.57 | 99.57 | 292.58 | -- | -- | 3.53 | -- | 141.01 | 74.15 | 6.74 | 492.00 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259817.97 | -- | -- | 1323.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:40:03 | 608278.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 39.00 | 4.00 | 594.52 | 594.61 | 36.62 | 130.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.86 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.17 | 920.55 | 971.62 | 1055.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.17 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.69 | -0.30 | 20.06 | 9.89 | 2.19 | 29.84 | 61.80 | 1.40 | 0.53 | 13.88
2025-04-05 00:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.79 | 990.41 | 1048.90 | 1069.48 | 1091.97 | 41.20 | 99.60 | 292.58 | -- | -- | 3.53 | -- | 140.16 | 60.90 | 6.74 | 492.00 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259817.97 | -- | -- | 1368.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:42:03 | 608282.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 41.00 | 7.00 | 4.46 | 4.37 | 36.60 | 116.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.48 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.69 | 920.55 | 970.95 | 1054.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.14 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.69 | -0.37 | 20.57 | 9.67 | 2.56 | 19.27 | 59.57 | 0.83 | 0.55 | 14.95
2025-04-05 00:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.20 | 989.83 | 1047.57 | 1068.69 | 1093.23 | 41.45 | 99.60 | 292.58 | -- | -- | 3.52 | -- | 139.24 | 60.57 | 6.73 | 492.00 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259817.97 | -- | -- | 1365.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:44:03 | 608282.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 43.00 | 7.00 | 538.02 | 537.36 | 36.57 | 124.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.40 | -- | -- | -- | -- | 68.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.64 | 920.46 | 971.42 | 1054.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.85 | -0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.69 | -0.33 | 20.72 | 9.27 | 2.94 | 35.18 | 60.46 | 1.54 | 0.41 | 13.95
2025-04-05 00:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.81 | 989.35 | 1047.73 | 1069.58 | 1096.76 | 41.71 | 99.62 | 292.58 | -- | -- | 3.52 | -- | 139.66 | 62.91 | 6.72 | 492.00 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259817.97 | -- | -- | 1363.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:46:03 | 608282.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 44.00 | 56.00 | 208.84 | 208.70 | 36.57 | 130.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.66 | -- | -- | -- | -- | 68.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.50 | 920.43 | 973.01 | 1054.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.23 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.32 | 20.87 | 9.03 | 2.50 | 48.29 | 62.09 | 1.56 | 0.27 | 13.85
2025-04-05 00:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.36 | 989.42 | 1048.58 | 1071.38 | 1101.42 | 41.01 | 99.62 | 292.58 | -- | -- | 3.54 | -- | 140.42 | 63.07 | 6.70 | 492.00 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259817.97 | -- | -- | 1324.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:48:03 | 608282.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 47.00 | 7.00 | 363.66 | 362.28 | 36.59 | 127.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.06 | -- | -- | -- | -- | 68.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.56 | 920.52 | 974.70 | 1055.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.22 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.32 | 20.90 | 9.13 | 3.00 | 45.92 | 63.65 | 0.67 | 0.42 | 13.75
2025-04-05 00:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.66 | 989.23 | 1049.84 | 1073.34 | 1102.61 | 41.70 | 99.61 | 292.58 | -- | -- | 3.51 | -- | 140.67 | 62.86 | 6.69 | 492.00 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259817.97 | -- | -- | 1351.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:50:03 | 608286.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 49.00 | 8.00 | 372.54 | 370.56 | 36.52 | 126.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.21 | -- | -- | -- | -- | 68.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.94 | 920.52 | 975.56 | 1055.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.03 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.31 | 20.82 | 9.48 | 2.19 | 34.25 | 66.35 | 1.06 | 0.36 | 14.93
2025-04-05 00:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.95 | 989.23 | 1050.69 | 1074.78 | 1105.52 | 42.14 | 99.57 | 292.58 | -- | -- | 3.54 | -- | 140.71 | 62.91 | 6.70 | 492.00 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259817.97 | -- | -- | 1370.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:52:03 | 608286.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 51.00 | 6.00 | 4.37 | 4.77 | 36.56 | 123.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.32 | -- | -- | -- | -- | 68.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.14 | 920.61 | 976.96 | 1056.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.70 | -0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.32 | 20.92 | 9.24 | 2.38 | 37.63 | 64.29 | 0.68 | 0.49 | 14.88
2025-04-05 00:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.31 | 989.42 | 1051.47 | 1076.26 | 1108.67 | 41.51 | 99.60 | 292.58 | -- | -- | 3.54 | -- | 140.79 | 62.99 | 6.69 | 492.00 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259817.97 | -- | -- | 1354.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:54:03 | 608286.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 52.00 | 57.00 | 391.95 | 391.55 | 36.57 | 126.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.50 | -- | -- | -- | -- | 68.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.72 | 921.02 | 978.96 | 1057.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.52 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.29 | 20.91 | 8.94 | 2.00 | 59.16 | 61.57 | 0.92 | 0.44 | 14.65
2025-04-05 00:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.93 | 989.64 | 1053.81 | 1078.13 | 1111.26 | 42.28 | 99.65 | 292.58 | -- | -- | 3.53 | -- | 140.97 | 63.28 | 6.66 | 492.00 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259817.97 | -- | -- | 1379.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:56:03 | 608286.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 55.00 | 7.00 | 298.59 | 298.01 | 36.59 | 129.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.65 | -- | -- | -- | -- | 68.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.39 | 921.27 | 980.36 | 1057.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.38 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.36 | 20.94 | 9.12 | 2.44 | 48.47 | 60.50 | 0.33 | 0.73 | 14.68
2025-04-05 00:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.87 | 989.80 | 1056.29 | 1079.93 | 1111.92 | 42.40 | 99.56 | 292.58 | -- | -- | 3.52 | -- | 141.22 | 62.92 | 6.65 | 492.00 | -- | 30.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259817.97 | -- | -- | 1407.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:58:03 | 608286.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 57.00 | 7.00 | 164.04 | 162.86 | 36.57 | 117.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.86 | -- | -- | -- | -- | 68.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 00:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.68 | 921.74 | 981.29 | 1058.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.48 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.31 | 21.10 | 9.18 | 2.19 | 41.16 | 61.22 | 0.46 | 0.56 | 14.62
2025-04-05 01:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.56 | 990.18 | 1057.46 | 1082.26 | 1113.22 | 42.15 | 99.65 | 292.58 | -- | -- | 3.53 | -- | 141.62 | 62.95 | 6.65 | 492.00 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259821.48 | -- | -- | 1393.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:00:03 | 608286.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 59.00 | 8.00 | 585.01 | 584.35 | 36.59 | 124.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 243.08 | -- | -- | -- | -- | 69.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.17 | 922.12 | 982.05 | 1059.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.49 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.32 | 21.12 | 9.07 | 2.38 | 42.49 | 61.01 | 0.36 | 0.67 | 14.68
2025-04-05 01:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.51 | 990.38 | 1059.68 | 1083.74 | 1112.32 | 42.20 | 99.64 | 292.58 | -- | -- | 3.53 | -- | 141.94 | 62.98 | 6.65 | 492.00 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259821.48 | -- | -- | 1379.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:02:03 | 608286.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 63.66 | 63.09 | 36.50 | 124.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 243.26 | -- | -- | -- | -- | 69.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.99 | 922.59 | 983.20 | 1060.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.32 | -0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.29 | 21.15 | 9.13 | 2.19 | 37.10 | 63.55 | 0.24 | 0.85 | 14.15
2025-04-05 01:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.19 | 990.57 | 1060.46 | 1083.94 | 1111.52 | 42.07 | 99.55 | 292.58 | -- | -- | 3.53 | -- | 142.17 | 62.90 | 6.65 | 492.00 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259821.48 | -- | -- | 1383.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:04:03 | 608286.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 59.00 | 300.86 | 300.77 | 36.52 | 115.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 243.31 | -- | -- | -- | -- | 69.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.14 | 922.87 | 985.40 | 1061.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.33 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.30 | 21.10 | 9.21 | 2.37 | 41.79 | 66.33 | 1.24 | 0.68 | 15.27
2025-04-05 01:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.71 | 990.89 | 1061.73 | 1084.53 | 1112.15 | 42.70 | 99.56 | 292.58 | -- | -- | 3.54 | -- | 142.33 | 63.42 | 6.64 | 492.00 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259821.48 | -- | -- | 1407.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:06:03 | 608292.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 400.35 | 399.23 | 36.59 | 119.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 243.49 | -- | -- | -- | -- | 69.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.81 | 923.50 | 988.56 | 1062.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.39 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.36 | 21.42 | 8.52 | 2.25 | 71.04 | 64.43 | 7.31 | 0.83 | 15.02
2025-04-05 01:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.17 | 990.95 | 1063.53 | 1084.30 | 1115.08 | 43.71 | 99.62 | 292.58 | -- | -- | 3.52 | -- | 142.83 | 68.30 | 6.63 | 492.00 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259821.48 | -- | -- | 1406.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:08:03 | 608292.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 118.12 | 116.74 | 36.64 | 117.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 244.05 | -- | -- | -- | -- | 69.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.45 | 923.97 | 991.49 | 1062.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.24 | -0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.36 | 21.32 | 9.02 | 1.89 | 60.50 | 65.66 | 2.25 | 0.68 | 14.38
2025-04-05 01:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.82 | 991.49 | 1064.70 | 1085.09 | 1115.18 | 43.39 | 99.63 | 292.58 | -- | -- | 3.52 | -- | 142.93 | 67.91 | 6.62 | 492.00 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259821.48 | -- | -- | 1420.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:10:03 | 608297.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 9.00 | 7.00 | 558.55 | 557.23 | 36.59 | 128.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 244.40 | -- | -- | -- | -- | 69.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.34 | 924.63 | 994.34 | 1064.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.23 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.36 | 21.41 | 8.86 | 2.38 | 71.78 | 67.57 | 8.63 | 1.09 | 14.68
2025-04-05 01:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.12 | 991.59 | 1065.68 | 1085.59 | 1116.24 | 45.16 | 99.56 | 292.58 | -- | -- | 3.51 | -- | 142.39 | 64.66 | 6.59 | 492.00 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259821.48 | -- | -- | 1504.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:12:03 | 608297.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 10.00 | 51.00 | 97.99 | 97.28 | 36.42 | 115.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 244.79 | -- | -- | -- | -- | 69.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.26 | 925.38 | 997.22 | 1065.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.36 | -0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.35 | 22.44 | 8.75 | 2.75 | 92.52 | 61.05 | 29.81 | 0.82 | 15.74
2025-04-05 01:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.03 | 992.29 | 1067.35 | 1087.36 | 1120.63 | 46.54 | 99.59 | 292.58 | -- | -- | 3.98 | -- | 142.79 | 72.84 | 6.59 | 492.00 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259821.48 | -- | -- | 1535.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:14:03 | 608297.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 13.00 | 7.00 | 512.00 | 511.54 | 36.37 | 125.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.31 | -- | -- | -- | -- | 69.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.52 | 925.82 | 999.46 | 1065.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.94 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.31 | 21.73 | 9.54 | 2.38 | 57.96 | 72.63 | 2.39 | 0.86 | 16.35
2025-04-05 01:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.49 | 992.74 | 1068.40 | 1089.30 | 1119.30 | 44.47 | 99.61 | 292.58 | -- | -- | 3.94 | -- | 142.22 | 66.99 | 6.58 | 492.00 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259821.48 | -- | -- | 1479.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:16:03 | 608297.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 15.00 | 6.00 | 172.53 | 172.58 | 36.32 | 112.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.19 | -- | -- | -- | -- | 69.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.08 | 926.42 | 1001.95 | 1066.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.05 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.30 | 22.59 | 8.99 | 2.38 | 66.18 | 74.40 | 21.16 | 0.92 | 15.49
2025-04-05 01:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.37 | 993.15 | 1068.33 | 1090.19 | 1120.63 | 43.97 | 99.56 | 292.58 | -- | -- | 4.10 | -- | 141.54 | 67.07 | 6.56 | 492.00 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259821.48 | -- | -- | 1460.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:18:03 | 608297.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 17.00 | 6.00 | 237.97 | 238.17 | 36.29 | 127.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.10 | -- | -- | -- | -- | 69.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.75 | 926.99 | 1005.10 | 1067.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.75 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.34 | 22.67 | 8.75 | 2.19 | 87.43 | 61.32 | 14.59 | 1.17 | 16.00
2025-04-05 01:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.25 | 993.70 | 1069.28 | 1092.44 | 1126.83 | 45.71 | 99.57 | 292.58 | -- | -- | 4.29 | -- | 141.89 | 70.64 | 6.55 | 492.00 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259821.48 | -- | -- | 1554.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:20:03 | 608297.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 19.00 | 7.00 | 573.39 | 572.73 | 36.24 | 119.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.14 | -- | -- | -- | -- | 70.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.02 | 927.52 | 1008.30 | 1067.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.58 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.37 | 22.67 | 9.05 | 2.44 | 104.91 | 69.10 | 19.61 | 0.84 | 15.68
2025-04-05 01:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.40 | 994.34 | 1070.82 | 1096.13 | 1132.74 | 44.34 | 99.59 | 292.58 | -- | -- | 4.32 | -- | 142.02 | 82.86 | 6.55 | 492.00 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259825.75 | -- | -- | 1473.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:22:03 | 608297.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 21.00 | 7.00 | 211.95 | 212.47 | 36.37 | 116.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.23 | -- | -- | -- | -- | 69.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.37 | 928.15 | 1012.00 | 1068.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.36 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.34 | 22.54 | 8.95 | 2.04 | 97.02 | 77.13 | 31.50 | 1.04 | 15.62
2025-04-05 01:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.64 | 994.82 | 1072.95 | 1099.17 | 1136.52 | 42.43 | 99.67 | 292.58 | -- | -- | 4.30 | -- | 139.07 | 69.00 | 6.51 | 492.00 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259825.75 | -- | -- | 1368.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:24:03 | 608298.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 23.00 | 8.00 | 200.36 | 199.56 | 36.37 | 116.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 244.87 | -- | -- | -- | -- | 70.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.66 | 928.75 | 1014.99 | 1070.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.25 | -0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.30 | 22.85 | 8.72 | 2.50 | 86.27 | 65.61 | 31.95 | 1.23 | 15.80
2025-04-05 01:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.11 | 995.33 | 1075.41 | 1102.05 | 1141.92 | 42.89 | 99.55 | 292.58 | -- | -- | 4.90 | -- | 136.86 | 75.16 | 6.50 | 492.00 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259825.75 | -- | -- | 1385.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:26:03 | 608301.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 24.00 | 53.00 | 560.88 | 560.22 | 36.34 | 114.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 243.93 | -- | -- | -- | -- | 70.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.80 | 929.88 | 1018.33 | 1071.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.05 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.35 | 21.95 | 9.48 | 1.94 | 63.80 | 74.80 | 2.97 | 0.98 | 14.45
2025-04-05 01:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.08 | 996.06 | 1078.62 | 1105.55 | 1147.40 | 44.09 | 99.59 | 292.58 | -- | -- | 4.88 | -- | 135.23 | 64.72 | 6.49 | 492.00 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259825.75 | -- | -- | 1429.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:28:03 | 608301.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 27.00 | 5.00 | 231.76 | 231.67 | 36.32 | 120.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.68 | -- | -- | -- | -- | 69.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.56 | 930.76 | 1020.59 | 1073.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.89 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.32 | 21.65 | 9.49 | 2.25 | 76.06 | 78.30 | 1.82 | 0.66 | 15.73
2025-04-05 01:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.68 | 997.28 | 1081.21 | 1108.27 | 1149.04 | 42.71 | 99.55 | 292.58 | -- | -- | 4.88 | -- | 135.83 | 64.47 | 6.47 | 492.00 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259825.75 | -- | -- | 1393.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:30:03 | 608301.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 29.00 | 7.00 | 122.23 | 121.31 | 36.29 | 117.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.51 | -- | -- | -- | -- | 69.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.70 | 931.51 | 1022.59 | 1074.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.75 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.38 | 21.45 | 9.54 | 2.44 | 82.97 | 76.57 | 1.27 | 0.66 | 15.20
2025-04-05 01:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.96 | 998.24 | 1082.95 | 1109.66 | 1147.56 | 42.22 | 99.60 | 292.58 | -- | -- | 4.88 | -- | 137.12 | 64.15 | 6.48 | 492.00 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259825.75 | -- | -- | 1367.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:32:03 | 608301.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 31.00 | 7.00 | 441.24 | 439.77 | 36.29 | 115.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.13 | -- | -- | -- | -- | 69.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.24 | 932.61 | 1024.59 | 1075.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.83 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.32 | 21.31 | 9.32 | 2.38 | 86.06 | 69.04 | 5.14 | 0.91 | 15.27
2025-04-05 01:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.41 | 999.07 | 1085.29 | 1111.82 | 1149.45 | 41.90 | 99.64 | 292.58 | -- | -- | 3.92 | -- | 138.04 | 54.75 | 6.45 | 492.00 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259825.75 | -- | -- | 1366.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:34:03 | 608301.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 33.00 | 8.00 | 299.45 | 298.53 | 36.37 | 127.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.23 | -- | -- | -- | -- | 69.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.39 | 933.65 | 1026.14 | 1077.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.64 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.22 | -0.32 | 21.21 | 9.26 | 2.31 | 100.25 | 64.44 | 5.50 | 0.88 | 14.93
2025-04-05 01:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.78 | 1000.03 | 1087.82 | 1114.58 | 1149.75 | 40.70 | 99.54 | 292.58 | -- | -- | 4.83 | -- | 139.80 | 79.66 | 6.43 | 492.00 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259825.75 | -- | -- | 1293.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:36:03 | 608301.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 35.00 | 7.00 | 184.11 | 183.05 | 36.22 | 124.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.90 | -- | -- | -- | -- | 69.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.24 | 934.78 | 1026.14 | 1078.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.41 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.33 | 20.62 | 9.77 | 2.31 | 72.72 | 70.79 | 0.69 | 1.03 | 14.32
2025-04-05 01:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.72 | 1001.54 | 1090.06 | 1116.44 | 1151.13 | 40.44 | 99.65 | 292.58 | -- | -- | 4.86 | -- | 138.11 | 74.69 | 6.42 | 67.82 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259825.75 | -- | -- | 1277.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:38:03 | 608301.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 37.00 | 6.00 | 540.55 | 540.21 | 36.29 | 126.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.67 | -- | -- | -- | -- | 69.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.66 | 935.88 | 1026.14 | 1080.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.27 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.31 | 20.90 | 9.93 | 2.34 | 23.79 | 73.32 | 0.46 | 0.79 | 14.45
2025-04-05 01:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.97 | 1002.50 | 1091.74 | 1117.64 | 1151.43 | 42.52 | 99.65 | 292.58 | -- | -- | 4.85 | -- | 134.02 | 65.11 | 6.52 | 69.33 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259825.75 | -- | -- | 1370.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:40:03 | 608301.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 38.00 | 54.00 | 213.79 | 212.26 | 36.37 | 124.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.43 | -- | -- | -- | -- | 69.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.56 | 937.11 | 1026.23 | 1081.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.11 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.76 | -0.31 | 20.85 | 9.74 | 2.25 | 24.33 | 71.74 | 0.21 | 0.54 | 14.12
2025-04-05 01:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.86 | 1003.56 | 1092.60 | 1117.74 | 1151.13 | 41.26 | 99.58 | 292.58 | -- | -- | 3.92 | -- | 132.15 | 54.65 | 6.61 | 68.11 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259825.75 | -- | -- | 1325.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:42:03 | 608301.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 40.00 | 58.00 | 424.07 | 419.44 | 36.32 | 117.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.61 | -- | -- | -- | -- | 68.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.02 | 938.21 | 1026.14 | 1082.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.95 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.80 | -0.27 | 20.83 | 9.33 | 2.06 | 101.99 | 68.28 | 1.01 | 0.50 | 15.68
2025-04-05 01:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.84 | 1005.26 | 1093.39 | 1118.53 | 1149.75 | 43.16 | 99.61 | 292.58 | -- | -- | 3.94 | -- | 135.82 | 54.93 | 6.67 | 70.18 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259825.75 | -- | -- | 1435.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:44:03 | 608301.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 43.00 | 7.00 | 184.32 | 182.94 | 36.18 | 118.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.45 | -- | -- | -- | -- | 68.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.17 | 939.25 | 1027.07 | 1083.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.67 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.31 | 21.27 | 8.70 | 2.12 | 166.48 | 63.14 | 27.39 | 0.78 | 15.33
2025-04-05 01:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.89 | 1006.12 | 1095.14 | 1119.40 | 1153.52 | 45.72 | 99.59 | 292.58 | -- | -- | 4.87 | -- | 139.91 | 89.15 | 6.67 | 67.07 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259825.75 | -- | -- | 1498.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:46:03 | 608301.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 44.00 | 56.00 | 211.89 | 212.61 | 36.27 | 118.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.86 | -- | -- | -- | -- | 69.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.86 | 940.55 | 1028.62 | 1084.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.40 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.37 | 21.73 | 9.05 | 2.19 | 107.64 | 65.89 | 13.69 | 1.42 | 15.88
2025-04-05 01:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.08 | 1007.25 | 1098.08 | 1123.16 | 1159.63 | 45.41 | 99.67 | 292.58 | -- | -- | 4.83 | -- | 138.11 | 76.45 | 6.72 | 69.13 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259829.58 | -- | -- | 1494.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:48:03 | 608306.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 47.00 | 7.00 | 473.30 | 472.03 | 36.04 | 116.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.25 | -- | -- | -- | -- | 69.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.11 | 941.40 | 1031.40 | 1086.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.86 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.30 | 22.05 | 8.84 | 2.68 | 80.81 | 83.52 | 38.87 | 1.06 | 17.05
2025-04-05 01:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.82 | 1008.79 | 1100.23 | 1126.33 | 1166.76 | 45.22 | 99.58 | 292.58 | -- | -- | 4.86 | -- | 134.27 | 64.70 | 6.76 | 69.10 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259829.58 | -- | -- | 1465.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:50:03 | 608306.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 49.00 | 7.00 | 51.50 | 50.55 | 36.14 | 119.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.99 | -- | -- | -- | -- | 69.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.86 | 942.44 | 1033.60 | 1088.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.66 | 18.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.29 | 21.97 | 8.96 | 2.25 | 92.58 | 77.07 | 25.98 | 0.92 | 16.12
2025-04-05 01:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.57 | 1010.10 | 1102.61 | 1129.30 | 1175.38 | 44.53 | 99.58 | 292.58 | -- | -- | 4.80 | -- | 134.03 | 64.03 | 6.76 | 69.51 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259829.58 | -- | -- | 1461.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:52:03 | 608311.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 50.00 | 56.00 | 336.02 | 335.71 | 36.04 | 113.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 243.63 | -- | -- | -- | -- | 69.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.36 | 943.54 | 1035.80 | 1089.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.25 | 19.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.30 | 21.50 | 9.11 | 2.34 | 135.27 | 83.05 | 1.20 | 1.05 | 15.12
2025-04-05 01:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.74 | 1012.58 | 1105.06 | 1132.14 | 1175.68 | 43.21 | 99.63 | 292.58 | -- | -- | 4.85 | -- | 136.94 | 74.74 | 6.77 | 69.32 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259829.58 | -- | -- | 1431.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:54:03 | 608311.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 53.00 | 8.00 | 453.43 | 451.56 | 36.02 | 113.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 244.14 | -- | -- | -- | -- | 69.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.72 | 944.58 | 1036.48 | 1090.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.98 | 18.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.35 | 21.26 | 9.63 | 2.50 | 112.95 | 79.29 | 0.35 | 0.90 | 14.25
2025-04-05 01:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.90 | 1014.38 | 1106.22 | 1132.34 | 1169.17 | 41.96 | 99.58 | 292.58 | -- | -- | 4.78 | -- | 137.03 | 75.91 | 6.82 | 68.16 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259829.58 | -- | -- | 1335.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:56:03 | 608311.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 55.00 | 6.00 | 170.40 | 169.74 | 36.04 | 112.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 243.12 | -- | -- | -- | -- | 69.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.13 | 945.69 | 1037.06 | 1091.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.93 | 18.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.15 | -0.29 | 21.60 | 9.51 | 2.50 | 59.29 | 76.03 | 4.07 | 1.21 | 15.38
2025-04-05 01:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.18 | 1016.31 | 1106.02 | 1132.04 | 1164.43 | 43.27 | 99.60 | 292.58 | -- | -- | 4.83 | -- | 133.07 | 64.27 | 6.86 | 66.27 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259829.58 | -- | -- | 1416.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:58:03 | 608311.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 57.00 | 7.00 | 180.81 | 179.80 | 35.97 | 114.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.63 | -- | -- | -- | -- | 69.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 01:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.50 | 946.73 | 1037.42 | 1091.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01 | 20.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.34 | 21.92 | 9.26 | 2.00 | 47.38 | 70.12 | 7.27 | 0.89 | 14.94
2025-04-05 02:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.78 | 1017.63 | 1105.36 | 1129.57 | 1160.03 | 41.45 | 99.63 | 292.58 | -- | -- | 4.88 | -- | 131.18 | 64.63 | 6.87 | 68.53 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259829.58 | -- | -- | 1342.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:00:03 | 608311.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 58.00 | 49.00 | 535.84 | 535.32 | 36.09 | 119.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.71 | -- | -- | -- | -- | 69.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.34 | 947.80 | 1036.51 | 1091.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.06 | 19.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.76 | -0.32 | 21.41 | 9.87 | 2.38 | 54.27 | 71.44 | 0.39 | 0.70 | 14.49
2025-04-05 02:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.07 | 1019.11 | 1103.90 | 1129.33 | 1152.88 | 41.90 | 99.67 | 292.58 | -- | -- | 4.83 | -- | 131.78 | 63.99 | 6.91 | 68.14 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259829.58 | -- | -- | 1362.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:02:03 | 608311.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 57.00 | 202.66 | 201.60 | 36.12 | 112.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.54 | -- | -- | -- | -- | 69.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.82 | 948.78 | 1035.31 | 1091.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.86 | 18.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.36 | 21.27 | 9.78 | 2.25 | 61.78 | 76.16 | 0.25 | 0.94 | 13.90
2025-04-05 02:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.94 | 1020.69 | 1101.91 | 1125.43 | 1147.26 | 42.01 | 99.62 | 292.58 | -- | -- | 4.37 | -- | 133.27 | 54.69 | 6.95 | 69.37 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259829.58 | -- | -- | 1375.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:04:03 | 608311.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 355.52 | 353.85 | 36.14 | 111.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.29 | -- | -- | -- | -- | 69.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.39 | 949.44 | 1035.22 | 1090.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.93 | 18.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.32 | 21.48 | 9.33 | 2.38 | 71.90 | 74.66 | 1.31 | 0.94 | 14.75
2025-04-05 02:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.78 | 1021.36 | 1100.72 | 1125.23 | 1144.47 | 41.46 | 99.64 | 292.58 | -- | -- | 3.96 | -- | 135.31 | 55.05 | 6.97 | 67.21 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259829.58 | -- | -- | 1359.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:06:03 | 608311.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 375.04 | 373.61 | 36.19 | 118.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.77 | -- | -- | -- | -- | 69.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.62 | 950.01 | 1035.41 | 1090.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.54 | 18.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.31 | 21.21 | 9.36 | 2.25 | 87.34 | 73.87 | 2.06 | 0.95 | 13.88
2025-04-05 02:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.68 | 1022.01 | 1099.17 | 1124.33 | 1139.71 | 40.45 | 99.62 | 292.58 | -- | -- | 4.84 | -- | 138.11 | 77.19 | 6.98 | 71.58 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259829.58 | -- | -- | 1292.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:08:03 | 608311.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 84.42 | 84.34 | 36.19 | 123.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.44 | -- | -- | -- | -- | 69.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.41 | 950.36 | 1035.80 | 1090.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.33 | 18.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.15 | -0.34 | 20.45 | 9.64 | 2.50 | 75.50 | 75.96 | 0.94 | 0.92 | 14.45
2025-04-05 02:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.68 | 1022.78 | 1097.98 | 1121.96 | 1138.60 | 40.96 | 99.66 | 292.58 | -- | -- | 4.86 | -- | 137.12 | 74.37 | 6.98 | 68.42 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259834.06 | -- | -- | 1311.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:10:03 | 608311.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 8.00 | 52.00 | 417.92 | 417.40 | 36.19 | 118.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.09 | -- | -- | -- | -- | 68.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.96 | 950.93 | 1036.67 | 1090.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.26 | 19.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.27 | 20.94 | 9.03 | 1.95 | 43.78 | 77.44 | 2.93 | 1.11 | 15.02
2025-04-05 02:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.94 | 1023.55 | 1098.77 | 1123.26 | 1141.48 | 41.32 | 99.63 | 292.58 | -- | -- | 4.84 | -- | 133.18 | 64.39 | 6.98 | 79.07 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259834.06 | -- | -- | 1328.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:12:03 | 608311.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 11.00 | 5.00 | 309.20 | 309.14 | 36.17 | 122.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.83 | -- | -- | -- | -- | 68.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.95 | 951.59 | 1037.06 | 1091.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.03 | 19.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.30 | 20.98 | 8.89 | 2.31 | 46.51 | 74.44 | 1.49 | 0.93 | 14.40
2025-04-05 02:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.34 | 1024.49 | 1099.86 | 1123.26 | 1142.86 | 41.21 | 99.58 | 292.58 | -- | -- | 4.86 | -- | 131.62 | 64.07 | 6.98 | 97.28 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259834.06 | -- | -- | 1311.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:14:03 | 608315.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 13.00 | 7.00 | 151.39 | 150.01 | 36.27 | 116.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.87 | -- | -- | -- | -- | 68.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.15 | 952.16 | 1037.81 | 1092.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.85 | 18.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.34 | 20.57 | 9.30 | 2.06 | 46.60 | 76.14 | 1.27 | 0.99 | 14.05
2025-04-05 02:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.13 | 1024.97 | 1100.33 | 1123.76 | 1143.67 | 41.01 | 99.59 | 292.58 | -- | -- | 4.85 | -- | 131.90 | 64.14 | 7.02 | 100.18 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259834.06 | -- | -- | 1339.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:16:03 | 608315.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 15.00 | 8.00 | 484.57 | 482.70 | 36.24 | 115.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.91 | -- | -- | -- | -- | 68.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.90 | 952.67 | 1038.71 | 1093.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.70 | 19.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.32 | 20.58 | 8.83 | 2.06 | 66.98 | 76.38 | 3.87 | 0.70 | 15.03
2025-04-05 02:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.46 | 1025.59 | 1100.06 | 1124.26 | 1142.89 | 41.14 | 99.62 | 292.58 | -- | -- | 4.85 | -- | 132.54 | 63.95 | 7.01 | 90.31 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259834.06 | -- | -- | 1306.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:18:03 | 608315.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 16.00 | 52.00 | 4.57 | 4.31 | 36.24 | 120.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.91 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.36 | 953.39 | 1039.49 | 1093.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.98 | 19.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.31 | 20.48 | 9.12 | 2.56 | 50.78 | 73.76 | 4.57 | 0.54 | 14.95
2025-04-05 02:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.32 | 1026.75 | 1100.66 | 1126.53 | 1142.89 | 42.71 | 99.56 | 292.58 | -- | -- | 3.90 | -- | 133.40 | 54.45 | 7.03 | 146.44 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259834.06 | -- | -- | 1412.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:20:03 | 608320.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 18.00 | 59.00 | 530.29 | 529.63 | 36.25 | 115.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.01 | -- | -- | -- | -- | 68.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.46 | 954.34 | 1040.33 | 1094.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.91 | 18.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.26 | 20.67 | 8.57 | 2.00 | 87.96 | 68.62 | 15.87 | 0.84 | 14.82
2025-04-05 02:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.91 | 1027.10 | 1101.35 | 1124.26 | 1152.78 | 42.33 | 99.58 | 292.58 | -- | -- | 4.96 | -- | 136.12 | 75.67 | 7.01 | 185.96 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259834.06 | -- | -- | 1379.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:22:03 | 608320.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 21.00 | 7.00 | 87.73 | 86.26 | 36.27 | 111.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.44 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.01 | 955.10 | 1041.50 | 1094.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.88 | 18.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.33 | 20.26 | 8.85 | 2.53 | 96.16 | 65.17 | 4.02 | 1.00 | 15.25
2025-04-05 02:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.00 | 1027.97 | 1102.71 | 1128.33 | 1161.75 | 42.71 | 99.56 | 292.58 | -- | -- | 4.85 | -- | 137.87 | 78.14 | 7.00 | 199.46 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259834.06 | -- | -- | 1379.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:24:03 | 608320.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 23.00 | 7.00 | 474.68 | 473.76 | 36.25 | 111.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.90 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.96 | 956.02 | 1042.83 | 1095.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.92 | 18.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.36 | 20.40 | 8.88 | 2.44 | 59.14 | 77.49 | 1.10 | 1.02 | 15.15
2025-04-05 02:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.36 | 1030.56 | 1104.49 | 1129.80 | 1167.17 | 43.22 | 99.58 | 292.58 | -- | -- | 4.84 | -- | 135.20 | 74.17 | 7.02 | 215.34 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259834.06 | -- | -- | 1398.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:26:03 | 608320.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 25.00 | 7.00 | 262.10 | 261.69 | 36.22 | 113.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.33 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.23 | 956.68 | 1044.00 | 1097.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.21 | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.32 | 20.69 | 8.73 | 2.44 | 67.66 | 76.22 | 5.99 | 0.59 | 15.12
2025-04-05 02:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.75 | 1033.24 | 1107.34 | 1134.58 | 1174.73 | 41.46 | 99.63 | 292.58 | -- | -- | 4.81 | -- | 132.59 | 64.40 | 7.02 | 218.12 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259834.06 | -- | -- | 1362.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:28:03 | 608320.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 26.00 | 50.00 | 116.48 | 115.22 | 36.12 | 119.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.69 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.17 | 957.79 | 1045.88 | 1099.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.22 | 18.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.31 | 20.58 | 8.45 | 2.00 | 94.52 | 64.60 | 14.54 | 1.03 | 14.62
2025-04-05 02:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.76 | 1037.42 | 1114.78 | 1140.68 | 1181.43 | 41.46 | 99.54 | 292.58 | -- | -- | 4.84 | -- | 131.90 | 63.70 | 7.01 | 217.98 | -- | 30.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259834.06 | -- | -- | 1336.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:30:03 | 608320.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 29.00 | 7.00 | 445.55 | 443.62 | 36.14 | 111.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.85 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.39 | 958.90 | 1046.66 | 1101.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.01 | 18.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.36 | 20.06 | 8.94 | 2.06 | 95.88 | 72.50 | 8.51 | 0.62 | 14.90
2025-04-05 02:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.41 | 1040.50 | 1120.40 | 1144.17 | 1182.96 | 41.95 | 99.58 | 292.58 | -- | -- | 4.83 | -- | 132.77 | 63.62 | 7.04 | 218.80 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259834.06 | -- | -- | 1361.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:32:03 | 608323.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 31.00 | 7.00 | 362.59 | 362.53 | 36.07 | 124.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.89 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.69 | 959.88 | 1047.08 | 1104.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.13 | 19.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.36 | 20.06 | 8.80 | 1.94 | 118.67 | 69.18 | 34.38 | 0.69 | 15.18
2025-04-05 02:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.90 | 1043.41 | 1123.86 | 1147.60 | 1184.19 | 41.71 | 99.66 | 292.58 | -- | -- | 4.84 | -- | 133.86 | 64.10 | 7.03 | 219.98 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259834.06 | -- | -- | 1382.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:34:03 | 608323.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 32.00 | 52.00 | 11.27 | 11.01 | 36.14 | 111.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.02 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.02 | 961.37 | 1048.22 | 1106.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.11 | 19.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.30 | 20.39 | 8.37 | 2.00 | 122.97 | 54.72 | 193.94 | 0.86 | 15.28
2025-04-05 02:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.25 | 1047.08 | 1127.13 | 1150.39 | 1187.02 | 42.90 | 99.60 | 292.58 | -- | -- | 4.82 | -- | 135.15 | 79.88 | 7.01 | 221.52 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259837.12 | -- | -- | 1421.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:36:03 | 608323.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 34.00 | 55.00 | 472.69 | 472.18 | 36.10 | 114.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.25 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.81 | 962.95 | 1048.61 | 1109.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.34 | 18.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.30 | 20.04 | 9.00 | 1.81 | 83.34 | 68.80 | 26.66 | 0.74 | 15.27
2025-04-05 02:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.51 | 1049.97 | 1131.20 | 1154.06 | 1188.55 | 42.39 | 99.64 | 292.58 | -- | -- | 4.88 | -- | 134.82 | 81.61 | 7.04 | 220.58 | -- | 30.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259837.12 | -- | -- | 1359.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:38:03 | 608323.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 36.00 | 58.00 | 293.04 | 292.32 | 36.12 | 115.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.60 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.06 | 964.57 | 1049.68 | 1111.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.24 | 19.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.36 | 20.21 | 8.96 | 2.38 | 52.06 | 79.65 | 8.14 | 0.95 | 15.12
2025-04-05 02:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.37 | 1053.81 | 1135.35 | 1157.36 | 1189.03 | 42.70 | 99.59 | 292.58 | -- | -- | 4.83 | -- | 130.73 | 64.34 | 7.05 | 219.76 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259837.12 | -- | -- | 1390.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:40:03 | 608323.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 39.00 | 7.00 | 195.04 | 193.60 | 36.07 | 122.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.66 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.76 | 966.35 | 1052.09 | 1114.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.33 | 19.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.25 | 20.55 | 8.29 | 2.00 | 52.97 | 73.39 | 33.18 | 0.78 | 16.78
2025-04-05 02:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.73 | 1057.20 | 1139.74 | 1163.78 | 1190.36 | 42.77 | 99.59 | 292.58 | -- | -- | 4.83 | -- | 128.36 | 63.68 | 7.01 | 222.34 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259837.12 | -- | -- | 1417.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:42:03 | 608323.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 41.00 | 7.00 | 489.14 | 487.73 | 36.02 | 114.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.75 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.17 | 967.93 | 1052.67 | 1115.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29 | 19.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.31 | 20.22 | 8.87 | 2.06 | 82.94 | 71.57 | 81.35 | 0.71 | 14.38
2025-04-05 02:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.80 | 1059.03 | 1142.12 | 1166.29 | 1187.43 | 41.08 | 99.64 | 292.58 | -- | -- | 4.85 | -- | 129.15 | 64.11 | 7.01 | 222.27 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259837.12 | -- | -- | 1316.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:44:03 | 608323.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 42.00 | 57.00 | 4.66 | 4.77 | 35.92 | 124.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.64 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.28 | 969.74 | 1053.23 | 1118.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.98 | 19.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.18 | -0.29 | 19.34 | 9.54 | 2.31 | 59.71 | 85.91 | 1.77 | 0.56 | 13.93
2025-04-05 02:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.26 | 1061.15 | 1142.99 | 1164.97 | 1175.51 | 40.70 | 99.58 | 292.58 | -- | -- | 4.86 | -- | 130.77 | 63.94 | 7.06 | 221.36 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259837.12 | -- | -- | 1312.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:46:03 | 608323.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 45.00 | 7.00 | 474.02 | 473.56 | 35.89 | 112.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.95 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.60 | 971.42 | 1054.20 | 1119.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.02 | 18.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.25 | 19.46 | 8.85 | 1.81 | 69.95 | 78.11 | 4.66 | 0.85 | 14.20
2025-04-05 02:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.56 | 1063.01 | 1144.30 | 1167.98 | 1174.93 | 41.32 | 99.63 | 292.58 | -- | -- | 4.59 | -- | 131.73 | 60.73 | 7.05 | 220.53 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259837.12 | -- | -- | 1350.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:48:03 | 608323.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 47.00 | 8.00 | 267.99 | 267.93 | 35.89 | 114.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.47 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.12 | 972.95 | 1054.79 | 1121.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.98 | 18.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.36 | 19.53 | 8.88 | 2.44 | 74.96 | 69.63 | 4.99 | 0.75 | 14.27
2025-04-05 02:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.63 | 1064.44 | 1145.31 | 1166.19 | 1177.55 | 41.26 | 99.61 | 292.58 | -- | -- | 4.55 | -- | 132.59 | 60.80 | 7.06 | 219.79 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259837.12 | -- | -- | 1335.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:50:03 | 608323.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 48.00 | 47.00 | 139.86 | 138.54 | 35.92 | 121.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.29 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.20 | 974.63 | 1055.38 | 1122.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.04 | 19.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.36 | 19.31 | 9.10 | 2.44 | 85.91 | 74.07 | 0.18 | 0.71 | 14.50
2025-04-05 02:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.83 | 1066.27 | 1144.71 | 1165.07 | 1176.94 | 40.51 | 99.63 | 292.58 | -- | -- | 4.56 | -- | 134.22 | 60.74 | 7.06 | 218.84 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259837.12 | -- | -- | 1310.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:52:03 | 608323.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 51.00 | 7.00 | 486.87 | 485.09 | 35.97 | 116.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.08 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.80 | 975.84 | 1057.00 | 1123.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.02 | 18.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.35 | 19.20 | 9.20 | 2.12 | 85.48 | 73.79 | 2.86 | 0.65 | 14.27
2025-04-05 02:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.03 | 1068.04 | 1143.30 | 1164.26 | 1172.01 | 40.70 | 99.62 | 292.58 | -- | -- | 4.53 | -- | 135.40 | 60.45 | 7.05 | 218.01 | -- | 30.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259837.12 | -- | -- | 1327.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:54:03 | 608323.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 53.00 | 7.00 | 12.94 | 12.74 | 35.95 | 121.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.86 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.60 | 977.37 | 1059.32 | 1124.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.09 | 18.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.29 | 19.27 | 8.75 | 2.12 | 109.97 | 69.40 | 12.82 | 0.85 | 14.35
2025-04-05 02:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.63 | 1069.28 | 1141.92 | 1162.06 | 1168.49 | 41.46 | 99.62 | 292.58 | -- | -- | 4.51 | -- | 136.27 | 60.72 | 7.05 | 219.81 | -- | 30.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259837.12 | -- | -- | 1362.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:56:03 | 608323.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 55.00 | 7.00 | 556.57 | 556.17 | 35.97 | 117.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.77 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.03 | 978.48 | 1061.34 | 1124.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.03 | 18.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.60 | -0.31 | 19.29 | 9.00 | 2.19 | 99.00 | 67.86 | 15.76 | 0.86 | 14.62
2025-04-05 02:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.93 | 1070.75 | 1139.74 | 1159.46 | 1163.48 | 39.88 | 99.59 | 292.58 | -- | -- | 4.56 | -- | 136.94 | 60.61 | 7.05 | 220.12 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259837.12 | -- | -- | 1308.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:58:03 | 608323.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 56.00 | 53.00 | 155.70 | 155.45 | 35.97 | 110.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.77 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 02:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.57 | 979.73 | 1064.54 | 1124.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.94 | 19.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.38 | 19.28 | 8.85 | 2.31 | 115.95 | 66.43 | 35.74 | 0.87 | 14.75
2025-04-05 03:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.63 | 1071.51 | 1136.86 | 1155.27 | 1158.17 | 40.94 | 99.60 | 292.58 | -- | -- | 4.50 | -- | 137.46 | 60.51 | 7.05 | 219.33 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259841.36 | -- | -- | 1347.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:00:03 | 608323.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 59.00 | 0.00 | 447.33 | 446.27 | 35.89 | 118.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.68 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.35 | 981.22 | 1066.76 | 1123.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.92 | 18.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.31 | 19.45 | 8.75 | 2.88 | 120.14 | 53.78 | 59.13 | 0.94 | 13.88
2025-04-05 03:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.33 | 1072.59 | 1132.68 | 1151.47 | 1163.68 | 38.69 | 99.65 | 292.58 | -- | -- | 4.89 | -- | 137.86 | 88.70 | 7.03 | 219.29 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259841.36 | -- | -- | 1200.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:02:03 | 608323.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 7.00 | 334.90 | 334.70 | 36.02 | 124.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.64 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.40 | 982.37 | 1068.59 | 1122.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.90 | 18.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.35 | 18.86 | 9.64 | 2.99 | 76.42 | 63.78 | 7.84 | 1.00 | 14.90
2025-04-05 03:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.43 | 1073.73 | 1129.23 | 1149.08 | 1158.85 | 40.57 | 99.56 | 292.58 | -- | -- | 4.90 | -- | 135.95 | 64.63 | 7.06 | 224.64 | -- | 30.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259841.36 | -- | -- | 1312.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:04:03 | 608323.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 90.52 | 89.57 | 35.89 | 119.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.44 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.20 | 983.48 | 1070.85 | 1121.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.01 | 19.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.30 | 19.49 | 8.79 | 2.38 | 74.64 | 63.71 | 110.64 | 0.94 | 14.73
2025-04-05 03:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.33 | 1074.42 | 1126.16 | 1146.29 | 1164.97 | 39.76 | 99.56 | 292.58 | -- | -- | 4.57 | -- | 133.74 | 61.13 | 7.04 | 226.48 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259841.36 | -- | -- | 1284.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:06:03 | 608326.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 478.73 | 478.27 | 35.97 | 111.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.26 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.31 | 984.63 | 1072.00 | 1120.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.87 | 19.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.32 | 19.25 | 9.25 | 2.00 | 73.02 | 55.44 | 61.87 | 0.87 | 14.57
2025-04-05 03:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.63 | 1075.60 | 1124.36 | 1150.96 | 1172.59 | 40.45 | 99.62 | 292.58 | -- | -- | 4.54 | -- | 133.25 | 60.82 | 7.06 | 224.60 | -- | 29.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259841.36 | -- | -- | 1294.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:08:03 | 608331.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 271.10 | 270.84 | 35.92 | 112.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.13 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.15 | 985.37 | 1072.46 | 1119.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.61 | 18.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.27 | 18.79 | 9.65 | 1.94 | 77.84 | 70.95 | 6.96 | 0.92 | 13.90
2025-04-05 03:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.90 | 1076.42 | 1121.76 | 1149.24 | 1176.80 | 39.20 | 99.59 | 292.58 | -- | -- | 4.53 | -- | 133.64 | 60.82 | 7.07 | 221.84 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259841.36 | -- | -- | 1247.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:10:03 | 608331.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 49.00 | 96.07 | 94.75 | 35.94 | 117.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.91 | -- | -- | -- | -- | 67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.83 | 986.13 | 1072.00 | 1119.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.60 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.34 | 18.43 | 9.94 | 1.96 | 70.43 | 74.51 | 2.01 | 0.60 | 13.52
2025-04-05 03:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.33 | 1077.83 | 1119.33 | 1146.29 | 1176.22 | 38.94 | 99.64 | 292.58 | -- | -- | 4.50 | -- | 133.99 | 60.45 | 7.09 | 221.14 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259841.36 | -- | -- | 1241.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:12:03 | 608331.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 10.00 | 54.00 | 549.90 | 549.81 | 35.92 | 109.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.35 | -- | -- | -- | -- | 66.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.77 | 986.48 | 1071.08 | 1118.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.40 | 17.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.31 | 18.38 | 9.99 | 2.60 | 61.82 | 73.57 | 0.88 | 0.74 | 13.38
2025-04-05 03:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.63 | 1077.90 | 1115.08 | 1139.51 | 1176.50 | 39.45 | 99.62 | 292.58 | -- | -- | 3.90 | -- | 133.95 | 54.17 | 7.08 | 222.01 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259841.36 | -- | -- | 1251.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:14:03 | 608335.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 13.00 | 7.00 | 245.73 | 245.99 | 35.89 | 117.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.61 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.82 | 986.86 | 1069.45 | 1117.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.38 | 19.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.34 | 18.35 | 9.85 | 2.31 | 62.89 | 72.43 | 0.45 | 0.95 | 14.10
2025-04-05 03:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.86 | 1078.00 | 1113.02 | 1137.13 | 1174.49 | 39.07 | 99.68 | 292.58 | -- | -- | 3.91 | -- | 134.87 | 54.49 | 7.07 | 221.10 | -- | 30.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259841.36 | -- | -- | 1265.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:16:03 | 608340.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 15.00 | 7.00 | 191.53 | 189.40 | 35.82 | 123.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.21 | -- | -- | -- | -- | 66.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.24 | 986.96 | 1068.30 | 1115.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.24 | 19.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.34 | 18.35 | 9.68 | 2.00 | 73.26 | 72.32 | 0.16 | 0.74 | 13.65
2025-04-05 03:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.46 | 1078.98 | 1110.63 | 1135.32 | 1175.48 | 39.20 | 99.65 | 292.58 | -- | -- | 3.90 | -- | 136.60 | 54.32 | 7.08 | 219.63 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259841.36 | -- | -- | 1292.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:18:03 | 608340.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 17.00 | 7.00 | 481.52 | 480.05 | 35.79 | 109.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.02 | -- | -- | -- | -- | 66.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.70 | 987.06 | 1067.61 | 1115.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.32 | 19.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.32 | 18.39 | 9.59 | 2.00 | 72.56 | 74.38 | 0.47 | 0.62 | 13.70
2025-04-05 03:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.16 | 1079.34 | 1109.56 | 1132.94 | 1170.96 | 38.12 | 99.58 | 292.58 | -- | -- | 4.31 | -- | 138.15 | 70.54 | 7.09 | 219.03 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259841.36 | -- | -- | 1229.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:20:03 | 608340.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 18.00 | 48.00 | 91.44 | 90.63 | 35.79 | 121.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.98 | -- | -- | -- | -- | 66.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.22 | 987.18 | 1067.25 | 1114.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.26 | 18.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.75 | -0.32 | 18.56 | 9.42 | 2.56 | 75.70 | 76.81 | 0.63 | 0.82 | 13.90
2025-04-05 03:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.60 | 1079.57 | 1108.50 | 1131.10 | 1169.88 | 39.45 | 99.59 | 292.58 | -- | -- | 4.29 | -- | 137.58 | 70.94 | 7.09 | 218.20 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259841.36 | -- | -- | 1232.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:22:03 | 608340.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 20.00 | 54.00 | 303.65 | 302.98 | 35.86 | 112.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.11 | -- | -- | -- | -- | 67.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.17 | 987.44 | 1068.20 | 1114.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.29 | 18.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.35 | 18.99 | 9.30 | 1.88 | 49.92 | 76.94 | 1.64 | 0.81 | 14.55
2025-04-05 03:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.96 | 1080.52 | 1110.06 | 1136.83 | 1164.63 | 40.57 | 99.60 | 292.58 | -- | -- | 4.25 | -- | 134.31 | 58.07 | 7.08 | 216.36 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259843.92 | -- | -- | 1323.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:24:03 | 608340.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 23.00 | 3.00 | 447.79 | 446.32 | 35.90 | 124.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.37 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.42 | 988.11 | 1070.82 | 1115.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.16 | 18.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.35 | 19.50 | 8.45 | 2.18 | 96.87 | 76.03 | 38.87 | 0.71 | 14.35
2025-04-05 03:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.43 | 1081.87 | 1113.12 | 1138.90 | 1168.56 | 41.95 | 99.59 | 292.58 | -- | -- | 4.26 | -- | 134.24 | 57.77 | 7.07 | 217.90 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259843.92 | -- | -- | 1343.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:26:03 | 608340.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 25.00 | 7.00 | 4.66 | 4.57 | 35.92 | 120.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.09 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.03 | 989.03 | 1073.24 | 1116.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.07 | 19.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.31 | 19.45 | 8.59 | 2.06 | 111.63 | 74.25 | 19.67 | 0.79 | 15.00
2025-04-05 03:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.40 | 1083.45 | 1116.94 | 1150.56 | 1174.39 | 41.08 | 99.66 | 292.58 | -- | -- | 4.87 | -- | 135.95 | 76.54 | 7.05 | 215.71 | -- | 30.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259843.92 | -- | -- | 1318.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:28:03 | 608340.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 27.00 | 7.00 | 505.62 | 505.24 | 35.89 | 117.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.97 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.16 | 990.18 | 1075.96 | 1118.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.06 | 19.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.45 | -0.34 | 19.71 | 8.32 | 1.94 | 121.28 | 81.35 | 8.82 | 0.94 | 15.73
2025-04-05 03:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.87 | 1085.19 | 1120.20 | 1152.95 | 1177.41 | 41.76 | 99.66 | 292.58 | -- | -- | 4.87 | -- | 134.94 | 76.77 | 7.03 | 218.28 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259843.92 | -- | -- | 1306.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:30:03 | 608345.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 29.00 | 0.00 | 287.66 | 287.20 | 35.67 | 120.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.94 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.76 | 991.33 | 1078.03 | 1119.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.03 | 19.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.35 | 20.39 | 8.68 | 1.81 | 68.50 | 74.33 | 57.94 | 0.93 | 15.43
2025-04-05 03:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.48 | 1086.70 | 1122.20 | 1157.47 | 1187.33 | 42.27 | 99.62 | 292.58 | -- | -- | 4.83 | -- | 131.77 | 64.49 | 7.06 | 215.91 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259843.92 | -- | -- | 1327.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:32:03 | 608345.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 31.00 | 7.00 | 226.33 | 224.60 | 35.65 | 109.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.81 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.53 | 992.26 | 1079.64 | 1120.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.82 | 19.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.32 | 19.88 | 8.95 | 2.25 | 45.19 | 93.64 | 4.17 | 0.65 | 14.75
2025-04-05 03:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.05 | 1088.71 | 1123.96 | 1158.85 | 1187.19 | 41.64 | 99.58 | 292.58 | -- | -- | 4.85 | -- | 129.57 | 64.09 | 7.07 | 215.53 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259843.92 | -- | -- | 1319.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:34:03 | 608345.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 33.00 | 7.00 | 522.67 | 522.06 | 35.57 | 113.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.07 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.26 | 993.09 | 1080.79 | 1121.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.69 | 19.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.34 | 20.11 | 8.46 | 2.44 | 73.90 | 84.65 | 10.01 | 0.55 | 14.85
2025-04-05 03:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.88 | 1089.93 | 1124.40 | 1156.89 | 1189.99 | 43.22 | 99.62 | 292.58 | -- | -- | 4.48 | -- | 130.08 | 60.57 | 7.07 | 214.70 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259843.92 | -- | -- | 1395.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:36:03 | 608345.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 34.00 | 48.00 | 157.69 | 157.89 | 35.62 | 115.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.33 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.56 | 994.31 | 1082.82 | 1122.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.85 | 19.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.29 | 20.25 | 8.48 | 2.44 | 102.75 | 74.17 | 54.26 | 0.70 | 14.98
2025-04-05 03:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.69 | 1092.37 | 1126.40 | 1162.40 | 1193.24 | 43.84 | 99.62 | 292.58 | -- | -- | 4.84 | -- | 132.79 | 66.26 | 7.05 | 217.49 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259843.92 | -- | -- | 1424.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:38:03 | 608345.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 36.00 | 48.00 | 258.33 | 257.52 | 35.47 | 106.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.01 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.63 | 995.33 | 1083.68 | 1123.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.92 | 17.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.36 | 20.16 | 8.68 | 2.25 | 109.03 | 73.56 | 42.76 | 0.85 | 15.20
2025-04-05 03:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.23 | 1094.98 | 1126.73 | 1163.99 | 1197.45 | 41.45 | 99.67 | 292.58 | -- | -- | 4.83 | -- | 134.94 | 79.19 | 7.05 | 216.67 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259843.92 | -- | -- | 1291.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:40:03 | 608345.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 38.00 | 56.00 | 524.71 | 522.87 | 35.52 | 111.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.63 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.85 | 996.64 | 1085.42 | 1124.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.94 | 18.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.36 | 19.91 | 8.94 | 2.25 | 63.60 | 86.99 | 17.28 | 0.71 | 15.62
2025-04-05 03:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.31 | 1097.25 | 1129.23 | 1169.30 | 1188.55 | 45.42 | 99.59 | 292.58 | -- | -- | 4.81 | -- | 132.41 | 73.93 | 7.04 | 216.92 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259843.92 | -- | -- | 1497.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:42:03 | 608345.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 41.00 | 5.00 | 230.49 | 230.70 | 35.17 | 106.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.75 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.90 | 997.47 | 1085.59 | 1125.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.15 | 18.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.36 | 21.01 | 8.24 | 2.00 | 58.49 | 73.70 | 306.15 | 0.82 | 14.45
2025-04-05 03:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.99 | 1098.28 | 1129.57 | 1168.25 | 1191.36 | 41.25 | 99.65 | 292.58 | -- | -- | 4.56 | -- | 129.52 | 61.23 | 7.04 | 217.48 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259847.31 | -- | -- | 1299.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:44:03 | 608345.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 43.00 | 7.00 | 170.86 | 169.22 | 35.00 | 113.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.01 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.63 | 998.53 | 1085.19 | 1126.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.96 | 19.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.33 | 19.47 | 9.95 | 2.50 | 19.81 | 86.00 | 27.15 | 0.45 | 14.85
2025-04-05 03:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.49 | 1099.47 | 1130.57 | 1169.06 | 1192.76 | 41.15 | 99.68 | 292.58 | -- | -- | 3.90 | -- | 128.19 | 54.54 | 7.07 | 215.31 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259847.31 | -- | -- | 1309.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:46:03 | 608345.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 45.00 | 7.00 | 543.92 | 543.31 | 35.47 | 118.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.24 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.14 | 999.36 | 1085.98 | 1126.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.12 | 18.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.29 | 19.34 | 9.01 | 2.00 | 70.35 | 92.39 | 6.90 | 0.74 | 14.30
2025-04-05 03:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.37 | 1102.01 | 1132.54 | 1173.37 | 1191.73 | 39.56 | 99.64 | 292.58 | -- | -- | 3.95 | -- | 130.53 | 54.85 | 7.07 | 214.10 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259847.31 | -- | -- | 1261.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:48:03 | 608345.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 47.00 | 7.00 | 342.78 | 342.06 | 35.34 | 111.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.75 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.28 | 1000.23 | 1086.93 | 1128.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.02 | 19.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.36 | 19.39 | 8.56 | 2.50 | 115.81 | 75.89 | 7.15 | 0.65 | 13.88
2025-04-05 03:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.95 | 1103.77 | 1135.72 | 1176.39 | 1195.91 | 39.44 | 99.65 | 292.58 | -- | -- | 4.36 | -- | 133.83 | 71.22 | 7.05 | 216.36 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259847.31 | -- | -- | 1244.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:50:03 | 608345.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 48.00 | 50.00 | 127.47 | 127.21 | 35.42 | 114.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.40 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.14 | 1001.63 | 1088.12 | 1129.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.02 | 19.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.32 | 19.16 | 8.79 | 2.50 | 104.60 | 73.63 | 0.88 | 0.74 | 14.28
2025-04-05 03:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.74 | 1108.07 | 1139.81 | 1181.43 | 1198.03 | 41.26 | 99.58 | 292.58 | -- | -- | 4.34 | -- | 135.15 | 59.00 | 7.03 | 216.29 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259847.31 | -- | -- | 1320.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:52:03 | 608345.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 51.00 | 1.00 | 128.39 | 128.01 | 35.55 | 117.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.89 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.83 | 1003.08 | 1090.36 | 1131.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.97 | 19.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.30 | 19.20 | 8.79 | 2.75 | 97.02 | 81.26 | 0.76 | 0.85 | 14.18
2025-04-05 03:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.54 | 1112.12 | 1144.37 | 1187.70 | 1195.29 | 39.82 | 99.62 | 292.58 | -- | -- | 4.33 | -- | 136.04 | 58.81 | 7.04 | 214.98 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259847.31 | -- | -- | 1267.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:54:03 | 608345.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 53.00 | 8.00 | 394.34 | 393.22 | 35.65 | 111.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.76 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.17 | 1004.33 | 1092.07 | 1133.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.19 | 19.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.32 | 19.17 | 8.51 | 2.28 | 122.77 | 82.73 | 2.36 | 0.80 | 14.80
2025-04-05 03:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.37 | 1114.51 | 1147.09 | 1189.65 | 1197.24 | 40.13 | 99.56 | 292.58 | -- | -- | 4.85 | -- | 136.70 | 77.10 | 7.01 | 218.83 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259847.31 | -- | -- | 1254.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:56:03 | 608345.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 54.00 | 51.00 | 560.88 | 560.36 | 35.58 | 109.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.82 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.09 | 1005.58 | 1091.97 | 1135.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.12 | 18.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.32 | 19.19 | 8.90 | 2.38 | 70.62 | 78.22 | 2.13 | 0.77 | 14.73
2025-04-05 03:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.26 | 1114.91 | 1149.88 | 1187.84 | 1197.76 | 40.69 | 99.62 | 292.59 | -- | -- | 4.88 | -- | 133.52 | 64.80 | 7.03 | 218.66 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259847.31 | -- | -- | 1265.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:58:03 | 608345.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 56.00 | 56.00 | 276.67 | 276.62 | 35.47 | 114.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.51 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 03:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.00 | 1006.76 | 1090.56 | 1136.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.16 | 19.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.32 | 19.27 | 9.45 | 2.50 | 20.97 | 85.14 | 0.11 | 0.57 | 14.18
2025-04-05 04:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.33 | 1115.97 | 1150.83 | 1186.98 | 1192.55 | 40.38 | 99.60 | 292.59 | -- | -- | 4.53 | -- | 130.45 | 60.93 | 7.10 | 492.00 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259847.31 | -- | -- | 1254.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:00:03 | 608350.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 59.00 | 7.00 | 15.12 | 14.84 | 35.59 | 106.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.22 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.40 | 1007.53 | 1091.15 | 1137.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.12 | 19.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.26 | 19.21 | 9.42 | 2.56 | 38.89 | 85.35 | 0.81 | 0.61 | 14.25
2025-04-05 04:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.43 | 1117.34 | 1150.66 | 1186.88 | 1184.46 | 39.75 | 99.60 | 292.59 | -- | -- | 3.94 | -- | 131.04 | 54.76 | 7.13 | 492.00 | -- | 30.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259847.31 | -- | -- | 1253.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:02:03 | 608350.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 7.00 | 293.29 | 292.89 | 35.57 | 121.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.25 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.95 | 1008.43 | 1092.63 | 1137.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.14 | 18.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.32 | 19.19 | 8.96 | 2.06 | 72.31 | 87.14 | 4.67 | 0.68 | 14.40
2025-04-05 04:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.67 | 1117.97 | 1150.29 | 1184.60 | 1184.09 | 40.44 | 99.59 | 292.59 | -- | -- | 4.32 | -- | 134.24 | 58.36 | 7.17 | 492.00 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259847.31 | -- | -- | 1273.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:04:03 | 608350.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 568.96 | 567.84 | 35.22 | 110.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.29 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.50 | 1009.36 | 1093.33 | 1138.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.24 | 19.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.31 | 19.01 | 9.08 | 2.06 | 74.65 | 82.34 | 1.33 | 0.78 | 14.00
2025-04-05 04:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.36 | 1118.57 | 1148.98 | 1180.95 | 1184.09 | 39.45 | 99.62 | 292.59 | -- | -- | 4.31 | -- | 136.44 | 68.60 | 7.20 | 492.00 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259851.03 | -- | -- | 1243.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:06:03 | 608350.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 132.96 | 131.26 | 35.27 | 104.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.12 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.87 | 1010.01 | 1093.39 | 1138.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.01 | 19.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.29 | 19.06 | 9.29 | 2.44 | 43.19 | 81.39 | 0.19 | 0.83 | 14.02
2025-04-05 04:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.13 | 1119.90 | 1148.13 | 1180.44 | 1187.91 | 40.32 | 99.59 | 292.59 | -- | -- | 4.27 | -- | 135.32 | 68.28 | 7.21 | 492.00 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259851.03 | -- | -- | 1256.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:08:03 | 608350.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 59.00 | 214.19 | 213.27 | 35.22 | 115.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.94 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.33 | 1010.71 | 1094.22 | 1138.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 19.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.34 | 19.27 | 9.10 | 1.88 | 36.77 | 84.73 | 0.23 | 0.36 | 14.40
2025-04-05 04:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.58 | 1121.30 | 1149.08 | 1180.95 | 1180.07 | 39.75 | 99.59 | 292.59 | -- | -- | 4.25 | -- | 133.10 | 58.28 | 7.23 | 492.00 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259851.03 | -- | -- | 1267.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:10:03 | 608350.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 9.00 | 7.00 | 519.94 | 519.33 | 34.70 | 113.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.90 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.86 | 1011.55 | 1095.47 | 1139.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.86 | 19.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.30 | 19.61 | 8.44 | 2.38 | 72.83 | 83.96 | 56.37 | 0.44 | 14.52
2025-04-05 04:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.68 | 1121.40 | 1146.99 | 1181.16 | 1179.56 | 40.45 | 99.60 | 292.59 | -- | -- | 4.24 | -- | 133.64 | 57.62 | 7.22 | 492.00 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259851.03 | -- | -- | 1272.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:12:03 | 608350.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 11.00 | 7.00 | 153.17 | 152.46 | 33.60 | 105.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.04 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.84 | 1012.32 | 1095.27 | 1138.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 | 18.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.32 | 19.74 | 8.84 | 1.88 | 92.60 | 75.86 | 395.84 | 0.58 | 14.20
2025-04-05 04:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.98 | 1119.83 | 1143.10 | 1169.61 | 1183.78 | 38.31 | 99.62 | 292.59 | -- | -- | 4.55 | -- | 135.23 | 70.47 | 7.25 | 492.00 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259851.03 | -- | -- | 1172.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:14:03 | 608350.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 12.00 | 56.00 | 278.31 | 277.13 | 33.26 | 106.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.04 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.61 | 1012.32 | 1093.33 | 1137.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.69 | 18.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.30 | 18.42 | 10.43 | 2.25 | 35.91 | 88.93 | 8.24 | 0.64 | 13.68
2025-04-05 04:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.06 | 1120.23 | 1136.86 | 1162.26 | 1180.65 | 39.00 | 99.59 | 292.60 | -- | -- | 4.53 | -- | 133.95 | 71.09 | 7.28 | 492.00 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259851.03 | -- | -- | 1204.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:16:03 | 608350.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 15.00 | 5.00 | 593.09 | 592.94 | 33.03 | 92.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.23 | -- | -- | -- | -- | 67.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.84 | 1012.29 | 1092.20 | 1135.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.47 | 18.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.34 | 18.44 | 10.09 | 2.25 | 15.17 | 84.49 | 1.21 | 0.44 | 14.10
2025-04-05 04:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.66 | 1119.00 | 1132.14 | 1153.92 | 1170.15 | 37.68 | 99.64 | 292.60 | -- | -- | 4.53 | -- | 130.13 | 61.32 | 7.30 | 492.00 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259851.03 | -- | -- | 1167.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:18:03 | 608350.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 17.00 | 7.00 | 355.43 | 356.38 | 33.03 | 97.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.28 | -- | -- | -- | -- | 67.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.73 | 1011.81 | 1091.35 | 1134.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.48 | 18.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.79 | -0.31 | 18.69 | 9.64 | 2.19 | 9.71 | 78.86 | 1.21 | 0.41 | 13.05
2025-04-05 04:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.28 | 1118.23 | 1128.20 | 1153.92 | 1167.95 | 38.26 | 99.59 | 292.60 | -- | -- | 4.50 | -- | 128.36 | 60.68 | 7.32 | 492.00 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259851.03 | -- | -- | 1184.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:20:03 | 608350.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 19.00 | 7.00 | 90.12 | 87.99 | 33.03 | 97.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.74 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.52 | 1011.71 | 1091.15 | 1132.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.43 | 19.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.33 | 18.77 | 9.22 | 2.19 | 23.85 | 76.44 | 2.15 | 0.34 | 12.95
2025-04-05 04:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.57 | 1118.80 | 1127.60 | 1155.04 | 1167.34 | 37.19 | 99.61 | 292.60 | -- | -- | 4.16 | -- | 128.51 | 56.97 | 7.32 | 492.00 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259851.03 | -- | -- | 1142.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:22:03 | 608350.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 20.00 | 51.00 | 90.63 | 89.86 | 33.03 | 97.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.50 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.92 | 1011.71 | 1091.74 | 1132.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.54 | 18.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.30 | 18.72 | 8.95 | 2.38 | 33.18 | 73.74 | 1.36 | 0.42 | 13.90
2025-04-05 04:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.98 | 1120.30 | 1127.80 | 1158.14 | 1171.78 | 37.30 | 99.59 | 292.60 | -- | -- | 4.19 | -- | 129.93 | 56.95 | 7.34 | 492.00 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259851.03 | -- | -- | 1154.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:24:03 | 608350.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 22.00 | 59.00 | 358.94 | 359.03 | 33.20 | 95.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.37 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.96 | 1011.90 | 1092.50 | 1132.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.27 | 20.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.94 | -0.32 | 18.46 | 9.08 | 2.09 | 39.72 | 77.38 | 0.94 | 0.44 | 13.57
2025-04-05 04:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.45 | 1122.06 | 1127.80 | 1158.04 | 1175.27 | 38.50 | 99.61 | 292.60 | -- | -- | 4.20 | -- | 131.62 | 57.16 | 7.35 | 492.00 | -- | 30.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259855.16 | -- | -- | 1174.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:26:03 | 608350.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 25.00 | 7.00 | 511.05 | 511.91 | 33.22 | 107.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.35 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.11 | 1012.19 | 1092.60 | 1132.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.26 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.93 | -0.32 | 18.26 | 9.33 | 2.25 | 40.96 | 78.08 | 0.93 | 0.43 | 13.20
2025-04-05 04:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.65 | 1122.06 | 1127.40 | 1156.52 | 1174.70 | 38.45 | 99.59 | 292.60 | -- | -- | 4.18 | -- | 132.91 | 57.31 | 7.34 | 492.00 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259855.16 | -- | -- | 1186.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:28:03 | 608350.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 27.00 | 7.00 | 115.42 | 114.56 | 33.25 | 102.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.46 | -- | -- | -- | -- | 66.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.06 | 1012.19 | 1092.30 | 1132.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.16 | 19.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.75 | -0.29 | 18.23 | 9.42 | 2.25 | 49.25 | 82.01 | 0.44 | 0.37 | 13.65
2025-04-05 04:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.75 | 1122.16 | 1127.40 | 1157.13 | 1172.56 | 37.81 | 99.57 | 292.60 | -- | -- | 4.17 | -- | 134.11 | 57.17 | 7.35 | 492.00 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259855.16 | -- | -- | 1178.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:30:03 | 608350.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 29.00 | 6.00 | 243.49 | 242.28 | 33.30 | 109.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.74 | -- | -- | -- | -- | 66.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.67 | 1012.29 | 1092.14 | 1132.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.16 | 19.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.75 | -0.32 | 18.32 | 9.12 | 2.38 | 58.46 | 81.71 | 1.12 | 0.68 | 13.00
2025-04-05 04:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.45 | 1121.66 | 1127.50 | 1157.94 | 1170.15 | 38.01 | 99.63 | 292.60 | -- | -- | 4.58 | -- | 134.98 | 61.00 | 7.37 | 492.00 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259855.16 | -- | -- | 1193.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:32:03 | 608355.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 30.00 | 59.00 | 595.27 | 595.19 | 33.28 | 99.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.13 | -- | -- | -- | -- | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.92 | 1012.19 | 1091.05 | 1131.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.07 | 18.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.56 | -0.31 | 18.41 | 9.22 | 2.06 | 44.90 | 80.01 | 0.46 | 0.53 | 13.40
2025-04-05 04:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.07 | 1119.80 | 1125.93 | 1155.34 | 1169.47 | 37.94 | 99.56 | 292.60 | -- | -- | 4.53 | -- | 134.90 | 60.55 | 7.36 | 492.00 | -- | 29.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259855.16 | -- | -- | 1200.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:34:03 | 608355.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 33.00 | 7.00 | 280.12 | 279.52 | 33.18 | 99.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.47 | -- | -- | -- | -- | 66.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.88 | 1012.00 | 1089.86 | 1131.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.89 | 18.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.48 | -0.32 | 18.47 | 9.42 | 2.31 | 36.27 | 80.31 | 0.66 | 0.60 | 13.70
2025-04-05 04:36:03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.86 | 1118.80 | 1124.93 | 1155.04 | 1166.66 | 37.94 | 99.68 | 292.61 | -- | -- | 4.56 | -- | 134.44 | 60.73 | 7.42 | 492.00 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259855.16 | -- | -- | 1182.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:36:04 | 608355.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 35.00 | 8.00 | 12.45 | 11.62 | 33.23 | 102.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.69 | -- | -- | -- | -- | 67.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:36:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.39 | 1011.90 | 1089.67 | 1131.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.90 | 18.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.30 | 18.58 | 9.47 | 2.00 | 33.13 | 82.62 | 1.56 | 0.45 | 13.62
2025-04-05 04:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.39 | 1118.80 | 1123.16 | 1153.62 | 1165.95 | 38.44 | 99.63 | 292.61 | -- | -- | 4.22 | -- | 133.99 | 57.59 | 7.43 | 492.00 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259855.16 | -- | -- | 1156.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:38:03 | 608361.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 37.00 | 7.00 | 297.15 | 296.54 | 33.28 | 101.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.82 | -- | -- | -- | -- | 67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.38 | 1011.81 | 1089.86 | 1130.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.86 | 19.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.36 | 18.76 | 9.32 | 2.50 | 37.16 | 82.85 | 4.87 | 0.74 | 13.43
2025-04-05 04:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.49 | 1118.53 | 1122.36 | 1152.44 | 1165.64 | 38.68 | 99.63 | 292.61 | -- | -- | 4.27 | -- | 134.11 | 58.09 | 7.43 | 492.00 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259855.16 | -- | -- | 1217.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:40:03 | 608361.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 39.00 | 3.00 | 567.24 | 566.46 | 33.28 | 104.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.97 | -- | -- | -- | -- | 66.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.02 | 1011.90 | 1090.85 | 1130.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.85 | 19.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.30 | 18.67 | 9.26 | 1.94 | 48.38 | 83.48 | 6.99 | 0.66 | 13.40
2025-04-05 04:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.57 | 1119.00 | 1122.96 | 1156.22 | 1170.66 | 38.37 | 99.62 | 292.61 | -- | -- | 4.20 | -- | 134.94 | 57.78 | 7.44 | 492.00 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259855.16 | -- | -- | 1217.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:42:03 | 608361.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 41.00 | 7.00 | 85.80 | 84.74 | 33.35 | 107.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.28 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.27 | 1012.00 | 1091.64 | 1130.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.72 | 19.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.32 | 18.74 | 8.89 | 2.50 | 63.84 | 80.10 | 7.08 | 0.63 | 13.25
2025-04-05 04:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.18 | 1119.10 | 1124.33 | 1159.83 | 1172.96 | 37.57 | 99.59 | 292.61 | -- | -- | 4.56 | -- | 135.71 | 60.94 | 7.46 | 492.00 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259855.16 | -- | -- | 1196.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:44:03 | 608361.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 43.00 | 7.00 | 347.70 | 347.04 | 33.38 | 105.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.55 | -- | -- | -- | -- | 66.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.40 | 1012.32 | 1091.58 | 1130.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.56 | 18.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.19 | -0.31 | 18.66 | 9.05 | 2.12 | 53.72 | 76.52 | 3.38 | 0.59 | 13.10
2025-04-05 04:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.68 | 1119.23 | 1124.56 | 1158.58 | 1174.93 | 38.25 | 99.63 | 292.61 | -- | -- | 4.54 | -- | 135.54 | 60.63 | 7.43 | 492.00 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259855.16 | -- | -- | 1194.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:46:03 | 608361.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 44.00 | 52.00 | 529.48 | 529.14 | 33.38 | 100.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.60 | -- | -- | -- | -- | 66.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.26 | 1012.42 | 1090.39 | 1131.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.69 | 18.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.02 | -0.29 | 18.39 | 9.67 | 2.25 | 33.12 | 82.75 | 0.90 | 0.61 | 13.70
2025-04-05 04:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.41 | 1118.83 | 1125.06 | 1157.57 | 1176.02 | 37.63 | 99.63 | 292.61 | -- | -- | 4.49 | -- | 134.90 | 60.42 | 7.46 | 492.00 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259855.16 | -- | -- | 1195.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:48:03 | 608361.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 46.00 | 58.00 | 77.87 | 77.26 | 33.33 | 98.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.70 | -- | -- | -- | -- | 66.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.25 | 1012.32 | 1088.65 | 1130.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.62 | 19.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.00 | -0.34 | 18.41 | 9.50 | 2.19 | 47.97 | 85.71 | 0.30 | 0.39 | 13.70
2025-04-05 04:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.80 | 1118.57 | 1123.40 | 1155.98 | 1177.92 | 37.69 | 99.58 | 292.61 | -- | -- | 4.18 | -- | 134.44 | 57.23 | 7.50 | 492.00 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259859.44 | -- | -- | 1173.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:50:03 | 608361.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 49.00 | 7.00 | 273.43 | 273.43 | 33.33 | 110.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.77 | -- | -- | -- | -- | 66.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.25 | 1012.06 | 1088.28 | 1130.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.65 | 18.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.00 | -0.32 | 18.30 | 9.60 | 2.31 | 39.99 | 81.85 | 1.10 | 0.67 | 12.70
2025-04-05 04:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.03 | 1119.37 | 1122.13 | 1151.90 | 1175.17 | 38.18 | 99.68 | 292.61 | -- | -- | 4.22 | -- | 134.44 | 57.61 | 7.53 | 492.00 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259859.44 | -- | -- | 1231.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:52:03 | 608361.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 51.00 | 8.00 | 549.96 | 549.15 | 33.28 | 103.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.81 | -- | -- | -- | -- | 66.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.41 | 1011.84 | 1088.55 | 1129.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.55 | 18.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.81 | -0.32 | 18.00 | 9.49 | 1.69 | 42.18 | 81.87 | 2.01 | 0.71 | 13.43
2025-04-05 04:54:03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.79 | 1120.23 | 1121.13 | 1154.16 | 1177.35 | 37.82 | 99.59 | 292.61 | -- | -- | 4.23 | -- | 135.06 | 57.42 | 7.54 | 492.00 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259859.44 | -- | -- | 1198.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:54:04 | 608361.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 53.00 | 7.00 | 207.64 | 207.23 | 33.23 | 102.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.89 | -- | -- | -- | -- | 66.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:54:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.52 | 1011.71 | 1089.01 | 1129.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.63 | 18.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.81 | -0.32 | 17.78 | 9.49 | 2.69 | 42.72 | 85.06 | 1.25 | 0.42 | 12.85
2025-04-05 04:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.36 | 1120.90 | 1120.60 | 1152.44 | 1180.14 | 38.43 | 99.58 | 292.62 | -- | -- | 4.20 | -- | 135.66 | 57.24 | 7.53 | 492.00 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259859.44 | -- | -- | 1233.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:56:03 | 608361.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 54.00 | 48.00 | 19.15 | 18.63 | 33.23 | 98.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.89 | -- | -- | -- | -- | 66.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.38 | 1011.61 | 1089.67 | 1129.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.63 | 18.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.81 | -0.34 | 17.74 | 9.53 | 2.31 | 42.89 | 86.56 | 1.34 | 0.50 | 13.02
2025-04-05 04:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.27 | 1122.26 | 1120.00 | 1160.23 | 1188.73 | 37.18 | 99.58 | 292.62 | -- | -- | 4.19 | -- | 136.24 | 56.97 | 7.55 | 492.00 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259859.44 | -- | -- | 1220.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:58:03 | 608366.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 57.00 | 7.00 | 348.27 | 346.83 | 32.78 | 102.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.81 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 04:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.80 | 1011.64 | 1090.19 | 1128.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.63 | 18.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.61 | -0.30 | 17.56 | 9.55 | 2.25 | 40.93 | 84.58 | 2.32 | 0.41 | 12.98
2025-04-05 05:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.41 | 1124.06 | 1119.13 | 1161.28 | 1190.57 | 35.92 | 99.65 | 292.62 | -- | -- | 4.16 | -- | 136.30 | 57.01 | 7.54 | 492.00 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259859.44 | -- | -- | 1141.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:00:03 | 608366.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 59.00 | 6.00 | 508.61 | 508.15 | 32.63 | 101.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.42 | -- | -- | -- | -- | 66.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.56 | 1011.61 | 1089.86 | 1128.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.54 | 18.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.25 | -0.34 | 17.43 | 9.69 | 2.38 | 33.55 | 83.38 | 0.67 | 0.60 | 13.32
2025-04-05 05:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.45 | 1124.53 | 1118.03 | 1159.83 | 1192.04 | 36.43 | 99.55 | 292.62 | -- | -- | 4.18 | -- | 136.02 | 57.16 | 7.57 | 492.00 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259859.44 | -- | -- | 1161.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:02:03 | 608366.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 7.00 | 170.08 | 169.48 | 32.61 | 104.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.01 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.15 | 1011.61 | 1089.30 | 1128.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.36 | 19.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.25 | -0.26 | 17.54 | 9.62 | 2.56 | 33.33 | 84.13 | 0.29 | 0.41 | 13.00
2025-04-05 05:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.18 | 1124.93 | 1116.64 | 1154.23 | 1190.84 | 35.75 | 99.61 | 292.62 | -- | -- | 4.23 | -- | 135.76 | 57.57 | 7.58 | 492.00 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259859.44 | -- | -- | 1122.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:04:03 | 608366.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 54.00 | 142.91 | 142.65 | 32.58 | 98.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.75 | -- | -- | -- | -- | 66.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.05 | 1011.45 | 1088.51 | 1127.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.49 | 19.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.06 | -0.32 | 17.63 | 9.47 | 2.12 | 33.52 | 81.32 | 0.48 | 0.67 | 13.07
2025-04-05 05:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.98 | 1125.53 | 1116.34 | 1156.42 | 1192.66 | 36.44 | 99.62 | 292.62 | -- | -- | 4.23 | -- | 135.44 | 57.57 | 7.60 | 492.00 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259859.44 | -- | -- | 1152.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:06:03 | 608366.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 497.28 | 496.62 | 32.53 | 94.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.45 | -- | -- | -- | -- | 66.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.78 | 1011.36 | 1087.53 | 1127.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.41 | 19.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.88 | -0.31 | 17.70 | 9.44 | 2.59 | 30.81 | 80.85 | 0.44 | 0.61 | 13.80
2025-04-05 05:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.77 | 1125.13 | 1116.24 | 1155.44 | 1192.55 | 36.74 | 99.61 | 292.62 | -- | -- | 4.09 | -- | 135.11 | 56.15 | 7.60 | 492.00 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259859.44 | -- | -- | 1180.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:08:03 | 608366.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 335.97 | 335.05 | 32.56 | 93.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.27 | -- | -- | -- | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.76 | 1011.26 | 1087.53 | 1127.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.43 | 20.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.88 | -0.35 | 17.80 | 9.25 | 2.69 | 37.73 | 83.57 | 0.25 | 0.58 | 12.73
2025-04-05 05:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.38 | 1126.33 | 1117.54 | 1159.22 | 1187.29 | 36.87 | 99.62 | 292.62 | -- | -- | 4.06 | -- | 135.32 | 55.85 | 7.61 | 492.00 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259859.44 | -- | -- | 1180.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:10:03 | 608366.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 9.00 | 7.00 | 99.00 | 97.94 | 32.56 | 98.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.28 | -- | -- | -- | -- | 66.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.26 | 1011.16 | 1088.22 | 1127.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.30 | 25.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.88 | -0.30 | 17.99 | 9.01 | 2.09 | 41.06 | 84.37 | 0.51 | 0.50 | 12.55
2025-04-05 05:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.86 | 1126.90 | 1119.90 | 1163.85 | 1183.54 | 35.80 | 99.61 | 292.62 | -- | -- | 4.06 | -- | 135.83 | 56.06 | 7.60 | 492.00 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259859.44 | -- | -- | 1133.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:12:03 | 608366.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 11.00 | 5.00 | 546.45 | 546.97 | 32.58 | 101.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.36 | -- | -- | -- | -- | 66.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.71 | 1011.36 | 1088.81 | 1128.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.30 | 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.88 | -0.30 | 18.06 | 9.04 | 2.38 | 39.47 | 85.52 | 0.43 | 0.60 | 12.25
2025-04-05 05:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.66 | 1126.70 | 1121.46 | 1163.34 | 1180.61 | 36.62 | 99.67 | 292.62 | -- | -- | 4.06 | -- | 136.24 | 55.97 | 7.61 | 492.00 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259863.53 | -- | -- | 1153.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:14:03 | 608366.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 328.29 | 327.89 | 32.61 | 100.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.35 | -- | -- | -- | -- | 66.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.86 | 1011.36 | 1089.21 | 1128.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.41 | 24.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.69 | -0.31 | 18.01 | 9.37 | 2.56 | 36.60 | 89.22 | 0.26 | 0.84 | 12.70
2025-04-05 05:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.76 | 1126.43 | 1122.56 | 1162.02 | 1181.84 | 36.11 | 99.62 | 292.63 | -- | -- | 4.09 | -- | 136.40 | 56.08 | 7.61 | 492.00 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259863.53 | -- | -- | 1133.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:16:03 | 608366.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 49.00 | 44.40 | 44.40 | 32.63 | 97.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.31 | -- | -- | -- | -- | 66.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.05 | 1011.48 | 1090.19 | 1129.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.29 | 25.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.69 | -0.35 | 17.98 | 9.26 | 2.25 | 48.97 | 89.43 | 1.22 | 0.59 | 12.50
2025-04-05 05:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.38 | 1127.23 | 1123.96 | 1163.48 | 1181.67 | 36.06 | 99.59 | 292.63 | -- | -- | 4.07 | -- | 136.60 | 55.96 | 7.63 | 492.00 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259863.53 | -- | -- | 1135.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:18:03 | 608372.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 16.00 | 55.00 | 594.87 | 595.33 | 32.63 | 99.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.45 | -- | -- | -- | -- | 66.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.93 | 1011.97 | 1091.41 | 1130.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.37 | 24.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.69 | -0.36 | 18.08 | 8.84 | 2.19 | 62.78 | 84.19 | 3.20 | 0.78 | 12.65
2025-04-05 05:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.02 | 1127.56 | 1125.30 | 1163.41 | 1181.50 | 36.25 | 99.66 | 292.63 | -- | -- | 4.42 | -- | 136.86 | 59.72 | 7.62 | 492.00 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259863.53 | -- | -- | 1147.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:20:03 | 608372.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 19.00 | 7.00 | 56.99 | 56.79 | 32.61 | 101.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.57 | -- | -- | -- | -- | 67.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.85 | 1012.42 | 1091.78 | 1130.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.17 | 25.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.30 | 18.02 | 9.04 | 2.69 | 52.00 | 80.67 | 1.35 | 0.62 | 12.93
2025-04-05 05:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.48 | 1127.73 | 1123.90 | 1160.57 | 1177.82 | 36.23 | 99.61 | 292.63 | -- | -- | 4.44 | -- | 136.30 | 59.31 | 7.62 | 491.89 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259863.53 | -- | -- | 1144.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:22:03 | 608372.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 21.00 | 7.00 | 286.59 | 286.68 | 32.59 | 94.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.56 | -- | -- | -- | -- | 66.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.66 | 1012.51 | 1092.34 | 1130.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.36 | 26.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.32 | 17.89 | 9.56 | 2.14 | 36.08 | 80.89 | 2.46 | 0.82 | 12.77
2025-04-05 05:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.10 | 1127.83 | 1121.70 | 1158.28 | 1177.92 | 35.93 | 99.62 | 292.63 | -- | -- | 4.42 | -- | 134.99 | 59.60 | 7.69 | 492.00 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259863.53 | -- | -- | 1141.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:24:03 | 608372.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 23.00 | 7.00 | 569.68 | 569.16 | 32.58 | 92.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.45 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.97 | 1012.71 | 1092.34 | 1129.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.26 | 23.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.31 | 17.84 | 9.48 | 2.12 | 40.55 | 79.95 | 5.13 | 0.64 | 13.30
2025-04-05 05:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.89 | 1126.63 | 1119.53 | 1151.97 | 1176.02 | 36.18 | 99.64 | 292.63 | -- | -- | 4.11 | -- | 133.82 | 56.61 | 7.68 | 491.58 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259863.53 | -- | -- | 1132.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:26:03 | 608372.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 | 7.00 | 284.55 | 285.56 | 32.53 | 100.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.35 | -- | -- | -- | -- | 66.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.06 | 1012.54 | 1091.71 | 1128.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.27 | 25.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.31 | 17.86 | 9.58 | 1.98 | 37.28 | 79.56 | 1.64 | 0.48 | 12.82
2025-04-05 05:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.45 | 1125.70 | 1118.87 | 1152.41 | 1178.26 | 35.74 | 99.62 | 292.63 | -- | -- | 4.13 | -- | 133.44 | 56.35 | 7.65 | 490.44 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259863.53 | -- | -- | 1130.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:28:03 | 608372.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 26.00 | 48.00 | 32.20 | 31.40 | 32.53 | 94.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.31 | -- | -- | -- | -- | 66.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.08 | 1012.38 | 1091.05 | 1128.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.32 | 23.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.31 | -0.32 | 17.86 | 9.40 | 2.19 | 49.26 | 80.03 | 1.50 | 0.51 | 12.80
2025-04-05 05:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.48 | 1125.63 | 1119.00 | 1155.75 | 1178.60 | 36.18 | 99.62 | 292.63 | -- | -- | 4.04 | -- | 133.82 | 56.69 | 7.66 | 490.53 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259863.53 | -- | -- | 1143.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:30:03 | 608372.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 28.00 | 53.00 | 322.25 | 321.79 | 32.53 | 104.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.36 | -- | -- | -- | -- | 66.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.24 | 1012.29 | 1090.36 | 1128.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.30 | 25.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.31 | -0.34 | 17.83 | 9.26 | 2.00 | 61.32 | 79.13 | 1.66 | 0.79 | 13.05
2025-04-05 05:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.08 | 1124.73 | 1118.63 | 1154.94 | 1175.99 | 36.06 | 99.57 | 292.63 | -- | -- | 4.11 | -- | 134.39 | 56.60 | 7.69 | 490.30 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259863.53 | -- | -- | 1131.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:32:03 | 608372.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 31.00 | 7.00 | 500.33 | 500.47 | 32.58 | 99.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.35 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.48 | 1011.77 | 1089.47 | 1127.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.38 | 26.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.31 | -0.30 | 17.83 | 9.26 | 2.03 | 65.03 | 78.04 | 0.63 | 0.76 | 12.45
2025-04-05 05:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.24 | 1123.93 | 1117.20 | 1153.49 | 1173.24 | 35.93 | 99.59 | 292.63 | -- | -- | 4.10 | -- | 134.94 | 56.63 | 7.67 | 492.00 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259863.53 | -- | -- | 1124.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:34:03 | 608372.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 33.00 | 8.00 | 81.17 | 80.37 | 32.50 | 89.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.36 | -- | -- | -- | -- | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.63 | 1011.68 | 1087.99 | 1127.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.19 | 26.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.12 | -0.31 | 17.90 | 9.21 | 2.54 | 72.29 | 78.43 | 0.45 | 0.76 | 12.77
2025-04-05 05:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.56 | 1122.33 | 1115.74 | 1150.73 | 1169.81 | 36.12 | 99.63 | 292.64 | -- | -- | 4.46 | -- | 135.24 | 60.03 | 7.71 | 492.00 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259863.53 | -- | -- | 1124.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:36:03 | 608372.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 34.00 | 50.00 | 256.60 | 255.34 | 32.59 | 101.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.35 | -- | -- | -- | -- | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.54 | 1010.91 | 1085.91 | 1126.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.23 | 26.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.12 | -0.27 | 17.82 | 9.47 | 2.50 | 73.37 | 75.67 | 0.68 | 0.69 | 12.74
2025-04-05 05:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.21 | 1120.53 | 1112.35 | 1142.89 | 1168.29 | 36.24 | 99.59 | 292.64 | -- | -- | 4.40 | -- | 135.03 | 59.56 | 7.72 | 491.61 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259866.44 | -- | -- | 1135.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:38:03 | 608372.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 36.00 | 53.00 | 512.00 | 511.71 | 32.51 | 100.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.28 | -- | -- | -- | -- | 66.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.93 | 1010.13 | 1083.38 | 1125.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.22 | 23.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.12 | -0.34 | 17.94 | 9.47 | 2.13 | 54.18 | 75.30 | 1.22 | 0.70 | 13.32
2025-04-05 05:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.43 | 1118.07 | 1109.90 | 1139.94 | 1166.08 | 35.67 | 99.61 | 292.64 | -- | -- | 4.39 | -- | 134.14 | 59.15 | 7.73 | 491.67 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259866.44 | -- | -- | 1106.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:40:03 | 608372.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 39.00 | 0.00 | 138.94 | 138.48 | 32.53 | 104.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.23 | -- | -- | -- | -- | 66.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.20 | 1009.20 | 1080.59 | 1123.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.27 | 25.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.12 | -0.30 | 18.01 | 9.55 | 2.06 | 47.12 | 74.95 | 0.53 | 0.54 | 12.45
2025-04-05 05:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.98 | 1116.40 | 1107.87 | 1134.42 | 1164.39 | 36.36 | 99.62 | 292.64 | -- | -- | 4.08 | -- | 133.35 | 55.81 | 7.76 | 491.20 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259866.44 | -- | -- | 1141.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:42:03 | 608372.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 41.00 | 6.00 | 299.99 | 298.93 | 32.53 | 98.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.27 | -- | -- | -- | -- | 67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.55 | 1008.18 | 1077.87 | 1122.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.25 | 25.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.94 | -0.31 | 18.05 | 9.61 | 2.38 | 39.26 | 76.15 | 0.29 | 0.67 | 12.68
2025-04-05 05:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.51 | 1114.24 | 1105.02 | 1130.54 | 1162.60 | 35.62 | 99.59 | 292.64 | -- | -- | 4.04 | -- | 133.35 | 55.76 | 7.76 | 490.83 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259866.44 | -- | -- | 1110.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:44:03 | 608375.94 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 43.00 | 7.00 | 440.06 | 439.45 | 32.53 | 100.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.28 | -- | -- | -- | -- | 67.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.22 | 1007.05 | 1075.08 | 1121.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.20 | 26.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.94 | -0.31 | 18.00 | 9.82 | 2.88 | 38.32 | 78.45 | 0.13 | 0.52 | 12.62
2025-04-05 05:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.47 | 1112.32 | 1103.47 | 1129.57 | 1161.55 | 35.56 | 99.62 | 292.64 | -- | -- | 4.07 | -- | 133.86 | 55.59 | 7.77 | 490.01 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259866.44 | -- | -- | 1108.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:46:03 | 608381.94 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 44.00 | 54.00 | 161.86 | 161.51 | 32.53 | 92.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.18 | -- | -- | -- | -- | 67.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.95 | 1005.74 | 1073.14 | 1120.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.27 | 25.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.75 | -0.29 | 17.96 | 9.59 | 2.19 | 48.23 | 74.29 | 0.20 | 0.86 | 12.10
2025-04-05 05:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.87 | 1111.12 | 1103.07 | 1132.54 | 1159.52 | 34.85 | 99.60 | 292.64 | -- | -- | 4.06 | -- | 134.39 | 55.77 | 7.76 | 489.74 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259866.44 | -- | -- | 1094.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:48:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 47.00 | 6.00 | 246.60 | 246.25 | 32.56 | 92.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.96 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.91 | 1004.87 | 1072.55 | 1119.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.28 | 26.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.56 | -0.29 | 18.21 | 9.10 | 2.12 | 53.10 | 71.39 | 0.70 | 0.71 | 12.12
2025-04-05 05:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.57 | 1110.16 | 1101.71 | 1131.67 | 1155.64 | 34.99 | 99.58 | 292.64 | -- | -- | 4.37 | -- | 134.72 | 58.84 | 7.78 | 490.49 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259866.44 | -- | -- | 1089.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:50:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 49.00 | 6.00 | 484.88 | 484.11 | 32.56 | 98.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.87 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.29 | 1004.49 | 1072.26 | 1119.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.45 | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.42 | -0.32 | 18.26 | 9.17 | 1.94 | 47.74 | 76.09 | 0.30 | 0.74 | 11.80
2025-04-05 05:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.20 | 1109.27 | 1101.52 | 1131.07 | 1154.94 | 34.60 | 99.57 | 292.64 | -- | -- | 4.35 | -- | 134.44 | 58.89 | 7.81 | 489.47 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259866.44 | -- | -- | 1079.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:52:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 50.00 | 50.00 | 116.08 | 114.96 | 32.56 | 94.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.87 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.23 | 1004.01 | 1072.06 | 1118.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.24 | 23.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -0.35 | 18.42 | 9.08 | 2.19 | 40.25 | 76.27 | 1.01 | 0.61 | 12.48
2025-04-05 05:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.40 | 1109.27 | 1102.61 | 1133.24 | 1157.84 | 34.55 | 99.62 | 292.64 | -- | -- | 4.04 | -- | 133.50 | 55.80 | 7.74 | 489.29 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259866.44 | -- | -- | 1070.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:54:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 52.00 | 59.00 | 256.14 | 256.52 | 32.58 | 102.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.76 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.03 | 1003.72 | 1072.92 | 1118.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.33 | 24.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -0.31 | 18.37 | 9.29 | 2.50 | 31.07 | 80.10 | 0.72 | 0.65 | 12.65
2025-04-05 05:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.84 | 1110.23 | 1104.03 | 1135.18 | 1161.72 | 35.37 | 99.66 | 292.65 | -- | -- | 4.11 | -- | 132.90 | 56.32 | 7.77 | 490.30 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259866.44 | -- | -- | 1068.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:56:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 55.00 | 8.00 | 500.73 | 500.67 | 32.59 | 93.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.68 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.48 | 1003.72 | 1073.96 | 1119.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.31 | 26.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -0.32 | 18.42 | 9.01 | 2.57 | 54.74 | 87.90 | 9.12 | 0.78 | 12.25
2025-04-05 05:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.61 | 1111.19 | 1105.59 | 1140.34 | 1165.10 | 35.68 | 99.66 | 292.65 | -- | -- | 4.15 | -- | 133.15 | 56.56 | 7.80 | 489.29 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259866.44 | -- | -- | 1110.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:58:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 57.00 | 6.00 | 58.26 | 57.59 | 32.56 | 102.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.87 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 05:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.09 | 1004.07 | 1075.73 | 1120.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.39 | 26.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -0.30 | 18.67 | 8.62 | 2.06 | 70.27 | 80.16 | 15.34 | 0.70 | 12.62
2025-04-05 06:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.49 | 1112.29 | 1109.23 | 1146.02 | 1168.62 | 34.41 | 99.61 | 292.65 | -- | -- | 4.12 | -- | 133.70 | 56.52 | 7.77 | 487.63 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259870.56 | -- | -- | 1043.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:00:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 59.00 | 7.00 | 372.20 | 371.79 | 32.59 | 102.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.13 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.64 | 1004.58 | 1077.21 | 1120.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.45 | 23.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.00 | -0.34 | 18.83 | 8.29 | 2.38 | 76.97 | 67.05 | 43.99 | 0.59 | 12.01
2025-04-05 06:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.30 | 1113.68 | 1111.52 | 1149.45 | 1173.58 | 34.04 | 99.56 | 292.65 | -- | -- | 4.16 | -- | 134.02 | 56.52 | 7.75 | 486.50 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259870.56 | -- | -- | 1032.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:02:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 50.00 | 481.18 | 480.31 | 32.58 | 102.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.13 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.70 | 1005.22 | 1077.18 | 1122.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.23 | 24.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.81 | -0.28 | 18.54 | 8.71 | 2.68 | 58.89 | 65.48 | 10.51 | 0.99 | 12.25
2025-04-05 06:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.55 | 1115.34 | 1115.44 | 1153.89 | 1183.81 | 35.75 | 99.60 | 292.65 | -- | -- | 4.13 | -- | 133.74 | 56.15 | 7.76 | 485.49 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259870.56 | -- | -- | 1100.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:04:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 87.38 | 86.46 | 32.58 | 92.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.79 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.96 | 1005.80 | 1076.68 | 1123.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.28 | 26.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.81 | -0.29 | 18.17 | 9.23 | 2.62 | 49.66 | 74.25 | 0.65 | 0.75 | 12.02
2025-04-05 06:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.66 | 1117.60 | 1119.47 | 1158.01 | 1190.19 | 35.05 | 99.56 | 292.65 | -- | -- | 3.40 | -- | 133.33 | 49.15 | 7.81 | 486.32 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259870.56 | -- | -- | 1066.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:06:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 333.98 | 333.64 | 32.61 | 103.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.55 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.01 | 1006.06 | 1076.65 | 1125.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.28 | 24.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.81 | -0.35 | 17.99 | 9.37 | 2.25 | 62.00 | 80.52 | 0.35 | 0.54 | 12.07
2025-04-05 06:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.61 | 1119.33 | 1122.40 | 1157.67 | 1188.66 | 35.18 | 99.59 | 292.65 | -- | -- | 4.08 | -- | 134.78 | 55.65 | 7.79 | 492.00 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259870.56 | -- | -- | 1069.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:08:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 487.07 | 485.49 | 32.64 | 92.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.55 | -- | -- | -- | -- | 67.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.25 | 1006.32 | 1076.85 | 1126.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.42 | 24.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.81 | -0.34 | 17.92 | 9.30 | 2.25 | 76.89 | 85.57 | 0.78 | 0.78 | 12.55
2025-04-05 06:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.01 | 1119.93 | 1123.40 | 1159.56 | 1184.39 | 35.92 | 99.58 | 292.65 | -- | -- | 4.69 | -- | 136.32 | 61.92 | 7.78 | 492.00 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259870.56 | -- | -- | 1121.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:10:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 229.29 | 228.91 | 32.69 | 97.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.76 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.63 | 1006.64 | 1077.18 | 1127.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.40 | 26.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.81 | -0.32 | 18.10 | 9.27 | 2.38 | 56.89 | 86.91 | 0.41 | 0.89 | 12.55
2025-04-05 06:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.04 | 1119.96 | 1124.40 | 1157.20 | 1176.77 | 35.30 | 99.63 | 292.65 | -- | -- | 4.60 | -- | 135.54 | 61.28 | 7.77 | 492.00 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259870.56 | -- | -- | 1100.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:12:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 11.00 | 0.00 | 28.24 | 27.49 | 32.73 | 102.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.01 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.43 | 1006.73 | 1077.08 | 1127.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.46 | 26.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.81 | -0.31 | 18.32 | 9.17 | 1.94 | 43.41 | 84.87 | 1.47 | 0.89 | 12.60
2025-04-05 06:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.64 | 1119.66 | 1123.43 | 1155.91 | 1173.85 | 35.42 | 99.66 | 292.65 | -- | -- | 4.62 | -- | 133.60 | 61.19 | 7.80 | 492.00 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259870.56 | -- | -- | 1107.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:14:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 13.00 | 7.00 | 304.88 | 304.51 | 32.73 | 96.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.18 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.24 | 1006.83 | 1077.08 | 1128.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.58 | 24.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.81 | -0.34 | 18.28 | 9.31 | 2.50 | 37.94 | 85.36 | 0.51 | 0.79 | 11.90
2025-04-05 06:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.73 | 1119.27 | 1123.23 | 1153.12 | 1174.97 | 35.55 | 99.60 | 292.66 | -- | -- | 4.55 | -- | 131.82 | 60.62 | 7.84 | 492.00 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259870.56 | -- | -- | 1088.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:16:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 15.00 | 6.00 | 595.33 | 595.27 | 32.76 | 96.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.27 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.09 | 1006.83 | 1076.59 | 1127.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.74 | 26.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.81 | -0.32 | 18.28 | 9.36 | 2.50 | 39.01 | 85.06 | 0.55 | 0.47 | 12.60
2025-04-05 06:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.43 | 1118.87 | 1122.33 | 1150.62 | 1171.23 | 35.39 | 99.62 | 292.66 | -- | -- | 4.55 | -- | 130.66 | 60.62 | 7.82 | 492.00 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259870.56 | -- | -- | 1087.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:18:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 16.00 | 49.00 | 300.40 | 299.33 | 32.78 | 93.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.31 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.89 | 1006.83 | 1076.68 | 1127.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.88 | 26.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.81 | -0.30 | 18.32 | 9.31 | 2.12 | 44.33 | 86.38 | 0.57 | 0.45 | 12.27
2025-04-05 06:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.36 | 1118.50 | 1121.26 | 1151.10 | 1167.30 | 35.67 | 99.68 | 292.66 | -- | -- | 4.52 | -- | 129.85 | 60.70 | 7.83 | 492.00 | -- | 30.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259870.56 | -- | -- | 1077.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:20:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 19.00 | 7.00 | 142.19 | 140.98 | 32.11 | 99.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.53 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.48 | 1006.70 | 1076.75 | 1127.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.72 | 26.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.81 | -0.30 | 18.44 | 9.17 | 2.29 | 47.58 | 85.32 | 1.88 | 0.43 | 12.32
2025-04-05 06:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.11 | 1117.07 | 1120.03 | 1143.10 | 1161.59 | 35.42 | 99.61 | 292.66 | -- | -- | 4.52 | -- | 129.69 | 60.22 | 7.84 | 492.00 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259870.56 | -- | -- | 1074.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:22:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 21.00 | 7.00 | 538.74 | 538.74 | 31.86 | 92.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.71 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.55 | 1006.35 | 1076.19 | 1126.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.92 | 26.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.81 | -0.32 | 18.44 | 9.26 | 2.12 | 40.27 | 83.91 | 2.03 | 0.79 | 12.73
2025-04-05 06:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.53 | 1116.01 | 1117.77 | 1140.21 | 1159.76 | 35.17 | 99.62 | 292.66 | -- | -- | 4.50 | -- | 129.61 | 60.65 | 7.85 | 492.00 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259870.56 | -- | -- | 1064.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:24:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 23.00 | 7.00 | 262.70 | 262.24 | 31.71 | 100.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.73 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.56 | 1005.83 | 1075.67 | 1126.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.90 | 24.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.81 | -0.32 | 18.40 | 9.38 | 2.00 | 34.40 | 85.13 | 0.72 | 0.63 | 12.70
2025-04-05 06:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.92 | 1115.18 | 1116.34 | 1140.01 | 1158.55 | 35.73 | 99.64 | 292.66 | -- | -- | 4.50 | -- | 129.56 | 60.12 | 7.83 | 492.00 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259873.22 | -- | -- | 1084.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:26:03 | 608385.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 24.00 | 50.00 | 119.07 | 117.40 | 31.69 | 90.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.71 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.48 | 1005.35 | 1076.26 | 1125.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.94 | 25.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.64 | -0.32 | 18.51 | 9.14 | 2.50 | 48.51 | 88.59 | 3.45 | 0.56 | 12.15
2025-04-05 06:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.72 | 1114.68 | 1117.14 | 1140.88 | 1156.93 | 34.87 | 99.64 | 292.66 | -- | -- | 4.45 | -- | 129.56 | 59.97 | 7.85 | 492.00 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259873.22 | -- | -- | 1065.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:28:03 | 608390.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 27.00 | 1.00 | 549.09 | 548.03 | 31.61 | 91.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.75 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.27 | 1005.16 | 1076.16 | 1125.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87 | 25.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.62 | -0.29 | 18.67 | 8.74 | 2.12 | 54.09 | 81.84 | 6.48 | 0.79 | 12.65
2025-04-05 06:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.72 | 1113.12 | 1117.74 | 1137.50 | 1156.25 | 34.47 | 99.59 | 292.66 | -- | -- | 4.52 | -- | 129.57 | 59.94 | 7.79 | 488.50 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259873.22 | -- | -- | 1023.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:30:03 | 608394.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 29.00 | 7.00 | 241.77 | 242.34 | 31.63 | 90.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.71 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.63 | 1004.84 | 1076.49 | 1126.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.84 | 25.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.44 | -0.31 | 18.55 | 9.20 | 2.44 | 39.20 | 80.75 | 1.10 | 0.57 | 12.62
2025-04-05 06:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.89 | 1113.28 | 1118.20 | 1142.26 | 1159.09 | 35.37 | 99.58 | 292.66 | -- | -- | 4.46 | -- | 129.36 | 59.97 | 7.84 | 489.81 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259873.22 | -- | -- | 1069.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:32:03 | 608394.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 31.00 | 7.00 | 50.69 | 49.11 | 31.67 | 93.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.53 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.63 | 1004.84 | 1078.26 | 1126.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.91 | 25.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.44 | -0.28 | 18.44 | 9.20 | 2.38 | 37.66 | 86.20 | 2.62 | 0.58 | 12.27
2025-04-05 06:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.89 | 1114.15 | 1119.37 | 1144.34 | 1160.40 | 34.80 | 99.57 | 292.66 | -- | -- | 4.50 | -- | 129.11 | 59.93 | 7.86 | 489.48 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259873.22 | -- | -- | 1047.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:34:03 | 608398.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 32.00 | 55.00 | 375.59 | 374.84 | 31.69 | 93.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.53 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.61 | 1005.19 | 1081.15 | 1127.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.90 | 26.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.25 | -0.30 | 18.52 | 8.72 | 1.81 | 61.72 | 88.66 | 9.05 | 0.58 | 12.32
2025-04-05 06:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.94 | 1115.41 | 1121.60 | 1149.98 | 1164.19 | 34.48 | 99.58 | 292.67 | -- | -- | 4.48 | -- | 129.11 | 59.97 | 7.84 | 489.21 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259873.22 | -- | -- | 1039.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:36:03 | 608398.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 35.00 | 1.00 | 326.76 | 326.48 | 31.71 | 89.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.71 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.51 | 1005.87 | 1083.58 | 1127.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.01 | 24.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.25 | -0.30 | 18.58 | 8.62 | 2.02 | 61.53 | 78.09 | 10.42 | 0.70 | 12.35
2025-04-05 06:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.32 | 1116.87 | 1122.70 | 1153.96 | 1171.51 | 34.86 | 99.64 | 292.67 | -- | -- | 4.46 | -- | 128.97 | 59.88 | 7.86 | 487.93 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259873.22 | -- | -- | 1032.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:38:03 | 608398.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 37.00 | 6.00 | 135.15 | 133.65 | 31.72 | 98.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.57 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.51 | 1006.80 | 1086.01 | 1129.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 26.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.06 | -0.25 | 18.59 | 9.16 | 2.12 | 49.76 | 81.51 | 4.21 | 0.57 | 12.38
2025-04-05 06:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.81 | 1119.33 | 1124.36 | 1158.17 | 1174.42 | 34.55 | 99.58 | 292.67 | -- | -- | 4.34 | -- | 128.51 | 59.87 | 7.92 | 486.70 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259873.22 | -- | -- | 1014.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:40:03 | 608398.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 39.00 | 7.00 | 493.51 | 492.96 | 31.74 | 100.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.35 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.94 | 1007.57 | 1087.76 | 1130.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.17 | 25.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.06 | -0.32 | 18.19 | 9.38 | 2.81 | 51.97 | 88.58 | 1.53 | 0.44 | 12.57
2025-04-05 06:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.68 | 1120.63 | 1124.56 | 1154.87 | 1171.81 | 35.17 | 99.61 | 292.67 | -- | -- | 4.51 | -- | 127.94 | 60.04 | 7.92 | 486.46 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259873.22 | -- | -- | 1043.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:42:03 | 608398.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 41.00 | 7.00 | 6.24 | 6.10 | 31.64 | 94.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.13 | -- | -- | -- | -- | 67.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.65 | 1008.14 | 1088.55 | 1129.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.30 | 25.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.88 | -0.30 | 18.10 | 9.71 | 2.69 | 55.92 | 91.13 | 5.66 | 0.73 | 12.40
2025-04-05 06:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.31 | 1120.93 | 1123.60 | 1155.78 | 1176.53 | 33.85 | 99.66 | 292.67 | -- | -- | 4.45 | -- | 127.60 | 60.22 | 7.96 | 485.87 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259873.22 | -- | -- | 1004.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:44:03 | 608398.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 43.00 | 0.00 | 318.68 | 319.14 | 31.61 | 91.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.10 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.59 | 1008.66 | 1088.58 | 1129.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.41 | 24.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.88 | -0.30 | 18.12 | 9.43 | 2.88 | 57.05 | 83.77 | 5.07 | 0.72 | 12.52
2025-04-05 06:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.04 | 1121.06 | 1122.33 | 1150.99 | 1176.36 | 34.16 | 99.65 | 292.67 | -- | -- | 4.47 | -- | 127.39 | 60.45 | 7.95 | 486.84 | -- | 30.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259876.86 | -- | -- | 1010.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:46:03 | 608398.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 45.00 | 7.00 | 577.10 | 577.10 | 31.58 | 101.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.05 | -- | -- | -- | -- | 66.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.66 | 1008.88 | 1087.95 | 1128.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.48 | 24.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.69 | -0.32 | 17.98 | 9.45 | 2.38 | 54.35 | 80.24 | 1.50 | 0.44 | 12.12
2025-04-05 06:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.70 | 1120.93 | 1120.13 | 1150.39 | 1175.04 | 34.61 | 99.63 | 292.67 | -- | -- | 4.47 | -- | 127.15 | 60.40 | 7.97 | 486.84 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259876.86 | -- | -- | 1018.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:48:03 | 608398.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 47.00 | 7.00 | 343.44 | 343.04 | 31.56 | 98.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.95 | -- | -- | -- | -- | 66.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.95 | 1009.01 | 1087.49 | 1128.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.44 | 25.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.69 | -0.29 | 17.95 | 9.33 | 2.56 | 54.22 | 78.24 | 2.17 | 0.46 | 12.12
2025-04-05 06:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.83 | 1120.46 | 1118.40 | 1146.12 | 1172.93 | 34.56 | 99.62 | 292.67 | -- | -- | 4.49 | -- | 127.02 | 60.34 | 8.01 | 486.99 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259876.86 | -- | -- | 1018.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:50:03 | 608398.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 48.00 | 53.00 | 63.66 | 62.74 | 31.61 | 101.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.87 | -- | -- | -- | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.50 | 1009.14 | 1086.77 | 1128.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.66 | 25.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.69 | -0.31 | 17.94 | 9.18 | 2.50 | 45.54 | 76.45 | 4.01 | 0.53 | 12.90
2025-04-05 06:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.99 | 1119.80 | 1116.84 | 1144.87 | 1167.84 | 34.99 | 99.58 | 292.67 | -- | -- | 4.47 | -- | 126.91 | 60.56 | 7.94 | 490.60 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259876.86 | -- | -- | 1046.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:52:03 | 608398.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 51.00 | 0.00 | 351.26 | 349.94 | 31.64 | 93.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.84 | -- | -- | -- | -- | 66.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.18 | 1008.85 | 1085.16 | 1127.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.58 | 25.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.50 | -0.28 | 17.87 | 9.20 | 2.62 | 29.66 | 73.26 | 5.06 | 0.51 | 12.38
2025-04-05 06:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.87 | 1117.20 | 1114.94 | 1143.13 | 1161.89 | 34.23 | 99.59 | 292.67 | -- | -- | 4.47 | -- | 126.89 | 60.57 | 7.91 | 488.88 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259876.86 | -- | -- | 1036.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:54:03 | 608401.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 53.00 | 7.00 | 441.44 | 441.03 | 31.56 | 94.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.76 | -- | -- | -- | -- | 66.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.41 | 1008.27 | 1081.94 | 1126.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.59 | 24.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.50 | -0.32 | 17.52 | 9.81 | 2.06 | 16.19 | 73.93 | 2.12 | 0.45 | 11.82
2025-04-05 06:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.69 | 1114.74 | 1110.73 | 1133.11 | 1157.50 | 34.60 | 99.59 | 292.67 | -- | -- | 4.49 | -- | 126.55 | 60.40 | 8.00 | 486.92 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259876.86 | -- | -- | 1039.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:56:03 | 608401.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 55.00 | 7.00 | 67.72 | 67.11 | 31.59 | 99.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.46 | -- | -- | -- | -- | 66.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.90 | 1007.34 | 1078.59 | 1124.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50 | 23.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.31 | -0.33 | 17.37 | 10.28 | 2.19 | 9.53 | 74.69 | 0.16 | 0.51 | 12.05
2025-04-05 06:58:03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.17 | 1111.82 | 1105.26 | 1124.43 | 1151.53 | 34.86 | 99.67 | 292.67 | -- | -- | 4.51 | -- | 126.23 | 60.30 | 8.01 | 487.06 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259876.86 | -- | -- | 1025.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:58:04 | 608401.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 57.00 | 8.00 | 314.17 | 313.62 | 31.59 | 90.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.21 | -- | -- | -- | -- | 66.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 06:58:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.60 | 1005.99 | 1075.04 | 1121.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.63 | 26.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.31 | -0.30 | 17.38 | 10.21 | 2.75 | 10.89 | 78.29 | 0.58 | 0.29 | 13.43
2025-04-05 07:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.30 | 1108.54 | 1100.39 | 1117.00 | 1146.22 | 33.42 | 99.60 | 292.67 | -- | -- | 4.49 | -- | 125.98 | 60.20 | 8.02 | 487.33 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259876.86 | -- | -- | 989.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:00:03 | 608401.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 58.00 | 51.00 | 561.69 | 561.54 | 31.57 | 92.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.03 | -- | -- | -- | -- | 66.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.59 | 1004.20 | 1070.62 | 1119.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.66 | 25.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.12 | -0.31 | 17.27 | 10.50 | 2.25 | 6.54 | 73.91 | 0.42 | 0.48 | 11.38
2025-04-05 07:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.10 | 1104.46 | 1094.08 | 1109.37 | 1141.69 | 33.17 | 99.62 | 292.67 | -- | -- | 3.79 | -- | 125.73 | 54.06 | 8.06 | 485.91 | -- | 30.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259876.86 | -- | -- | 989.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:02:03 | 608401.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 51.00 | 243.29 | 243.87 | 31.61 | 96.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.71 | -- | -- | -- | -- | 66.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.47 | 1002.02 | 1067.22 | 1115.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.51 | 26.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.94 | -0.29 | 17.29 | 10.41 | 2.44 | 7.39 | 71.53 | 0.77 | 0.28 | 12.00
2025-04-05 07:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.28 | 1101.42 | 1088.22 | 1101.42 | 1137.39 | 34.22 | 99.61 | 292.67 | -- | -- | 3.50 | -- | 126.77 | 50.44 | 8.10 | 484.10 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259876.86 | -- | -- | 1040.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:04:03 | 608401.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 2.00 | 54.00 | 157.75 | 156.62 | 31.83 | 93.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.37 | -- | -- | -- | -- | 66.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.98 | 999.81 | 1064.77 | 1112.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.49 | 24.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -0.31 | 17.30 | 10.01 | 2.38 | 18.25 | 69.29 | 3.01 | 0.35 | 12.30
2025-04-05 07:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.63 | 1098.34 | 1083.02 | 1096.20 | 1135.69 | 33.80 | 99.58 | 292.67 | -- | -- | 3.48 | -- | 129.56 | 50.61 | 8.05 | 484.37 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259876.86 | -- | -- | 1009.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:06:03 | 608401.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 449.83 | 449.32 | 32.03 | 95.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.41 | -- | -- | -- | -- | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.23 | 997.89 | 1063.76 | 1110.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.34 | 26.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.38 | -0.34 | 17.49 | 9.70 | 2.44 | 33.57 | 71.17 | 6.30 | 0.46 | 12.32
2025-04-05 07:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.64 | 1097.35 | 1079.57 | 1095.97 | 1140.81 | 34.16 | 99.57 | 292.68 | -- | -- | 3.50 | -- | 132.66 | 50.42 | 8.02 | 483.12 | -- | 29.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259880.81 | -- | -- | 1050.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:08:03 | 608401.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 425.94 | 424.16 | 32.16 | 97.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.67 | -- | -- | -- | -- | 66.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.21 | 996.64 | 1064.25 | 1108.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50 | 24.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.00 | -0.31 | 17.64 | 9.42 | 2.06 | 40.51 | 71.76 | 11.21 | 0.31 | 12.25
2025-04-05 07:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.34 | 1097.15 | 1078.23 | 1098.51 | 1141.52 | 34.99 | 99.64 | 292.68 | -- | -- | 4.34 | -- | 135.11 | 58.85 | 7.98 | 483.46 | -- | 29.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259880.81 | -- | -- | 1082.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:10:03 | 608406.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 51.00 | 100.18 | 99.06 | 32.16 | 96.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.03 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.11 | 995.52 | 1065.42 | 1107.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50 | 27.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.94 | -0.30 | 17.98 | 8.94 | 1.94 | 46.14 | 73.06 | 17.10 | 0.33 | 12.35
2025-04-05 07:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.10 | 1097.72 | 1078.23 | 1102.74 | 1143.80 | 34.92 | 99.60 | 292.68 | -- | -- | 4.31 | -- | 136.27 | 58.88 | 8.00 | 482.68 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259880.81 | -- | -- | 1042.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:12:03 | 608410.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 58.00 | 308.59 | 307.56 | 32.21 | 99.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.68 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.66 | 994.82 | 1066.73 | 1107.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.63 | 26.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.69 | -0.34 | 18.16 | 9.00 | 2.50 | 28.48 | 76.83 | 7.42 | 0.39 | 12.32
2025-04-05 07:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.73 | 1097.68 | 1078.59 | 1107.21 | 1144.17 | 34.98 | 99.66 | 292.68 | -- | -- | 4.31 | -- | 135.74 | 58.20 | 7.99 | 482.32 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259880.81 | -- | -- | 1046.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:14:03 | 608410.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 13.00 | 2.00 | 595.07 | 595.27 | 32.19 | 92.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.18 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.85 | 994.56 | 1067.06 | 1106.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.56 | 26.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.44 | -0.30 | 18.14 | 9.41 | 2.38 | 23.16 | 80.70 | 7.45 | 0.38 | 12.95
2025-04-05 07:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.16 | 1097.72 | 1078.62 | 1108.40 | 1144.40 | 36.67 | 99.61 | 292.68 | -- | -- | 4.34 | -- | 134.70 | 58.64 | 7.99 | 481.20 | -- | 30.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259880.81 | -- | -- | 1142.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:16:03 | 608414.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 15.00 | 7.00 | 323.52 | 323.43 | 32.19 | 98.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.53 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.98 | 994.18 | 1068.33 | 1105.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.61 | 25.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.00 | -0.31 | 18.18 | 9.43 | 2.27 | 29.65 | 82.96 | 8.21 | 0.52 | 12.02
2025-04-05 07:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.95 | 1098.11 | 1080.36 | 1114.51 | 1142.02 | 35.48 | 99.62 | 292.68 | -- | -- | 3.92 | -- | 134.31 | 54.87 | 8.02 | 482.43 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259880.81 | -- | -- | 1085.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:18:03 | 608414.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 16.00 | 51.00 | 4.57 | 4.72 | 32.29 | 102.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.09 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.08 | 994.18 | 1071.31 | 1106.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.74 | 26.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.56 | -0.30 | 18.71 | 8.41 | 2.25 | 69.01 | 76.85 | 86.18 | 0.54 | 12.40
2025-04-05 07:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.37 | 1099.50 | 1082.99 | 1118.37 | 1148.17 | 35.04 | 99.58 | 292.68 | -- | -- | 4.34 | -- | 134.98 | 58.48 | 8.02 | 482.32 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259880.81 | -- | -- | 1058.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:20:03 | 608414.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 18.00 | 57.00 | 433.16 | 433.82 | 32.31 | 94.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.68 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.55 | 994.79 | 1073.96 | 1106.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.65 | 24.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.56 | -0.32 | 18.41 | 8.87 | 2.31 | 50.09 | 69.40 | 52.17 | 0.69 | 11.93
2025-04-05 07:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.77 | 1101.19 | 1084.86 | 1122.73 | 1154.30 | 34.92 | 99.58 | 292.68 | -- | -- | 4.34 | -- | 135.28 | 58.32 | 7.99 | 481.31 | -- | 30.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259880.81 | -- | -- | 1055.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:22:03 | 608414.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 21.00 | 6.00 | 438.39 | 437.58 | 32.31 | 94.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.77 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.65 | 995.14 | 1075.11 | 1106.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.70 | 24.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -0.35 | 18.00 | 9.74 | 2.25 | 25.86 | 84.04 | 8.87 | 0.39 | 12.75
2025-04-05 07:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.23 | 1102.34 | 1084.63 | 1120.03 | 1153.76 | 35.80 | 99.65 | 292.68 | -- | -- | 4.29 | -- | 134.52 | 58.22 | 8.02 | 480.68 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259880.81 | -- | -- | 1083.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:24:03 | 608414.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 23.00 | 7.00 | 32.26 | 31.49 | 32.26 | 100.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.60 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.36 | 995.33 | 1076.19 | 1106.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.69 | 25.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.94 | -0.32 | 17.87 | 9.90 | 2.55 | 27.01 | 90.78 | 5.27 | 0.77 | 12.60
2025-04-05 07:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.93 | 1102.91 | 1085.91 | 1121.23 | 1150.69 | 36.17 | 99.62 | 292.68 | -- | -- | 3.94 | -- | 134.03 | 54.71 | 8.02 | 481.88 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259880.81 | -- | -- | 1105.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:26:03 | 608414.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 24.00 | 49.00 | 242.08 | 241.97 | 32.24 | 104.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.81 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.80 | 995.55 | 1077.18 | 1106.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.01 | 26.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.94 | -0.31 | 18.19 | 9.02 | 2.12 | 48.73 | 88.91 | 15.31 | 0.47 | 12.57
2025-04-05 07:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.66 | 1103.04 | 1087.40 | 1124.00 | 1150.12 | 34.30 | 99.62 | 292.68 | -- | -- | 3.94 | -- | 134.42 | 54.97 | 8.03 | 481.28 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259880.81 | -- | -- | 1024.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:28:03 | 608414.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 26.00 | 59.00 | 514.19 | 512.78 | 31.76 | 94.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.96 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.68 | 995.55 | 1075.93 | 1106.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.98 | 26.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.94 | -0.27 | 18.05 | 9.30 | 1.80 | 36.72 | 85.07 | 4.54 | 0.48 | 12.39
2025-04-05 07:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.86 | 1102.18 | 1088.28 | 1119.86 | 1149.51 | 34.86 | 99.61 | 292.68 | -- | -- | 3.99 | -- | 135.11 | 54.87 | 8.01 | 481.31 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259884.58 | -- | -- | 1033.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:30:03 | 608414.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 29.00 | 6.00 | 357.50 | 357.36 | 31.74 | 104.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.68 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.71 | 995.26 | 1073.77 | 1106.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.92 | 23.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -0.31 | 17.91 | 9.70 | 2.25 | 25.33 | 83.48 | 0.35 | 0.30 | 12.12
2025-04-05 07:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.70 | 1100.89 | 1087.20 | 1117.20 | 1145.61 | 34.24 | 99.62 | 292.68 | -- | -- | 3.93 | -- | 135.48 | 54.93 | 8.03 | 479.97 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259884.58 | -- | -- | 1043.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:32:03 | 608414.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 31.00 | 7.00 | 4.86 | 4.77 | 31.66 | 92.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.31 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.55 | 994.79 | 1071.34 | 1105.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.01 | 26.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -0.27 | 17.75 | 9.84 | 1.94 | 28.78 | 81.38 | 0.76 | 0.58 | 12.18
2025-04-05 07:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.11 | 1099.63 | 1084.27 | 1111.89 | 1147.63 | 34.10 | 99.58 | 292.68 | -- | -- | 3.94 | -- | 135.56 | 54.46 | 8.05 | 478.98 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259884.58 | -- | -- | 1021.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:34:03 | 608414.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 33.00 | 7.00 | 338.01 | 337.14 | 31.66 | 95.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.87 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.82 | 994.02 | 1069.71 | 1104.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.19 | 26.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -0.26 | 17.72 | 9.97 | 2.19 | 23.28 | 81.02 | 1.45 | 0.36 | 12.50
2025-04-05 07:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.55 | 1098.84 | 1081.84 | 1111.29 | 1149.51 | 34.93 | 99.61 | 292.68 | -- | -- | 3.94 | -- | 135.54 | 54.82 | 8.09 | 480.86 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259884.58 | -- | -- | 1049.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:36:03 | 608414.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 35.00 | 7.00 | 526.38 | 525.72 | 31.61 | 92.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.61 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.67 | 993.38 | 1069.22 | 1103.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.44 | 26.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -0.31 | 17.76 | 9.84 | 2.25 | 22.10 | 79.82 | 1.72 | 0.50 | 12.45
2025-04-05 07:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.49 | 1098.54 | 1079.21 | 1106.28 | 1148.03 | 34.35 | 99.59 | 292.68 | -- | -- | 3.91 | -- | 135.62 | 54.42 | 8.05 | 480.74 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259884.58 | -- | -- | 1035.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:38:03 | 608414.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 36.00 | 49.00 | 194.84 | 193.40 | 31.64 | 90.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.49 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.97 | 992.42 | 1068.37 | 1101.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.48 | 25.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -0.32 | 17.98 | 9.50 | 2.21 | 21.29 | 78.63 | 6.95 | 0.44 | 11.73
2025-04-05 07:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.73 | 1097.45 | 1076.78 | 1102.84 | 1140.34 | 34.29 | 99.64 | 292.68 | -- | -- | 3.93 | -- | 135.83 | 54.78 | 8.08 | 480.33 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259884.58 | -- | -- | 1038.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:40:03 | 608414.56 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 39.00 | 3.00 | 168.01 | 167.44 | 31.58 | 100.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.45 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.65 | 991.56 | 1067.09 | 1100.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.66 | 26.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -0.36 | 18.04 | 9.69 | 2.69 | 18.07 | 77.89 | 2.87 | 0.27 | 12.18
2025-04-05 07:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.34 | 1095.80 | 1074.85 | 1103.73 | 1137.66 | 34.92 | 99.61 | 292.68 | -- | -- | 3.89 | -- | 136.15 | 54.11 | 8.06 | 479.70 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259884.58 | -- | -- | 1063.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:42:03 | 608419.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 41.00 | 7.00 | 474.76 | 473.90 | 31.57 | 99.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.47 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.75 | 991.05 | 1066.34 | 1098.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.80 | 25.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -0.31 | 18.16 | 9.48 | 2.19 | 18.11 | 80.76 | 1.80 | 0.42 | 12.15
2025-04-05 07:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.67 | 1095.04 | 1074.68 | 1105.92 | 1135.62 | 35.16 | 99.60 | 292.68 | -- | -- | 3.88 | -- | 136.48 | 54.36 | 8.10 | 480.40 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259884.58 | -- | -- | 1067.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:44:03 | 608419.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 43.00 | 6.00 | 356.30 | 355.78 | 31.59 | 96.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.56 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.81 | 990.47 | 1066.44 | 1098.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.87 | 26.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.94 | -0.28 | 18.31 | 9.26 | 2.16 | 19.47 | 82.26 | 2.81 | 0.35 | 11.93
2025-04-05 07:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.47 | 1094.28 | 1075.77 | 1107.91 | 1136.22 | 34.85 | 99.58 | 292.68 | -- | -- | 3.88 | -- | 136.87 | 54.16 | 8.05 | 480.00 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259884.58 | -- | -- | 1057.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:46:03 | 608419.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 44.00 | 48.00 | 4.57 | 4.46 | 31.61 | 91.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.82 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.57 | 990.34 | 1067.48 | 1099.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.02 | 24.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.94 | -0.29 | 18.59 | 8.80 | 2.19 | 28.36 | 77.96 | 6.38 | 0.45 | 12.02
2025-04-05 07:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.79 | 1094.45 | 1078.85 | 1116.60 | 1139.17 | 34.67 | 99.66 | 292.68 | -- | -- | 3.86 | -- | 137.52 | 54.09 | 8.03 | 479.24 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259884.58 | -- | -- | 1052.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:48:03 | 608422.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 46.00 | 50.00 | 395.20 | 394.34 | 31.67 | 89.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.13 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.03 | 990.41 | 1069.77 | 1099.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.89 | 23.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.94 | -0.29 | 18.63 | 8.70 | 2.31 | 27.68 | 75.72 | 5.79 | 0.36 | 12.27
2025-04-05 07:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.31 | 1095.97 | 1081.90 | 1122.90 | 1141.32 | 34.24 | 99.61 | 292.68 | -- | -- | 3.83 | -- | 138.03 | 53.93 | 8.05 | 478.03 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259888.34 | -- | -- | 1040.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:50:03 | 608422.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 48.00 | 54.00 | 357.62 | 357.10 | 31.69 | 90.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.34 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.38 | 991.17 | 1071.74 | 1101.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.93 | 24.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.94 | -0.26 | 18.50 | 8.84 | 2.06 | 28.56 | 83.68 | 2.91 | 0.38 | 12.45
2025-04-05 07:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.77 | 1097.29 | 1085.35 | 1126.66 | 1142.93 | 34.41 | 99.60 | 292.68 | -- | -- | 3.82 | -- | 138.40 | 53.61 | 8.02 | 478.82 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259888.34 | -- | -- | 1027.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:52:03 | 608422.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 51.00 | 4.00 | 95.46 | 94.23 | 31.69 | 100.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.39 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.10 | 991.94 | 1073.31 | 1102.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.85 | 25.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.94 | -0.31 | 18.35 | 9.15 | 2.05 | 26.94 | 87.96 | 1.33 | 0.42 | 11.82
2025-04-05 07:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.86 | 1098.64 | 1087.59 | 1128.97 | 1144.74 | 34.67 | 99.62 | 292.68 | -- | -- | 3.82 | -- | 138.50 | 53.62 | 8.01 | 478.14 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259888.34 | -- | -- | 1037.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:54:03 | 608422.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 53.00 | 7.00 | 525.57 | 525.05 | 31.66 | 95.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.26 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.13 | 992.64 | 1073.80 | 1102.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 25.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.12 | -0.31 | 18.10 | 9.47 | 2.12 | 24.29 | 96.38 | 2.20 | 0.47 | 11.82
2025-04-05 07:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.16 | 1099.57 | 1089.40 | 1131.07 | 1151.23 | 34.98 | 99.60 | 292.68 | -- | -- | 3.32 | -- | 138.44 | 48.61 | 8.03 | 478.19 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259888.34 | -- | -- | 1074.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:56:03 | 608422.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 55.00 | 7.00 | 326.68 | 325.96 | 31.64 | 101.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.13 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.77 | 993.22 | 1073.90 | 1103.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.01 | 29.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.12 | -0.29 | 18.09 | 9.33 | 2.12 | 36.16 | 95.06 | 2.61 | 0.39 | 11.95
2025-04-05 07:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.56 | 1100.33 | 1090.46 | 1132.44 | 1154.23 | 34.23 | 99.60 | 292.68 | -- | -- | 3.31 | -- | 139.07 | 48.40 | 8.06 | 478.68 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259888.34 | -- | -- | 1018.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:58:03 | 608422.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 57.00 | 7.00 | 25.91 | 25.45 | 31.59 | 100.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.09 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 07:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.46 | 993.76 | 1074.39 | 1103.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.09 | 30.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.12 | -0.28 | 18.10 | 9.12 | 2.11 | 46.22 | 86.97 | 3.04 | 0.40 | 12.10
2025-04-05 08:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.33 | 1100.92 | 1090.85 | 1133.85 | 1151.84 | 35.11 | 99.66 | 292.68 | -- | -- | 3.31 | -- | 140.58 | 48.26 | 8.04 | 477.02 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259888.34 | -- | -- | 1065.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:00:03 | 608422.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 58.00 | 54.00 | 197.02 | 197.11 | 31.59 | 93.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.16 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.58 | 994.53 | 1075.77 | 1103.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.18 | 30.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.30 | -0.32 | 18.09 | 8.93 | 2.12 | 52.25 | 80.94 | 11.50 | 0.39 | 12.25
2025-04-05 08:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.63 | 1101.91 | 1092.04 | 1134.35 | 1151.63 | 33.92 | 99.63 | 292.68 | -- | -- | 3.47 | -- | 142.47 | 59.48 | 8.06 | 477.26 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259888.34 | -- | -- | 1014.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:02:03 | 608422.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 559.30 | 559.16 | 31.61 | 91.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.17 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.32 | 995.30 | 1076.82 | 1104.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.32 | 30.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.31 | -0.30 | 18.11 | 8.79 | 2.23 | 50.64 | 77.27 | 7.80 | 0.56 | 11.63
2025-04-05 08:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.00 | 1102.41 | 1093.69 | 1134.05 | 1153.62 | 34.47 | 99.66 | 292.68 | -- | -- | 3.46 | -- | 142.50 | 60.02 | 8.02 | 452.30 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259888.34 | -- | -- | 1040.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:04:03 | 608422.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 3.00 | 7.00 | 287.14 | 286.28 | 33.66 | 97.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.31 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.26 | 996.13 | 1076.91 | 1105.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.56 | 28.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.31 | -0.29 | 18.27 | 8.71 | 2.44 | 37.48 | 77.24 | 5.00 | 0.23 | 12.25
2025-04-05 08:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.90 | 1102.51 | 1095.44 | 1137.80 | 1154.23 | 36.43 | 99.61 | 292.68 | -- | -- | 3.51 | -- | 140.32 | 59.93 | 8.04 | 451.81 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259888.34 | -- | -- | 1133.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:06:03 | 608422.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 49.00 | 33.87 | 34.13 | 35.43 | 111.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.55 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.46 | 997.09 | 1077.11 | 1106.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.81 | 29.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.69 | -0.36 | 19.00 | 8.34 | 1.81 | 38.85 | 68.97 | 27.33 | 0.84 | 13.15
2025-04-05 08:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.67 | 1102.97 | 1098.67 | 1136.52 | 1155.64 | 38.75 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 3.50 | -- | 137.75 | 60.01 | 8.08 | 452.19 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259888.34 | -- | -- | 1203.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:08:03 | 608422.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 59.00 | 266.21 | 265.86 | 36.45 | 113.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.55 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.85 | 997.98 | 1077.44 | 1107.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.49 | 29.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.44 | -0.37 | 19.38 | 8.56 | 2.44 | 47.12 | 66.28 | 34.98 | 0.56 | 14.59
2025-04-05 08:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.50 | 1103.80 | 1100.66 | 1138.43 | 1158.88 | 39.12 | 99.68 | 292.69 | -- | -- | 3.47 | -- | 136.91 | 59.83 | 8.06 | 469.64 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259888.34 | -- | -- | 1218.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:10:03 | 608422.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 552.74 | 552.34 | 36.62 | 115.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.15 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.64 | 998.69 | 1078.16 | 1108.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.83 | 30.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -0.36 | 19.36 | 8.60 | 2.12 | 58.01 | 80.66 | 4.40 | 0.41 | 14.35
2025-04-05 08:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.31 | 1105.02 | 1103.93 | 1143.53 | 1159.49 | 40.70 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 3.53 | -- | 137.32 | 60.17 | 8.09 | 469.53 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259892.64 | -- | -- | 1295.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:12:03 | 608422.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 374.12 | 373.86 | 36.87 | 117.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.65 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.36 | 999.07 | 1079.15 | 1110.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.23 | 29.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.56 | -0.29 | 19.41 | 8.66 | 2.44 | 60.90 | 85.70 | 2.28 | 0.33 | 14.18
2025-04-05 08:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.34 | 1106.12 | 1105.36 | 1143.87 | 1157.94 | 39.82 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 3.87 | -- | 137.98 | 64.03 | 8.10 | 468.26 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259892.64 | -- | -- | 1242.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:14:03 | 608427.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 50.00 | 123.44 | 122.84 | 36.77 | 113.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.71 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.43 | 999.65 | 1079.93 | 1110.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.37 | 29.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.94 | -0.31 | 19.38 | 9.03 | 2.12 | 44.42 | 92.10 | 0.70 | 0.49 | 14.12
2025-04-05 08:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.24 | 1106.22 | 1105.62 | 1140.98 | 1151.84 | 38.95 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 3.84 | -- | 137.98 | 64.21 | 8.13 | 467.69 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259892.64 | -- | -- | 1228.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:16:03 | 608427.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 15.00 | 0.00 | 167.35 | 166.49 | 36.73 | 122.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.60 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.24 | 1000.00 | 1080.29 | 1111.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.62 | 31.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.12 | -0.35 | 19.33 | 9.02 | 2.62 | 34.02 | 90.60 | 3.60 | 0.29 | 14.92
2025-04-05 08:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.54 | 1105.49 | 1104.53 | 1134.31 | 1147.63 | 39.56 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 3.88 | -- | 137.27 | 63.99 | 8.10 | 465.09 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259892.64 | -- | -- | 1240.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:18:03 | 608427.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 17.00 | 7.00 | 512.92 | 512.46 | 36.92 | 124.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.03 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.28 | 1000.19 | 1080.69 | 1111.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.98 | 28.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.31 | -0.27 | 19.64 | 8.82 | 2.06 | 33.78 | 85.45 | 4.29 | 0.29 | 13.88
2025-04-05 08:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.07 | 1104.63 | 1104.83 | 1131.84 | 1150.32 | 38.93 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 3.89 | -- | 136.60 | 64.20 | 8.15 | 465.47 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259892.64 | -- | -- | 1211.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:20:03 | 608427.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 19.00 | 7.00 | 328.81 | 328.49 | 36.82 | 111.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.32 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.20 | 1000.55 | 1080.66 | 1111.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.23 | 29.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.26 | 19.85 | 8.54 | 1.81 | 39.77 | 83.07 | 6.86 | 0.40 | 13.65
2025-04-05 08:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.53 | 1103.80 | 1104.30 | 1130.10 | 1149.98 | 40.50 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 3.90 | -- | 136.19 | 64.14 | 8.11 | 464.46 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259892.64 | -- | -- | 1317.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:22:03 | 608427.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 20.00 | 53.00 | 63.95 | 63.81 | 36.97 | 119.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.50 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.20 | 1001.25 | 1081.08 | 1111.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.92 | 30.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.86 | -0.34 | 20.26 | 8.24 | 2.81 | 50.26 | 73.99 | 70.78 | 0.50 | 14.52
2025-04-05 08:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.63 | 1103.63 | 1106.08 | 1132.04 | 1146.72 | 40.69 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 3.91 | -- | 136.16 | 64.14 | 8.13 | 465.40 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259892.64 | -- | -- | 1335.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:24:03 | 608427.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 23.00 | 4.00 | 378.64 | 378.09 | 31.43 | 87.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.99 | -- | -- | -- | -- | 68.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.42 | 1000.00 | 1079.90 | 1112.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.41 | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -0.28 | 20.91 | 7.65 | 2.44 | 81.83 | 59.11 | 538.63 | 0.13 | 15.52
2025-04-05 08:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.67 | 1099.73 | 1105.59 | 1126.86 | 1106.18 | 45.71 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 3.92 | -- | 136.70 | 64.28 | 8.12 | 467.04 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259892.64 | -- | -- | 1411.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:26:03 | 608427.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 25.00 | 7.00 | 73.75 | 118.58 | 20.96 | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 243.34 | -- | -- | -- | -- | 68.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.82 | 996.77 | 1072.52 | 1112.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.37 | 30.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.31 | 20.28 | 10.54 | 1.88 | 34.10 | 57.09 | 361.72 | 0.29 | 15.50
2025-04-05 08:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.76 | 1088.68 | 1098.05 | 1104.63 | 1075.73 | 38.76 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 3.91 | -- | 136.99 | 64.68 | 8.23 | 463.63 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259892.64 | -- | -- | 1125.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:28:03 | 608427.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 26.00 | 47.00 | 549.96 | 486.41 | 28.84 | 119.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.84 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.28 | 993.41 | 1060.27 | 1108.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.41 | 29.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.47 | -0.34 | 17.91 | 13.37 | 2.18 | 0.68 | 63.58 | 5.46 | 0.22 | 14.65
2025-04-05 08:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.62 | 1075.77 | 1086.67 | 1085.19 | 1076.52 | 39.81 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 3.92 | -- | 136.02 | 61.33 | 8.30 | 464.42 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259892.64 | -- | -- | 1227.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:30:03 | 608427.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 28.00 | 54.00 | 224.60 | 226.38 | 32.43 | 100.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.34 | -- | -- | -- | -- | 66.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.36 | 990.09 | 1049.55 | 1103.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.75 | 28.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.32 | 18.14 | 11.32 | 2.25 | 4.34 | 60.23 | 0.53 | 0.19 | 13.55
2025-04-05 08:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.12 | 1067.52 | 1078.19 | 1078.69 | 1081.51 | 40.32 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 3.96 | -- | 135.15 | 55.35 | 8.32 | 464.83 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259892.64 | -- | -- | 1251.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:32:03 | 608427.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 31.00 | 2.00 | 156.83 | 146.42 | 33.23 | 87.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.27 | -- | -- | -- | -- | 66.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.43 | 986.67 | 1041.76 | 1100.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.89 | 30.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.00 | -0.35 | 18.15 | 10.64 | 2.75 | 16.19 | 75.22 | 0.65 | 0.18 | 14.00
2025-04-05 08:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.09 | 1061.80 | 1072.65 | 1077.70 | 1087.13 | 40.38 | 99.66 | 292.69 | -- | -- | 3.95 | -- | 136.86 | 54.33 | 8.34 | 465.18 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259892.64 | -- | -- | 1283.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:34:03 | 608431.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 33.00 | 1.00 | 325.50 | 342.67 | 33.48 | 90.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.66 | -- | -- | -- | -- | 66.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1024.39 | 983.71 | 1035.28 | 1097.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.83 | 28.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.00 | -0.34 | 17.92 | 10.57 | 2.44 | 23.27 | 82.89 | 0.14 | 0.28 | 13.30
2025-04-05 08:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.41 | 1058.28 | 1069.12 | 1080.98 | 1108.93 | 38.62 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 3.91 | -- | 139.28 | 63.43 | 8.30 | 464.31 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259892.64 | -- | -- | 1208.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:36:03 | 608431.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 35.00 | 7.00 | 560.42 | 558.04 | 33.91 | 102.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.40 | -- | -- | -- | -- | 66.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.75 | 981.54 | 1032.69 | 1095.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.63 | 30.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.81 | -0.29 | 18.14 | 9.73 | 2.29 | 30.95 | 82.10 | 0.39 | 0.37 | 13.55
2025-04-05 08:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.36 | 1059.94 | 1068.92 | 1090.42 | 1132.91 | 40.20 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 3.92 | -- | 139.24 | 63.64 | 8.23 | 464.39 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259896.03 | -- | -- | 1281.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:38:03 | 608431.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 37.00 | 7.00 | 289.12 | 290.71 | 34.38 | 100.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.40 | -- | -- | -- | -- | 66.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.25 | 980.14 | 1033.57 | 1095.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.42 | 30.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.81 | -0.36 | 18.75 | 8.89 | 2.12 | 36.26 | 77.48 | 0.28 | 0.28 | 13.85
2025-04-05 08:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.94 | 1064.18 | 1071.93 | 1103.93 | 1149.82 | 40.06 | 99.67 | 292.69 | -- | -- | 3.91 | -- | 138.26 | 63.43 | 8.22 | 464.19 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259896.03 | -- | -- | 1280.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:40:03 | 608431.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 39.00 | 7.00 | 14.66 | 15.33 | 34.59 | 105.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.92 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.72 | 979.85 | 1036.74 | 1096.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.26 | 28.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.00 | -0.29 | 19.00 | 8.47 | 2.38 | 50.04 | 75.95 | 4.20 | 0.43 | 14.62
2025-04-05 08:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.53 | 1069.02 | 1076.68 | 1113.18 | 1160.40 | 41.57 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 3.89 | -- | 137.66 | 63.12 | 8.18 | -0.32 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259896.03 | -- | -- | 1377.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:42:03 | 608431.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 40.00 | 54.00 | 263.68 | 260.83 | 34.58 | 110.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.61 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.43 | 980.52 | 1041.24 | 1097.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.12 | 30.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.19 | -0.30 | 19.31 | 8.32 | 2.49 | 51.38 | 73.55 | 18.45 | 0.40 | 15.05
2025-04-05 08:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.83 | 1075.54 | 1082.33 | 1124.30 | 1172.25 | 41.20 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 3.84 | -- | 137.59 | 62.38 | 8.01 | -0.24 | -- | 30.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259896.03 | -- | -- | 1335.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:44:03 | 608431.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 43.00 | 5.00 | 542.74 | 542.13 | 34.63 | 100.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.59 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.34 | 981.48 | 1045.59 | 1099.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.25 | 30.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.31 | 19.17 | 8.84 | 2.18 | 43.18 | 86.30 | 2.43 | 0.34 | 14.25
2025-04-05 08:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.97 | 1081.21 | 1087.72 | 1132.17 | 1173.88 | 40.90 | 99.69 | 292.69 | -- | -- | 3.89 | -- | 138.04 | 63.01 | 7.92 | -0.21 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259896.03 | -- | -- | 1345.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:46:03 | 608431.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 45.00 | 7.00 | 358.62 | 357.62 | 34.92 | 104.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.29 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.48 | 982.78 | 1050.85 | 1101.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.52 | 30.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.56 | -0.35 | 19.33 | 8.55 | 2.31 | 48.60 | 91.79 | 8.41 | 0.24 | 13.88
2025-04-05 08:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.63 | 1086.64 | 1092.47 | 1140.95 | 1175.65 | 41.70 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 3.94 | -- | 138.54 | 64.19 | 7.88 | 146.07 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259896.03 | -- | -- | 1343.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:48:03 | 608431.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 47.00 | 7.00 | 18.37 | 18.23 | 35.13 | 114.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.86 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.22 | 984.22 | 1055.25 | 1102.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.03 | 29.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.75 | -0.29 | 19.57 | 8.40 | 2.11 | 58.69 | 84.90 | 40.04 | 0.58 | 15.30
2025-04-05 08:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.73 | 1091.05 | 1096.82 | 1147.66 | 1178.60 | 41.20 | 99.66 | 292.69 | -- | -- | 3.95 | -- | 139.04 | 63.97 | 7.90 | 146.04 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259896.03 | -- | -- | 1332.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:50:03 | 608431.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 48.00 | 52.00 | 345.11 | 345.57 | 35.05 | 115.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 243.42 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.76 | 986.55 | 1060.43 | 1105.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.77 | 29.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.75 | -0.36 | 19.67 | 8.43 | 2.88 | 54.66 | 82.31 | 6.80 | 0.42 | 14.07
2025-04-05 08:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.24 | 1096.00 | 1103.04 | 1151.50 | 1182.83 | 41.70 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 3.96 | -- | 139.71 | 65.64 | 7.89 | 142.36 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259896.03 | -- | -- | 1382.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:52:03 | 608436.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 51.00 | 7.00 | 419.18 | 418.32 | 35.18 | 112.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 244.14 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.37 | 988.56 | 1064.48 | 1108.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.68 | 30.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.34 | 19.89 | 8.40 | 1.94 | 52.05 | 84.77 | 1.57 | 0.37 | 15.05
2025-04-05 08:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.92 | 1100.03 | 1108.17 | 1157.70 | 1184.53 | 43.20 | 99.66 | 292.69 | -- | -- | 3.95 | -- | 140.11 | 65.83 | 7.90 | 137.39 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259896.03 | -- | -- | 1445.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:54:03 | 608436.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 53.00 | 8.00 | 37.38 | 36.98 | 35.18 | 113.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 244.79 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.91 | 990.34 | 1067.88 | 1110.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.72 | 29.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.35 | -0.34 | 20.11 | 8.19 | 1.94 | 58.77 | 82.05 | 6.88 | 0.58 | 15.52
2025-04-05 08:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.47 | 1103.34 | 1112.19 | 1161.42 | 1189.37 | 43.02 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 3.95 | -- | 140.34 | 68.84 | 7.91 | 140.66 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259896.03 | -- | -- | 1408.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:56:03 | 608436.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 54.00 | 52.00 | 493.37 | 493.31 | 35.23 | 115.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.39 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.13 | 992.84 | 1071.97 | 1113.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.74 | 30.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.31 | 20.19 | 8.31 | 2.81 | 51.47 | 80.76 | 1.31 | 0.48 | 15.55
2025-04-05 08:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.49 | 1107.51 | 1116.64 | 1166.05 | 1191.83 | 42.95 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 3.94 | -- | 140.24 | 68.72 | 7.90 | 139.60 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259896.03 | -- | -- | 1428.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:58:03 | 608440.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 57.00 | 5.00 | 66.25 | 65.27 | 35.20 | 115.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246.14 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 08:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.60 | 995.14 | 1074.82 | 1115.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.04 | 30.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.31 | 20.39 | 8.28 | 2.50 | 47.66 | 84.26 | 3.32 | 0.53 | 15.62
2025-04-05 09:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.21 | 1110.69 | 1120.43 | 1170.28 | 1195.63 | 43.78 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 3.97 | -- | 139.80 | 68.24 | 7.91 | 139.46 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259896.03 | -- | -- | 1423.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:00:03 | 608440.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 59.00 | 7.00 | 485.95 | 485.29 | 35.23 | 107.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246.70 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.88 | 997.31 | 1077.05 | 1117.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.56 | 30.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.45 | -0.34 | 20.45 | 8.32 | 2.81 | 48.74 | 80.34 | 8.02 | 0.14 | 14.70
2025-04-05 09:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.67 | 1113.55 | 1124.96 | 1176.53 | 1196.25 | 43.27 | 99.68 | 292.69 | -- | -- | 3.92 | -- | 139.30 | 68.31 | 7.90 | 139.83 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259899.28 | -- | -- | 1403.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:02:03 | 608440.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 1.00 | 7.00 | 298.53 | 297.46 | 35.20 | 108.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246.95 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.23 | 999.36 | 1079.83 | 1120.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.55 | 29.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.31 | 20.51 | 8.01 | 2.31 | 75.01 | 73.96 | 17.68 | 0.56 | 15.00
2025-04-05 09:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.63 | 1116.07 | 1129.10 | 1177.92 | 1194.88 | 43.76 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 3.96 | -- | 138.95 | 71.11 | 7.90 | 139.41 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259899.28 | -- | -- | 1413.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:04:03 | 608440.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 3.00 | 7.00 | 157.63 | 156.37 | 35.18 | 106.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 247.16 | -- | -- | -- | -- | 68.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.85 | 1001.09 | 1082.76 | 1122.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.58 | 28.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.33 | 20.62 | 8.04 | 2.50 | 69.05 | 69.91 | 34.15 | 0.33 | 16.42
2025-04-05 09:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.82 | 1118.53 | 1131.77 | 1181.94 | 1193.07 | 46.47 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 4.52 | -- | 138.71 | 77.00 | 7.89 | 140.39 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259899.28 | -- | -- | 1547.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:06:03 | 608440.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 4.00 | 56.00 | 552.34 | 552.26 | 34.87 | 98.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 247.61 | -- | -- | -- | -- | 68.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.93 | 1002.79 | 1084.99 | 1124.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.32 | 29.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.03 | -0.27 | 21.15 | 8.03 | 2.81 | 72.28 | 69.65 | 309.96 | 0.48 | 15.48
2025-04-05 09:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.14 | 1120.10 | 1133.14 | 1180.82 | 1194.19 | 46.60 | 99.66 | 292.69 | -- | -- | 4.47 | -- | 137.95 | 75.76 | 7.90 | 139.38 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259899.28 | -- | -- | 1531.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:08:03 | 608440.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 7.00 | 3.00 | 309.60 | 310.26 | 34.62 | 104.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 248.50 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.77 | 1004.20 | 1084.43 | 1125.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.89 | 28.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.26 | 20.37 | 9.35 | 2.88 | 23.95 | 77.66 | 16.78 | 0.67 | 16.50
2025-04-05 09:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.43 | 1120.60 | 1132.34 | 1178.60 | 1199.67 | 46.35 | 99.67 | 292.69 | -- | -- | 4.41 | -- | 136.74 | 76.44 | 7.92 | 139.60 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259899.28 | -- | -- | 1523.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:10:03 | 608440.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 45.00 | 44.25 | 35.25 | 106.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 248.83 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.17 | 1004.87 | 1085.09 | 1126.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.22 | 29.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.29 | 20.28 | 8.95 | 2.14 | 38.93 | 90.81 | 14.18 | 0.24 | 15.73
2025-04-05 09:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.73 | 1121.86 | 1132.34 | 1179.32 | 1199.47 | 46.47 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 4.47 | -- | 135.96 | 76.62 | 7.92 | 140.39 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259899.28 | -- | -- | 1571.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:12:03 | 608445.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 11.00 | 7.00 | 420.70 | 419.90 | 33.23 | 101.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 248.64 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.76 | 1005.55 | 1086.08 | 1127.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.98 | 29.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.30 | 20.61 | 8.63 | 1.94 | 45.04 | 76.77 | 166.65 | 0.24 | 15.77
2025-04-05 09:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.54 | 1123.06 | 1131.87 | 1181.43 | 1197.04 | 43.39 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 4.44 | -- | 134.82 | 76.67 | 7.91 | 140.02 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259899.28 | -- | -- | 1396.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:14:03 | 608445.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | 365.32 | 365.38 | 32.73 | 96.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 247.64 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.14 | 1006.12 | 1085.98 | 1127.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.93 | 20.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.33 | 20.08 | 9.31 | 2.38 | 23.24 | 76.01 | 7.14 | 0.51 | 14.96
2025-04-05 09:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.04 | 1123.06 | 1130.57 | 1175.89 | 1196.42 | 44.77 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.45 | -- | 133.25 | 69.03 | 7.93 | 139.76 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259899.28 | -- | -- | 1469.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:16:03 | 608445.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 14.00 | 52.00 | 4.51 | 4.46 | 32.73 | 96.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246.26 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.01 | 1006.57 | 1084.89 | 1127.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.81 | 19.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.54 | -0.34 | 19.86 | 9.52 | 2.50 | 9.85 | 80.14 | 0.35 | 0.38 | 16.38
2025-04-05 09:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.05 | 1122.56 | 1128.10 | 1170.76 | 1194.67 | 44.21 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 4.50 | -- | 132.18 | 59.59 | 7.94 | 139.94 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259899.28 | -- | -- | 1466.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:18:03 | 608445.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 17.00 | 2.00 | 479.45 | 479.33 | 32.73 | 98.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 244.28 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.72 | 1006.57 | 1082.17 | 1126.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.95 | 18.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.32 | 19.43 | 9.80 | 2.56 | 17.39 | 76.74 | 0.22 | 0.14 | 15.93
2025-04-05 09:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.46 | 1120.90 | 1125.03 | 1167.07 | 1190.84 | 43.01 | 99.67 | 292.69 | -- | -- | 4.47 | -- | 134.36 | 59.43 | 7.96 | 139.44 | -- | 30.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259899.28 | -- | -- | 1417.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:20:03 | 608445.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 19.00 | 7.00 | 269.92 | 268.91 | 32.80 | 104.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.39 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.32 | 1006.15 | 1078.82 | 1125.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.76 | 19.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.33 | 19.06 | 9.96 | 2.44 | 23.81 | 73.91 | 0.26 | 0.40 | 15.02
2025-04-05 09:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.59 | 1118.27 | 1121.80 | 1156.39 | 1187.43 | 42.15 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 4.46 | -- | 136.95 | 69.97 | 7.94 | 139.94 | -- | 30.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259902.84 | -- | -- | 1352.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:22:03 | 608445.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 21.00 | 7.00 | 222.87 | 221.49 | 32.85 | 112.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.53 | -- | -- | -- | -- | 67.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.31 | 1005.38 | 1075.11 | 1124.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.96 | 19.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.25 | 18.67 | 10.24 | 2.31 | 15.81 | 72.29 | 0.59 | 0.37 | 14.32
2025-04-05 09:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.22 | 1115.41 | 1117.77 | 1148.00 | 1177.96 | 40.20 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.44 | -- | 136.30 | 69.25 | 7.96 | 139.57 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259902.84 | -- | -- | 1279.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:24:03 | 608450.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 23.00 | 7.00 | 539.95 | 539.81 | 32.68 | 103.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.31 | -- | -- | -- | -- | 66.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.16 | 1003.78 | 1071.70 | 1122.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.69 | 18.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.32 | 18.73 | 10.36 | 2.44 | 3.91 | 69.85 | 0.24 | 0.36 | 15.20
2025-04-05 09:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.53 | 1113.05 | 1113.25 | 1144.30 | 1178.23 | 42.08 | 99.68 | 292.69 | -- | -- | 4.48 | -- | 133.95 | 60.05 | 7.97 | 139.98 | -- | 31.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259902.84 | -- | -- | 1373.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:26:03 | 608450.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 24.00 | 48.00 | 361.21 | 361.47 | 32.88 | 109.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.43 | -- | -- | -- | -- | 67.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.83 | 1001.25 | 1069.51 | 1120.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.24 | 20.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.28 | 18.76 | 10.23 | 2.15 | 3.84 | 64.30 | 0.27 | 0.11 | 14.35
2025-04-05 09:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.59 | 1111.09 | 1109.23 | 1140.85 | 1177.69 | 42.08 | 99.68 | 292.69 | -- | -- | 4.45 | -- | 132.74 | 59.64 | 7.97 | 139.26 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259902.84 | -- | -- | 1370.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:28:03 | 608454.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 27.00 | 0.00 | 73.81 | 73.15 | 35.00 | 114.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.45 | -- | -- | -- | -- | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.37 | 999.23 | 1068.86 | 1119.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.29 | 18.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.31 | 18.31 | 9.99 | 2.06 | 16.03 | 59.71 | 0.32 | 0.19 | 14.41
2025-04-05 09:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.82 | 1110.33 | 1107.97 | 1140.85 | 1175.38 | 42.08 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.48 | -- | 133.44 | 59.90 | 7.96 | 139.52 | -- | 31.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259902.84 | -- | -- | 1364.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:30:03 | 608454.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 29.00 | 5.00 | 159.27 | 159.33 | 35.47 | 120.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.14 | -- | -- | -- | -- | 66.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.13 | 997.63 | 1069.61 | 1118.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.73 | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.24 | 18.28 | 9.60 | 2.44 | 34.61 | 62.04 | 8.91 | 0.20 | 14.25
2025-04-05 09:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.82 | 1109.93 | 1108.27 | 1140.28 | 1175.48 | 42.08 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 4.46 | -- | 134.56 | 59.39 | 7.96 | 139.68 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259902.84 | -- | -- | 1359.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:32:03 | 608454.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 31.00 | 6.00 | 399.77 | 398.91 | 35.47 | 112.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.29 | -- | -- | -- | -- | 66.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.31 | 996.45 | 1070.26 | 1119.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.70 | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.36 | 18.21 | 9.67 | 2.38 | 32.77 | 62.10 | 6.16 | 0.09 | 15.82
2025-04-05 09:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.05 | 1109.50 | 1109.20 | 1141.72 | 1176.53 | 43.15 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 4.48 | -- | 135.40 | 59.25 | 7.93 | 140.36 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259902.84 | -- | -- | 1414.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:34:03 | 608454.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 32.00 | 51.00 | 583.86 | 583.14 | 35.79 | 120.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.67 | -- | -- | -- | -- | 66.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.57 | 995.46 | 1071.28 | 1119.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.81 | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.31 | 18.26 | 9.52 | 2.06 | 38.62 | 63.70 | 2.82 | 0.22 | 14.70
2025-04-05 09:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.19 | 1109.63 | 1110.43 | 1143.43 | 1171.74 | 43.16 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 4.49 | -- | 136.44 | 59.42 | 7.94 | 140.59 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259902.84 | -- | -- | 1409.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:36:03 | 608454.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 34.00 | 55.00 | 149.72 | 148.40 | 35.84 | 123.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.51 | -- | -- | -- | -- | 66.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.10 | 994.59 | 1072.92 | 1119.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.92 | 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.70 | -0.31 | 18.42 | 9.28 | 1.94 | 55.84 | 64.77 | 7.45 | 0.26 | 15.18
2025-04-05 09:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.89 | 1109.63 | 1111.69 | 1143.53 | 1171.03 | 43.15 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 4.44 | -- | 137.44 | 68.37 | 7.93 | 139.57 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259902.84 | -- | -- | 1424.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:38:03 | 608454.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 37.00 | 7.00 | 335.62 | 334.59 | 35.87 | 119.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.74 | -- | -- | -- | -- | 66.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.11 | 994.21 | 1074.00 | 1120.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.99 | 19.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.30 | 18.66 | 9.44 | 2.44 | 45.42 | 64.11 | 3.34 | 0.29 | 15.23
2025-04-05 09:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.89 | 1109.03 | 1112.39 | 1141.55 | 1163.21 | 43.15 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 4.48 | -- | 136.32 | 69.01 | 7.92 | 140.34 | -- | 31.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259902.84 | -- | -- | 1426.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:40:03 | 608454.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 39.00 | 7.00 | 438.13 | 437.84 | 35.77 | 117.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.01 | -- | -- | -- | -- | 66.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.89 | 993.83 | 1074.65 | 1120.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.40 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.31 | 18.96 | 9.62 | 2.31 | 40.00 | 66.64 | 8.32 | 0.49 | 15.62
2025-04-05 09:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.02 | 1108.17 | 1111.49 | 1137.60 | 1156.59 | 43.15 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 4.51 | -- | 134.50 | 68.37 | 7.93 | 138.97 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259906.81 | -- | -- | 1402.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:42:03 | 608454.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 40.00 | 58.00 | 17.11 | 15.70 | 35.79 | 109.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.21 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.28 | 993.28 | 1074.75 | 1119.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.47 | 19.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.35 | 19.47 | 9.71 | 2.07 | 40.48 | 68.56 | 10.36 | 0.61 | 14.95
2025-04-05 09:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.01 | 1107.08 | 1109.53 | 1135.02 | 1162.30 | 44.16 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 4.47 | -- | 133.06 | 60.02 | 7.93 | 139.76 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259906.81 | -- | -- | 1465.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:44:03 | 608454.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 43.00 | 5.00 | 389.62 | 389.02 | 35.72 | 116.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.51 | -- | -- | -- | -- | 66.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.20 | 992.61 | 1074.55 | 1119.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.07 | 19.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.27 | 19.34 | 9.43 | 2.81 | 60.25 | 66.24 | 13.60 | 0.37 | 15.80
2025-04-05 09:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.91 | 1106.38 | 1109.33 | 1136.19 | 1168.52 | 44.16 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 4.52 | -- | 134.07 | 60.06 | 7.92 | 140.04 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259906.81 | -- | -- | 1480.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:46:03 | 608454.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 45.00 | 7.00 | 347.35 | 347.44 | 35.92 | 116.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.95 | -- | -- | -- | -- | 67.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.84 | 991.84 | 1073.11 | 1119.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.85 | 19.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.27 | 19.15 | 9.53 | 2.12 | 66.18 | 68.85 | 6.13 | 0.52 | 14.38
2025-04-05 09:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.41 | 1105.22 | 1109.93 | 1138.27 | 1173.03 | 44.16 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 4.51 | -- | 136.24 | 59.97 | 7.92 | 139.94 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259906.81 | -- | -- | 1498.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:48:03 | 608459.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 47.00 | 6.00 | 85.95 | 84.74 | 35.88 | 109.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.50 | -- | -- | -- | -- | 66.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.95 | 991.21 | 1072.23 | 1119.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.50 | 18.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.24 | 19.09 | 9.57 | 2.56 | 63.28 | 68.67 | 4.73 | 0.70 | 15.90
2025-04-05 09:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.21 | 1104.13 | 1111.39 | 1141.05 | 1174.05 | 44.16 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 4.45 | -- | 138.26 | 69.53 | 7.93 | 139.57 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259906.81 | -- | -- | 1494.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:50:03 | 608459.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 49.00 | 0.00 | 495.24 | 495.03 | 35.97 | 116.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.96 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.65 | 990.50 | 1071.15 | 1120.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.30 | 20.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.32 | 19.31 | 9.48 | 2.50 | 61.31 | 70.03 | 1.90 | 0.76 | 15.05
2025-04-05 09:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.65 | 1102.24 | 1111.75 | 1141.82 | 1166.79 | 42.78 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 4.62 | -- | 138.96 | 71.31 | 7.91 | 139.61 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259906.81 | -- | -- | 1404.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:52:03 | 608463.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 51.00 | 7.00 | 241.57 | 240.44 | 35.97 | 117.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.49 | -- | -- | -- | -- | 66.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.15 | 990.41 | 1069.58 | 1120.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.82 | 19.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.32 | 19.44 | 9.72 | 2.12 | 34.21 | 67.17 | 10.90 | 0.85 | 14.50
2025-04-05 09:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.75 | 1100.00 | 1111.56 | 1139.44 | 1163.58 | 39.50 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 4.62 | -- | 136.86 | 71.20 | 7.90 | 55.24 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259906.81 | -- | -- | 1300.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:54:03 | 608463.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 53.00 | 7.00 | 152.57 | 150.93 | 35.77 | 114.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.31 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.61 | 991.21 | 1067.88 | 1120.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.32 | 18.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.31 | 19.36 | 9.44 | 3.03 | 13.67 | 62.45 | 2.55 | 0.63 | 14.02
2025-04-05 09:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.19 | 1098.44 | 1110.92 | 1140.44 | 1163.21 | 40.32 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 4.61 | -- | 133.48 | 61.36 | 7.89 | 23.39 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259906.81 | -- | -- | 1325.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:56:03 | 608463.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 54.00 | 50.00 | 553.61 | 553.26 | 35.52 | 115.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.58 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.68 | 992.20 | 1064.54 | 1120.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.31 | 18.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.34 | 19.94 | 9.30 | 2.25 | 8.03 | 67.85 | 0.98 | 0.46 | 13.73
2025-04-05 09:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.85 | 1096.16 | 1109.20 | 1137.83 | 1154.77 | 40.66 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 4.65 | -- | 130.81 | 60.92 | 7.89 | 19.43 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259906.81 | -- | -- | 1335.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:58:03 | 608463.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 56.00 | 52.00 | 271.76 | 271.50 | 35.65 | 109.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.15 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 09:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.42 | 992.80 | 1060.53 | 1119.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.65 | 19.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.29 | 19.55 | 9.65 | 2.55 | 16.81 | 70.99 | 0.41 | 0.35 | 14.58
2025-04-05 10:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.21 | 1093.46 | 1107.08 | 1134.52 | 1150.42 | 40.51 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 4.58 | -- | 130.98 | 61.29 | 7.88 | 17.47 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259906.81 | -- | -- | 1319.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:00:03 | 608463.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 59.00 | 2.00 | 165.25 | 163.78 | 35.60 | 114.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.88 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.76 | 993.19 | 1056.94 | 1118.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.16 | 19.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.55 | -0.34 | 19.27 | 9.57 | 2.75 | 19.17 | 67.42 | 0.52 | 0.42 | 13.75
2025-04-05 10:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.84 | 1091.31 | 1104.33 | 1130.14 | 1151.80 | 39.45 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 4.62 | -- | 132.21 | 61.09 | 7.87 | 19.53 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259906.81 | -- | -- | 1288.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:02:03 | 608463.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 1.00 | 7.00 | 549.35 | 549.29 | 35.42 | 110.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.62 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.67 | 993.09 | 1054.04 | 1117.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.08 | 19.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.29 | 19.23 | 9.70 | 2.56 | 17.64 | 68.46 | 0.59 | 0.27 | 14.34
2025-04-05 10:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.47 | 1089.93 | 1101.78 | 1127.66 | 1161.21 | 40.26 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 4.61 | -- | 133.11 | 61.31 | 7.87 | 18.83 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259910.64 | -- | -- | 1322.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:04:03 | 608463.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 2.00 | 53.00 | 353.79 | 353.19 | 35.57 | 110.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.41 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.69 | 992.87 | 1051.70 | 1115.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.06 | 18.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.30 | 19.37 | 9.52 | 2.25 | 20.37 | 70.70 | 0.39 | 0.38 | 13.43
2025-04-05 10:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.66 | 1089.44 | 1099.10 | 1123.70 | 1166.29 | 40.58 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 4.59 | -- | 134.07 | 60.93 | 7.86 | 19.06 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259910.64 | -- | -- | 1319.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:06:03 | 608463.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 6.00 | 51.10 | 49.98 | 35.67 | 118.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.41 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.77 | 992.58 | 1050.07 | 1114.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.07 | 18.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.29 | 19.35 | 9.45 | 2.31 | 19.51 | 70.72 | 0.17 | 0.44 | 14.93
2025-04-05 10:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.66 | 1088.55 | 1096.26 | 1121.53 | 1159.46 | 40.20 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 4.61 | -- | 134.70 | 60.76 | 7.86 | 18.87 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259910.64 | -- | -- | 1318.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:08:03 | 608468.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 464.41 | 464.70 | 35.65 | 118.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.37 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.08 | 992.20 | 1048.41 | 1113.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.74 | 19.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.30 | 19.28 | 9.66 | 2.25 | 17.27 | 73.14 | 0.37 | 0.24 | 13.82
2025-04-05 10:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.00 | 1087.36 | 1094.41 | 1121.33 | 1157.67 | 40.11 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 4.57 | -- | 135.06 | 60.59 | 7.86 | 17.59 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259910.64 | -- | -- | 1300.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:10:03 | 608468.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 8.00 | 48.00 | 453.23 | 452.36 | 35.55 | 111.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.37 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.44 | 991.49 | 1046.85 | 1111.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.30 | 19.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.29 | 19.33 | 9.48 | 2.31 | 16.95 | 73.09 | 0.57 | 0.47 | 14.77
2025-04-05 10:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.20 | 1085.88 | 1091.55 | 1122.26 | 1150.25 | 40.44 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 4.59 | -- | 135.44 | 60.84 | 7.86 | 17.84 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259910.64 | -- | -- | 1337.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:12:03 | 608468.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 55.00 | 32.66 | 31.89 | 35.67 | 119.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.45 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.51 | 991.21 | 1045.26 | 1110.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.12 | 19.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.32 | 19.38 | 9.59 | 2.38 | 14.76 | 68.82 | 0.56 | 0.49 | 14.30
2025-04-05 10:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.36 | 1084.47 | 1090.33 | 1122.33 | 1152.91 | 40.20 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 4.60 | -- | 135.71 | 60.90 | 7.85 | 18.68 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259910.64 | -- | -- | 1295.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:14:03 | 608468.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 13.00 | 7.00 | 405.12 | 405.32 | 35.57 | 108.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.47 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.36 | 991.05 | 1043.97 | 1109.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.80 | 20.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.34 | 19.39 | 9.53 | 2.25 | 14.83 | 70.82 | 0.36 | 0.13 | 14.88
2025-04-05 10:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.30 | 1083.45 | 1089.01 | 1124.63 | 1148.44 | 39.31 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 4.58 | -- | 135.79 | 60.96 | 7.85 | 19.20 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259910.64 | -- | -- | 1270.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:16:03 | 608468.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 7.00 | 459.58 | 459.32 | 35.67 | 107.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.45 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.13 | 990.69 | 1042.83 | 1108.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.59 | 20.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.34 | 19.38 | 9.56 | 2.50 | 14.78 | 72.59 | 0.44 | 0.41 | 13.73
2025-04-05 10:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.90 | 1082.49 | 1088.94 | 1124.26 | 1146.79 | 39.51 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 4.62 | -- | 135.66 | 60.70 | 7.85 | 19.28 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259910.64 | -- | -- | 1272.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:18:03 | 608468.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 17.00 | 0.00 | 77.52 | 77.00 | 35.58 | 108.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.21 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.23 | 990.73 | 1042.70 | 1108.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.22 | 18.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.29 | 19.53 | 9.20 | 2.44 | 17.85 | 69.99 | 0.85 | 0.42 | 13.60
2025-04-05 10:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.33 | 1081.77 | 1089.17 | 1127.06 | 1144.24 | 39.06 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.59 | -- | 135.24 | 61.07 | 7.84 | 19.97 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259910.64 | -- | -- | 1250.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:20:03 | 608468.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 19.00 | 6.00 | 334.24 | 334.70 | 35.62 | 121.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.99 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.62 | 990.79 | 1043.41 | 1108.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.14 | 19.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.35 | 19.66 | 8.91 | 2.69 | 18.63 | 67.10 | 1.83 | 0.34 | 13.90
2025-04-05 10:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.40 | 1081.74 | 1090.89 | 1129.53 | 1145.88 | 39.69 | 99.67 | 292.69 | -- | -- | 4.61 | -- | 134.87 | 60.60 | 7.84 | 19.16 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259910.64 | -- | -- | 1279.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:22:03 | 608468.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 21.00 | 6.00 | 534.72 | 533.45 | 35.57 | 118.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.82 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.66 | 991.27 | 1044.29 | 1108.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.03 | 18.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.35 | 19.90 | 8.71 | 2.56 | 22.56 | 66.36 | 2.26 | 0.46 | 13.98
2025-04-05 10:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.30 | 1082.20 | 1092.27 | 1131.81 | 1148.00 | 40.86 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 4.31 | -- | 134.74 | 57.13 | 7.82 | 19.09 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259910.64 | -- | -- | 1309.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:24:03 | 608468.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 22.00 | 53.00 | 198.17 | 198.69 | 35.52 | 121.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.95 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.44 | 991.75 | 1045.10 | 1109.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.01 | 20.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.32 | 20.19 | 9.01 | 2.75 | 33.56 | 67.40 | 0.85 | 0.28 | 14.45
2025-04-05 10:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.40 | 1082.63 | 1094.65 | 1136.89 | 1152.91 | 40.32 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 4.30 | -- | 135.44 | 66.60 | 7.82 | 19.53 | -- | 31.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259914.19 | -- | -- | 1301.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:26:03 | 608468.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 25.00 | 1.00 | 262.81 | 261.38 | 35.72 | 119.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.29 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.13 | 992.13 | 1045.30 | 1110.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.83 | 19.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.35 | 20.24 | 8.95 | 2.38 | 54.14 | 68.42 | 0.72 | 0.47 | 13.93
2025-04-05 10:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.46 | 1083.42 | 1097.19 | 1139.98 | 1155.41 | 40.19 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 4.30 | -- | 135.70 | 67.49 | 7.81 | 19.02 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259914.19 | -- | -- | 1272.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:28:03 | 608473.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 27.00 | 7.00 | 439.86 | 438.79 | 35.77 | 121.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.59 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.18 | 992.32 | 1044.52 | 1111.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.58 | 18.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.30 | 19.89 | 9.04 | 2.44 | 34.55 | 66.72 | 0.79 | 0.61 | 14.99
2025-04-05 10:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.76 | 1083.61 | 1097.95 | 1137.19 | 1156.52 | 39.57 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 4.27 | -- | 133.64 | 59.42 | 7.83 | 17.73 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259914.19 | -- | -- | 1229.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:30:03 | 608473.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 29.00 | 7.00 | 68.58 | 67.40 | 35.65 | 117.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.63 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.60 | 992.32 | 1042.89 | 1110.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.72 | 19.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.26 | 19.85 | 9.49 | 2.23 | 25.36 | 68.25 | 0.08 | 0.50 | 14.31
2025-04-05 10:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.16 | 1083.42 | 1098.44 | 1136.09 | 1154.60 | 39.00 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.25 | -- | 131.57 | 57.19 | 7.82 | 17.97 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259914.19 | -- | -- | 1239.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:32:03 | 608473.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 31.00 | 7.00 | 490.46 | 490.00 | 35.74 | 106.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.34 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.49 | 992.10 | 1041.69 | 1111.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.32 | 19.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.30 | 19.73 | 9.39 | 2.44 | 33.99 | 68.33 | 0.06 | 0.46 | 13.75
2025-04-05 10:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.46 | 1083.19 | 1098.31 | 1130.00 | 1151.77 | 38.50 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 4.30 | -- | 131.62 | 57.30 | 7.83 | 18.11 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259914.19 | -- | -- | 1210.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:34:03 | 608479.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 33.00 | 7.00 | 256.81 | 256.34 | 35.87 | 109.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.90 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.67 | 991.21 | 1040.27 | 1110.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.16 | 19.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.32 | 19.42 | 9.43 | 2.44 | 34.81 | 68.98 | 0.80 | 0.64 | 15.40
2025-04-05 10:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.73 | 1082.23 | 1096.59 | 1126.80 | 1149.92 | 43.71 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 4.24 | -- | 132.66 | 56.84 | 7.82 | 19.43 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259914.19 | -- | -- | 1411.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:36:03 | 608479.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 35.00 | 7.00 | 220.89 | 219.17 | 35.95 | 109.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.62 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.26 | 989.00 | 1038.45 | 1110.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.30 | 19.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.35 | 19.75 | 9.70 | 2.31 | 41.66 | 72.36 | 0.58 | 0.38 | 15.02
2025-04-05 10:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.36 | 1081.08 | 1094.15 | 1119.66 | 1146.32 | 43.72 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 4.26 | -- | 134.42 | 57.12 | 7.83 | 19.21 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259914.19 | -- | -- | 1399.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:38:03 | 608479.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 36.00 | 54.00 | 586.59 | 585.38 | 36.05 | 120.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.21 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.66 | 986.51 | 1036.22 | 1108.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.28 | 20.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.33 | 19.49 | 10.29 | 2.56 | 53.84 | 73.47 | 0.93 | 0.40 | 15.23
2025-04-05 10:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.87 | 1079.01 | 1090.89 | 1114.71 | 1146.29 | 42.65 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.27 | -- | 136.95 | 67.05 | 7.83 | 19.84 | -- | 31.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259914.19 | -- | -- | 1415.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:40:03 | 608479.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 39.00 | 3.00 | 247.72 | 248.18 | 35.99 | 111.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.03 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.42 | 984.44 | 1034.89 | 1106.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.20 | 19.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.36 | 19.14 | 9.98 | 2.69 | 45.37 | 73.92 | 0.77 | 0.72 | 15.80
2025-04-05 10:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.41 | 1077.64 | 1088.55 | 1113.45 | 1143.60 | 42.64 | 99.53 | 292.69 | -- | -- | 4.27 | -- | 137.27 | 67.36 | 7.84 | 17.44 | -- | 31.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259914.19 | -- | -- | 1388.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:42:03 | 608479.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 41.00 | 6.00 | 122.78 | 121.11 | 35.92 | 116.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.64 | -- | -- | -- | -- | 67.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.81 | 982.94 | 1034.60 | 1106.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.93 | 19.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.35 | 19.08 | 9.72 | 2.50 | 23.13 | 74.04 | 0.48 | 0.61 | 14.65
2025-04-05 10:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.71 | 1076.68 | 1087.56 | 1114.41 | 1142.83 | 42.64 | 99.67 | 292.69 | -- | -- | 4.26 | -- | 135.48 | 67.52 | 7.84 | 19.62 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259914.19 | -- | -- | 1382.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:44:03 | 608479.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 43.00 | 6.00 | 491.84 | 490.72 | 35.79 | 111.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.01 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.74 | 981.73 | 1035.09 | 1105.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.70 | 17.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.30 | 19.17 | 9.54 | 2.94 | 20.51 | 74.04 | 0.84 | 0.39 | 14.55
2025-04-05 10:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.48 | 1075.83 | 1087.13 | 1114.05 | 1135.79 | 42.64 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.27 | -- | 133.70 | 67.57 | 7.83 | 17.56 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259914.19 | -- | -- | 1391.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:46:03 | 608479.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 44.00 | 52.00 | 423.35 | 422.63 | 35.89 | 117.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.23 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.13 | 980.23 | 1036.35 | 1104.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.32 | 19.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.36 | 19.21 | 9.60 | 2.70 | 18.23 | 72.80 | 6.48 | 0.55 | 15.07
2025-04-05 10:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.28 | 1075.04 | 1086.44 | 1115.84 | 1140.75 | 43.72 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 4.27 | -- | 131.90 | 57.83 | 7.83 | 19.28 | -- | 30.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259918.11 | -- | -- | 1407.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:48:03 | 608479.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 47.00 | 3.00 | 31.80 | 30.62 | 35.89 | 110.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.39 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.55 | 978.80 | 1037.42 | 1104.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.34 | 19.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.40 | -0.32 | 19.22 | 9.41 | 2.35 | 23.50 | 74.40 | 6.04 | 0.42 | 16.12
2025-04-05 10:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.48 | 1074.85 | 1086.24 | 1116.04 | 1139.37 | 43.72 | 99.66 | 292.69 | -- | -- | 4.28 | -- | 132.41 | 57.48 | 7.82 | 19.13 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259918.11 | -- | -- | 1445.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:50:03 | 608479.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 49.00 | 7.00 | 337.03 | 336.57 | 35.92 | 114.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.71 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.04 | 977.50 | 1038.94 | 1104.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.04 | 19.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.35 | 19.10 | 9.33 | 2.94 | 41.03 | 73.83 | 6.55 | 0.51 | 15.25
2025-04-05 10:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.48 | 1074.65 | 1085.65 | 1115.04 | 1138.67 | 43.71 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.28 | -- | 135.03 | 56.85 | 7.82 | 18.04 | -- | 30.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259918.11 | -- | -- | 1413.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:52:03 | 608484.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 51.00 | 7.00 | 472.18 | 471.31 | 35.95 | 109.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.05 | -- | -- | -- | -- | 67.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.79 | 976.80 | 1039.78 | 1103.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.98 | 19.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.35 | 18.86 | 9.51 | 2.31 | 42.96 | 75.73 | 8.18 | 0.52 | 16.05
2025-04-05 10:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.85 | 1074.23 | 1084.47 | 1112.85 | 1142.02 | 43.70 | 99.66 | 292.69 | -- | -- | 4.27 | -- | 137.16 | 66.48 | 7.81 | 19.54 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259918.11 | -- | -- | 1416.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:54:03 | 608484.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 52.00 | 52.00 | 129.25 | 128.07 | 36.07 | 123.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.31 | -- | -- | -- | -- | 66.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.47 | 975.78 | 1039.39 | 1102.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.89 | 18.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.29 | 18.84 | 9.73 | 2.94 | 36.37 | 71.97 | 6.43 | 0.56 | 15.38
2025-04-05 10:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.99 | 1073.57 | 1082.99 | 1108.44 | 1142.63 | 43.71 | 99.67 | 292.69 | -- | -- | 4.24 | -- | 137.11 | 66.99 | 7.81 | 17.89 | -- | 30.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259918.11 | -- | -- | 1408.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:56:03 | 608484.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 54.00 | 58.00 | 311.98 | 311.32 | 35.99 | 116.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.46 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.05 | 974.38 | 1037.68 | 1101.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.02 | 18.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.28 | 18.91 | 9.88 | 2.62 | 30.41 | 70.00 | 4.72 | 0.48 | 14.95
2025-04-05 10:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.93 | 1072.42 | 1081.28 | 1105.52 | 1141.25 | 43.71 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 4.25 | -- | 135.74 | 66.47 | 7.82 | 17.37 | -- | 30.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259918.11 | -- | -- | 1447.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:58:03 | 608484.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 57.00 | 7.00 | 380.68 | 380.62 | 36.07 | 120.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.49 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 10:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.28 | 973.05 | 1036.12 | 1101.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.07 | 19.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.30 | 18.88 | 10.07 | 2.69 | 20.86 | 71.52 | 6.06 | 0.66 | 15.38
2025-04-05 11:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.34 | 1071.41 | 1079.87 | 1105.85 | 1142.32 | 43.72 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.28 | -- | 134.44 | 57.55 | 7.82 | 18.98 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259918.11 | -- | -- | 1437.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:00:03 | 608484.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 59.00 | 7.00 | 128.39 | 126.61 | 36.07 | 122.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.49 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.92 | 971.74 | 1035.67 | 1100.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.91 | 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.30 | 18.93 | 9.81 | 2.38 | 29.99 | 75.24 | 8.00 | 0.44 | 16.05
2025-04-05 11:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.48 | 1071.08 | 1079.60 | 1107.08 | 1142.46 | 43.70 | 99.67 | 292.69 | -- | -- | 4.24 | -- | 135.19 | 57.48 | 7.82 | 19.21 | -- | 31.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259918.11 | -- | -- | 1458.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:02:03 | 608484.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 1.00 | 7.00 | 595.33 | 595.39 | 36.01 | 117.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.49 | -- | -- | -- | -- | 66.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.76 | 970.79 | 1037.09 | 1100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.97 | 19.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.33 | 18.79 | 9.71 | 2.81 | 43.10 | 78.39 | 11.93 | 0.50 | 15.35
2025-04-05 11:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.14 | 1071.34 | 1080.06 | 1111.46 | 1148.00 | 43.71 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 4.24 | -- | 137.03 | 67.80 | 7.81 | 19.96 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259918.11 | -- | -- | 1427.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:04:03 | 608484.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 3.00 | 7.00 | 139.06 | 139.00 | 35.97 | 112.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.70 | -- | -- | -- | -- | 66.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.70 | 970.35 | 1039.62 | 1100.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.94 | 19.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.25 | 18.92 | 9.45 | 2.25 | 41.07 | 79.40 | 10.45 | 0.54 | 13.57
2025-04-05 11:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.33 | 1072.62 | 1081.87 | 1116.24 | 1153.02 | 38.13 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.27 | -- | 136.75 | 67.45 | 7.80 | 17.47 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259918.11 | -- | -- | 1224.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:06:03 | 608484.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 356.44 | 354.97 | 35.77 | 116.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.70 | -- | -- | -- | -- | 66.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.05 | 971.36 | 1043.15 | 1100.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.74 | 19.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.13 | -0.30 | 18.55 | 9.10 | 2.56 | 36.55 | 76.46 | 9.94 | 0.86 | 14.48
2025-04-05 11:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.38 | 1074.85 | 1084.01 | 1120.46 | 1150.83 | 40.38 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 4.27 | -- | 134.27 | 67.39 | 7.78 | 19.43 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259918.11 | -- | -- | 1300.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:08:03 | 608484.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 7.00 | 7.00 | 346.75 | 345.77 | 35.69 | 111.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.75 | -- | -- | -- | -- | 67.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.73 | 973.05 | 1046.21 | 1101.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.58 | 19.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.31 | 18.96 | 8.62 | 2.19 | 32.92 | 68.65 | 22.42 | 0.75 | 13.57
2025-04-05 11:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.11 | 1076.85 | 1085.91 | 1123.00 | 1153.96 | 38.75 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 4.28 | -- | 131.55 | 57.10 | 7.77 | 17.97 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259922.09 | -- | -- | 1236.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:10:03 | 608484.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 5.89 | 5.84 | 35.57 | 106.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.05 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.44 | 974.19 | 1047.96 | 1102.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.49 | 19.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.34 | 18.82 | 9.00 | 2.87 | 32.17 | 72.49 | 7.14 | 0.66 | 15.07
2025-04-05 11:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.34 | 1078.36 | 1086.84 | 1126.50 | 1161.32 | 40.20 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 4.26 | -- | 131.30 | 56.97 | 7.76 | 18.14 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259922.09 | -- | -- | 1303.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:12:03 | 608488.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 10.00 | 47.00 | 332.00 | 331.60 | 35.67 | 113.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.66 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.66 | 975.78 | 1048.71 | 1102.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.51 | 20.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.29 | 18.48 | 9.25 | 2.44 | 44.89 | 72.67 | 5.45 | 0.58 | 14.23
2025-04-05 11:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.17 | 1080.36 | 1087.36 | 1125.96 | 1165.17 | 39.25 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.30 | -- | 132.51 | 57.05 | 7.76 | 17.56 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259922.09 | -- | -- | 1284.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:14:03 | 608488.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 12.00 | 51.00 | 459.72 | 457.65 | 35.52 | 110.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.15 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.14 | 976.99 | 1048.61 | 1102.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.60 | 18.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.34 | 18.32 | 9.57 | 2.27 | 42.81 | 74.09 | 0.87 | 0.52 | 14.15
2025-04-05 11:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.47 | 1082.20 | 1087.95 | 1126.06 | 1164.87 | 39.13 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 4.30 | -- | 134.11 | 57.20 | 7.77 | 18.00 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259922.09 | -- | -- | 1259.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:16:03 | 608493.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 15.00 | 6.00 | 104.09 | 102.83 | 35.67 | 116.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.77 | -- | -- | -- | -- | 67.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.69 | 977.85 | 1048.80 | 1103.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.98 | 20.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.31 | 18.30 | 9.50 | 2.62 | 48.21 | 74.32 | 0.52 | 0.70 | 13.50
2025-04-05 11:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.77 | 1083.28 | 1088.35 | 1128.53 | 1161.69 | 40.20 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 4.26 | -- | 135.19 | 57.31 | 7.77 | 17.73 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259922.09 | -- | -- | 1289.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:18:03 | 608493.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 17.00 | 6.00 | 270.12 | 269.37 | 35.70 | 108.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.43 | -- | -- | -- | -- | 66.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.26 | 978.45 | 1048.35 | 1102.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.89 | 18.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.76 | -0.31 | 18.24 | 9.67 | 2.56 | 39.84 | 74.67 | 0.44 | 0.93 | 14.75
2025-04-05 11:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.80 | 1083.91 | 1087.30 | 1123.53 | 1157.50 | 40.51 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 3.89 | -- | 135.83 | 53.53 | 7.78 | 17.69 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259922.09 | -- | -- | 1325.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:20:03 | 608497.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 18.00 | 57.00 | 551.34 | 550.36 | 35.47 | 111.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.19 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.29 | 978.90 | 1047.11 | 1101.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.05 | 19.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.78 | -0.31 | 18.31 | 10.00 | 2.44 | 31.84 | 76.72 | 0.16 | 0.83 | 14.57
2025-04-05 11:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.24 | 1083.91 | 1085.75 | 1121.36 | 1152.41 | 39.08 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 3.88 | -- | 137.08 | 53.59 | 7.77 | 17.44 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259922.09 | -- | -- | 1263.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:22:03 | 608497.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 21.00 | 3.00 | 132.13 | 131.38 | 35.77 | 108.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.07 | -- | -- | -- | -- | 67.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.21 | 978.90 | 1046.24 | 1100.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.91 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.69 | -0.32 | 18.40 | 9.97 | 2.69 | 35.90 | 76.13 | 0.35 | 0.95 | 13.73
2025-04-05 11:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.34 | 1083.61 | 1085.16 | 1121.06 | 1149.01 | 39.19 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 3.87 | -- | 138.74 | 53.41 | 7.78 | 19.10 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259922.09 | -- | -- | 1267.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:24:03 | 608501.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 23.00 | 5.00 | 395.86 | 394.85 | 35.72 | 116.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.88 | -- | -- | -- | -- | 67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.33 | 978.96 | 1045.52 | 1101.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.94 | 19.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.69 | -0.32 | 18.39 | 9.63 | 2.62 | 37.69 | 76.15 | 0.83 | 0.61 | 14.02
2025-04-05 11:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.81 | 1083.09 | 1086.01 | 1118.87 | 1145.92 | 39.00 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 3.88 | -- | 139.99 | 53.50 | 7.78 | 18.94 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259922.09 | -- | -- | 1285.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:26:03 | 608501.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 25.00 | 6.00 | 335.82 | 334.10 | 35.67 | 118.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.56 | -- | -- | -- | -- | 67.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.33 | 978.96 | 1045.72 | 1101.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.77 | 18.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.29 | 18.52 | 9.38 | 2.31 | 49.15 | 71.89 | 4.69 | 0.97 | 13.45
2025-04-05 11:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.35 | 1082.79 | 1086.31 | 1117.97 | 1141.92 | 38.44 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 3.89 | -- | 140.67 | 53.56 | 7.77 | 19.39 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259922.09 | -- | -- | 1248.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:28:03 | 608501.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 27.00 | 7.00 | 167.09 | 165.42 | 35.69 | 107.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.26 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.61 | 979.06 | 1045.82 | 1101.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.49 | 18.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.31 | 18.62 | 9.25 | 2.69 | 46.27 | 71.75 | 2.59 | 0.87 | 13.02
2025-04-05 11:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.85 | 1082.30 | 1086.31 | 1117.27 | 1134.98 | 38.50 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 3.87 | -- | 141.17 | 53.39 | 7.76 | 17.66 | -- | 31.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259922.09 | -- | -- | 1255.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:30:03 | 608501.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 28.00 | 59.00 | 595.27 | 595.33 | 36.97 | 126.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.12 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.54 | 979.25 | 1045.52 | 1100.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.41 | 18.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.32 | 18.75 | 9.50 | 2.75 | 42.89 | 78.10 | 1.68 | 0.86 | 13.20
2025-04-05 11:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.36 | 1080.95 | 1084.73 | 1113.65 | 1130.80 | 39.07 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 3.87 | -- | 141.46 | 53.31 | 7.76 | 19.39 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259922.09 | -- | -- | 1281.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:32:03 | 608501.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 31.00 | 7.00 | 267.13 | 268.65 | 37.34 | 114.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.83 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.44 | 979.53 | 1046.30 | 1100.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.16 | 19.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.33 | 18.75 | 9.29 | 2.68 | 48.22 | 73.65 | 2.39 | 0.72 | 13.27
2025-04-05 11:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.69 | 1080.06 | 1083.09 | 1111.65 | 1128.93 | 38.70 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 3.84 | -- | 141.51 | 53.64 | 7.76 | 19.34 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259925.83 | -- | -- | 1252.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:34:03 | 608501.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 33.00 | 8.00 | 164.91 | 163.18 | 37.34 | 122.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.61 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.06 | 979.76 | 1046.72 | 1099.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.35 | 19.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.30 | 18.88 | 9.14 | 2.69 | 54.20 | 71.52 | 5.30 | 1.07 | 13.35
2025-04-05 11:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.73 | 1078.95 | 1081.48 | 1109.03 | 1126.70 | 38.19 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 3.86 | -- | 141.63 | 53.62 | 7.75 | 17.66 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259925.83 | -- | -- | 1267.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:36:03 | 608501.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 35.00 | 0.00 | 580.29 | 580.29 | 37.29 | 115.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.60 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.74 | 980.14 | 1046.53 | 1098.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.05 | 19.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.31 | 19.13 | 9.22 | 2.62 | 52.48 | 67.79 | 1.73 | 0.82 | 13.10
2025-04-05 11:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.07 | 1077.87 | 1079.80 | 1105.89 | 1126.60 | 39.82 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 3.85 | -- | 141.85 | 53.49 | 7.75 | 17.84 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259925.83 | -- | -- | 1305.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:38:03 | 608501.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 37.00 | 6.00 | 195.99 | 196.31 | 37.26 | 114.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.53 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.86 | 980.62 | 1046.53 | 1097.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.10 | 18.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.69 | -0.26 | 19.23 | 9.01 | 2.12 | 61.85 | 67.19 | 2.80 | 1.05 | 14.18
2025-04-05 11:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.28 | 1076.88 | 1079.44 | 1107.08 | 1129.94 | 39.94 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 3.83 | -- | 142.06 | 53.52 | 7.74 | 17.62 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259925.83 | -- | -- | 1309.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:40:03 | 608501.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 39.00 | 7.00 | 237.65 | 236.13 | 37.37 | 121.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.70 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.87 | 980.90 | 1047.11 | 1097.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.93 | 20.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.76 | -0.30 | 19.31 | 8.85 | 2.44 | 70.34 | 65.42 | 3.13 | 1.18 | 14.20
2025-04-05 11:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.58 | 1076.62 | 1078.46 | 1108.37 | 1131.74 | 39.19 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 3.85 | -- | 141.87 | 63.97 | 7.73 | 19.28 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259925.83 | -- | -- | 1269.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:42:03 | 608501.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 41.00 | 7.00 | 553.52 | 553.06 | 37.42 | 124.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.01 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.99 | 981.35 | 1048.06 | 1097.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.09 | 18.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.31 | 19.44 | 8.74 | 2.50 | 65.03 | 63.23 | 8.55 | 1.29 | 14.38
2025-04-05 11:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.77 | 1076.42 | 1078.85 | 1109.23 | 1132.91 | 39.57 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 3.85 | -- | 139.83 | 63.41 | 7.73 | 18.03 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259925.83 | -- | -- | 1269.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:44:03 | 608501.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 42.00 | 49.00 | 297.20 | 297.41 | 37.34 | 114.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.12 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.64 | 981.70 | 1048.61 | 1097.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.25 | 19.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.31 | 19.51 | 9.11 | 2.75 | 41.53 | 65.00 | 6.66 | 1.25 | 13.35
2025-04-05 11:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.84 | 1076.59 | 1077.93 | 1109.00 | 1131.71 | 38.32 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 3.86 | -- | 136.50 | 63.53 | 7.73 | 17.86 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259925.83 | -- | -- | 1209.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:46:03 | 608501.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 44.00 | 55.00 | 64.73 | 64.06 | 37.37 | 118.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.04 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.74 | 982.18 | 1050.56 | 1096.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.96 | 19.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.34 | 19.55 | 8.99 | 2.06 | 41.01 | 69.33 | 5.92 | 1.00 | 14.18
2025-04-05 11:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.64 | 1076.85 | 1077.73 | 1106.95 | 1127.43 | 38.81 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 3.88 | -- | 134.08 | 53.48 | 7.73 | 17.89 | -- | 31.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259925.83 | -- | -- | 1235.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:48:03 | 608501.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 47.00 | 1.00 | 473.90 | 473.35 | 37.41 | 122.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.87 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.15 | 982.75 | 1053.06 | 1096.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.88 | 19.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.32 | 19.50 | 8.72 | 1.75 | 60.60 | 63.06 | 20.65 | 0.97 | 13.93
2025-04-05 11:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.24 | 1077.05 | 1078.23 | 1110.49 | 1126.86 | 39.94 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 3.87 | -- | 134.70 | 53.14 | 7.72 | 18.00 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259925.83 | -- | -- | 1285.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:50:03 | 608506.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 49.00 | 7.00 | 265.86 | 265.14 | 37.52 | 127.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.82 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.32 | 983.45 | 1054.92 | 1096.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.75 | 18.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.31 | 19.39 | 8.79 | 2.44 | 59.80 | 62.37 | 13.26 | 0.84 | 14.40
2025-04-05 11:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.67 | 1077.47 | 1079.15 | 1105.98 | 1126.00 | 39.13 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 3.83 | -- | 136.58 | 53.30 | 7.72 | 19.99 | -- | 31.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259925.83 | -- | -- | 1284.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:52:03 | 608506.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 51.00 | 7.00 | 192.45 | 190.93 | 37.37 | 123.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.96 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.51 | 983.99 | 1055.96 | 1096.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 | 19.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.34 | 19.57 | 8.62 | 2.81 | 62.52 | 64.90 | 16.63 | 0.98 | 13.93
2025-04-05 11:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.67 | 1077.27 | 1079.80 | 1106.98 | 1127.76 | 39.57 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 3.85 | -- | 138.40 | 53.27 | 7.71 | 19.81 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259925.83 | -- | -- | 1302.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:54:03 | 608506.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 52.00 | 48.00 | 595.47 | 595.47 | 37.29 | 118.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.20 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.24 | 984.95 | 1056.94 | 1096.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.10 | 19.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.30 | 20.09 | 8.71 | 2.47 | 54.95 | 60.87 | 8.00 | 1.06 | 14.77
2025-04-05 11:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.37 | 1077.08 | 1080.89 | 1113.75 | 1127.06 | 40.26 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 3.87 | -- | 140.51 | 53.32 | 7.72 | 22.17 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259929.45 | -- | -- | 1323.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:56:03 | 608506.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 55.00 | 3.00 | 135.09 | 134.69 | 37.36 | 123.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.56 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.11 | 986.00 | 1058.41 | 1097.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.16 | 19.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.30 | 20.10 | 8.49 | 2.44 | 64.81 | 66.05 | 12.30 | 1.03 | 14.45
2025-04-05 11:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.33 | 1077.47 | 1083.02 | 1114.54 | 1125.00 | 40.96 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 3.86 | -- | 142.14 | 53.05 | 7.68 | 28.79 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259929.45 | -- | -- | 1380.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:58:03 | 608506.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 57.00 | 6.00 | 233.08 | 232.48 | 37.31 | 123.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.11 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 11:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.26 | 986.93 | 1060.53 | 1098.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.41 | 18.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.30 | 20.17 | 8.06 | 2.50 | 86.41 | 58.38 | 34.69 | 1.45 | 14.65
2025-04-05 12:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.09 | 1077.67 | 1084.66 | 1119.10 | 1131.24 | 42.45 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 3.84 | -- | 143.85 | 62.94 | 7.65 | 26.21 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259929.45 | -- | -- | 1450.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:00:03 | 608506.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 59.00 | 7.00 | 532.39 | 531.21 | 37.44 | 127.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.26 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.02 | 988.36 | 1062.45 | 1099.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.49 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.30 | 20.15 | 8.18 | 2.19 | 80.35 | 54.33 | 48.07 | 1.29 | 14.38
2025-04-05 12:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.38 | 1078.16 | 1085.65 | 1120.46 | 1134.72 | 45.16 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 3.86 | -- | 143.77 | 63.20 | 7.63 | 51.41 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259929.45 | -- | -- | 1567.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:02:03 | 608506.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 53.54 | 52.22 | 37.34 | 120.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.53 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.79 | 989.45 | 1064.05 | 1100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.70 | 20.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.30 | 19.66 | 8.35 | 1.92 | 73.00 | 59.04 | 37.38 | 1.25 | 15.85
2025-04-05 12:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.31 | 1078.92 | 1086.80 | 1120.43 | 1138.23 | 43.28 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 3.86 | -- | 142.79 | 62.89 | 7.60 | 51.70 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259929.45 | -- | -- | 1486.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:04:03 | 608506.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 384.19 | 383.53 | 37.66 | 120.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.94 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.20 | 990.34 | 1065.46 | 1100.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.83 | 19.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.10 | -0.32 | 19.63 | 8.29 | 2.56 | 71.53 | 63.48 | 19.54 | 1.32 | 15.88
2025-04-05 12:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.84 | 1079.31 | 1087.40 | 1122.63 | 1141.15 | 45.92 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 5.09 | -- | 142.17 | 65.86 | 7.57 | 96.08 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259929.45 | -- | -- | 1581.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:06:03 | 608506.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | 309.80 | 309.20 | 37.78 | 121.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.28 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.03 | 990.69 | 1066.47 | 1100.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.01 | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.32 | 19.50 | 8.64 | 2.93 | 59.66 | 66.23 | 15.72 | 1.06 | 16.12
2025-04-05 12:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.31 | 1079.77 | 1086.61 | 1121.60 | 1135.25 | 44.08 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 5.16 | -- | 141.79 | 65.86 | 7.58 | 89.03 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259929.45 | -- | -- | 1554.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:08:03 | 608506.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 7.00 | 7.00 | 210.54 | 208.44 | 37.61 | 115.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.49 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.61 | 990.79 | 1067.74 | 1099.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.39 | 19.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.29 | 20.24 | 8.37 | 2.71 | 67.53 | 59.05 | 114.44 | 1.09 | 15.44
2025-04-05 12:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.01 | 1079.67 | 1085.42 | 1113.41 | 1134.68 | 42.96 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 5.15 | -- | 141.69 | 65.85 | 7.56 | 144.82 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259929.45 | -- | -- | 1487.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:10:03 | 608511.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 9.00 | 4.00 | 520.74 | 520.14 | 37.81 | 131.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.37 | -- | -- | -- | -- | 69.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.39 | 991.21 | 1069.35 | 1099.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.66 | 19.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.34 | 20.19 | 8.33 | 2.38 | 67.65 | 46.64 | 73.46 | 1.05 | 15.27
2025-04-05 12:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.78 | 1079.44 | 1085.29 | 1122.86 | 1139.71 | 43.53 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 5.14 | -- | 141.35 | 65.88 | 7.57 | 136.40 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259929.45 | -- | -- | 1481.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:12:03 | 608516.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 11.00 | 7.00 | 79.56 | 79.65 | 37.86 | 129.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.82 | -- | -- | -- | -- | 69.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.94 | 991.59 | 1071.02 | 1099.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.88 | 19.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.32 | 20.29 | 8.23 | 2.44 | 70.54 | 44.75 | 81.82 | 0.90 | 15.22
2025-04-05 12:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.87 | 1080.03 | 1086.47 | 1126.13 | 1149.65 | 42.63 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 5.12 | -- | 140.63 | 65.99 | 7.57 | 193.22 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259929.45 | -- | -- | 1425.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:14:03 | 608516.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 13.00 | 7.00 | 381.08 | 380.28 | 37.74 | 117.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.78 | -- | -- | -- | -- | 69.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.72 | 992.45 | 1071.02 | 1100.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.91 | 20.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.32 | 19.85 | 8.95 | 2.25 | 45.24 | 53.97 | 41.27 | 0.95 | 14.73
2025-04-05 12:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.54 | 1080.52 | 1087.13 | 1125.73 | 1151.84 | 42.32 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 5.13 | -- | 139.40 | 65.92 | 7.58 | 197.63 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259933.09 | -- | -- | 1407.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:16:03 | 608516.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 15.00 | 7.00 | 386.17 | 384.59 | 37.91 | 124.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.30 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.24 | 993.00 | 1069.61 | 1100.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.39 | 19.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.27 | 19.43 | 9.72 | 2.51 | 32.79 | 70.03 | 1.31 | 0.50 | 15.23
2025-04-05 12:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.40 | 1080.89 | 1087.89 | 1127.16 | 1150.42 | 44.21 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 4.20 | -- | 138.23 | 56.53 | 7.60 | 198.82 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259933.09 | -- | -- | 1502.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:18:03 | 608516.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 17.00 | 7.00 | 34.74 | 33.93 | 37.84 | 121.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.93 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.67 | 993.35 | 1068.04 | 1100.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.74 | 18.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.29 | 19.57 | 9.61 | 2.56 | 37.87 | 75.14 | 0.55 | 0.61 | 14.93
2025-04-05 12:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.57 | 1080.46 | 1088.25 | 1124.96 | 1146.99 | 42.21 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 4.24 | -- | 138.63 | 56.75 | 7.60 | 199.58 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259933.09 | -- | -- | 1420.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:20:03 | 608516.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 18.00 | 51.00 | 358.57 | 358.48 | 37.69 | 118.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.70 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.73 | 993.06 | 1065.62 | 1100.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.04 | 18.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.31 | 19.26 | 9.90 | 2.69 | 41.59 | 74.31 | 0.89 | 0.82 | 14.70
2025-04-05 12:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.17 | 1079.57 | 1087.26 | 1124.20 | 1141.92 | 41.51 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.22 | -- | 140.50 | 56.95 | 7.62 | 198.31 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259933.09 | -- | -- | 1358.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:22:03 | 608521.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 21.00 | 1.00 | 466.22 | 464.96 | 37.66 | 117.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.06 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.21 | 992.61 | 1062.84 | 1099.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.82 | 19.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.29 | 18.91 | 10.23 | 2.69 | 33.99 | 73.15 | 0.72 | 0.83 | 14.66
2025-04-05 12:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.64 | 1078.16 | 1084.66 | 1120.56 | 1140.44 | 42.21 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 4.21 | -- | 141.89 | 57.02 | 7.65 | 200.29 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259933.09 | -- | -- | 1415.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:24:03 | 608521.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 23.00 | 7.00 | 157.89 | 157.80 | 37.68 | 121.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.38 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.91 | 991.65 | 1059.94 | 1098.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.71 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.34 | 18.71 | 10.53 | 3.06 | 31.00 | 72.37 | 0.22 | 0.86 | 14.98
2025-04-05 12:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.09 | 1076.78 | 1080.98 | 1115.54 | 1138.87 | 41.07 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 4.26 | -- | 142.75 | 56.69 | 7.64 | 199.91 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259933.09 | -- | -- | 1362.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:26:03 | 608521.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 25.00 | 7.00 | 194.38 | 193.20 | 37.58 | 129.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.81 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.20 | 990.63 | 1058.11 | 1097.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.44 | 19.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.45 | -0.30 | 18.57 | 10.24 | 2.75 | 29.65 | 70.58 | 0.64 | 0.78 | 14.29
2025-04-05 12:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.03 | 1075.93 | 1078.85 | 1112.29 | 1136.49 | 41.33 | 99.51 | 292.69 | -- | -- | 4.25 | -- | 143.05 | 56.57 | 7.64 | 199.09 | -- | 31.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259933.09 | -- | -- | 1369.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:28:03 | 608521.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 26.00 | 54.00 | 595.47 | 595.59 | 37.76 | 125.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.22 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.87 | 989.29 | 1055.02 | 1094.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.18 | 19.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 18.55 | 10.13 | 2.62 | 25.37 | 68.25 | 0.33 | 0.61 | 14.51
2025-04-05 12:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.18 | 1074.85 | 1075.14 | 1105.22 | 1130.74 | 40.95 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 4.21 | -- | 142.91 | 56.88 | 7.64 | 198.70 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259933.09 | -- | -- | 1348.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:30:03 | 608521.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 29.00 | 5.00 | 110.59 | 109.27 | 37.69 | 117.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.52 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.72 | 987.95 | 1052.09 | 1093.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.82 | 18.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.29 | 18.46 | 10.43 | 2.44 | 21.81 | 68.00 | 0.30 | 0.78 | 14.07
2025-04-05 12:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.30 | 1072.98 | 1072.19 | 1100.49 | 1129.03 | 40.94 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 4.23 | -- | 142.63 | 56.60 | 7.64 | 199.01 | -- | 31.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259933.09 | -- | -- | 1374.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:32:03 | 608521.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 31.00 | 7.00 | 394.54 | 393.13 | 37.63 | 123.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.01 | -- | -- | -- | -- | 67.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.23 | 986.35 | 1050.36 | 1091.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | 19.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.31 | 18.48 | 10.15 | 2.62 | 27.22 | 67.77 | 0.50 | 0.72 | 14.35
2025-04-05 12:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.65 | 1072.00 | 1068.23 | 1099.80 | 1127.33 | 41.07 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 4.22 | -- | 142.46 | 57.06 | 7.65 | 198.19 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259933.09 | -- | -- | 1360.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:34:03 | 608521.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 33.00 | 7.00 | 391.81 | 390.63 | 37.71 | 119.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.71 | -- | -- | -- | -- | 67.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.04 | 985.11 | 1050.07 | 1089.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.42 | 19.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.29 | 18.50 | 10.01 | 2.29 | 32.34 | 67.15 | 1.78 | 0.85 | 13.68
2025-04-05 12:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.80 | 1070.95 | 1065.62 | 1095.21 | 1129.73 | 41.84 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.20 | -- | 142.33 | 57.07 | 7.62 | 200.44 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259936.88 | -- | -- | 1399.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:36:03 | 608521.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 34.00 | 52.00 | 4.57 | 4.46 | 37.78 | 131.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.49 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.83 | 983.71 | 1049.68 | 1088.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.07 | 19.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.29 | 18.54 | 9.79 | 2.56 | 32.64 | 68.72 | 4.41 | 1.25 | 14.07
2025-04-05 12:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.90 | 1070.66 | 1063.86 | 1096.06 | 1133.78 | 40.76 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.21 | -- | 142.27 | 56.55 | 7.63 | 197.91 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259936.88 | -- | -- | 1341.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:38:03 | 608521.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 37.00 | 0.00 | 595.33 | 595.33 | 37.76 | 126.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.45 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.84 | 982.50 | 1048.74 | 1087.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.87 | 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.30 | 18.56 | 9.62 | 2.50 | 37.39 | 72.73 | 0.75 | 1.15 | 14.48
2025-04-05 12:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.54 | 1070.30 | 1064.18 | 1099.04 | 1137.86 | 41.27 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 4.24 | -- | 142.42 | 56.99 | 7.62 | 200.41 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259936.88 | -- | -- | 1394.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:40:03 | 608521.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 39.00 | 6.00 | 66.25 | 65.88 | 37.66 | 117.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.57 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.13 | 981.76 | 1048.58 | 1087.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.34 | 19.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.32 | 18.79 | 9.39 | 2.12 | 44.14 | 74.46 | 0.59 | 0.83 | 14.52
2025-04-05 12:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.57 | 1070.33 | 1065.00 | 1103.20 | 1139.81 | 41.45 | 99.51 | 292.69 | -- | -- | 4.57 | -- | 142.79 | 60.52 | 7.61 | 200.13 | -- | 31.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259936.88 | -- | -- | 1383.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:42:03 | 608521.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 41.00 | 7.00 | 441.38 | 440.17 | 37.86 | 117.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.89 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.68 | 981.22 | 1048.77 | 1087.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.16 | 19.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.30 | 18.98 | 9.17 | 2.31 | 45.48 | 79.85 | 0.84 | 1.19 | 14.62
2025-04-05 12:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.92 | 1070.52 | 1067.81 | 1105.65 | 1143.87 | 42.46 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 4.56 | -- | 142.85 | 60.41 | 7.61 | 200.89 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259936.88 | -- | -- | 1430.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:44:03 | 608521.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 42.00 | 51.00 | 354.11 | 352.47 | 37.78 | 120.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.28 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.86 | 981.03 | 1049.75 | 1088.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.06 | 19.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.28 | 19.42 | 8.78 | 2.31 | 59.23 | 77.94 | 3.40 | 1.21 | 15.62
2025-04-05 12:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.56 | 1071.31 | 1072.16 | 1117.34 | 1150.25 | 42.08 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 4.51 | -- | 142.63 | 60.00 | 7.59 | 201.12 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259936.88 | -- | -- | 1397.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:46:03 | 608526.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 45.00 | 2.00 | 190.15 | 189.55 | 37.41 | 120.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.99 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.95 | 981.22 | 1049.88 | 1090.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.73 | 19.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.32 | 19.37 | 9.02 | 2.31 | 53.26 | 74.15 | 2.48 | 1.22 | 15.48
2025-04-05 12:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.84 | 1072.00 | 1076.59 | 1122.10 | 1152.48 | 41.02 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 4.52 | -- | 142.46 | 59.42 | 7.60 | 201.23 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259936.88 | -- | -- | 1334.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:48:03 | 608526.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 47.00 | 7.00 | 556.05 | 555.30 | 37.53 | 124.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.33 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.35 | 981.32 | 1049.78 | 1091.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.61 | 19.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.26 | 19.12 | 9.43 | 2.38 | 38.88 | 81.81 | 0.30 | 1.14 | 14.82
2025-04-05 12:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.39 | 1072.39 | 1079.67 | 1125.36 | 1152.48 | 41.84 | 99.53 | 292.69 | -- | -- | 4.49 | -- | 142.17 | 59.49 | 7.60 | 202.92 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259936.88 | -- | -- | 1389.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:50:03 | 608526.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 48.00 | 52.00 | 313.71 | 313.97 | 37.51 | 129.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.30 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.48 | 981.95 | 1049.55 | 1093.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.42 | 18.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.21 | -0.30 | 19.20 | 9.09 | 2.45 | 49.80 | 77.22 | 7.73 | 1.13 | 14.77
2025-04-05 12:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.52 | 1072.75 | 1083.65 | 1126.43 | 1153.55 | 40.70 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 4.54 | -- | 141.69 | 59.36 | 7.60 | 204.47 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259936.88 | -- | -- | 1334.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:52:03 | 608526.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 51.00 | 1.00 | 185.78 | 183.51 | 37.71 | 121.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.04 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.46 | 982.31 | 1048.54 | 1095.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.66 | 18.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.31 | 19.19 | 9.07 | 2.44 | 51.82 | 65.47 | 15.03 | 1.06 | 14.68
2025-04-05 12:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.48 | 1073.11 | 1087.13 | 1125.80 | 1152.51 | 40.94 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 4.50 | -- | 141.17 | 59.89 | 7.60 | 203.72 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259936.88 | -- | -- | 1330.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:54:03 | 608526.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 53.00 | 4.00 | 474.76 | 472.64 | 37.56 | 121.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.78 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.88 | 982.59 | 1046.82 | 1096.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.83 | 18.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.31 | 19.07 | 9.42 | 2.62 | 38.42 | 65.24 | 2.10 | 1.28 | 13.55
2025-04-05 12:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.48 | 1072.82 | 1088.09 | 1121.36 | 1145.95 | 41.14 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 4.22 | -- | 140.46 | 56.50 | 7.61 | 203.57 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259936.88 | -- | -- | 1375.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:56:03 | 608526.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 55.00 | 7.00 | 103.08 | 102.88 | 37.41 | 126.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.42 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.16 | 982.91 | 1045.23 | 1097.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.92 | 19.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.35 | 19.05 | 9.58 | 2.50 | 29.57 | 69.94 | 0.75 | 1.17 | 13.60
2025-04-05 12:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.82 | 1072.16 | 1088.81 | 1119.30 | 1144.27 | 38.70 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 4.26 | -- | 140.06 | 56.85 | 7.62 | 202.51 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259940.59 | -- | -- | 1254.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:58:03 | 608529.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 57.00 | 8.00 | 242.80 | 242.34 | 37.48 | 122.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.01 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 12:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.43 | 983.07 | 1044.91 | 1097.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.86 | 18.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.35 | 19.08 | 9.32 | 2.25 | 36.79 | 67.26 | 1.75 | 0.94 | 14.12
2025-04-05 13:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.29 | 1071.64 | 1087.89 | 1116.44 | 1141.85 | 39.94 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 4.25 | -- | 140.03 | 56.56 | 7.62 | 202.13 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259940.59 | -- | -- | 1316.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:00:03 | 608529.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 58.00 | 53.00 | 564.99 | 564.39 | 37.54 | 126.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.57 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.41 | 983.39 | 1044.35 | 1097.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.76 | 19.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.34 | 19.24 | 9.36 | 2.31 | 32.92 | 67.17 | 0.94 | 1.13 | 13.73
2025-04-05 13:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.32 | 1071.31 | 1086.57 | 1113.12 | 1134.25 | 39.06 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 4.26 | -- | 139.80 | 56.95 | 7.62 | 203.52 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259940.59 | -- | -- | 1281.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:02:03 | 608529.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 7.00 | 239.78 | 239.78 | 37.46 | 129.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.92 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.98 | 983.55 | 1043.25 | 1096.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.97 | 19.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.30 | 19.10 | 9.57 | 2.50 | 27.45 | 70.86 | 0.50 | 0.69 | 14.55
2025-04-05 13:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.13 | 1070.30 | 1084.76 | 1111.19 | 1132.71 | 38.94 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 4.24 | -- | 139.54 | 56.96 | 7.62 | 205.33 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259940.59 | -- | -- | 1264.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:04:03 | 608529.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 7.00 | 147.22 | 145.96 | 37.53 | 118.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.53 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.67 | 983.55 | 1042.51 | 1095.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.74 | 18.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.29 | 18.96 | 9.47 | 2.50 | 28.98 | 69.65 | 0.66 | 1.06 | 14.48
2025-04-05 13:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.83 | 1069.31 | 1082.17 | 1107.58 | 1129.27 | 39.19 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 3.54 | -- | 139.71 | 49.73 | 7.62 | 206.23 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259940.59 | -- | -- | 1263.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:06:03 | 608534.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 7.00 | 580.03 | 579.31 | 37.56 | 111.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.32 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.66 | 983.48 | 1042.05 | 1095.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.65 | 19.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.32 | 18.60 | 9.53 | 2.81 | 36.49 | 68.70 | 1.23 | 1.17 | 14.32
2025-04-05 13:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.01 | 1068.69 | 1079.28 | 1103.57 | 1128.50 | 39.76 | 99.66 | 292.69 | -- | -- | 3.56 | -- | 141.26 | 49.83 | 7.64 | 205.63 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259940.59 | -- | -- | 1333.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:08:03 | 608534.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 57.00 | 168.21 | 167.49 | 37.61 | 128.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.26 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.39 | 983.10 | 1042.05 | 1093.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.39 | 18.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.86 | -0.28 | 18.50 | 9.59 | 2.25 | 40.55 | 67.72 | 1.12 | 0.93 | 14.05
2025-04-05 13:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.56 | 1068.01 | 1076.75 | 1098.77 | 1124.63 | 38.70 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 3.54 | -- | 143.09 | 59.41 | 7.62 | 206.42 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259940.59 | -- | -- | 1271.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:10:03 | 608539.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 1.00 | 246.19 | 244.93 | 37.36 | 117.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.50 | -- | -- | -- | -- | 67.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.58 | 982.82 | 1042.73 | 1092.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.31 | 18.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.27 | 18.69 | 9.29 | 2.44 | 36.81 | 67.62 | 4.41 | 0.99 | 13.30
2025-04-05 13:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.51 | 1067.61 | 1073.93 | 1097.52 | 1127.60 | 40.26 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 3.53 | -- | 142.30 | 59.60 | 7.61 | 207.32 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259940.59 | -- | -- | 1333.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:12:03 | 608539.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 4.00 | 553.92 | 553.06 | 37.53 | 125.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.79 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.06 | 982.85 | 1043.51 | 1091.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.46 | 19.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.25 | 19.09 | 9.11 | 2.12 | 32.24 | 72.06 | 2.01 | 1.24 | 14.57
2025-04-05 13:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.44 | 1067.55 | 1074.26 | 1098.71 | 1132.61 | 41.19 | 99.53 | 292.69 | -- | -- | 3.54 | -- | 140.63 | 59.67 | 7.61 | 207.40 | -- | 31.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259940.59 | -- | -- | 1370.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:14:03 | 608539.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 7.00 | 93.02 | 91.96 | 37.69 | 120.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.39 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.52 | 982.85 | 1043.90 | 1091.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.44 | 19.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.30 | 19.48 | 8.79 | 2.62 | 52.28 | 74.44 | 2.37 | 1.11 | 14.65
2025-04-05 13:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.64 | 1067.65 | 1076.19 | 1102.84 | 1139.54 | 41.82 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 3.56 | -- | 139.83 | 50.00 | 7.61 | 207.17 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259940.59 | -- | -- | 1408.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:16:03 | 608539.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 7.00 | 398.51 | 397.24 | 37.66 | 120.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.39 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.07 | 983.07 | 1044.23 | 1092.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.39 | 20.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.28 | 19.80 | 8.52 | 2.50 | 87.44 | 69.33 | 23.83 | 1.31 | 15.55
2025-04-05 13:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.53 | 1068.27 | 1079.34 | 1105.72 | 1143.73 | 44.35 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 4.56 | -- | 141.94 | 59.92 | 7.60 | 209.44 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259940.59 | -- | -- | 1509.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:18:03 | 608539.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 17.00 | 3.00 | 275.21 | 275.61 | 37.61 | 120.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.77 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.66 | 983.39 | 1044.26 | 1093.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.17 | 19.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.37 | 19.77 | 8.80 | 3.12 | 82.06 | 67.44 | 4.42 | 1.41 | 15.57
2025-04-05 13:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.12 | 1069.25 | 1082.00 | 1112.82 | 1149.14 | 44.72 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 4.47 | -- | 143.69 | 69.80 | 7.60 | 208.91 | -- | 32.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259944.48 | -- | -- | 1499.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:20:03 | 608539.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 19.00 | 7.00 | 295.42 | 293.70 | 37.71 | 118.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.43 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.13 | 983.71 | 1044.29 | 1095.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.40 | 20.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.34 | 20.06 | 9.04 | 2.81 | 47.88 | 78.51 | 0.18 | 1.66 | 15.93
2025-04-05 13:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.44 | 1069.97 | 1085.03 | 1114.31 | 1149.98 | 43.96 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 4.49 | -- | 142.27 | 69.22 | 7.61 | 208.88 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259944.48 | -- | -- | 1487.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:22:03 | 608539.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 7.00 | 363.45 | 362.13 | 37.66 | 117.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.84 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.11 | 983.96 | 1044.68 | 1095.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.36 | 18.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.27 | 20.39 | 9.02 | 2.71 | 42.97 | 87.28 | 0.20 | 1.28 | 15.62
2025-04-05 13:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.00 | 1070.85 | 1087.10 | 1119.73 | 1154.97 | 45.21 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 4.48 | -- | 140.20 | 69.75 | 7.62 | 208.98 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259944.48 | -- | -- | 1558.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:24:03 | 608539.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 7.00 | 89.45 | 88.45 | 37.68 | 128.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.98 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.16 | 984.09 | 1046.14 | 1096.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.40 | 18.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.32 | 20.39 | 8.88 | 2.19 | 53.25 | 90.24 | 0.69 | 1.13 | 16.02
2025-04-05 13:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.22 | 1071.93 | 1090.23 | 1124.60 | 1159.69 | 45.21 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.52 | -- | 138.82 | 59.04 | 7.62 | 209.59 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259944.48 | -- | -- | 1513.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:26:03 | 608539.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 24.00 | 52.00 | 502.19 | 502.19 | 37.73 | 126.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.92 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.87 | 984.63 | 1046.98 | 1098.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.25 | 19.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.36 | 20.45 | 8.85 | 2.75 | 55.90 | 91.31 | 0.29 | 1.12 | 14.07
2025-04-05 13:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.11 | 1073.57 | 1094.02 | 1132.51 | 1166.90 | 42.20 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 4.43 | -- | 139.22 | 59.09 | 7.61 | 209.97 | -- | 31.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259944.48 | -- | -- | 1395.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:28:03 | 608539.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 27.00 | 3.00 | 137.16 | 137.27 | 37.06 | 120.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.84 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.15 | 984.63 | 1047.86 | 1099.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.19 | 27.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.34 | 19.94 | 9.14 | 2.38 | 61.34 | 98.43 | 0.20 | 1.24 | 14.35
2025-04-05 13:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.07 | 1074.91 | 1097.35 | 1138.03 | 1169.10 | 40.69 | 99.51 | 292.69 | -- | -- | 4.50 | -- | 141.38 | 58.80 | 7.62 | 210.11 | -- | 32.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259944.48 | -- | -- | 1350.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:30:03 | 608539.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 29.00 | 7.00 | 392.81 | 392.15 | 36.27 | 110.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.59 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.36 | 984.92 | 1048.71 | 1101.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.14 | 26.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.30 | 19.84 | 8.66 | 2.50 | 67.45 | 83.00 | 0.72 | 1.27 | 14.23
2025-04-05 13:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.13 | 1076.59 | 1100.09 | 1142.63 | 1167.40 | 40.71 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 4.50 | -- | 141.99 | 69.16 | 7.62 | 209.84 | -- | 32.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259944.48 | -- | -- | 1337.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:32:03 | 608543.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 31.00 | 7.00 | 283.29 | 282.51 | 36.12 | 109.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.63 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.22 | 985.49 | 1048.41 | 1102.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01 | 25.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.30 | 19.93 | 8.98 | 2.69 | 39.16 | 74.68 | 0.23 | 1.02 | 14.30
2025-04-05 13:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.73 | 1077.34 | 1101.15 | 1142.02 | 1164.80 | 41.02 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 4.53 | -- | 139.40 | 69.51 | 7.63 | 210.08 | -- | 32.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259944.48 | -- | -- | 1350.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:34:03 | 608543.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 33.00 | 7.00 | 227.76 | 225.72 | 36.12 | 118.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.51 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.01 | 986.13 | 1048.02 | 1103.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.21 | 27.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.34 | 19.97 | 9.17 | 2.18 | 21.25 | 76.99 | 0.21 | 1.14 | 15.25
2025-04-05 13:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.16 | 1077.90 | 1102.71 | 1143.57 | 1165.85 | 41.58 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 4.45 | -- | 136.23 | 59.48 | 7.62 | 209.32 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259944.48 | -- | -- | 1368.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:36:03 | 608548.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 35.00 | 8.00 | 509.93 | 508.35 | 36.02 | 103.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.71 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.31 | 986.80 | 1048.15 | 1104.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.36 | 27.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.36 | 20.13 | 8.80 | 2.68 | 26.96 | 80.38 | 0.60 | 1.02 | 14.45
2025-04-05 13:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.76 | 1078.52 | 1104.59 | 1146.99 | 1166.29 | 41.71 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.49 | -- | 135.90 | 59.05 | 7.63 | 207.63 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259944.48 | -- | -- | 1379.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:38:03 | 608548.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 36.00 | 53.00 | 74.07 | 73.67 | 36.14 | 114.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.43 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.91 | 987.38 | 1047.18 | 1106.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.71 | 25.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.37 | 19.75 | 9.22 | 2.32 | 37.22 | 82.95 | 0.40 | 1.08 | 14.62
2025-04-05 13:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.86 | 1079.01 | 1106.08 | 1149.08 | 1163.88 | 40.70 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 4.49 | -- | 137.34 | 58.79 | 7.63 | 208.72 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259944.48 | -- | -- | 1329.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:40:03 | 608551.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 39.00 | 7.00 | 466.14 | 465.16 | 36.21 | 103.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.97 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.65 | 987.69 | 1045.75 | 1106.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.69 | 25.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.84 | -0.32 | 19.45 | 9.47 | 2.81 | 35.31 | 83.44 | 0.61 | 1.21 | 13.90
2025-04-05 13:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.46 | 1079.05 | 1106.98 | 1148.03 | 1156.22 | 38.69 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 4.49 | -- | 138.54 | 59.17 | 7.63 | 208.23 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259944.48 | -- | -- | 1231.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:42:03 | 608551.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 41.00 | 7.00 | 244.87 | 244.93 | 36.17 | 118.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.19 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.68 | 988.05 | 1045.36 | 1107.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.71 | 27.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.30 | 19.32 | 9.29 | 2.38 | 34.69 | 79.73 | 0.23 | 0.99 | 13.65
2025-04-05 13:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.16 | 1078.62 | 1106.95 | 1141.92 | 1148.40 | 38.83 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 4.53 | -- | 138.88 | 58.83 | 7.63 | 207.36 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259944.48 | -- | -- | 1217.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:44:03 | 608551.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 43.00 | 7.00 | 322.77 | 320.73 | 36.14 | 114.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.20 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.86 | 988.24 | 1045.65 | 1108.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.71 | 26.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.26 | 19.59 | 9.25 | 2.33 | 29.09 | 76.50 | 0.39 | 1.15 | 14.12
2025-04-05 13:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.46 | 1077.93 | 1106.65 | 1140.81 | 1142.32 | 38.86 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 4.17 | -- | 138.79 | 55.50 | 7.64 | 208.57 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259948.19 | -- | -- | 1256.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:46:03 | 608551.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 44.00 | 47.00 | 425.28 | 422.69 | 36.19 | 113.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.34 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.93 | 988.62 | 1045.72 | 1107.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.87 | 28.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.29 | 19.66 | 9.25 | 2.25 | 28.71 | 76.00 | 1.68 | 1.21 | 13.65
2025-04-05 13:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.06 | 1077.44 | 1104.99 | 1135.18 | 1139.94 | 38.44 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 3.57 | -- | 139.34 | 49.83 | 7.64 | 208.80 | -- | 32.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259948.19 | -- | -- | 1232.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:48:03 | 608551.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 46.00 | 57.00 | 88.25 | 87.67 | 36.12 | 103.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.35 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.90 | 988.68 | 1045.98 | 1107.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.79 | 27.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.90 | -0.30 | 19.05 | 9.18 | 2.61 | 37.43 | 72.81 | 0.35 | 0.84 | 12.82
2025-04-05 13:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.96 | 1076.55 | 1103.20 | 1130.47 | 1133.14 | 37.68 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 3.54 | -- | 141.26 | 59.71 | 7.62 | 207.48 | -- | 31.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259948.19 | -- | -- | 1194.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:50:03 | 608556.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 49.00 | 7.00 | 530.09 | 528.16 | 36.07 | 115.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.61 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.62 | 988.72 | 1045.72 | 1106.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.62 | 26.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.26 | 18.91 | 9.31 | 2.44 | 31.86 | 71.23 | 0.96 | 1.01 | 13.93
2025-04-05 13:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.73 | 1075.50 | 1100.69 | 1124.50 | 1133.98 | 38.07 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 3.54 | -- | 140.71 | 59.95 | 7.63 | 208.27 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259948.19 | -- | -- | 1219.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:52:03 | 608556.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 51.00 | 7.00 | 31.74 | 30.54 | 36.06 | 111.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.87 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.19 | 988.52 | 1045.46 | 1106.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.77 | 27.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.29 | 19.05 | 9.33 | 2.39 | 22.99 | 70.79 | 0.23 | 1.29 | 13.72
2025-04-05 13:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.47 | 1074.62 | 1098.11 | 1121.33 | 1135.45 | 38.37 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 3.54 | -- | 138.79 | 60.24 | 7.63 | 209.18 | -- | 32.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259948.19 | -- | -- | 1190.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:54:03 | 608556.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 52.00 | 56.00 | 466.88 | 466.34 | 36.17 | 113.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.37 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.02 | 988.33 | 1045.46 | 1105.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.75 | 26.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.52 | -0.31 | 19.16 | 9.22 | 2.31 | 19.12 | 67.17 | 0.51 | 1.04 | 14.82
2025-04-05 13:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.77 | 1073.96 | 1095.31 | 1118.47 | 1133.78 | 39.70 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 3.53 | -- | 136.48 | 49.78 | 7.64 | 207.44 | -- | 32.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259948.19 | -- | -- | 1276.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:56:03 | 608556.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 55.00 | 6.00 | 264.74 | 265.20 | 36.62 | 119.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.95 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.04 | 988.40 | 1046.56 | 1104.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 | 26.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.32 | 19.35 | 9.12 | 2.69 | 19.78 | 71.37 | 1.65 | 0.73 | 13.02
2025-04-05 13:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.57 | 1073.44 | 1093.00 | 1116.57 | 1127.60 | 39.63 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 3.51 | -- | 136.87 | 49.61 | 7.63 | 206.54 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259948.19 | -- | -- | 1279.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:58:03 | 608556.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 57.00 | 6.00 | 196.45 | 195.70 | 36.79 | 112.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.20 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 13:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.52 | 988.20 | 1048.38 | 1103.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.96 | 27.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.76 | -0.35 | 19.76 | 9.18 | 2.81 | 36.24 | 74.55 | 25.27 | 0.99 | 13.70
2025-04-05 14:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.61 | 1072.75 | 1089.80 | 1111.82 | 1121.20 | 40.77 | 99.50 | 292.69 | -- | -- | 3.50 | -- | 140.24 | 49.48 | 7.64 | 208.04 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259948.19 | -- | -- | 1357.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:00:03 | 608556.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 59.00 | 7.00 | 556.45 | 555.99 | 36.79 | 124.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.55 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.97 | 988.20 | 1050.72 | 1102.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.61 | 27.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.34 | 20.10 | 8.94 | 2.50 | 48.30 | 67.45 | 83.83 | 1.17 | 14.31
2025-04-05 14:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.22 | 1072.26 | 1087.82 | 1114.38 | 1121.80 | 41.26 | 99.50 | 292.69 | -- | -- | 3.51 | -- | 143.40 | 49.32 | 7.62 | 207.16 | -- | 32.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259948.19 | -- | -- | 1386.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:02:03 | 608556.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 0.00 | 50.00 | 335.10 | 334.84 | 36.91 | 117.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.81 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.47 | 988.78 | 1053.98 | 1101.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.60 | 27.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 20.87 | 8.35 | 2.62 | 68.75 | 60.31 | 204.23 | 1.05 | 15.18
2025-04-05 14:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.41 | 1072.46 | 1087.66 | 1118.53 | 1133.95 | 44.71 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 3.54 | -- | 147.54 | 49.72 | 7.61 | 210.11 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259948.19 | -- | -- | 1513.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:04:03 | 608556.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 3.00 | 5.00 | 182.99 | 181.21 | 37.44 | 115.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.01 | -- | -- | -- | -- | 69.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.50 | 989.35 | 1055.57 | 1101.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.50 | 25.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.30 | 20.86 | 8.70 | 2.44 | 65.76 | 77.40 | 23.94 | 1.53 | 16.50
2025-04-05 14:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.81 | 1073.47 | 1088.65 | 1120.33 | 1143.43 | 46.47 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 3.52 | -- | 151.45 | 49.24 | 7.63 | 207.93 | -- | 31.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259948.19 | -- | -- | 1602.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:06:03 | 608556.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 5.00 | 6.00 | 506.22 | 504.70 | 37.76 | 130.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.73 | -- | -- | -- | -- | 69.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.92 | 989.86 | 1056.84 | 1101.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.45 | 27.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.30 | 20.83 | 9.14 | 2.50 | 60.98 | 99.05 | 1.40 | 1.96 | 16.50
2025-04-05 14:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.64 | 1074.39 | 1089.37 | 1125.40 | 1153.22 | 46.97 | 99.50 | 292.69 | -- | -- | 3.50 | -- | 155.08 | 58.88 | 7.63 | 208.19 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259948.19 | -- | -- | 1648.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:08:03 | 608556.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 7.00 | 34.33 | 33.59 | 38.03 | 126.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.45 | -- | -- | -- | -- | 68.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.68 | 990.34 | 1058.60 | 1101.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.13 | 25.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.33 | 21.00 | 8.71 | 2.11 | 77.88 | 97.83 | 9.37 | 2.01 | 16.88
2025-04-05 14:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.80 | 1075.83 | 1092.11 | 1129.27 | 1162.23 | 46.97 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 4.57 | -- | 157.12 | 72.70 | 7.62 | 209.51 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259952.45 | -- | -- | 1602.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:10:03 | 608556.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 8.00 | 52.00 | 437.67 | 436.46 | 37.98 | 132.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.09 | -- | -- | -- | -- | 68.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.31 | 990.98 | 1060.59 | 1103.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.42 | 25.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.31 | 21.50 | 8.77 | 3.19 | 63.98 | 95.00 | 1.15 | 2.53 | 17.75
2025-04-05 14:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.03 | 1077.73 | 1094.22 | 1132.91 | 1163.17 | 47.42 | 99.51 | 292.69 | -- | -- | 4.47 | -- | 155.31 | 72.19 | 7.63 | 209.40 | -- | 32.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259952.45 | -- | -- | 1633.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:12:03 | 608556.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 11.00 | 2.00 | 238.98 | 238.52 | 37.91 | 117.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.85 | -- | -- | -- | -- | 69.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.93 | 991.43 | 1061.99 | 1103.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.59 | 26.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.31 | 21.78 | 9.19 | 3.25 | 37.01 | 106.33 | 0.59 | 1.94 | 17.33
2025-04-05 14:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.80 | 1079.47 | 1093.89 | 1136.12 | 1166.56 | 47.47 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 3.56 | -- | 151.30 | 61.99 | 7.64 | 207.49 | -- | 31.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259952.45 | -- | -- | 1619.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:14:03 | 608556.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 13.00 | 6.00 | 184.11 | 183.45 | 37.73 | 122.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.80 | -- | -- | -- | -- | 69.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.48 | 991.69 | 1063.72 | 1103.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.80 | 25.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.30 | 21.48 | 9.24 | 2.50 | 43.00 | 107.66 | 0.79 | 1.58 | 16.86
2025-04-05 14:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.76 | 1080.89 | 1094.35 | 1137.39 | 1165.91 | 48.48 | 99.53 | 292.69 | -- | -- | 3.56 | -- | 149.28 | 62.00 | 7.63 | 208.28 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259952.45 | -- | -- | 1709.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:16:03 | 608561.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 7.00 | 595.27 | 595.19 | 37.80 | 119.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 243.31 | -- | -- | -- | -- | 69.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.85 | 991.97 | 1065.39 | 1103.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.90 | 27.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.33 | 21.64 | 8.71 | 3.19 | 81.74 | 99.82 | 14.92 | 1.90 | 17.52
2025-04-05 14:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.56 | 1082.40 | 1095.73 | 1138.70 | 1170.39 | 47.49 | 99.50 | 292.69 | -- | -- | 3.97 | -- | 148.92 | 65.74 | 7.64 | 209.47 | -- | 32.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259952.45 | -- | -- | 1618.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:18:03 | 608561.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 17.00 | 7.00 | 231.82 | 232.08 | 37.81 | 130.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 243.53 | -- | -- | -- | -- | 69.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.71 | 992.26 | 1066.17 | 1104.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.01 | 27.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.27 | 21.46 | 8.88 | 2.92 | 67.21 | 95.44 | 2.16 | 1.93 | 16.45
2025-04-05 14:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.76 | 1083.65 | 1097.42 | 1144.47 | 1171.98 | 47.99 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 4.48 | -- | 148.29 | 72.17 | 7.62 | 209.51 | -- | 32.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259952.45 | -- | -- | 1632.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:20:03 | 608561.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 18.00 | 55.00 | 128.99 | 128.39 | 37.98 | 124.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 243.89 | -- | -- | -- | -- | 69.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.04 | 992.77 | 1066.60 | 1105.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.52 | 26.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.31 | 21.51 | 9.32 | 2.56 | 39.00 | 102.40 | 0.59 | 1.80 | 16.10
2025-04-05 14:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.06 | 1085.03 | 1098.41 | 1147.50 | 1177.04 | 46.22 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 4.52 | -- | 146.11 | 71.85 | 7.63 | 208.50 | -- | 32.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259952.45 | -- | -- | 1575.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:22:03 | 608565.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 20.00 | 58.00 | 535.58 | 535.03 | 37.96 | 125.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 243.97 | -- | -- | -- | -- | 69.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.58 | 993.00 | 1067.58 | 1105.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.87 | 26.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.33 | 21.35 | 9.18 | 2.44 | 36.41 | 101.63 | 0.38 | 1.29 | 16.42
2025-04-05 14:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.50 | 1086.54 | 1099.63 | 1146.32 | 1166.22 | 44.34 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 4.49 | -- | 143.60 | 69.26 | 7.63 | 207.37 | -- | 32.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259952.45 | -- | -- | 1506.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:24:03 | 608570.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 23.00 | 4.00 | 198.09 | 197.83 | 38.01 | 122.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 243.57 | -- | -- | -- | -- | 69.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.65 | 993.25 | 1069.48 | 1106.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.17 | 27.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.35 | 22.03 | 8.22 | 2.56 | 61.14 | 86.11 | 331.20 | 1.38 | 15.10
2025-04-05 14:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.43 | 1087.59 | 1101.55 | 1145.82 | 1163.78 | 44.46 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 4.50 | -- | 141.81 | 59.31 | 7.63 | 206.09 | -- | 32.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259952.45 | -- | -- | 1474.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:26:03 | 608570.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 25.00 | 7.00 | 243.29 | 242.23 | 37.68 | 127.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.65 | -- | -- | -- | -- | 69.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.40 | 993.70 | 1071.02 | 1107.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.22 | 26.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.32 | 21.74 | 8.86 | 2.31 | 44.87 | 68.63 | 131.62 | 1.74 | 14.69
2025-04-05 14:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.80 | 1088.22 | 1101.81 | 1146.18 | 1160.74 | 42.01 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 4.49 | -- | 142.34 | 59.40 | 7.62 | 209.02 | -- | 32.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259952.45 | -- | -- | 1396.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:28:03 | 608570.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 27.00 | 7.00 | 595.19 | 595.33 | 37.58 | 125.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.68 | -- | -- | -- | -- | 69.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.20 | 994.27 | 1072.16 | 1107.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.31 | 20.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.41 | -0.31 | 21.74 | 8.38 | 2.50 | 71.78 | 78.68 | 40.10 | 1.28 | 15.65
2025-04-05 14:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.40 | 1089.01 | 1103.40 | 1146.29 | 1159.15 | 42.95 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 4.53 | -- | 143.52 | 69.21 | 7.61 | 210.00 | -- | 32.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259952.45 | -- | -- | 1437.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:30:03 | 608570.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 28.00 | 49.00 | 310.26 | 310.52 | 37.68 | 129.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.82 | -- | -- | -- | -- | 69.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.61 | 995.04 | 1074.16 | 1108.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.48 | 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.30 | 21.74 | 8.42 | 2.31 | 61.22 | 68.39 | 12.90 | 1.29 | 15.52
2025-04-05 14:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.23 | 1090.03 | 1105.79 | 1145.31 | 1156.99 | 44.83 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 4.49 | -- | 143.05 | 69.40 | 7.61 | 210.00 | -- | 32.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259952.45 | -- | -- | 1530.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:32:03 | 608570.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 30.00 | 58.00 | 116.14 | 115.22 | 37.53 | 121.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.84 | -- | -- | -- | -- | 69.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.63 | 995.90 | 1076.09 | 1110.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.07 | 20.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.39 | 21.97 | 8.32 | 2.50 | 57.86 | 69.86 | 22.23 | 1.45 | 14.38
2025-04-05 14:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.50 | 1090.59 | 1109.00 | 1148.61 | 1152.27 | 42.21 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 4.46 | -- | 140.50 | 68.97 | 7.60 | 209.93 | -- | 32.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259952.45 | -- | -- | 1382.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:34:03 | 608570.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 33.00 | 5.00 | 480.86 | 480.26 | 37.21 | 115.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.96 | -- | -- | -- | -- | 69.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.60 | 996.90 | 1078.19 | 1111.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.26 | 20.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.30 | 22.21 | 8.22 | 2.56 | 54.20 | 64.24 | 117.66 | 1.27 | 14.90
2025-04-05 14:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.77 | 1090.85 | 1111.06 | 1149.14 | 1153.35 | 41.52 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 4.45 | -- | 137.95 | 59.52 | 7.61 | 210.52 | -- | 31.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259955.14 | -- | -- | 1363.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:36:03 | 608570.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 35.00 | 6.00 | 346.89 | 346.58 | 36.84 | 109.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.71 | -- | -- | -- | -- | 70.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.83 | 998.05 | 1080.23 | 1112.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.25 | 19.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.29 | 21.83 | 8.40 | 2.62 | 45.66 | 60.65 | 74.31 | 1.18 | 13.88
2025-04-05 14:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.38 | 1091.45 | 1111.62 | 1149.65 | 1159.36 | 41.20 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 4.49 | -- | 137.32 | 59.12 | 7.61 | 210.57 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259955.14 | -- | -- | 1322.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:38:03 | 608570.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 37.00 | 7.00 | 76.34 | 75.74 | 36.56 | 106.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.15 | -- | -- | -- | -- | 70.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.91 | 998.85 | 1081.94 | 1113.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.41 | 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.26 | 21.38 | 8.80 | 2.76 | 37.88 | 62.55 | 20.73 | 0.82 | 13.93
2025-04-05 14:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.28 | 1092.37 | 1111.75 | 1150.39 | 1161.89 | 40.57 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 4.53 | -- | 137.54 | 58.92 | 7.61 | 210.67 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259955.14 | -- | -- | 1304.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:40:03 | 608570.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 38.00 | 50.00 | 548.55 | 549.21 | 36.66 | 107.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.91 | -- | -- | -- | -- | 69.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.37 | 1000.00 | 1082.36 | 1113.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.58 | 20.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.31 | 21.21 | 8.88 | 2.56 | 41.16 | 66.33 | 16.60 | 1.02 | 13.83
2025-04-05 14:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.54 | 1093.09 | 1109.93 | 1143.36 | 1161.32 | 39.58 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 4.47 | -- | 137.79 | 58.78 | 7.61 | 210.97 | -- | 32.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259955.14 | -- | -- | 1294.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:42:03 | 608570.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 41.00 | 2.00 | 177.41 | 177.16 | 36.59 | 115.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.67 | -- | -- | -- | -- | 69.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.36 | 1000.99 | 1081.12 | 1113.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.84 | 19.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.30 | 20.96 | 9.05 | 2.26 | 40.92 | 61.08 | 2.43 | 1.21 | 13.93
2025-04-05 14:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.77 | 1093.03 | 1108.60 | 1139.20 | 1160.64 | 40.70 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 3.56 | -- | 137.62 | 50.20 | 7.63 | 208.83 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259955.14 | -- | -- | 1317.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:44:03 | 608573.44 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 43.00 | 7.00 | 362.19 | 360.81 | 36.68 | 107.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.35 | -- | -- | -- | -- | 69.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.23 | 1001.28 | 1079.47 | 1112.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.84 | 20.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.31 | 20.75 | 9.21 | 2.44 | 37.27 | 63.50 | 0.69 | 1.15 | 14.07
2025-04-05 14:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.67 | 1092.53 | 1106.51 | 1136.52 | 1162.26 | 40.25 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 3.64 | -- | 138.63 | 52.02 | 7.63 | 208.42 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259955.14 | -- | -- | 1331.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:46:03 | 608575.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 44.00 | 55.00 | 374.53 | 373.12 | 36.93 | 112.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.03 | -- | -- | -- | -- | 69.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.82 | 1001.70 | 1077.83 | 1112.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.77 | 20.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.34 | 20.58 | 9.17 | 2.25 | 53.06 | 64.92 | 0.38 | 1.06 | 14.20
2025-04-05 14:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.33 | 1092.57 | 1104.99 | 1135.95 | 1162.87 | 40.76 | 99.49 | 292.69 | -- | -- | 4.48 | -- | 139.91 | 59.30 | 7.63 | 210.16 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259955.14 | -- | -- | 1338.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:48:03 | 608575.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 47.00 | 5.00 | 167.49 | 166.63 | 37.01 | 120.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.81 | -- | -- | -- | -- | 69.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.94 | 1001.83 | 1076.13 | 1111.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.68 | 20.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.32 | 20.61 | 8.99 | 2.31 | 50.19 | 64.53 | 0.90 | 1.02 | 14.88
2025-04-05 14:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.37 | 1092.01 | 1105.02 | 1134.42 | 1163.01 | 41.20 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.52 | -- | 139.08 | 59.04 | 7.64 | 209.29 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259955.14 | -- | -- | 1332.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:50:03 | 608575.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 49.00 | 6.00 | 593.75 | 593.95 | 37.06 | 120.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.98 | -- | -- | -- | -- | 69.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.01 | 1001.76 | 1075.27 | 1112.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.71 | 20.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.31 | 20.84 | 8.74 | 2.38 | 48.89 | 61.57 | 2.56 | 1.04 | 13.80
2025-04-05 14:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.30 | 1091.64 | 1105.95 | 1138.90 | 1161.96 | 42.58 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 4.17 | -- | 138.00 | 56.00 | 7.62 | 211.43 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259955.14 | -- | -- | 1429.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:52:03 | 608575.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 51.00 | 7.00 | 132.04 | 132.50 | 37.16 | 121.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.87 | -- | -- | -- | -- | 69.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.90 | 1001.86 | 1075.47 | 1112.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.59 | 20.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.36 | 21.00 | 8.26 | 2.31 | 61.86 | 55.53 | 18.02 | 0.92 | 15.50
2025-04-05 14:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.40 | 1091.25 | 1108.50 | 1140.21 | 1164.05 | 42.07 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 4.18 | -- | 137.54 | 55.58 | 7.62 | 212.00 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259955.14 | -- | -- | 1387.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:54:03 | 608575.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 53.00 | 7.00 | 273.17 | 272.42 | 37.11 | 117.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.26 | -- | -- | -- | -- | 69.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.47 | 1002.31 | 1077.80 | 1114.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.01 | 20.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.68 | -0.31 | 20.79 | 7.96 | 2.56 | 66.09 | 55.41 | 37.91 | 1.14 | 15.50
2025-04-05 14:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.17 | 1091.84 | 1111.36 | 1147.16 | 1169.47 | 42.96 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.14 | -- | 138.03 | 55.67 | 7.60 | 213.09 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259959.17 | -- | -- | 1397.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:56:03 | 608575.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 55.00 | 7.00 | 447.48 | 446.01 | 36.76 | 113.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.94 | -- | -- | -- | -- | 69.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.98 | 1002.88 | 1079.67 | 1115.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.70 | 19.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.31 | 20.73 | 7.91 | 2.62 | 80.10 | 56.53 | 327.96 | 1.04 | 15.48
2025-04-05 14:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.24 | 1092.83 | 1114.78 | 1151.06 | 1177.11 | 42.20 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 4.19 | -- | 138.75 | 55.94 | 7.59 | 213.64 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259959.17 | -- | -- | 1373.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:58:03 | 608575.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 57.00 | 7.00 | 96.41 | 94.49 | 36.59 | 115.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.47 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 14:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.98 | 1003.46 | 1080.52 | 1116.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.47 | 19.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.33 | 19.95 | 8.84 | 2.31 | 47.58 | 68.85 | 20.77 | 1.00 | 15.00
2025-04-05 15:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.45 | 1094.38 | 1117.07 | 1150.35 | 1182.04 | 43.52 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.15 | -- | 139.30 | 55.57 | 7.60 | 211.77 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259959.17 | -- | -- | 1435.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:00:03 | 608575.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 59.00 | 7.00 | 504.78 | 504.78 | 36.49 | 112.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.91 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.53 | 1004.04 | 1080.72 | 1117.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.81 | 20.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.27 | 19.79 | 8.90 | 2.50 | 56.64 | 82.22 | 0.55 | 0.95 | 15.27
2025-04-05 15:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.55 | 1095.67 | 1118.73 | 1155.34 | 1184.77 | 42.82 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 4.17 | -- | 139.91 | 55.83 | 7.60 | 214.54 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259959.17 | -- | -- | 1419.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:02:03 | 608575.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 0.00 | 49.00 | 403.68 | 401.55 | 36.59 | 115.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.48 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.96 | 1004.52 | 1082.20 | 1119.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.19 | 19.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.32 | 20.02 | 8.41 | 2.56 | 67.97 | 78.71 | 2.90 | 1.11 | 15.68
2025-04-05 15:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.23 | 1097.42 | 1121.70 | 1157.53 | 1183.06 | 42.71 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 4.47 | -- | 140.84 | 58.86 | 7.60 | 214.82 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259959.17 | -- | -- | 1412.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:04:03 | 608579.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 3.00 | 0.00 | 37.12 | 35.60 | 36.56 | 113.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.38 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.86 | 1005.06 | 1083.65 | 1120.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.54 | 20.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.29 | 20.27 | 8.12 | 2.75 | 73.57 | 67.93 | 13.49 | 1.23 | 14.35
2025-04-05 15:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.00 | 1098.87 | 1123.76 | 1160.64 | 1185.89 | 43.09 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 4.48 | -- | 141.17 | 59.48 | 7.59 | 215.34 | -- | 31.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259959.17 | -- | -- | 1402.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:06:03 | 608579.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 3.00 | 80.31 | 79.05 | 36.69 | 106.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.01 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.23 | 1005.74 | 1084.24 | 1121.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.74 | 18.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.27 | 19.98 | 8.42 | 2.38 | 54.79 | 65.02 | 2.29 | 1.17 | 15.45
2025-04-05 15:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.41 | 1099.86 | 1126.23 | 1163.95 | 1191.87 | 43.70 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 4.51 | -- | 140.84 | 58.76 | 7.59 | 215.64 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259959.17 | -- | -- | 1448.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:08:03 | 608579.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 7.00 | 7.00 | 557.12 | 556.25 | 36.71 | 109.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.34 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.27 | 1006.57 | 1084.11 | 1122.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.07 | 19.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.29 | 19.86 | 8.69 | 2.38 | 52.89 | 72.56 | 0.34 | 1.25 | 15.38
2025-04-05 15:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.76 | 1101.02 | 1128.87 | 1169.03 | 1193.85 | 43.14 | 99.50 | 292.69 | -- | -- | 4.50 | -- | 140.51 | 58.76 | 7.59 | 216.10 | -- | 32.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259959.17 | -- | -- | 1479.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:10:03 | 608584.44 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 9.00 | 7.00 | 270.18 | 269.11 | 36.66 | 107.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.68 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.07 | 1007.18 | 1083.84 | 1124.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.38 | 19.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.29 | 19.90 | 8.43 | 2.38 | 64.05 | 72.28 | 0.56 | 1.16 | 15.55
2025-04-05 15:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.77 | 1101.81 | 1131.07 | 1170.96 | 1196.32 | 44.47 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 4.51 | -- | 140.42 | 59.30 | 7.60 | 216.92 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259959.17 | -- | -- | 1507.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:12:03 | 608584.44 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 10.00 | 51.00 | 4.77 | 4.72 | 36.56 | 108.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.01 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.68 | 1008.02 | 1083.45 | 1125.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.44 | 20.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.30 | 19.93 | 8.51 | 2.14 | 58.93 | 67.52 | 0.59 | 1.35 | 16.00
2025-04-05 15:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.76 | 1103.10 | 1134.35 | 1176.80 | 1198.95 | 42.83 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 4.46 | -- | 140.39 | 58.78 | 7.59 | 218.13 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259959.17 | -- | -- | 1408.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:14:03 | 608584.44 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 13.00 | 7.00 | 468.47 | 467.60 | 36.69 | 106.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.27 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.37 | 1008.88 | 1083.35 | 1127.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.63 | 20.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.33 | 19.78 | 8.66 | 2.39 | 51.32 | 70.91 | 0.08 | 1.19 | 15.29
2025-04-05 15:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.87 | 1103.96 | 1136.02 | 1176.90 | 1196.83 | 43.09 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 4.52 | -- | 140.36 | 58.86 | 7.61 | 218.01 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259959.17 | -- | -- | 1445.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:16:03 | 608584.44 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 7.00 | 237.05 | 236.39 | 36.72 | 111.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.35 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.83 | 1009.40 | 1082.69 | 1128.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.85 | 20.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.28 | -0.26 | 19.84 | 8.74 | 2.12 | 50.22 | 71.84 | 0.07 | 1.10 | 14.95
2025-04-05 15:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.28 | 1104.49 | 1137.26 | 1172.63 | 1192.01 | 43.71 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 4.46 | -- | 140.36 | 58.52 | 7.60 | 218.36 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259959.17 | -- | -- | 1452.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:18:03 | 608584.44 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 17.00 | 7.00 | 148.86 | 147.83 | 36.61 | 124.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.41 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.16 | 1009.85 | 1082.13 | 1129.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.15 | 21.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.31 | 19.82 | 8.93 | 2.56 | 44.73 | 73.17 | 0.12 | 0.99 | 14.78
2025-04-05 15:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.38 | 1104.59 | 1137.96 | 1173.71 | 1191.49 | 42.90 | 99.49 | 292.69 | -- | -- | 4.46 | -- | 140.36 | 58.81 | 7.62 | 218.27 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259959.17 | -- | -- | 1428.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:20:03 | 608584.44 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 19.00 | 7.00 | 445.61 | 443.82 | 36.79 | 110.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.39 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.16 | 1010.33 | 1081.44 | 1130.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.10 | 19.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.30 | 19.73 | 8.94 | 2.56 | 43.37 | 74.01 | 0.05 | 1.01 | 15.52
2025-04-05 15:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.88 | 1104.79 | 1138.27 | 1176.63 | 1194.84 | 42.95 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 4.43 | -- | 140.34 | 58.81 | 7.62 | 216.82 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259961.86 | -- | -- | 1433.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:22:03 | 608584.44 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 21.00 | 6.00 | 317.07 | 316.76 | 36.64 | 113.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.31 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.63 | 1010.65 | 1080.49 | 1130.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.18 | 19.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.35 | 19.66 | 9.00 | 2.69 | 41.47 | 76.41 | 0.10 | 0.96 | 15.50
2025-04-05 15:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.42 | 1105.12 | 1139.07 | 1174.66 | 1193.75 | 44.09 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 4.44 | -- | 140.32 | 58.84 | 7.62 | 218.58 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259961.86 | -- | -- | 1469.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:24:03 | 608584.44 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 23.00 | 3.00 | 171.26 | 169.94 | 37.01 | 117.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.27 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.67 | 1011.10 | 1079.60 | 1131.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.44 | 21.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.63 | -0.34 | 4.51 | 18.22 | 2.16 | 8.16 | 56.05 | 0.00 | 0.54 | 15.27
2025-04-05 15:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.88 | 1104.99 | 1138.84 | 1169.61 | 1192.01 | 44.72 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 4.49 | -- | 140.42 | 58.78 | 7.64 | 218.17 | -- | 32.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259961.86 | -- | -- | 1500.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:26:03 | 608584.44 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 25.00 | 7.00 | 508.35 | 508.09 | 37.63 | 120.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.43 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.95 | 1011.29 | 1078.62 | 1131.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48 | 18.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.34 | 0.06 | 19.46 | 2.81 | 0.86 | 3.22 | 0.00 | 0.73 | 16.67
2025-04-05 15:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.91 | 1105.09 | 1137.36 | 1166.90 | 1190.36 | 44.99 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 4.47 | -- | 140.76 | 58.88 | 7.64 | 218.62 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259961.86 | -- | -- | 1499.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:28:03 | 608589.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 27.00 | 6.00 | 35.20 | 34.79 | 37.61 | 125.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.83 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.55 | 1011.29 | 1077.27 | 1131.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.30 | 0.06 | 19.85 | 2.81 | 0.98 | 0.19 | 0.12 | 0.85 | 15.58
2025-04-05 15:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.09 | 1104.69 | 1135.49 | 1165.58 | 1187.33 | 43.75 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 4.48 | -- | 141.13 | 58.39 | 7.63 | 217.67 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259961.86 | -- | -- | 1466.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:30:03 | 608589.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 28.00 | 48.00 | 401.01 | 401.15 | 37.76 | 120.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.12 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.70 | 1010.91 | 1076.59 | 1131.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72 | 20.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.26 | 0.09 | 19.73 | 2.62 | 0.83 | 0.05 | 0.09 | 0.91 | 15.05
2025-04-05 15:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.71 | 1104.49 | 1132.91 | 1158.98 | 1185.93 | 43.22 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 4.51 | -- | 141.43 | 59.02 | 7.64 | 217.38 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259961.86 | -- | -- | 1425.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:32:03 | 608589.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | 59.00 | 385.19 | 383.12 | 37.71 | 122.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.08 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.49 | 1010.58 | 1076.36 | 1130.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.29 | 19.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.35 | 16.46 | 10.88 | 2.50 | 26.76 | 28.61 | 0.31 | 1.89 | 15.70
2025-04-05 15:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.59 | 1104.06 | 1129.70 | 1157.84 | 1184.87 | 43.98 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 4.49 | -- | 141.05 | 59.37 | 7.65 | 216.86 | -- | 31.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259961.86 | -- | -- | 1482.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:34:03 | 608589.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 33.00 | 7.00 | 86.98 | 85.66 | 37.83 | 117.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.65 | -- | -- | -- | -- | 67.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.28 | 1010.07 | 1075.83 | 1128.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.57 | 21.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.07 | -0.32 | 18.94 | 10.15 | 2.50 | 31.06 | 77.46 | 0.19 | 1.00 | 14.98
2025-04-05 15:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.98 | 1103.93 | 1125.80 | 1153.42 | 1182.31 | 43.84 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 4.51 | -- | 140.58 | 59.34 | 7.65 | 215.98 | -- | 32.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259961.86 | -- | -- | 1441.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:36:03 | 608589.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 35.00 | 7.00 | 573.33 | 572.41 | 38.08 | 122.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.39 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.88 | 1009.65 | 1075.08 | 1127.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.42 | 21.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.35 | 18.97 | 9.97 | 2.81 | 31.50 | 78.26 | 0.26 | 0.84 | 15.53
2025-04-05 15:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.20 | 1103.50 | 1122.30 | 1152.34 | 1178.33 | 43.20 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 4.48 | -- | 140.26 | 58.67 | 7.67 | 213.98 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259961.86 | -- | -- | 1434.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:38:03 | 608589.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 37.00 | 7.00 | 119.85 | 119.33 | 37.96 | 127.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.41 | -- | -- | -- | -- | 67.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.14 | 1009.17 | 1073.83 | 1126.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.43 | 19.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.32 | 19.00 | 9.60 | 2.75 | 39.88 | 78.35 | 0.15 | 1.17 | 15.68
2025-04-05 15:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.83 | 1102.81 | 1120.30 | 1148.57 | 1173.78 | 44.53 | 99.51 | 292.69 | -- | -- | 4.44 | -- | 140.32 | 58.84 | 7.65 | 215.34 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259961.86 | -- | -- | 1452.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:40:03 | 608589.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 38.00 | 52.00 | 298.12 | 297.35 | 38.03 | 121.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.57 | -- | -- | -- | -- | 67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.25 | 1008.59 | 1073.14 | 1125.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.10 | 20.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.30 | 19.08 | 9.49 | 2.50 | 36.18 | 79.20 | 0.36 | 1.10 | 15.27
2025-04-05 15:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.12 | 1101.91 | 1118.03 | 1145.78 | 1170.86 | 44.22 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.52 | -- | 140.58 | 58.88 | 7.64 | 215.52 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259966.19 | -- | -- | 1487.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:42:03 | 608595.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 59.00 | 408.43 | 406.99 | 37.98 | 127.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.78 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.22 | 1008.02 | 1073.05 | 1125.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.92 | 20.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.32 | 19.10 | 9.35 | 2.80 | 39.16 | 79.22 | 0.71 | 0.99 | 15.60
2025-04-05 15:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.05 | 1101.62 | 1116.27 | 1142.59 | 1174.08 | 43.97 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.47 | -- | 140.91 | 58.97 | 7.64 | 216.16 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259966.19 | -- | -- | 1471.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:44:03 | 608595.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 43.00 | 5.00 | 77.18 | 76.40 | 38.03 | 123.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.08 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.68 | 1007.41 | 1072.72 | 1124.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.85 | 20.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.43 | -0.31 | 19.35 | 9.29 | 2.38 | 40.26 | 79.68 | 0.25 | 1.03 | 15.40
2025-04-05 15:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.92 | 1101.09 | 1115.54 | 1148.64 | 1174.66 | 45.02 | 99.50 | 292.69 | -- | -- | 4.43 | -- | 141.42 | 59.34 | 7.64 | 214.29 | -- | 32.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259966.19 | -- | -- | 1530.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:46:03 | 608595.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 45.00 | 7.00 | 561.54 | 560.74 | 37.88 | 129.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.44 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.59 | 1007.02 | 1072.88 | 1124.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.63 | 21.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.36 | -0.34 | 19.31 | 9.15 | 2.50 | 45.58 | 77.50 | 1.99 | 0.89 | 15.25
2025-04-05 15:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.39 | 1100.99 | 1114.91 | 1146.79 | 1172.63 | 44.02 | 99.53 | 292.69 | -- | -- | 4.44 | -- | 141.85 | 59.08 | 7.64 | 216.99 | -- | 32.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259966.19 | -- | -- | 1489.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:48:03 | 608595.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 47.00 | 7.00 | 194.18 | 194.52 | 38.00 | 125.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.67 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.49 | 1006.73 | 1073.08 | 1123.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.28 | 19.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.43 | -0.28 | 19.41 | 9.45 | 2.46 | 33.98 | 74.79 | 0.57 | 1.02 | 15.95
2025-04-05 15:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.78 | 1100.99 | 1113.35 | 1146.32 | 1169.81 | 45.73 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 4.48 | -- | 142.06 | 58.75 | 7.64 | 216.28 | -- | 32.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259966.19 | -- | -- | 1564.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:50:03 | 608595.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 49.00 | 6.00 | 247.78 | 246.65 | 37.98 | 125.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.81 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.19 | 1006.51 | 1073.73 | 1123.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.52 | 19.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.29 | 19.67 | 9.32 | 2.50 | 35.89 | 79.60 | 0.86 | 1.00 | 15.20
2025-04-05 15:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.25 | 1100.56 | 1112.32 | 1146.29 | 1169.78 | 43.47 | 99.51 | 292.69 | -- | -- | 4.51 | -- | 142.42 | 58.58 | 7.67 | 214.70 | -- | 32.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259966.19 | -- | -- | 1473.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:52:03 | 608595.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 50.00 | 58.00 | 571.29 | 570.74 | 38.01 | 120.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.15 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.34 | 1006.09 | 1074.85 | 1122.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.45 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.43 | -0.31 | 19.89 | 9.08 | 2.94 | 34.48 | 76.40 | 1.18 | 1.17 | 14.93
2025-04-05 15:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.82 | 1100.52 | 1112.19 | 1150.83 | 1169.54 | 42.59 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 4.49 | -- | 142.67 | 58.72 | 7.65 | 217.56 | -- | 31.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259966.19 | -- | -- | 1441.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:54:03 | 608598.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 53.00 | 7.00 | 175.43 | 175.72 | 38.08 | 132.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.15 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.78 | 1005.99 | 1076.23 | 1122.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.25 | 20.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.38 | 19.92 | 8.83 | 2.62 | 33.51 | 70.85 | 7.47 | 1.28 | 14.93
2025-04-05 15:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.99 | 1100.62 | 1112.68 | 1150.32 | 1169.74 | 43.66 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 4.52 | -- | 142.50 | 59.28 | 7.68 | 214.33 | -- | 32.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259966.19 | -- | -- | 1481.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:56:03 | 608598.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 55.00 | 7.00 | 258.33 | 257.18 | 38.05 | 131.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.95 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.42 | 1006.32 | 1077.24 | 1122.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.24 | 20.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.34 | 20.00 | 8.77 | 2.62 | 28.04 | 69.67 | 3.76 | 1.19 | 15.18
2025-04-05 15:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.13 | 1100.76 | 1113.41 | 1154.63 | 1163.85 | 43.34 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 4.48 | -- | 142.30 | 59.34 | 7.65 | 215.53 | -- | 32.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259966.19 | -- | -- | 1461.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:58:03 | 608598.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 56.00 | 48.00 | 591.97 | 592.02 | 38.11 | 120.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.95 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 15:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.95 | 1006.92 | 1079.21 | 1123.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.06 | 20.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.30 | 20.01 | 8.41 | 2.88 | 33.14 | 67.81 | 17.14 | 0.96 | 15.20
2025-04-05 16:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.56 | 1100.59 | 1114.41 | 1154.87 | 1166.39 | 42.71 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 4.52 | -- | 142.21 | 58.86 | 7.64 | 216.58 | -- | 32.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259966.19 | -- | -- | 1425.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:00:03 | 608598.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 58.00 | 58.00 | 122.44 | 121.77 | 38.05 | 119.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.08 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.70 | 1007.60 | 1081.18 | 1123.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.23 | 19.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.30 | 20.07 | 8.32 | 2.25 | 33.27 | 62.56 | 21.31 | 0.92 | 15.18
2025-04-05 16:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.20 | 1100.72 | 1115.64 | 1152.71 | 1169.34 | 44.60 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 4.51 | -- | 142.21 | 59.01 | 7.62 | 216.21 | -- | 32.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259966.19 | -- | -- | 1529.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:02:03 | 608598.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 1.00 | 6.00 | 318.20 | 317.33 | 37.96 | 124.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.27 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.36 | 1008.50 | 1082.95 | 1124.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.63 | 19.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.27 | 20.28 | 8.37 | 2.44 | 33.83 | 69.16 | 13.91 | 1.11 | 16.33
2025-04-05 16:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.51 | 1101.12 | 1116.97 | 1152.75 | 1173.47 | 45.29 | 99.53 | 292.69 | -- | -- | 4.44 | -- | 142.75 | 58.73 | 7.62 | 218.77 | -- | 31.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259966.19 | -- | -- | 1564.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:04:03 | 608598.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 3.00 | 6.00 | 465.42 | 464.56 | 38.11 | 119.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.98 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.60 | 1009.46 | 1084.43 | 1124.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.01 | 19.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.34 | 20.56 | 8.23 | 3.17 | 42.69 | 70.26 | 33.52 | 1.11 | 15.48
2025-04-05 16:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.71 | 1101.32 | 1118.63 | 1159.93 | 1183.17 | 45.54 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 4.46 | -- | 143.56 | 58.26 | 7.61 | 219.03 | -- | 32.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259966.19 | -- | -- | 1542.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:06:03 | 608604.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 4.00 | 48.00 | 41.69 | 40.49 | 38.08 | 131.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.58 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.95 | 1010.62 | 1087.30 | 1126.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.94 | 19.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.70 | -0.37 | 20.46 | 8.26 | 2.56 | 31.58 | 66.01 | 8.32 | 1.29 | 15.50
2025-04-05 16:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.10 | 1102.54 | 1121.43 | 1166.90 | 1187.12 | 44.53 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 4.43 | -- | 144.60 | 58.75 | 7.62 | 217.16 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259969.09 | -- | -- | 1466.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:08:03 | 608604.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 6.00 | 59.00 | 527.41 | 527.81 | 38.08 | 126.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.27 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.50 | 1011.84 | 1090.39 | 1127.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.17 | 20.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.32 | 20.50 | 8.25 | 2.38 | 38.90 | 71.29 | 27.36 | 0.97 | 15.70
2025-04-05 16:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.86 | 1104.36 | 1124.16 | 1170.69 | 1186.00 | 45.73 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 4.43 | -- | 145.51 | 58.57 | 7.61 | 220.20 | -- | 32.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259969.09 | -- | -- | 1561.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:10:03 | 608604.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 9.00 | 7.00 | 90.52 | 89.11 | 38.31 | 132.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.71 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.21 | 1013.16 | 1093.29 | 1128.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.43 | 19.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.31 | 20.29 | 8.60 | 2.81 | 32.00 | 73.10 | 8.68 | 1.22 | 15.46
2025-04-05 16:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.08 | 1106.25 | 1126.23 | 1171.06 | 1186.61 | 44.97 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 4.49 | -- | 146.11 | 58.76 | 7.62 | 219.51 | -- | 32.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259969.09 | -- | -- | 1503.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:12:03 | 608608.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 11.00 | 7.00 | 488.22 | 487.27 | 38.20 | 127.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.00 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.07 | 1014.38 | 1096.39 | 1129.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.39 | 20.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.33 | 20.13 | 8.59 | 2.75 | 33.29 | 74.02 | 16.94 | 1.33 | 15.93
2025-04-05 16:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.03 | 1108.17 | 1128.57 | 1171.54 | 1194.06 | 44.54 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 3.56 | -- | 146.30 | 62.19 | 7.63 | 219.03 | -- | 32.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259969.09 | -- | -- | 1471.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:14:03 | 608608.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 13.00 | 7.00 | 158.29 | 157.23 | 38.30 | 132.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.05 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.80 | 1015.41 | 1099.04 | 1130.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.55 | 21.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.35 | 19.78 | 8.90 | 2.75 | 32.14 | 70.74 | 17.43 | 1.20 | 16.08
2025-04-05 16:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.22 | 1110.33 | 1130.27 | 1179.08 | 1200.00 | 44.29 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 3.56 | -- | 145.48 | 58.50 | 7.61 | 220.80 | -- | 32.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259969.09 | -- | -- | 1448.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:16:03 | 608608.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 14.00 | 50.00 | 314.31 | 312.85 | 38.13 | 123.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.83 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.62 | 1016.73 | 1102.24 | 1131.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.43 | 21.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.56 | -0.31 | 19.34 | 9.17 | 2.69 | 27.56 | 72.99 | 2.91 | 1.18 | 15.43
2025-04-05 16:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.68 | 1114.41 | 1132.21 | 1181.46 | 1200.00 | 45.80 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 3.54 | -- | 144.02 | 58.72 | 7.63 | 219.37 | -- | 32.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259969.09 | -- | -- | 1505.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:18:03 | 608608.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 17.00 | 3.00 | 326.10 | 324.78 | 38.00 | 128.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.56 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.50 | 1018.14 | 1106.08 | 1132.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.96 | 21.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.28 | 19.59 | 8.35 | 2.75 | 66.59 | 72.49 | 432.61 | 1.19 | 15.40
2025-04-05 16:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.88 | 1119.07 | 1135.39 | 1187.63 | 1200.00 | 44.54 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 3.56 | -- | 143.80 | 58.68 | 7.62 | 222.03 | -- | 32.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259969.09 | -- | -- | 1478.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:20:03 | 608608.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 19.00 | 7.00 | 51.01 | 50.09 | 38.15 | 126.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.75 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.53 | 1019.43 | 1109.13 | 1134.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.04 | 19.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.35 | 19.81 | 8.15 | 2.62 | 71.08 | 56.25 | 266.98 | 1.47 | 16.52
2025-04-05 16:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.32 | 1123.53 | 1139.47 | 1189.89 | 1200.00 | 43.97 | 99.51 | 292.69 | -- | -- | 3.53 | -- | 144.01 | 58.19 | 7.60 | 221.07 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259969.09 | -- | -- | 1461.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:22:03 | 608608.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 21.00 | 7.00 | 335.30 | 334.10 | 38.11 | 135.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.82 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.79 | 1020.69 | 1110.56 | 1136.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.03 | 21.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.31 | 19.33 | 8.86 | 2.75 | 56.28 | 64.35 | 19.22 | 1.52 | 15.57
2025-04-05 16:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.63 | 1126.13 | 1141.58 | 1189.24 | 1200.00 | 44.03 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 3.55 | -- | 143.93 | 58.42 | 7.60 | 221.78 | -- | 32.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259969.09 | -- | -- | 1438.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:24:03 | 608613.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 23.00 | 6.00 | 540.35 | 539.60 | 38.03 | 131.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.53 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.23 | 1021.56 | 1110.16 | 1136.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.87 | 20.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.38 | 18.92 | 9.57 | 2.94 | 39.12 | 72.61 | 0.89 | 1.66 | 15.20
2025-04-05 16:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.63 | 1128.20 | 1141.89 | 1187.80 | 1200.00 | 42.96 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 3.55 | -- | 143.56 | 58.43 | 7.62 | 220.49 | -- | 32.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259969.09 | -- | -- | 1421.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:26:03 | 608613.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 24.00 | 50.00 | 301.37 | 301.06 | 37.98 | 136.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.13 | -- | -- | -- | -- | 67.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.51 | 1022.07 | 1108.74 | 1137.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.73 | 20.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.34 | 18.79 | 9.64 | 2.50 | 39.40 | 75.33 | 0.25 | 1.71 | 13.70
2025-04-05 16:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.09 | 1129.43 | 1142.83 | 1186.85 | 1200.00 | 42.66 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 3.55 | -- | 143.01 | 58.78 | 7.63 | 219.57 | -- | 32.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259969.09 | -- | -- | 1390.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:28:03 | 608613.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 26.00 | 53.00 | 22.26 | 21.28 | 37.83 | 121.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.64 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.01 | 1022.07 | 1106.75 | 1137.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.85 | 20.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.56 | -0.31 | 18.51 | 9.69 | 2.94 | 33.11 | 76.58 | 0.00 | 1.79 | 15.05
2025-04-05 16:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.89 | 1130.24 | 1142.83 | 1185.01 | 1199.19 | 42.14 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 3.27 | -- | 142.30 | 56.06 | 7.63 | 220.16 | -- | 32.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259972.89 | -- | -- | 1377.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:30:03 | 608617.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 29.00 | 1.00 | 268.39 | 267.79 | 37.76 | 119.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.02 | -- | -- | -- | -- | 66.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.69 | 1022.17 | 1105.98 | 1138.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.52 | 19.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.36 | 18.67 | 9.27 | 2.56 | 29.68 | 70.76 | 0.39 | 1.57 | 14.68
2025-04-05 16:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.89 | 1131.20 | 1143.80 | 1187.84 | 1190.06 | 41.95 | 99.48 | 292.69 | -- | -- | 3.25 | -- | 141.66 | 55.86 | 7.63 | 220.73 | -- | 32.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259972.89 | -- | -- | 1391.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:32:03 | 608617.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 31.00 | 7.00 | 550.62 | 550.07 | 37.71 | 117.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.37 | -- | -- | -- | -- | 66.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.14 | 1022.36 | 1105.69 | 1138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.58 | 19.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.30 | 18.84 | 9.02 | 2.56 | 35.58 | 68.94 | 3.13 | 1.47 | 14.88
2025-04-05 16:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.19 | 1131.81 | 1144.81 | 1185.62 | 1183.61 | 42.33 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 3.23 | -- | 141.87 | 55.43 | 7.62 | 221.13 | -- | 32.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259972.89 | -- | -- | 1410.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:34:03 | 608617.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 32.00 | 52.00 | 410.70 | 410.04 | 37.70 | 120.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.19 | -- | -- | -- | -- | 67.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.29 | 1022.81 | 1106.85 | 1139.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.37 | 20.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.32 | 19.53 | 8.46 | 2.62 | 47.60 | 63.31 | 66.75 | 1.69 | 14.68
2025-04-05 16:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.77 | 1133.18 | 1145.82 | 1185.21 | 1175.95 | 42.26 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 3.23 | -- | 142.58 | 55.27 | 7.63 | 219.37 | -- | 32.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259972.89 | -- | -- | 1402.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:36:03 | 608617.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 34.00 | 58.00 | 84.28 | 83.76 | 37.73 | 129.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.27 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.57 | 1023.75 | 1109.37 | 1140.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.37 | 19.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.34 | 19.85 | 8.17 | 2.38 | 46.93 | 59.83 | 64.19 | 1.85 | 14.65
2025-04-05 16:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.26 | 1134.65 | 1148.07 | 1184.56 | 1176.39 | 44.02 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 3.24 | -- | 143.40 | 55.83 | 7.62 | 222.27 | -- | 32.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259972.89 | -- | -- | 1507.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:38:03 | 608617.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 37.00 | 6.00 | 324.90 | 324.58 | 37.71 | 122.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.43 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.16 | 1024.88 | 1111.32 | 1141.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.26 | 20.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.34 | 20.06 | 8.24 | 2.44 | 50.10 | 59.66 | 94.31 | 1.84 | 15.43
2025-04-05 16:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.83 | 1135.52 | 1148.44 | 1186.78 | 1183.64 | 44.72 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 3.23 | -- | 144.22 | 55.26 | 7.60 | 221.97 | -- | 32.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259972.89 | -- | -- | 1500.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:40:03 | 608617.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 39.00 | 7.00 | 558.18 | 557.78 | 37.60 | 124.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.88 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.11 | 1025.52 | 1111.12 | 1142.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.16 | 19.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.56 | -0.30 | 19.64 | 9.24 | 2.65 | 32.15 | 75.82 | 6.95 | 1.98 | 15.82
2025-04-05 16:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.02 | 1135.22 | 1147.53 | 1183.03 | 1186.17 | 45.73 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 3.24 | -- | 145.03 | 55.49 | 7.62 | 222.64 | -- | 32.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259972.89 | -- | -- | 1536.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:42:03 | 608617.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 40.00 | 50.00 | 292.89 | 292.89 | 37.75 | 122.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.24 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.48 | 1025.94 | 1110.26 | 1141.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.02 | 21.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.94 | -0.26 | 19.27 | 9.64 | 2.44 | 28.93 | 88.27 | 1.12 | 1.91 | 15.88
2025-04-05 16:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1163.34 | 1136.12 | 1146.08 | 1184.97 | 1197.24 | 46.47 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 3.23 | -- | 145.97 | 56.45 | 7.62 | 220.64 | -- | 32.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259972.89 | -- | -- | 1567.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:44:03 | 608617.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 42.00 | 54.00 | 104.23 | 102.88 | 37.81 | 120.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.76 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.61 | 1026.07 | 1109.90 | 1142.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.98 | 20.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.31 | -0.36 | 19.34 | 9.12 | 2.62 | 36.56 | 93.12 | 0.11 | 1.72 | 15.18
2025-04-05 16:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.49 | 1138.84 | 1146.32 | 1189.37 | 1200.00 | 45.72 | 99.49 | 292.69 | -- | -- | 3.23 | -- | 146.94 | 56.53 | 7.63 | 221.78 | -- | 32.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259972.89 | -- | -- | 1568.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:46:03 | 608617.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 45.00 | 5.00 | 587.45 | 586.99 | 37.80 | 120.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.45 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.68 | 1026.36 | 1109.90 | 1142.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.05 | 20.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.69 | -0.27 | 19.34 | 9.05 | 2.50 | 40.27 | 90.89 | 0.31 | 2.08 | 16.55
2025-04-05 16:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1165.47 | 1140.55 | 1146.32 | 1188.45 | 1200.00 | 46.17 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 3.24 | -- | 147.65 | 56.59 | 7.63 | 220.20 | -- | 32.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259972.89 | -- | -- | 1573.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:48:03 | 608617.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 47.00 | 7.00 | 186.10 | 185.44 | 37.65 | 125.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.00 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.96 | 1026.85 | 1109.80 | 1142.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.91 | 19.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.88 | -0.35 | 19.40 | 8.98 | 2.47 | 45.48 | 87.71 | 0.06 | 2.24 | 16.52
2025-04-05 16:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.39 | 1142.32 | 1146.32 | 1192.48 | 1200.00 | 46.54 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 3.25 | -- | 148.25 | 56.56 | 7.63 | 219.89 | -- | 32.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259972.89 | -- | -- | 1590.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:50:03 | 608617.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 48.00 | 49.00 | 175.63 | 173.99 | 37.83 | 123.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.55 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.92 | 1027.52 | 1111.49 | 1143.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.75 | 21.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.25 | -0.31 | 19.62 | 8.56 | 2.31 | 55.92 | 84.92 | 2.04 | 2.53 | 15.50
2025-04-05 16:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.59 | 1146.42 | 1147.09 | 1196.04 | 1200.00 | 46.03 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 3.25 | -- | 149.16 | 56.56 | 7.62 | 221.39 | -- | 32.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259976.81 | -- | -- | 1563.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:52:03 | 608617.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 50.00 | 58.00 | 513.58 | 512.46 | 37.78 | 122.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.34 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.85 | 1028.52 | 1114.01 | 1143.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.39 | 20.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.44 | -0.29 | 20.12 | 8.00 | 2.29 | 82.44 | 75.33 | 127.57 | 3.20 | 15.98
2025-04-05 16:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1171.37 | 1151.26 | 1149.24 | 1200.00 | 1200.00 | 45.28 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 3.23 | -- | 150.08 | 57.03 | 7.60 | 223.01 | -- | 32.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259976.81 | -- | -- | 1535.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:54:03 | 608617.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 53.00 | 7.00 | 109.58 | 108.86 | 37.80 | 118.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.07 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.66 | 1029.59 | 1116.07 | 1145.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.19 | 20.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.44 | -0.32 | 19.80 | 8.47 | 2.43 | 63.18 | 68.27 | 40.18 | 3.23 | 16.60
2025-04-05 16:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1173.20 | 1156.66 | 1151.06 | 1200.00 | 1200.00 | 46.29 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 3.24 | -- | 150.38 | 56.75 | 7.62 | 222.27 | -- | 32.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259976.81 | -- | -- | 1568.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:56:03 | 608617.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 55.00 | 7.00 | 272.10 | 271.96 | 37.83 | 128.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.25 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.77 | 1030.53 | 1117.54 | 1145.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.10 | 20.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.62 | -0.35 | 19.37 | 8.87 | 3.00 | 53.88 | 80.53 | 2.33 | 3.37 | 15.32
2025-04-05 16:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | 1161.25 | 1153.25 | 1200.00 | 1200.00 | 47.36 | 99.53 | 292.69 | -- | -- | 3.22 | -- | 150.34 | 58.12 | 7.60 | 223.69 | -- | 32.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259976.81 | -- | -- | 1625.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:58:03 | 608617.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 57.00 | 5.00 | 486.75 | 486.09 | 37.93 | 117.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.29 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 16:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.48 | 1031.30 | 1118.33 | 1146.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.02 | 20.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.81 | -0.32 | 19.25 | 9.03 | 2.81 | 54.24 | 85.02 | 0.86 | 3.21 | 16.65
2025-04-05 17:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.41 | 1161.65 | 1154.16 | 1200.00 | 1200.00 | 46.61 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 3.24 | -- | 150.10 | 58.49 | 7.61 | 224.03 | -- | 32.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259976.81 | -- | -- | 1624.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:00:03 | 608617.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 | 58.00 | 51.00 | 39.42 | 38.16 | 37.80 | 117.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.40 | -- | -- | -- | -- | 67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.66 | 1031.82 | 1117.87 | 1147.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.03 | 20.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.81 | -0.31 | 19.24 | 9.22 | 2.31 | 47.47 | 86.60 | 0.33 | 3.37 | 15.04
2025-04-05 17:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1174.42 | 1159.90 | 1153.89 | 1193.51 | 1200.00 | 45.84 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 3.23 | -- | 149.53 | 58.91 | 7.61 | 223.59 | -- | 32.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259976.81 | -- | -- | 1583.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:02:03 | 608617.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 0.00 | 59.00 | 383.07 | 383.07 | 37.88 | 120.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.38 | -- | -- | -- | -- | 67.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.14 | 1032.21 | 1116.11 | 1147.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.89 | 19.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.81 | -0.33 | 19.00 | 9.44 | 2.25 | 39.71 | 87.66 | 0.20 | 3.04 | 15.18
2025-04-05 17:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1172.42 | 1156.08 | 1152.27 | 1187.74 | 1200.00 | 45.21 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 3.21 | -- | 148.58 | 58.68 | 7.61 | 222.07 | -- | 31.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259976.81 | -- | -- | 1543.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:04:03 | 608617.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 3.00 | 7.00 | 443.48 | 441.90 | 37.83 | 117.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.10 | -- | -- | -- | -- | 66.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.90 | 1032.21 | 1113.95 | 1147.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.14 | 21.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.81 | -0.33 | 18.75 | 9.60 | 2.42 | 35.77 | 84.80 | 0.29 | 2.90 | 15.10
2025-04-05 17:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1171.10 | 1154.19 | 1149.98 | 1185.83 | 1200.00 | 43.72 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 3.24 | -- | 147.70 | 58.84 | 7.64 | 221.54 | -- | 32.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259976.81 | -- | -- | 1467.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:06:03 | 608621.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 5.00 | 7.00 | 56.99 | 55.93 | 37.88 | 119.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.77 | -- | -- | -- | -- | 66.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.73 | 1032.18 | 1111.92 | 1146.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.81 | -0.24 | 18.60 | 9.59 | 2.07 | 35.01 | 83.84 | 0.00 | 2.58 | 15.15
2025-04-05 17:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.88 | 1151.74 | 1148.37 | 1181.36 | 1200.00 | 44.03 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 3.22 | -- | 146.82 | 58.91 | 7.63 | 221.89 | -- | 32.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259976.81 | -- | -- | 1485.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:08:03 | 608621.38 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 6.00 | 53.00 | 335.51 | 334.24 | 37.93 | 124.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.25 | -- | -- | -- | -- | 66.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.75 | 1031.92 | 1109.40 | 1145.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.62 | 20.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.45 | -0.34 | 18.37 | 9.67 | 2.49 | 30.87 | 74.84 | 0.18 | 2.54 | 15.68
2025-04-05 17:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1167.81 | 1148.91 | 1145.31 | 1175.44 | 1200.00 | 42.45 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 3.17 | -- | 145.45 | 58.61 | 7.63 | 222.16 | -- | 32.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259976.81 | -- | -- | 1429.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:10:03 | 608625.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 8.00 | 59.00 | 392.41 | 391.69 | 37.88 | 129.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.42 | -- | -- | -- | -- | 66.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.40 | 1031.53 | 1106.75 | 1144.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.35 | 19.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.17 | -0.31 | 18.22 | 9.82 | 2.62 | 21.55 | 74.60 | 0.08 | 2.34 | 15.20
2025-04-05 17:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.39 | 1145.11 | 1142.22 | 1167.20 | 1190.36 | 42.78 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 3.20 | -- | 144.05 | 58.68 | 7.65 | 220.17 | -- | 32.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259976.81 | -- | -- | 1416.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:12:03 | 608625.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 11.00 | 7.00 | 102.62 | 101.65 | 37.83 | 126.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.47 | -- | -- | -- | -- | 66.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.73 | 1030.79 | 1104.53 | 1144.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.34 | 19.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.88 | -0.32 | 18.23 | 9.85 | 2.25 | 17.28 | 75.32 | 0.13 | 1.93 | 15.15
2025-04-05 17:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.42 | 1141.95 | 1139.07 | 1163.11 | 1181.80 | 42.78 | 99.53 | 292.69 | -- | -- | 3.21 | -- | 142.89 | 58.51 | 7.64 | 220.01 | -- | 32.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259981.14 | -- | -- | 1432.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:14:03 | 608629.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 13.00 | 7.00 | 566.17 | 565.11 | 37.93 | 121.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.84 | -- | -- | -- | -- | 66.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.88 | 1029.98 | 1101.32 | 1142.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.26 | 19.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.69 | -0.34 | 18.33 | 9.77 | 3.21 | 14.07 | 75.35 | 0.31 | 1.69 | 15.43
2025-04-05 17:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.34 | 1135.55 | 1136.42 | 1157.06 | 1182.25 | 42.02 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 3.24 | -- | 141.89 | 59.10 | 7.64 | 220.50 | -- | 32.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259981.14 | -- | -- | 1402.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:16:03 | 608629.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 15.00 | 7.00 | 66.54 | 65.59 | 37.88 | 131.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.29 | -- | -- | -- | -- | 66.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.11 | 1028.98 | 1097.58 | 1141.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.91 | 20.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.50 | -0.32 | 18.35 | 10.01 | 2.50 | 9.88 | 78.69 | 0.07 | 1.60 | 14.85
2025-04-05 17:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.12 | 1131.44 | 1134.01 | 1158.11 | 1181.60 | 41.76 | 99.53 | 292.69 | -- | -- | 3.23 | -- | 141.05 | 58.91 | 7.66 | 220.64 | -- | 32.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259981.14 | -- | -- | 1375.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:18:03 | 608629.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 16.00 | 51.00 | 320.27 | 319.06 | 37.91 | 127.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.81 | -- | -- | -- | -- | 66.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.86 | 1027.62 | 1094.12 | 1140.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.63 | 20.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.12 | -0.30 | 18.19 | 10.02 | 2.19 | 10.56 | 81.40 | 0.35 | 1.53 | 15.30
2025-04-05 17:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.28 | 1134.88 | 1132.41 | 1163.78 | 1176.84 | 41.20 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 3.26 | -- | 139.88 | 58.83 | 7.65 | 219.46 | -- | 32.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259981.14 | -- | -- | 1349.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:20:03 | 608629.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 18.00 | 59.00 | 350.46 | 349.80 | 37.98 | 132.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.11 | -- | -- | -- | -- | 66.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.35 | 1026.68 | 1093.75 | 1140.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.19 | 19.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.36 | 18.43 | 9.35 | 2.38 | 13.91 | 78.71 | 0.54 | 1.44 | 14.40
2025-04-05 17:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.80 | 1134.31 | 1131.84 | 1167.34 | 1163.51 | 40.70 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 3.25 | -- | 138.79 | 59.10 | 7.63 | 219.67 | -- | 32.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259981.14 | -- | -- | 1336.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:22:03 | 608629.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 21.00 | 6.00 | 173.39 | 171.66 | 37.79 | 119.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.56 | -- | -- | -- | -- | 66.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.85 | 1026.26 | 1094.22 | 1139.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.24 | 19.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.48 | -0.31 | 18.68 | 9.09 | 2.18 | 19.59 | 77.82 | 4.45 | 1.42 | 14.68
2025-04-05 17:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1159.09 | 1133.98 | 1132.51 | 1169.71 | 1170.32 | 41.64 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 3.24 | -- | 138.11 | 47.92 | 7.64 | 219.32 | -- | 32.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259981.14 | -- | -- | 1385.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:24:03 | 608629.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 23.00 | 7.00 | 585.21 | 584.86 | 37.86 | 119.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.27 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.97 | 1026.55 | 1094.81 | 1140.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.96 | 19.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.29 | 19.03 | 9.07 | 2.62 | 23.53 | 76.97 | 2.60 | 1.64 | 14.68
2025-04-05 17:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1159.86 | 1132.98 | 1132.41 | 1169.61 | 1155.58 | 41.89 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 139.04 | 44.73 | 7.63 | 218.01 | -- | 32.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259981.14 | -- | -- | 1386.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:26:03 | 608629.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 25.00 | 7.00 | 105.41 | 105.07 | 37.90 | 123.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.20 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.66 | 1026.88 | 1095.34 | 1140.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.73 | 19.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.18 | -0.36 | 19.13 | 8.91 | 2.41 | 54.46 | 78.55 | 1.86 | 1.77 | 14.48
2025-04-05 17:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.20 | 1131.94 | 1132.94 | 1169.84 | 1174.87 | 41.33 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 2.93 | -- | 143.22 | 44.49 | 7.62 | 218.89 | -- | 32.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259981.14 | -- | -- | 1398.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:28:03 | 608629.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 26.00 | 58.00 | 339.33 | 338.47 | 37.76 | 123.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.30 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.33 | 1027.23 | 1095.11 | 1140.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.39 | 21.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.34 | 19.09 | 9.05 | 2.69 | 64.89 | 78.12 | 2.21 | 2.78 | 14.10
2025-04-05 17:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.47 | 1133.18 | 1133.38 | 1169.40 | 1180.07 | 40.94 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 148.50 | 44.64 | 7.61 | 221.36 | -- | 32.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259981.14 | -- | -- | 1356.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:30:03 | 608629.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 29.00 | 6.00 | 373.86 | 372.08 | 37.78 | 129.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.30 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.90 | 1027.46 | 1094.84 | 1140.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.19 | 20.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.32 | 18.66 | 9.28 | 2.56 | 62.00 | 76.36 | 0.65 | 3.71 | 14.12
2025-04-05 17:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.10 | 1135.12 | 1133.41 | 1168.01 | 1187.26 | 40.90 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 2.93 | -- | 152.40 | 44.60 | 7.62 | 220.08 | -- | 32.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259981.14 | -- | -- | 1360.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:32:03 | 608629.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 31.00 | 6.00 | 92.70 | 91.96 | 37.95 | 129.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.09 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.94 | 1027.46 | 1094.65 | 1140.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.14 | 19.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.29 | 18.31 | 9.46 | 2.38 | 55.40 | 76.49 | 0.48 | 4.50 | 14.18
2025-04-05 17:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1159.90 | 1136.89 | 1133.41 | 1168.12 | 1180.51 | 40.19 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 2.96 | -- | 154.88 | 57.98 | 7.63 | 220.28 | -- | 32.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259981.14 | -- | -- | 1339.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:34:03 | 608634.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 33.00 | 3.00 | 573.68 | 572.21 | 37.95 | 126.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.70 | -- | -- | -- | -- | 66.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.61 | 1027.62 | 1095.21 | 1140.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.83 | 20.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.27 | 18.27 | 9.15 | 2.54 | 52.58 | 74.87 | 1.76 | 5.35 | 14.27
2025-04-05 17:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1159.29 | 1136.26 | 1132.61 | 1166.08 | 1181.29 | 40.19 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 154.15 | 58.29 | 7.62 | 220.31 | -- | 32.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259981.14 | -- | -- | 1331.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:36:03 | 608634.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 35.00 | 7.00 | 38.70 | 37.84 | 37.88 | 130.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.31 | -- | -- | -- | -- | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.26 | 1027.59 | 1095.67 | 1140.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.99 | 20.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.31 | 18.85 | 9.16 | 2.96 | 23.86 | 70.55 | 6.51 | 4.43 | 14.00
2025-04-05 17:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.65 | 1138.30 | 1131.97 | 1162.46 | 1186.10 | 40.44 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 2.95 | -- | 150.22 | 58.08 | 7.63 | 220.64 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259981.14 | -- | -- | 1340.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:38:03 | 608634.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 37.00 | 7.00 | 400.49 | 399.77 | 37.80 | 129.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.97 | -- | -- | -- | -- | 66.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.37 | 1027.30 | 1095.83 | 1140.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.05 | 20.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.41 | -0.27 | 18.87 | 9.16 | 3.00 | 20.18 | 69.22 | 3.39 | 3.24 | 14.18
2025-04-05 17:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.86 | 1141.79 | 1131.07 | 1159.25 | 1182.76 | 40.44 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 2.95 | -- | 146.43 | 57.98 | 7.63 | 220.23 | -- | 32.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259984.16 | -- | -- | 1337.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:40:03 | 608639.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 38.00 | 54.00 | 399.31 | 397.70 | 37.88 | 130.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.68 | -- | -- | -- | -- | 66.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.76 | 1027.10 | 1097.22 | 1139.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.13 | 21.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.27 | 18.90 | 9.20 | 2.50 | 21.82 | 72.25 | 7.31 | 2.75 | 14.00
2025-04-05 17:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.96 | 1143.87 | 1130.77 | 1162.46 | 1182.25 | 40.57 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 2.93 | -- | 142.81 | 58.18 | 7.64 | 218.38 | -- | 32.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259984.16 | -- | -- | 1321.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:42:03 | 608639.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 41.00 | 4.00 | 153.17 | 151.79 | 37.83 | 121.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.50 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.01 | 1027.10 | 1098.21 | 1139.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.90 | 20.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.30 | 18.96 | 9.17 | 2.94 | 22.82 | 75.91 | 8.92 | 2.70 | 14.15
2025-04-05 17:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.66 | 1141.58 | 1130.10 | 1158.95 | 1176.19 | 40.94 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 140.84 | 44.83 | 7.65 | 220.53 | -- | 32.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259984.16 | -- | -- | 1347.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:44:03 | 608639.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 43.00 | 5.00 | 503.37 | 501.73 | 37.95 | 117.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.34 | -- | -- | -- | -- | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.52 | 1027.01 | 1098.97 | 1139.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.67 | 20.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.31 | 18.72 | 9.27 | 2.50 | 29.13 | 78.40 | 6.13 | 2.45 | 14.52
2025-04-05 17:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.54 | 1141.58 | 1128.50 | 1157.13 | 1175.21 | 40.20 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 2.95 | -- | 142.79 | 44.48 | 7.62 | 221.74 | -- | 32.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259984.16 | -- | -- | 1342.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:46:03 | 608639.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 45.00 | 1.00 | 6.18 | 5.69 | 37.88 | 132.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.34 | -- | -- | -- | -- | 66.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.36 | 1027.10 | 1100.46 | 1139.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.44 | 20.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.29 | 18.54 | 8.76 | 2.69 | 52.24 | 75.62 | 46.93 | 3.71 | 15.25
2025-04-05 17:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.35 | 1142.39 | 1128.90 | 1159.46 | 1181.84 | 43.22 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 147.16 | 44.15 | 7.61 | 219.49 | -- | 32.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259984.16 | -- | -- | 1471.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:48:03 | 608639.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 47.00 | 7.00 | 424.67 | 424.47 | 38.05 | 128.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.76 | -- | -- | -- | -- | 66.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.91 | 1027.30 | 1100.56 | 1139.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.37 | 20.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.31 | 18.60 | 8.80 | 2.56 | 59.79 | 80.73 | 31.01 | 5.03 | 15.62
2025-04-05 17:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.54 | 1143.87 | 1128.30 | 1156.96 | 1188.01 | 43.21 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 150.97 | 55.94 | 7.61 | 221.96 | -- | 32.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259984.16 | -- | -- | 1486.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:50:03 | 608643.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 48.00 | 47.00 | 483.82 | 481.26 | 38.10 | 121.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.53 | -- | -- | -- | -- | 66.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.47 | 1027.17 | 1100.03 | 1139.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.45 | 19.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.38 | 18.26 | 9.38 | 2.39 | 53.98 | 93.97 | 0.87 | 6.87 | 15.27
2025-04-05 17:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.23 | 1145.65 | 1127.66 | 1153.62 | 1193.03 | 42.97 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 2.92 | -- | 153.24 | 56.90 | 7.63 | 219.78 | -- | 32.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259984.16 | -- | -- | 1482.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:52:03 | 608643.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 50.00 | 56.00 | 102.11 | 101.10 | 38.15 | 131.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.62 | -- | -- | -- | -- | 66.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.81 | 1026.55 | 1099.60 | 1138.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.17 | 19.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.30 | 18.51 | 9.45 | 2.19 | 37.95 | 97.82 | 0.04 | 6.35 | 14.95
2025-04-05 17:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.87 | 1146.39 | 1125.96 | 1146.89 | 1185.21 | 43.72 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 2.92 | -- | 151.93 | 56.49 | 7.62 | 220.11 | -- | 32.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259984.16 | -- | -- | 1516.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:54:03 | 608643.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 53.00 | 3.00 | 318.28 | 317.22 | 38.25 | 126.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.34 | -- | -- | -- | -- | 66.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.40 | 1026.07 | 1099.70 | 1137.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.30 | 33.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.24 | 18.58 | 9.47 | 2.44 | 28.54 | 97.52 | 1.33 | 5.47 | 16.00
2025-04-05 17:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.29 | 1146.39 | 1124.10 | 1146.59 | 1175.55 | 43.89 | 99.48 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 150.04 | 56.88 | 7.63 | 220.34 | -- | 32.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259984.16 | -- | -- | 1510.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:56:03 | 608643.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 55.00 | 7.00 | 506.62 | 505.70 | 38.15 | 120.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.85 | -- | -- | -- | -- | 66.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.19 | 1025.59 | 1100.59 | 1136.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.16 | 33.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.32 | 18.90 | 9.00 | 2.75 | 30.11 | 90.37 | 20.59 | 4.97 | 16.02
2025-04-05 17:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.68 | 1144.91 | 1122.03 | 1145.51 | 1171.00 | 42.26 | 99.53 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 148.57 | 57.05 | 7.62 | 220.76 | -- | 32.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259984.16 | -- | -- | 1434.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:58:03 | 608643.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 57.00 | 7.00 | 180.81 | 180.81 | 37.80 | 127.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.14 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 17:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.20 | 1025.46 | 1101.52 | 1135.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.14 | 34.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.31 | 18.99 | 8.96 | 3.06 | 29.99 | 81.58 | 18.22 | 4.64 | 13.45
2025-04-05 18:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.04 | 1144.47 | 1120.80 | 1145.68 | 1171.68 | 42.39 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 2.95 | -- | 147.34 | 56.39 | 7.62 | 221.03 | -- | 32.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259984.16 | -- | -- | 1438.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:00:03 | 608643.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 59.00 | 7.00 | 159.16 | 157.89 | 37.73 | 126.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.24 | -- | -- | -- | -- | 66.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.01 | 1025.55 | 1102.61 | 1134.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.21 | 33.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.29 | 19.13 | 8.75 | 2.62 | 31.11 | 81.87 | 20.78 | 4.98 | 14.93
2025-04-05 18:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.87 | 1145.58 | 1119.70 | 1147.66 | 1180.24 | 42.40 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 146.50 | 56.76 | 7.61 | 221.59 | -- | 32.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259984.16 | -- | -- | 1446.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:02:03 | 608643.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 0.00 | 52.00 | 476.80 | 476.20 | 37.76 | 128.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.26 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.99 | 1025.81 | 1104.43 | 1134.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.95 | 33.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.26 | 19.24 | 8.62 | 2.44 | 34.42 | 81.85 | 8.20 | 4.66 | 14.52
2025-04-05 18:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.11 | 1145.45 | 1119.10 | 1146.22 | 1168.52 | 43.09 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.93 | -- | 145.71 | 56.40 | 7.60 | 221.51 | -- | 32.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259984.16 | -- | -- | 1444.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:04:03 | 608643.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 3.00 | 0.00 | 166.23 | 164.65 | 37.73 | 130.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.37 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.03 | 1026.43 | 1106.81 | 1134.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.04 | 34.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.31 | 19.56 | 8.29 | 2.69 | 42.94 | 75.86 | 49.22 | 5.05 | 14.60
2025-04-05 18:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.75 | 1143.40 | 1119.50 | 1146.08 | 1162.26 | 42.84 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 2.92 | -- | 145.44 | 56.74 | 7.61 | 222.11 | -- | 32.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259987.55 | -- | -- | 1440.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:06:03 | 608647.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 5.00 | 6.00 | 364.46 | 362.79 | 37.83 | 123.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.74 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.44 | 1027.26 | 1108.47 | 1133.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.13 | 33.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.36 | 20.00 | 7.99 | 2.94 | 57.13 | 62.65 | 158.09 | 5.48 | 15.48
2025-04-05 18:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.21 | 1142.66 | 1119.10 | 1144.84 | 1182.62 | 44.66 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 145.48 | 56.68 | 7.60 | 222.30 | -- | 31.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259987.55 | -- | -- | 1497.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:08:03 | 608647.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 7.00 | 7.00 | 339.27 | 338.81 | 37.82 | 127.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.13 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.70 | 1027.94 | 1108.87 | 1134.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.36 | 32.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.56 | -0.30 | 19.73 | 8.79 | 2.56 | 44.48 | 64.52 | 45.71 | 5.74 | 15.95
2025-04-05 18:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.07 | 1143.20 | 1118.03 | 1143.40 | 1187.19 | 44.98 | 99.53 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 145.65 | 56.28 | 7.60 | 222.08 | -- | 32.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259987.55 | -- | -- | 1528.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:10:03 | 608647.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 8.00 | 50.00 | 22.40 | 21.59 | 37.78 | 126.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.47 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.36 | 1028.23 | 1108.30 | 1133.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.42 | 34.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.34 | 19.19 | 9.51 | 2.62 | 37.30 | 89.16 | 3.08 | 5.46 | 15.35
2025-04-05 18:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.76 | 1142.79 | 1116.84 | 1145.58 | 1192.55 | 43.22 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 145.97 | 56.31 | 7.65 | 219.67 | -- | 32.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259987.55 | -- | -- | 1453.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:12:03 | 608653.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 10.00 | 56.00 | 419.09 | 418.98 | 37.81 | 130.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.79 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.68 | 1027.72 | 1107.67 | 1132.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.44 | 34.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.33 | 19.03 | 9.32 | 2.31 | 39.95 | 90.99 | 3.40 | 5.95 | 14.35
2025-04-05 18:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.03 | 1140.95 | 1116.04 | 1146.52 | 1184.53 | 41.46 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 2.93 | -- | 145.89 | 56.57 | 7.62 | 222.08 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259987.55 | -- | -- | 1391.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:14:03 | 608653.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 13.00 | 7.00 | 409.63 | 408.57 | 37.71 | 120.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.36 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.84 | 1027.72 | 1107.18 | 1131.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.39 | 34.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.36 | 18.93 | 9.13 | 2.56 | 33.33 | 82.87 | 3.17 | 5.32 | 14.80
2025-04-05 18:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.61 | 1138.67 | 1115.94 | 1150.12 | 1183.54 | 42.40 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 2.91 | -- | 144.97 | 56.49 | 7.63 | 220.61 | -- | 32.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259987.55 | -- | -- | 1414.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:16:03 | 608653.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 15.00 | 6.00 | 86.41 | 85.80 | 37.86 | 120.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.58 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.83 | 1027.97 | 1106.85 | 1131.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.42 | 34.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.02 | -0.32 | 19.04 | 8.85 | 2.38 | 35.73 | 78.84 | 3.39 | 5.12 | 14.77
2025-04-05 18:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.59 | 1138.43 | 1117.07 | 1153.49 | 1185.72 | 42.59 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 2.90 | -- | 144.09 | 56.44 | 7.65 | 219.48 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259987.55 | -- | -- | 1444.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:18:03 | 608653.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 16.00 | 48.00 | 206.37 | 205.31 | 37.67 | 126.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.15 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.76 | 1028.52 | 1106.42 | 1132.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.75 | 33.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.35 | 19.50 | 8.59 | 2.50 | 42.99 | 76.17 | 9.32 | 5.41 | 15.21
2025-04-05 18:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.04 | 1139.61 | 1119.50 | 1157.63 | 1187.60 | 43.53 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 2.92 | -- | 143.68 | 56.47 | 7.62 | 220.19 | -- | 32.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259987.55 | -- | -- | 1462.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:20:03 | 608653.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 18.00 | 58.00 | 554.47 | 553.12 | 37.78 | 129.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.32 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.10 | 1028.91 | 1105.95 | 1133.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.73 | 33.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.34 | 19.47 | 8.79 | 2.75 | 45.39 | 81.21 | 1.86 | 5.37 | 14.88
2025-04-05 18:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.85 | 1138.30 | 1121.10 | 1158.85 | 1177.72 | 43.46 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 2.93 | -- | 143.82 | 56.59 | 7.63 | 221.40 | -- | 32.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259987.55 | -- | -- | 1482.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:22:03 | 608653.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 21.00 | 6.00 | 48.51 | 46.78 | 37.80 | 130.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.61 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.31 | 1028.94 | 1105.39 | 1134.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.83 | 34.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.28 | 19.49 | 9.04 | 2.06 | 47.20 | 83.37 | 2.68 | 5.59 | 15.80
2025-04-05 18:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.48 | 1136.76 | 1122.10 | 1157.87 | 1172.63 | 43.39 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 2.95 | -- | 144.13 | 56.76 | 7.63 | 218.01 | -- | 32.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259987.55 | -- | -- | 1452.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:24:03 | 608653.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 23.00 | 7.00 | 366.04 | 366.19 | 37.63 | 117.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.87 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.28 | 1028.88 | 1104.43 | 1134.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.75 | 34.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.27 | 19.53 | 9.20 | 2.81 | 40.01 | 87.39 | 0.68 | 5.46 | 15.62
2025-04-05 18:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.70 | 1136.79 | 1121.93 | 1155.71 | 1172.93 | 43.83 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 144.52 | 57.09 | 7.64 | 218.96 | -- | 32.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259987.55 | -- | -- | 1445.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:26:03 | 608653.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 25.00 | 6.00 | 457.74 | 457.28 | 37.70 | 130.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.21 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.24 | 1028.78 | 1104.23 | 1135.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.04 | 33.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.56 | -0.30 | 19.77 | 9.03 | 2.56 | 37.77 | 86.51 | 0.82 | 5.71 | 15.57
2025-04-05 18:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.50 | 1138.47 | 1122.63 | 1155.91 | 1186.85 | 44.08 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.92 | -- | 144.97 | 56.98 | 7.63 | 220.61 | -- | 32.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259987.55 | -- | -- | 1492.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:28:03 | 608653.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 26.00 | 57.00 | 96.73 | 96.33 | 37.75 | 117.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.62 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.50 | 1028.78 | 1104.53 | 1135.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.07 | 33.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.31 | 20.05 | 8.54 | 2.86 | 45.58 | 84.26 | 2.25 | 5.35 | 15.62
2025-04-05 18:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.20 | 1138.97 | 1123.33 | 1154.70 | 1184.94 | 45.23 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 2.92 | -- | 145.79 | 56.99 | 7.62 | 219.67 | -- | 31.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259991.09 | -- | -- | 1540.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:30:03 | 608653.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 29.00 | 1.00 | 304.57 | 303.65 | 37.71 | 121.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.35 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.69 | 1028.78 | 1104.23 | 1136.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.19 | 33.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.12 | -0.31 | 20.41 | 8.67 | 2.45 | 47.84 | 77.19 | 10.06 | 5.95 | 15.68
2025-04-05 18:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.02 | 1138.67 | 1123.43 | 1151.70 | 1180.51 | 46.48 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 146.94 | 56.67 | 7.61 | 220.94 | -- | 31.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259991.09 | -- | -- | 1615.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:32:03 | 608653.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 31.00 | 7.00 | 470.91 | 469.99 | 37.81 | 128.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.25 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.03 | 1028.39 | 1103.63 | 1136.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.43 | 34.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.50 | -0.36 | 20.17 | 9.05 | 2.19 | 48.48 | 84.68 | 0.83 | 6.18 | 16.59
2025-04-05 18:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.71 | 1138.67 | 1123.13 | 1151.50 | 1185.96 | 48.99 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 148.05 | 56.88 | 7.62 | 220.30 | -- | 31.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259991.09 | -- | -- | 1715.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:34:03 | 608653.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 33.00 | 7.00 | 9.09 | 8.08 | 37.71 | 124.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.07 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.17 | 1027.91 | 1102.97 | 1136.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.47 | 34.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.88 | -0.28 | 20.29 | 9.05 | 2.52 | 50.24 | 87.34 | 0.28 | 6.47 | 16.15
2025-04-05 18:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.33 | 1137.70 | 1122.23 | 1147.93 | 1184.02 | 45.40 | 99.51 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 149.31 | 59.42 | 7.64 | 218.62 | -- | 31.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259991.09 | -- | -- | 1533.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:36:03 | 608653.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 35.00 | 7.00 | 436.06 | 435.94 | 37.78 | 127.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.01 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.88 | 1027.43 | 1103.17 | 1136.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.75 | 33.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.06 | -0.35 | 20.69 | 9.21 | 2.06 | 45.20 | 89.44 | 4.97 | 6.53 | 16.55
2025-04-05 18:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.92 | 1138.97 | 1120.76 | 1147.13 | 1190.71 | 46.54 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 2.93 | -- | 149.96 | 59.22 | 7.65 | 217.27 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259991.09 | -- | -- | 1611.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:38:03 | 608653.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 36.00 | 52.00 | 387.03 | 385.51 | 37.73 | 117.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.61 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.79 | 1027.14 | 1103.60 | 1134.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.75 | 34.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.25 | -0.34 | 20.63 | 8.98 | 2.38 | 45.83 | 82.75 | 6.69 | 6.29 | 15.46
2025-04-05 18:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.29 | 1140.81 | 1119.53 | 1150.19 | 1196.15 | 46.53 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 149.92 | 59.73 | 7.62 | 218.47 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259991.09 | -- | -- | 1589.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:40:03 | 608653.31 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 39.00 | 1.00 | 106.42 | 105.01 | 37.83 | 125.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.10 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.48 | 1027.07 | 1104.92 | 1134.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.10 | 33.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.62 | -0.30 | 20.51 | 8.79 | 2.44 | 48.09 | 82.27 | 3.04 | 6.45 | 16.08
2025-04-05 18:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.23 | 1143.23 | 1119.17 | 1151.90 | 1182.21 | 46.53 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 149.76 | 59.41 | 7.63 | 217.11 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259991.09 | -- | -- | 1588.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:42:03 | 608658.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 41.00 | 7.00 | 551.80 | 550.73 | 37.80 | 124.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.69 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.58 | 1027.07 | 1106.28 | 1134.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.41 | 33.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.81 | -0.31 | 20.96 | 8.66 | 2.34 | 50.28 | 79.68 | 44.02 | 6.48 | 16.85
2025-04-05 18:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.72 | 1142.26 | 1119.00 | 1149.82 | 1180.20 | 50.11 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 150.00 | 59.28 | 7.64 | 219.62 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259991.09 | -- | -- | 1740.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:44:03 | 608658.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 43.00 | 7.00 | 6.64 | 6.56 | 37.71 | 131.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.35 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.93 | 1026.88 | 1107.38 | 1134.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.91 | 34.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.19 | -0.34 | 21.13 | 8.66 | 2.68 | 51.89 | 77.39 | 22.25 | 6.57 | 15.90
2025-04-05 18:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.82 | 1141.35 | 1118.70 | 1148.61 | 1179.49 | 46.09 | 99.51 | 292.69 | -- | -- | 2.93 | -- | 150.59 | 59.43 | 7.62 | 218.12 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259991.09 | -- | -- | 1574.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:46:03 | 608664.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 45.00 | 7.00 | 524.05 | 524.57 | 37.70 | 128.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.08 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.25 | 1026.94 | 1107.74 | 1133.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.98 | 34.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.19 | -0.32 | 21.52 | 8.63 | 2.62 | 54.96 | 74.72 | 71.22 | 6.83 | 16.33
2025-04-05 18:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.08 | 1141.01 | 1118.77 | 1152.58 | 1181.97 | 47.43 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.93 | -- | 150.97 | 59.27 | 7.62 | 218.20 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259991.09 | -- | -- | 1608.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:48:03 | 608664.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 47.00 | 2.00 | 342.26 | 341.40 | 37.86 | 117.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.28 | -- | -- | -- | -- | 68.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.85 | 1027.17 | 1108.17 | 1134.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.15 | 33.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.38 | -0.37 | 21.04 | 8.59 | 2.44 | 58.97 | 78.32 | 7.10 | 6.79 | 16.77
2025-04-05 18:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.73 | 1142.46 | 1119.37 | 1158.21 | 1186.06 | 48.17 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 2.93 | -- | 150.98 | 60.12 | 7.60 | 219.62 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259991.09 | -- | -- | 1660.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:50:03 | 608664.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 49.00 | 7.00 | 110.59 | 109.12 | 37.71 | 123.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.40 | -- | -- | -- | -- | 68.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.94 | 1027.36 | 1109.03 | 1134.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.46 | 33.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.38 | -0.33 | 21.03 | 8.58 | 2.31 | 56.71 | 77.36 | 17.61 | 6.86 | 16.75
2025-04-05 18:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.81 | 1141.95 | 1120.26 | 1159.79 | 1181.80 | 46.42 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 2.93 | -- | 150.80 | 59.46 | 7.62 | 218.77 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259991.09 | -- | -- | 1590.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:52:03 | 608664.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 51.00 | 7.00 | 548.75 | 547.31 | 37.85 | 124.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.55 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.90 | 1027.62 | 1109.33 | 1134.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.88 | 33.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.73 | -0.40 | 21.05 | 8.65 | 2.94 | 52.98 | 76.69 | 8.09 | 6.71 | 16.00
2025-04-05 18:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.11 | 1141.65 | 1120.56 | 1160.00 | 1186.85 | 46.92 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 150.68 | 59.92 | 7.61 | 218.42 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259991.09 | -- | -- | 1582.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:54:03 | 608664.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 52.00 | 48.00 | 60.24 | 59.64 | 37.78 | 127.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.68 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.24 | 1027.72 | 1108.64 | 1135.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.24 | 33.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.75 | -0.32 | 20.88 | 8.77 | 2.36 | 51.18 | 80.88 | 4.88 | 6.39 | 17.17
2025-04-05 18:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.61 | 1140.85 | 1122.23 | 1159.69 | 1189.68 | 46.54 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 2.93 | -- | 150.39 | 60.74 | 7.62 | 217.30 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259994.73 | -- | -- | 1594.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:56:03 | 608664.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 54.00 | 58.00 | 534.11 | 533.05 | 37.78 | 117.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.63 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.58 | 1027.43 | 1107.97 | 1135.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.51 | 32.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.75 | -0.29 | 20.60 | 9.05 | 2.44 | 45.59 | 82.32 | 0.22 | 6.17 | 15.75
2025-04-05 18:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.31 | 1141.95 | 1122.73 | 1158.51 | 1185.86 | 46.73 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 149.84 | 60.52 | 7.62 | 219.22 | -- | 31.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259994.73 | -- | -- | 1575.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:58:03 | 608664.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 57.00 | 5.00 | 169.79 | 169.22 | 37.81 | 119.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.42 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 18:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.10 | 1027.36 | 1108.74 | 1136.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.94 | 34.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.94 | -0.37 | 20.49 | 9.04 | 2.75 | 44.17 | 82.02 | 8.42 | 6.10 | 16.35
2025-04-05 19:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.62 | 1145.55 | 1124.03 | 1163.82 | 1193.75 | 46.60 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.93 | -- | 149.35 | 60.37 | 7.62 | 217.90 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259994.73 | -- | -- | 1608.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:00:03 | 608664.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 59.00 | 6.00 | 280.44 | 279.38 | 37.78 | 125.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.31 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.73 | 1027.39 | 1110.00 | 1136.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.20 | 33.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 157.11 | -0.36 | 20.63 | 8.69 | 2.81 | 51.21 | 75.83 | 61.68 | 6.00 | 16.79
2025-04-05 19:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.38 | 1147.19 | 1125.16 | 1167.78 | 1198.47 | 46.92 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 149.13 | 60.16 | 7.62 | 219.10 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259994.73 | -- | -- | 1603.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:02:03 | 608664.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 0.00 | 53.00 | 499.26 | 498.14 | 37.78 | 119.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.34 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.56 | 1027.68 | 1110.29 | 1137.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.41 | 33.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 157.09 | -0.34 | 20.49 | 8.78 | 2.06 | 48.81 | 75.66 | 8.25 | 6.17 | 16.45
2025-04-05 19:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.67 | 1145.31 | 1127.03 | 1172.52 | 1200.00 | 45.85 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 2.93 | -- | 148.96 | 60.59 | 7.62 | 219.14 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259994.73 | -- | -- | 1566.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:04:03 | 608664.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 2.00 | 58.00 | 9.75 | 8.48 | 37.83 | 120.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.34 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.43 | 1028.17 | 1109.00 | 1138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.57 | 34.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 157.12 | -0.30 | 20.29 | 8.81 | 1.94 | 52.11 | 76.00 | 0.54 | 6.04 | 16.42
2025-04-05 19:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.47 | 1143.70 | 1129.63 | 1180.37 | 1200.00 | 45.92 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 2.92 | -- | 148.70 | 60.55 | 7.63 | 218.84 | -- | 30.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259994.73 | -- | -- | 1585.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:06:03 | 608669.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 5.00 | 2.00 | 485.95 | 485.49 | 37.76 | 115.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.22 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.86 | 1028.20 | 1106.28 | 1139.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.52 | 34.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 157.12 | -0.36 | 19.93 | 9.14 | 2.50 | 51.85 | 80.48 | 0.20 | 5.87 | 16.12
2025-04-05 19:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.71 | 1139.27 | 1132.34 | 1177.79 | 1194.84 | 45.85 | 99.66 | 292.69 | -- | -- | 2.93 | -- | 148.18 | 60.43 | 7.61 | 220.31 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259994.73 | -- | -- | 1570.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:08:03 | 608669.12 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 7.00 | 6.00 | 316.01 | 316.01 | 37.66 | 119.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.78 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.04 | 1027.97 | 1102.34 | 1141.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.74 | 34.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 157.12 | -0.32 | 19.62 | 9.80 | 2.75 | 39.94 | 87.39 | 0.08 | 5.67 | 15.80
2025-04-05 19:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.78 | 1132.41 | 1132.31 | 1165.37 | 1177.04 | 44.48 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 2.93 | -- | 147.42 | 60.44 | 7.63 | 219.93 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259994.73 | -- | -- | 1483.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:10:03 | 608673.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 9.00 | 6.00 | 68.52 | 66.65 | 37.80 | 120.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.18 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.64 | 1027.14 | 1097.55 | 1141.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.83 | 34.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.94 | -0.35 | 19.38 | 10.07 | 2.44 | 31.95 | 89.00 | 0.46 | 5.20 | 15.25
2025-04-05 19:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.16 | 1124.66 | 1131.20 | 1154.26 | 1169.61 | 43.72 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 146.56 | 60.66 | 7.64 | 217.82 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259994.73 | -- | -- | 1455.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:12:03 | 608673.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 10.00 | 54.00 | 404.54 | 403.74 | 37.85 | 129.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.40 | -- | -- | -- | -- | 67.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.85 | 1025.39 | 1092.73 | 1141.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.80 | 34.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.38 | -0.31 | 19.17 | 10.04 | 2.50 | 21.68 | 83.02 | 0.35 | 4.25 | 14.95
2025-04-05 19:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.40 | 1122.00 | 1130.00 | 1147.70 | 1162.16 | 41.39 | 99.53 | 292.69 | -- | -- | 2.92 | -- | 145.12 | 60.86 | 7.65 | 218.04 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259994.73 | -- | -- | 1383.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:14:03 | 608673.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 12.00 | 54.00 | 252.69 | 252.75 | 37.76 | 128.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.19 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.95 | 1023.62 | 1088.58 | 1140.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.38 | 34.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.81 | -0.34 | 19.31 | 9.67 | 2.50 | 17.78 | 73.39 | 0.13 | 3.68 | 14.35
2025-04-05 19:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.96 | 1118.80 | 1128.37 | 1137.19 | 1158.82 | 41.52 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 2.79 | -- | 143.14 | 52.25 | 7.65 | 217.68 | -- | 31.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259994.73 | -- | -- | 1345.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:16:03 | 608677.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 15.00 | 7.00 | 289.53 | 288.66 | 37.71 | 124.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.69 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.70 | 1022.07 | 1086.24 | 1139.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.43 | 33.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.25 | -0.27 | 19.32 | 9.77 | 2.94 | 12.18 | 75.90 | 0.42 | 2.99 | 14.18
2025-04-05 19:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.98 | 1119.07 | 1126.10 | 1131.84 | 1154.70 | 42.20 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 142.51 | 52.27 | 7.64 | 217.33 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259994.73 | -- | -- | 1413.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:18:03 | 608677.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 17.00 | 6.00 | 445.81 | 444.43 | 37.80 | 128.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.68 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.28 | 1021.04 | 1085.75 | 1139.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.27 | 33.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.06 | -0.33 | 19.41 | 9.25 | 2.38 | 25.81 | 80.02 | 0.51 | 3.01 | 14.38
2025-04-05 19:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.37 | 1121.26 | 1125.40 | 1136.39 | 1154.19 | 41.77 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 143.69 | 52.34 | 7.63 | 218.04 | -- | 31.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259998.20 | -- | -- | 1399.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:20:03 | 608677.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 18.00 | 48.00 | 4.51 | 4.37 | 37.76 | 118.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.23 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.66 | 1020.36 | 1088.09 | 1139.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.03 | 34.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.88 | -0.34 | 19.77 | 8.37 | 2.38 | 52.52 | 74.03 | 15.30 | 3.99 | 15.03
2025-04-05 19:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.45 | 1123.73 | 1126.30 | 1145.65 | 1151.90 | 43.59 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 145.84 | 52.05 | 7.59 | 218.99 | -- | 30.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259998.20 | -- | -- | 1493.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:22:03 | 608677.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 20.00 | 56.00 | 525.43 | 526.38 | 37.71 | 130.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.05 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.04 | 1020.65 | 1090.13 | 1140.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.68 | 34.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.69 | -0.31 | 20.08 | 8.14 | 2.00 | 66.92 | 61.33 | 65.73 | 5.23 | 15.23
2025-04-05 19:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.43 | 1125.40 | 1127.76 | 1147.23 | 1169.13 | 43.89 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 2.79 | -- | 147.79 | 54.93 | 7.59 | 219.87 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259998.20 | -- | -- | 1489.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:24:03 | 608677.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 23.00 | 4.00 | 284.15 | 284.09 | 37.78 | 129.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.20 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.39 | 1021.14 | 1091.91 | 1140.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.56 | 33.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.88 | -0.37 | 19.73 | 9.11 | 2.25 | 46.75 | 70.53 | 4.07 | 5.16 | 15.30
2025-04-05 19:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.93 | 1129.94 | 1127.16 | 1149.72 | 1181.80 | 44.27 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 149.21 | 54.76 | 7.59 | 220.31 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259998.20 | -- | -- | 1495.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:26:03 | 608677.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 25.00 | 7.00 | 244.81 | 240.30 | 37.73 | 120.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.61 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.99 | 1021.43 | 1092.96 | 1140.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.82 | 33.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.06 | -0.35 | 19.54 | 9.30 | 2.44 | 49.70 | 80.59 | 4.47 | 5.49 | 15.52
2025-04-05 19:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.34 | 1130.84 | 1126.80 | 1155.21 | 1187.87 | 44.78 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 2.79 | -- | 149.89 | 54.32 | 7.60 | 218.69 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259998.20 | -- | -- | 1544.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:28:03 | 608677.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 26.00 | 51.00 | 466.94 | 464.96 | 37.86 | 122.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.04 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.73 | 1021.62 | 1092.67 | 1140.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.80 | 33.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.25 | -0.39 | 19.48 | 9.22 | 2.56 | 55.48 | 78.45 | 0.43 | 6.10 | 16.12
2025-04-05 19:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.23 | 1131.64 | 1127.06 | 1160.71 | 1190.91 | 44.53 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 2.81 | -- | 150.46 | 54.77 | 7.60 | 219.46 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259998.20 | -- | -- | 1505.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:30:03 | 608681.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 28.00 | 58.00 | 39.77 | 41.15 | 37.68 | 117.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.41 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.95 | 1021.68 | 1092.07 | 1140.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.87 | 34.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.38 | -0.31 | 19.34 | 9.37 | 2.38 | 54.11 | 80.78 | 0.15 | 6.29 | 15.38
2025-04-05 19:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.67 | 1133.38 | 1127.33 | 1163.88 | 1196.25 | 44.28 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 2.81 | -- | 150.79 | 54.82 | 7.61 | 220.50 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259998.20 | -- | -- | 1490.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:32:03 | 608681.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 30.00 | 59.00 | 566.46 | 565.25 | 37.71 | 123.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.65 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.10 | 1021.68 | 1090.98 | 1140.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.65 | 33.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.44 | -0.29 | 19.29 | 9.45 | 2.25 | 49.01 | 80.96 | 0.27 | 6.34 | 15.93
2025-04-05 19:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.38 | 1132.41 | 1127.33 | 1164.09 | 1195.12 | 45.16 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 151.05 | 54.85 | 7.62 | 219.29 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259998.20 | -- | -- | 1549.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:34:03 | 608681.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 33.00 | 7.00 | 109.27 | 108.98 | 37.80 | 125.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.77 | -- | -- | -- | -- | 67.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.34 | 1021.20 | 1089.24 | 1140.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.78 | 33.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.37 | -0.31 | 19.19 | 9.57 | 2.50 | 45.94 | 86.10 | 0.09 | 6.00 | 15.77
2025-04-05 19:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.68 | 1132.58 | 1127.03 | 1165.37 | 1194.81 | 44.15 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 2.81 | -- | 151.11 | 54.83 | 7.62 | 218.69 | -- | 31.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259998.20 | -- | -- | 1498.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:36:03 | 608681.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 35.00 | 7.00 | 293.70 | 292.69 | 37.76 | 132.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.77 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.09 | 1021.01 | 1087.86 | 1140.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.73 | 33.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.40 | -0.35 | 19.09 | 9.61 | 2.62 | 46.57 | 87.99 | 0.21 | 5.98 | 16.05
2025-04-05 19:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.29 | 1132.31 | 1126.86 | 1166.39 | 1190.36 | 45.22 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.81 | -- | 151.05 | 54.93 | 7.61 | 220.31 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259998.20 | -- | -- | 1545.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:38:03 | 608681.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 36.00 | 54.00 | 533.25 | 531.87 | 37.66 | 118.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.73 | -- | -- | -- | -- | 67.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.84 | 1020.52 | 1087.20 | 1139.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.70 | 33.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.39 | -0.32 | 19.07 | 9.62 | 2.40 | 50.23 | 88.33 | 0.23 | 5.91 | 15.90
2025-04-05 19:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.39 | 1135.25 | 1126.16 | 1165.17 | 1187.53 | 45.23 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 2.81 | -- | 151.06 | 55.04 | 7.64 | 218.40 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259998.20 | -- | -- | 1565.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:40:03 | 608681.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 39.00 | 5.00 | 105.27 | 104.29 | 37.66 | 118.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.91 | -- | -- | -- | -- | 67.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.64 | 1020.33 | 1088.35 | 1139.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.88 | 34.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.43 | -0.27 | 19.33 | 9.07 | 2.48 | 54.14 | 86.48 | 1.73 | 6.13 | 15.62
2025-04-05 19:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.17 | 1136.66 | 1126.76 | 1168.59 | 1192.07 | 44.65 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 2.81 | -- | 151.31 | 55.12 | 7.59 | 220.80 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259998.20 | -- | -- | 1526.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:42:03 | 608685.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 41.00 | 6.00 | 310.20 | 309.14 | 37.80 | 125.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.17 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.77 | 1020.46 | 1089.47 | 1139.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.71 | 33.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.43 | -0.34 | 19.32 | 9.07 | 2.44 | 53.68 | 84.21 | 1.14 | 6.13 | 15.88
2025-04-05 19:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.22 | 1137.76 | 1127.66 | 1169.84 | 1193.24 | 44.84 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 2.81 | -- | 151.53 | 54.80 | 7.61 | 220.61 | -- | 31.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260001.62 | -- | -- | 1532.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:44:03 | 608685.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 42.00 | 47.00 | 526.75 | 525.83 | 37.63 | 126.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.36 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.83 | 1020.56 | 1089.77 | 1140.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.83 | 33.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.44 | -0.34 | 19.29 | 9.35 | 2.41 | 49.87 | 87.20 | 0.58 | 6.08 | 16.73
2025-04-05 19:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.02 | 1135.29 | 1127.36 | 1166.22 | 1189.37 | 44.72 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 151.81 | 54.81 | 7.61 | 220.16 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260001.62 | -- | -- | 1531.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:46:03 | 608685.75 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 44.00 | 57.00 | 72.14 | 71.63 | 37.78 | 124.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.60 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.66 | 1020.72 | 1089.24 | 1140.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.76 | 34.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.44 | -0.31 | 19.48 | 9.41 | 2.38 | 49.13 | 86.20 | 0.48 | 6.32 | 16.45
2025-04-05 19:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.67 | 1131.91 | 1126.66 | 1161.99 | 1190.06 | 44.84 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 152.09 | 54.69 | 7.59 | 221.56 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260001.62 | -- | -- | 1547.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:48:03 | 608690.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 47.00 | 3.00 | 438.13 | 437.67 | 37.66 | 128.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.83 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.18 | 1020.69 | 1088.22 | 1139.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.02 | 33.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.44 | -0.25 | 19.46 | 9.40 | 2.56 | 45.96 | 80.78 | 0.14 | 6.21 | 15.65
2025-04-05 19:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.05 | 1130.77 | 1125.13 | 1158.14 | 1187.91 | 45.78 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 152.36 | 55.42 | 7.60 | 221.92 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260001.62 | -- | -- | 1597.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:50:03 | 608690.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 49.00 | 5.00 | 247.37 | 246.45 | 37.66 | 128.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.02 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.95 | 1020.27 | 1087.69 | 1138.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.08 | 34.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.62 | -0.30 | 19.61 | 9.35 | 2.25 | 43.88 | 81.65 | 0.01 | 5.89 | 15.98
2025-04-05 19:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.51 | 1131.64 | 1123.53 | 1156.89 | 1179.69 | 44.47 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.81 | -- | 152.81 | 54.85 | 7.62 | 221.81 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260001.62 | -- | -- | 1515.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:52:03 | 608692.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 51.00 | 7.00 | 264.88 | 263.62 | 37.68 | 119.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.32 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.70 | 1020.14 | 1087.95 | 1137.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.26 | 34.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.62 | -0.27 | 19.75 | 9.13 | 2.00 | 48.81 | 85.39 | 3.23 | 6.07 | 15.85
2025-04-05 19:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.40 | 1130.40 | 1122.60 | 1157.06 | 1176.22 | 45.36 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 2.81 | -- | 153.20 | 54.84 | 7.61 | 222.30 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260001.62 | -- | -- | 1558.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:54:03 | 608692.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 53.00 | 7.00 | 497.42 | 496.36 | 37.70 | 117.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.59 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.85 | 1019.94 | 1088.45 | 1136.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.42 | 34.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.62 | -0.32 | 19.83 | 8.97 | 2.44 | 52.32 | 79.96 | 6.20 | 6.23 | 14.65
2025-04-05 19:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.30 | 1130.80 | 1122.10 | 1156.96 | 1177.75 | 44.60 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 2.79 | -- | 153.52 | 54.67 | 7.61 | 223.59 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260001.62 | -- | -- | 1523.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:56:03 | 608692.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 54.00 | 56.00 | 207.38 | 207.23 | 37.55 | 125.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.76 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.72 | 1019.88 | 1089.27 | 1136.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.32 | 34.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.62 | -0.36 | 19.78 | 8.90 | 2.62 | 58.87 | 81.08 | 1.31 | 6.64 | 15.25
2025-04-05 19:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.54 | 1133.21 | 1121.93 | 1158.01 | 1187.05 | 44.60 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 153.78 | 55.45 | 7.59 | 223.86 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260001.62 | -- | -- | 1521.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:58:03 | 608692.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 57.00 | 7.00 | 215.92 | 214.79 | 37.61 | 127.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.97 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 19:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.19 | 1019.88 | 1091.22 | 1136.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.57 | 33.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.80 | -0.31 | 19.77 | 8.86 | 2.38 | 57.86 | 82.13 | 5.13 | 7.09 | 16.35
2025-04-05 20:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.21 | 1135.79 | 1122.33 | 1160.81 | 1183.03 | 45.29 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.81 | -- | 153.82 | 55.76 | 7.59 | 224.11 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260001.62 | -- | -- | 1550.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:00:03 | 608692.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 | 59.00 | 6.00 | 555.79 | 554.73 | 37.66 | 122.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.22 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.84 | 1020.36 | 1093.36 | 1136.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.62 | 33.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.79 | -0.33 | 19.93 | 8.60 | 2.60 | 60.71 | 77.81 | 23.68 | 7.49 | 15.70
2025-04-05 20:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.03 | 1138.77 | 1123.83 | 1165.41 | 1178.98 | 45.84 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 2.81 | -- | 153.79 | 55.34 | 7.59 | 223.78 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260001.62 | -- | -- | 1569.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:02:03 | 608692.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 1.00 | 7.00 | 157.34 | 156.68 | 37.68 | 124.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.45 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.43 | 1021.01 | 1096.26 | 1137.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.16 | 33.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.81 | -0.30 | 20.03 | 8.57 | 2.12 | 58.47 | 79.00 | 22.78 | 7.38 | 15.95
2025-04-05 20:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.88 | 1140.71 | 1125.06 | 1170.22 | 1180.68 | 45.53 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 153.98 | 56.56 | 7.57 | 222.90 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260001.62 | -- | -- | 1585.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:04:03 | 608692.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 208.44 | 207.23 | 36.46 | 119.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.87 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.06 | 1021.94 | 1098.97 | 1138.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.45 | 33.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.00 | -0.39 | 20.27 | 8.34 | 2.25 | 67.23 | 71.68 | 124.90 | 7.97 | 15.93
2025-04-05 20:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.95 | 1141.89 | 1126.83 | 1174.80 | 1184.36 | 46.73 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 2.79 | -- | 154.25 | 56.73 | 7.56 | 223.37 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260001.62 | -- | -- | 1622.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:06:03 | 608692.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 555.91 | 554.53 | 36.01 | 121.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.38 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.24 | 1022.59 | 1100.56 | 1139.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.64 | 34.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.19 | -0.34 | 19.91 | 8.98 | 2.06 | 50.18 | 81.33 | 4.45 | 7.73 | 16.02
2025-04-05 20:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.55 | 1142.39 | 1128.20 | 1174.80 | 1186.68 | 44.16 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 154.05 | 56.05 | 7.56 | 223.40 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260005.83 | -- | -- | 1508.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:08:03 | 608697.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 7.00 | 7.00 | 65.59 | 64.21 | 35.89 | 109.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.53 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.07 | 1023.01 | 1101.35 | 1139.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.84 | 26.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.19 | -0.36 | 19.70 | 9.24 | 1.83 | 44.69 | 89.85 | 7.36 | 7.31 | 14.98
2025-04-05 20:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.96 | 1142.12 | 1127.63 | 1172.73 | 1180.27 | 43.34 | 99.67 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 153.62 | 56.90 | 7.57 | 223.62 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260005.83 | -- | -- | 1470.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:10:03 | 608697.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 8.00 | 52.00 | 380.16 | 379.10 | 35.99 | 113.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.27 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.50 | 1023.17 | 1102.91 | 1140.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.08 | 27.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.81 | -0.31 | 19.55 | 8.85 | 2.67 | 42.91 | 78.54 | 4.72 | 7.08 | 14.85
2025-04-05 20:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.45 | 1140.88 | 1127.60 | 1167.95 | 1171.57 | 42.71 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 2.79 | -- | 152.44 | 56.87 | 7.57 | 224.03 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260005.83 | -- | -- | 1459.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:12:03 | 608697.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 11.00 | 6.00 | 366.24 | 364.58 | 35.81 | 111.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.40 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.06 | 1023.84 | 1104.26 | 1140.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.56 | 27.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.44 | -0.30 | 19.80 | 8.34 | 2.38 | 52.19 | 66.37 | 32.20 | 6.64 | 15.05
2025-04-05 20:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.82 | 1140.98 | 1127.90 | 1167.17 | 1175.51 | 43.27 | 99.66 | 292.69 | -- | -- | 2.81 | -- | 151.14 | 56.83 | 7.56 | 223.84 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260005.83 | -- | -- | 1479.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:14:03 | 608697.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 13.00 | 7.00 | 40.69 | 40.43 | 35.88 | 115.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.71 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.50 | 1024.52 | 1104.86 | 1140.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.67 | 26.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.44 | -0.35 | 19.69 | 8.62 | 2.69 | 44.96 | 61.87 | 15.84 | 6.30 | 15.27
2025-04-05 20:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.35 | 1139.10 | 1128.50 | 1165.75 | 1174.29 | 42.47 | 99.53 | 292.69 | -- | -- | 2.81 | -- | 150.00 | 56.92 | 7.56 | 223.32 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260005.83 | -- | -- | 1443.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:16:03 | 608700.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 15.00 | 7.00 | 514.19 | 513.64 | 35.84 | 116.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.23 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.27 | 1024.72 | 1104.26 | 1140.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.21 | 28.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.25 | -0.31 | 19.49 | 9.01 | 2.19 | 37.69 | 70.01 | 1.52 | 6.02 | 14.55
2025-04-05 20:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.75 | 1136.83 | 1129.00 | 1163.85 | 1175.51 | 43.52 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 2.79 | -- | 149.13 | 57.08 | 7.55 | 222.83 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260005.83 | -- | -- | 1471.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:18:03 | 608700.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 16.00 | 55.00 | 260.72 | 260.31 | 35.89 | 120.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.80 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.93 | 1024.94 | 1103.17 | 1140.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.56 | 27.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.07 | -0.32 | 19.44 | 9.22 | 2.31 | 32.75 | 71.48 | 0.73 | 5.41 | 15.15
2025-04-05 20:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.99 | 1135.02 | 1127.46 | 1160.00 | 1172.96 | 42.70 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 2.81 | -- | 148.33 | 56.79 | 7.57 | 228.77 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260005.83 | -- | -- | 1451.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:20:03 | 608700.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 19.00 | 6.00 | 246.80 | 245.48 | 35.91 | 112.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.46 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.36 | 1024.97 | 1102.71 | 1140.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.01 | 19.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.06 | -0.32 | 19.45 | 9.14 | 2.50 | 31.30 | 70.01 | 3.98 | 5.17 | 15.77
2025-04-05 20:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.15 | 1134.45 | 1125.93 | 1157.94 | 1171.57 | 42.70 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 147.93 | 57.09 | 7.57 | 229.38 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260005.83 | -- | -- | 1452.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:22:03 | 608700.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 59.00 | 515.91 | 514.30 | 35.86 | 121.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.28 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.18 | 1024.68 | 1102.57 | 1139.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.07 | 20.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.06 | -0.35 | 19.50 | 9.13 | 2.37 | 31.87 | 71.17 | 4.25 | 4.94 | 15.23
2025-04-05 20:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.70 | 1133.21 | 1123.33 | 1154.09 | 1173.85 | 43.22 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 147.65 | 56.97 | 7.57 | 228.80 | -- | 30.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260005.83 | -- | -- | 1453.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:24:03 | 608700.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 23.00 | 7.00 | 67.72 | 67.00 | 35.89 | 113.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.15 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.26 | 1024.65 | 1101.75 | 1138.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.83 | 19.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.06 | -0.27 | 19.42 | 9.16 | 2.31 | 37.21 | 68.28 | 4.06 | 5.00 | 15.95
2025-04-05 20:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.78 | 1131.41 | 1121.03 | 1148.30 | 1176.63 | 43.08 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 147.42 | 57.07 | 7.58 | 228.32 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260005.83 | -- | -- | 1440.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:26:03 | 608700.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 25.00 | 6.00 | 370.36 | 369.90 | 35.96 | 111.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.95 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.44 | 1024.17 | 1100.09 | 1137.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.44 | 19.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.06 | -0.34 | 19.25 | 9.44 | 2.19 | 37.99 | 65.71 | 0.88 | 5.30 | 15.75
2025-04-05 20:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.09 | 1126.96 | 1119.07 | 1142.73 | 1174.22 | 43.34 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 147.15 | 57.20 | 7.59 | 226.97 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260005.83 | -- | -- | 1466.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:28:03 | 608700.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 26.00 | 55.00 | 461.31 | 459.64 | 35.89 | 109.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.67 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.34 | 1023.49 | 1096.26 | 1134.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.22 | 19.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.06 | -0.30 | 19.32 | 9.81 | 2.31 | 30.23 | 68.96 | 0.37 | 5.34 | 14.15
2025-04-05 20:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.03 | 1120.53 | 1115.61 | 1133.88 | 1166.69 | 41.58 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 146.95 | 56.80 | 7.61 | 227.53 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260005.83 | -- | -- | 1397.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:30:03 | 608700.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 29.00 | 7.00 | 52.28 | 51.50 | 35.94 | 118.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.29 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.08 | 1022.26 | 1093.16 | 1133.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.86 | 21.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.88 | -0.35 | 19.53 | 10.01 | 2.38 | 23.78 | 69.15 | 0.72 | 5.04 | 15.40
2025-04-05 20:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.77 | 1119.17 | 1112.29 | 1129.67 | 1164.12 | 42.96 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 146.74 | 57.26 | 7.61 | 227.94 | -- | 30.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260005.83 | -- | -- | 1450.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:32:03 | 608700.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 30.00 | 47.00 | 463.49 | 463.03 | 35.96 | 111.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.89 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.59 | 1020.65 | 1089.77 | 1130.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.09 | 19.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.79 | -0.31 | 19.76 | 9.75 | 2.31 | 27.21 | 71.61 | 1.85 | 4.59 | 15.02
2025-04-05 20:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.49 | 1114.94 | 1108.83 | 1124.40 | 1156.02 | 42.45 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 146.44 | 56.93 | 7.61 | 227.91 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260005.83 | -- | -- | 1431.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:34:03 | 608705.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 33.00 | 6.00 | 253.76 | 253.76 | 35.89 | 115.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.31 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.09 | 1019.04 | 1086.64 | 1128.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.28 | 21.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.50 | -0.31 | 19.78 | 10.06 | 2.19 | 25.01 | 74.11 | 1.55 | 4.34 | 14.38
2025-04-05 20:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.81 | 1112.58 | 1105.89 | 1122.03 | 1159.02 | 40.82 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 2.79 | -- | 145.99 | 56.98 | 7.63 | 226.67 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260005.83 | -- | -- | 1356.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:36:03 | 608709.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 35.00 | 7.00 | 180.95 | 180.09 | 35.76 | 118.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.61 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.27 | 1017.40 | 1084.50 | 1125.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.78 | 20.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.31 | -0.29 | 19.75 | 9.90 | 2.50 | 26.54 | 73.86 | 1.07 | 4.26 | 14.65
2025-04-05 20:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.24 | 1110.63 | 1103.83 | 1121.56 | 1157.80 | 41.25 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 145.36 | 56.92 | 7.63 | 226.97 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260005.83 | -- | -- | 1380.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:38:03 | 608709.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 36.00 | 49.00 | 557.89 | 557.32 | 35.79 | 106.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.81 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.95 | 1015.79 | 1081.87 | 1123.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.25 | 20.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.83 | -0.40 | 19.88 | 9.75 | 2.31 | 25.98 | 70.09 | 1.53 | 4.48 | 14.41
2025-04-05 20:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.47 | 1109.43 | 1101.68 | 1119.57 | 1152.31 | 40.25 | 99.53 | 292.69 | -- | -- | 2.81 | -- | 144.28 | 57.01 | 7.63 | 225.76 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260009.14 | -- | -- | 1329.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:40:03 | 608709.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 38.00 | 54.00 | 191.68 | 191.68 | 35.76 | 119.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.89 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.42 | 1014.34 | 1079.77 | 1121.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.64 | 19.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.41 | -0.38 | 20.05 | 9.80 | 2.19 | 24.64 | 71.95 | 0.66 | 4.26 | 14.95
2025-04-05 20:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.23 | 1107.14 | 1099.20 | 1117.37 | 1151.10 | 41.45 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 143.24 | 57.18 | 7.65 | 223.51 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260009.14 | -- | -- | 1385.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:42:03 | 608709.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 41.00 | 6.00 | 313.62 | 312.50 | 36.64 | 126.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.15 | -- | -- | -- | -- | 68.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.93 | 1012.99 | 1077.05 | 1119.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.12 | 19.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.28 | 20.05 | 9.76 | 2.44 | 31.87 | 74.23 | 0.68 | 4.22 | 14.85
2025-04-05 20:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.36 | 1101.35 | 1097.91 | 1113.35 | 1145.98 | 40.64 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 142.42 | 57.39 | 7.63 | 225.04 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260009.14 | -- | -- | 1331.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:44:03 | 608709.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 43.00 | 7.00 | 390.94 | 389.16 | 36.61 | 120.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.55 | -- | -- | -- | -- | 68.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.69 | 1011.68 | 1073.08 | 1118.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.80 | 19.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.30 | 20.09 | 10.09 | 2.50 | 31.44 | 75.39 | 0.49 | 4.49 | 14.82
2025-04-05 20:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.10 | 1098.90 | 1095.77 | 1109.80 | 1141.72 | 41.27 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 2.81 | -- | 141.74 | 54.22 | 7.64 | 224.08 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260009.14 | -- | -- | 1358.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:46:03 | 608709.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 45.00 | 6.00 | 62.43 | 60.96 | 36.71 | 120.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.08 | -- | -- | -- | -- | 68.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.54 | 1010.13 | 1070.16 | 1116.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.56 | 19.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.34 | 20.18 | 9.93 | 2.31 | 33.12 | 75.44 | 0.19 | 4.75 | 14.23
2025-04-05 20:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.03 | 1095.67 | 1093.82 | 1109.40 | 1139.64 | 40.82 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 141.54 | 54.71 | 7.64 | 223.23 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260009.14 | -- | -- | 1356.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:48:03 | 608709.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 46.00 | 50.00 | 491.07 | 490.87 | 37.18 | 123.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.75 | -- | -- | -- | -- | 68.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.17 | 1008.30 | 1066.47 | 1114.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.14 | 20.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.32 | 20.22 | 9.97 | 2.62 | 35.59 | 76.25 | 0.68 | 4.61 | 14.20
2025-04-05 20:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.74 | 1089.30 | 1091.15 | 1106.02 | 1129.30 | 41.77 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 2.81 | -- | 141.91 | 56.54 | 7.66 | 221.89 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260009.14 | -- | -- | 1377.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:50:03 | 608709.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 48.00 | 58.00 | 225.46 | 225.58 | 37.51 | 119.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.53 | -- | -- | -- | -- | 68.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.99 | 1006.35 | 1062.52 | 1112.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.58 | 20.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.43 | -0.32 | 20.44 | 10.03 | 2.62 | 39.68 | 78.94 | 0.62 | 5.23 | 14.24
2025-04-05 20:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.31 | 1083.38 | 1087.76 | 1104.69 | 1128.63 | 41.77 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 142.34 | 56.34 | 7.63 | 221.74 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260009.14 | -- | -- | 1359.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:52:03 | 608709.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 51.00 | 7.00 | 279.92 | 278.86 | 37.48 | 131.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.60 | -- | -- | -- | -- | 68.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.04 | 1004.55 | 1057.92 | 1110.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.20 | 20.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.38 | 20.43 | 10.05 | 2.31 | 43.82 | 77.80 | 0.47 | 5.56 | 15.12
2025-04-05 20:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.98 | 1077.77 | 1084.86 | 1099.43 | 1123.23 | 42.46 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 2.81 | -- | 142.55 | 56.28 | 7.67 | 222.16 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260009.14 | -- | -- | 1395.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:54:03 | 608713.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 53.00 | 6.00 | 472.38 | 470.31 | 37.46 | 117.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.52 | -- | -- | -- | -- | 68.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.51 | 1002.92 | 1054.30 | 1107.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.99 | 21.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.34 | 20.48 | 10.29 | 2.56 | 39.63 | 79.10 | 0.40 | 5.78 | 14.98
2025-04-05 20:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.10 | 1077.64 | 1081.94 | 1096.06 | 1126.86 | 41.77 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 142.67 | 56.67 | 7.65 | 220.96 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260009.14 | -- | -- | 1379.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:56:03 | 608713.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 54.00 | 53.00 | 140.12 | 140.32 | 37.53 | 126.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.48 | -- | -- | -- | -- | 69.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.54 | 1001.09 | 1051.57 | 1105.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.69 | 20.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.38 | 20.55 | 10.04 | 2.50 | 41.33 | 80.24 | 0.12 | 6.18 | 14.79
2025-04-05 20:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.40 | 1081.02 | 1079.64 | 1097.02 | 1133.75 | 42.34 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 2.81 | -- | 142.81 | 56.59 | 7.65 | 218.84 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260009.14 | -- | -- | 1393.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:58:03 | 608717.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 57.00 | 0.00 | 251.03 | 250.57 | 37.63 | 128.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.49 | -- | -- | -- | -- | 69.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 20:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.07 | 999.20 | 1050.53 | 1103.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.43 | 19.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.30 | 20.83 | 9.44 | 2.34 | 54.88 | 81.63 | 0.20 | 6.96 | 15.15
2025-04-05 21:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.97 | 1084.80 | 1078.98 | 1102.51 | 1137.13 | 43.02 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 143.14 | 55.94 | 7.63 | 221.67 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260009.14 | -- | -- | 1411.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:00:03 | 608717.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 59.00 | 6.00 | 559.70 | 558.35 | 37.51 | 126.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.70 | -- | -- | -- | -- | 69.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.36 | 997.95 | 1051.08 | 1101.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.14 | 20.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.28 | 21.04 | 9.17 | 2.50 | 62.92 | 78.98 | 1.25 | 7.70 | 14.30
2025-04-05 21:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.06 | 1087.36 | 1079.08 | 1104.56 | 1141.99 | 40.70 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 3.02 | -- | 143.57 | 57.78 | 7.63 | 220.20 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260009.14 | -- | -- | 1315.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:02:03 | 608717.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 1.00 | 7.00 | 206.66 | 206.46 | 37.45 | 119.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.87 | -- | -- | -- | -- | 69.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.03 | 997.31 | 1052.09 | 1101.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.09 | 18.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.31 | 21.15 | 9.19 | 2.12 | 66.67 | 80.53 | 2.81 | 8.01 | 14.62
2025-04-05 21:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.19 | 1089.14 | 1079.21 | 1102.05 | 1141.62 | 42.40 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 3.01 | -- | 143.76 | 57.59 | 7.62 | 220.84 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260009.14 | -- | -- | 1390.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:04:03 | 608717.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 3.00 | 6.00 | 146.68 | 145.81 | 37.56 | 127.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.83 | -- | -- | -- | -- | 69.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.24 | 996.70 | 1052.84 | 1100.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.02 | 19.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.36 | 21.15 | 9.26 | 2.44 | 63.52 | 80.01 | 0.46 | 8.20 | 14.90
2025-04-05 21:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.17 | 1090.36 | 1078.09 | 1097.72 | 1143.40 | 40.69 | 99.52 | 292.69 | -- | -- | 3.02 | -- | 143.50 | 57.39 | 7.61 | 220.06 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260009.14 | -- | -- | 1323.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:06:03 | 608717.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 4.00 | 54.00 | 516.43 | 515.97 | 37.51 | 124.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.75 | -- | -- | -- | -- | 69.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.25 | 996.13 | 1053.94 | 1100.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.98 | 19.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.32 | 21.20 | 9.44 | 2.38 | 61.23 | 81.25 | 0.96 | 7.83 | 15.29
2025-04-05 21:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.38 | 1090.52 | 1076.91 | 1092.96 | 1134.62 | 42.46 | 99.53 | 292.69 | -- | -- | 3.02 | -- | 143.05 | 57.53 | 7.62 | 220.47 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260012.28 | -- | -- | 1407.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:08:03 | 608717.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 7.00 | 5.00 | 313.11 | 312.85 | 37.61 | 130.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.65 | -- | -- | -- | -- | 69.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.16 | 995.46 | 1055.31 | 1098.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.92 | 19.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.25 | 21.40 | 9.33 | 2.50 | 60.56 | 81.38 | 12.39 | 7.85 | 14.90
2025-04-05 21:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.82 | 1089.86 | 1075.34 | 1090.72 | 1129.17 | 42.15 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 3.03 | -- | 142.75 | 58.56 | 7.62 | 219.59 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260012.28 | -- | -- | 1393.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:10:03 | 608717.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 9.00 | 7.00 | 89.57 | 88.65 | 37.53 | 119.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.65 | -- | -- | -- | -- | 69.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.82 | 994.88 | 1057.23 | 1097.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.04 | 23.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.35 | 21.63 | 9.19 | 2.13 | 58.74 | 74.87 | 19.35 | 7.33 | 14.52
2025-04-05 21:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.02 | 1089.67 | 1074.55 | 1092.01 | 1127.66 | 43.71 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 3.00 | -- | 142.59 | 58.27 | 7.60 | 221.59 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260012.28 | -- | -- | 1443.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:12:03 | 608717.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 11.00 | 6.00 | 555.39 | 554.93 | 37.41 | 129.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.41 | -- | -- | -- | -- | 69.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.53 | 994.79 | 1058.50 | 1096.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.22 | 22.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.35 | 21.86 | 8.89 | 2.25 | 71.19 | 74.34 | 9.18 | 7.70 | 15.60
2025-04-05 21:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.52 | 1090.52 | 1074.29 | 1096.20 | 1135.59 | 43.89 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 3.00 | -- | 142.58 | 58.63 | 7.61 | 220.69 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260012.28 | -- | -- | 1446.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:14:03 | 608717.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 13.00 | 6.00 | 222.82 | 221.87 | 37.56 | 130.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.89 | -- | -- | -- | -- | 69.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.97 | 994.56 | 1058.63 | 1096.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.15 | 23.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.32 | 21.80 | 9.09 | 2.25 | 74.92 | 79.99 | 1.21 | 8.20 | 16.27
2025-04-05 21:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.65 | 1091.08 | 1075.11 | 1102.64 | 1145.51 | 43.97 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 3.51 | -- | 142.58 | 60.25 | 7.60 | 222.34 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260012.28 | -- | -- | 1445.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:16:03 | 608717.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 15.00 | 7.00 | 219.17 | 217.90 | 37.46 | 122.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.36 | -- | -- | -- | -- | 69.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.34 | 994.43 | 1058.44 | 1095.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.04 | 24.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.35 | 21.75 | 9.15 | 2.53 | 71.12 | 82.65 | 0.84 | 8.21 | 15.96
2025-04-05 21:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.30 | 1091.94 | 1076.36 | 1109.86 | 1148.37 | 44.22 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 3.49 | -- | 142.17 | 59.64 | 7.60 | 222.41 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260012.28 | -- | -- | 1422.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:18:03 | 608717.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 16.00 | 55.00 | 539.89 | 538.43 | 37.56 | 124.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.24 | -- | -- | -- | -- | 69.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.83 | 994.24 | 1057.75 | 1096.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.80 | 22.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.32 | 21.62 | 9.14 | 2.44 | 67.64 | 82.49 | 0.46 | 7.69 | 16.10
2025-04-05 21:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.96 | 1092.24 | 1078.49 | 1113.61 | 1147.76 | 42.52 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 3.51 | -- | 141.46 | 58.29 | 7.60 | 222.22 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260012.28 | -- | -- | 1366.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:20:03 | 608722.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 19.00 | 3.00 | 54.06 | 52.68 | 37.51 | 123.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.68 | -- | -- | -- | -- | 69.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.95 | 994.05 | 1056.87 | 1097.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.04 | 22.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.11 | -0.33 | 21.45 | 9.38 | 2.68 | 57.65 | 80.58 | 0.25 | 7.09 | 16.23
2025-04-05 21:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.22 | 1092.80 | 1080.23 | 1117.74 | 1146.76 | 45.21 | 99.66 | 292.69 | -- | -- | 3.49 | -- | 140.84 | 58.28 | 7.61 | 224.29 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260012.28 | -- | -- | 1491.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:22:03 | 608722.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 21.00 | 7.00 | 311.18 | 311.18 | 37.41 | 116.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.53 | -- | -- | -- | -- | 69.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.62 | 993.89 | 1057.07 | 1098.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00 | 21.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.29 | 21.12 | 9.05 | 2.69 | 56.29 | 78.27 | 0.87 | 6.08 | 14.36
2025-04-05 21:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.42 | 1094.28 | 1082.36 | 1120.50 | 1144.98 | 44.78 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 3.21 | -- | 140.75 | 56.81 | 7.60 | 223.17 | -- | 30.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260012.28 | -- | -- | 1489.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:24:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 23.00 | 6.00 | 512.66 | 512.32 | 37.46 | 128.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.64 | -- | -- | -- | -- | 69.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.07 | 993.99 | 1058.44 | 1099.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.14 | 24.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.36 | 21.46 | 8.88 | 2.44 | 62.33 | 78.86 | 6.96 | 5.82 | 15.73
2025-04-05 21:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.78 | 1096.33 | 1084.24 | 1126.43 | 1150.25 | 43.34 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 3.21 | -- | 141.29 | 58.73 | 7.58 | 224.87 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260012.28 | -- | -- | 1404.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:26:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 25.00 | 6.00 | 105.01 | 104.09 | 37.51 | 123.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.90 | -- | -- | -- | -- | 69.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.73 | 994.24 | 1060.56 | 1101.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.12 | 23.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.34 | 21.30 | 8.63 | 2.64 | 73.77 | 73.15 | 13.65 | 6.12 | 15.55
2025-04-05 21:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.64 | 1101.52 | 1086.97 | 1132.94 | 1158.85 | 43.40 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 3.24 | -- | 141.38 | 59.45 | 7.58 | 223.51 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260012.28 | -- | -- | 1414.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:28:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 27.00 | 6.00 | 221.75 | 221.35 | 37.33 | 122.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.24 | -- | -- | -- | -- | 69.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.13 | 995.01 | 1062.88 | 1102.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.14 | 22.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.37 | 20.96 | 8.57 | 2.38 | 75.62 | 73.83 | 11.58 | 6.20 | 15.55
2025-04-05 21:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.10 | 1104.16 | 1090.10 | 1135.82 | 1164.46 | 43.59 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 3.21 | -- | 141.18 | 58.73 | 7.57 | 223.83 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260012.28 | -- | -- | 1412.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:30:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 28.00 | 54.00 | 490.66 | 489.80 | 37.56 | 123.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.54 | -- | -- | -- | -- | 69.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.89 | 995.68 | 1064.31 | 1104.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.55 | 23.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.38 | 20.59 | 8.90 | 2.25 | 60.54 | 72.09 | 2.41 | 5.99 | 15.12
2025-04-05 21:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.96 | 1104.06 | 1092.73 | 1135.62 | 1166.25 | 43.28 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 3.20 | -- | 140.70 | 56.59 | 7.55 | 222.49 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260012.28 | -- | -- | 1395.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:32:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 31.00 | 6.00 | 271.18 | 270.38 | 37.56 | 117.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.68 | -- | -- | -- | -- | 68.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.24 | 996.16 | 1063.66 | 1106.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.62 | 24.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.31 | 20.33 | 9.24 | 2.60 | 42.89 | 76.15 | 0.22 | 4.89 | 15.15
2025-04-05 21:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.36 | 1102.91 | 1094.38 | 1134.95 | 1163.04 | 41.95 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 3.21 | -- | 140.34 | 57.05 | 7.55 | 223.51 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260012.28 | -- | -- | 1351.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:34:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 33.00 | 7.00 | 83.96 | 83.36 | 37.43 | 114.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.58 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.21 | 996.35 | 1062.58 | 1107.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.13 | 24.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.34 | 20.15 | 9.26 | 2.32 | 39.78 | 74.09 | 0.15 | 4.40 | 15.80
2025-04-05 21:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.16 | 1101.71 | 1096.13 | 1133.75 | 1158.85 | 43.58 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 3.22 | -- | 140.26 | 57.57 | 7.57 | 224.68 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260016.09 | -- | -- | 1420.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:36:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 35.00 | 6.00 | 494.57 | 494.03 | 37.53 | 126.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.47 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.53 | 996.16 | 1061.41 | 1108.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.37 | 22.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.35 | 20.14 | 9.19 | 2.12 | 34.90 | 70.11 | 0.15 | 3.90 | 15.52
2025-04-05 21:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.70 | 1101.12 | 1096.82 | 1132.38 | 1155.04 | 43.21 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 3.21 | -- | 140.32 | 57.46 | 7.58 | 223.66 | -- | 30.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260016.09 | -- | -- | 1436.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:38:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 37.00 | 7.00 | 279.92 | 279.38 | 37.61 | 131.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.50 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.98 | 995.87 | 1060.75 | 1109.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.96 | 22.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.30 | 20.21 | 9.03 | 2.31 | 36.00 | 67.85 | 0.42 | 3.56 | 15.47
2025-04-05 21:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.60 | 1100.82 | 1096.82 | 1131.97 | 1152.95 | 42.71 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 3.21 | -- | 140.46 | 57.45 | 7.58 | 222.16 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260016.09 | -- | -- | 1382.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:40:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 38.00 | 53.00 | 118.73 | 117.26 | 37.54 | 126.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.55 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.00 | 995.68 | 1060.36 | 1110.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.37 | 22.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.34 | 20.18 | 9.03 | 2.12 | 33.16 | 67.22 | 0.41 | 3.50 | 15.18
2025-04-05 21:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.60 | 1100.16 | 1096.92 | 1129.70 | 1152.04 | 42.96 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 3.22 | -- | 140.67 | 57.22 | 7.56 | 223.16 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260016.09 | -- | -- | 1380.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:42:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 40.00 | 59.00 | 552.54 | 551.80 | 37.41 | 118.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.64 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.40 | 995.42 | 1060.20 | 1110.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.51 | 21.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.31 | 20.15 | 9.03 | 2.19 | 26.50 | 68.69 | 0.40 | 3.19 | 15.65
2025-04-05 21:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.83 | 1100.09 | 1096.46 | 1127.63 | 1149.68 | 43.14 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 3.21 | -- | 140.84 | 57.45 | 7.57 | 221.71 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260016.09 | -- | -- | 1415.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:44:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 43.00 | 6.00 | 62.54 | 61.48 | 37.51 | 126.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.76 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.42 | 995.23 | 1060.89 | 1110.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.83 | 22.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.32 | 20.31 | 8.74 | 2.38 | 32.69 | 67.11 | 11.56 | 2.91 | 15.75
2025-04-05 21:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.43 | 1099.80 | 1096.36 | 1126.96 | 1148.50 | 44.10 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 3.21 | -- | 141.13 | 57.43 | 7.56 | 223.62 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260016.09 | -- | -- | 1461.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:46:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 45.00 | 6.00 | 301.58 | 301.52 | 37.56 | 117.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.98 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.22 | 995.33 | 1061.34 | 1110.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 22.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.32 | 20.44 | 8.57 | 2.38 | 38.07 | 65.93 | 7.40 | 2.80 | 15.95
2025-04-05 21:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.13 | 1099.10 | 1096.46 | 1126.26 | 1148.00 | 44.97 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 3.19 | -- | 141.51 | 58.29 | 7.55 | 222.72 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260016.09 | -- | -- | 1481.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:48:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 46.00 | 50.00 | 545.38 | 544.78 | 37.44 | 125.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.36 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.24 | 995.14 | 1061.34 | 1110.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.45 | 22.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.28 | 20.45 | 8.92 | 2.69 | 37.61 | 68.64 | 0.31 | 2.94 | 15.18
2025-04-05 21:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.93 | 1101.25 | 1096.76 | 1127.63 | 1149.58 | 43.96 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 3.17 | -- | 142.17 | 57.80 | 7.57 | 222.87 | -- | 30.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260016.09 | -- | -- | 1436.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:50:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 48.00 | 59.00 | 128.33 | 128.07 | 37.51 | 123.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.94 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.61 | 995.23 | 1062.42 | 1111.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.39 | 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.32 | 20.51 | 8.58 | 2.56 | 37.16 | 72.71 | 2.37 | 3.17 | 15.80
2025-04-05 21:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.13 | 1102.05 | 1097.85 | 1129.53 | 1148.50 | 44.03 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 3.16 | -- | 142.73 | 57.54 | 7.55 | 222.98 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260016.09 | -- | -- | 1472.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:52:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 51.00 | 6.00 | 377.23 | 376.37 | 37.56 | 129.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.49 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.67 | 995.33 | 1063.01 | 1112.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.78 | 23.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.36 | 20.58 | 8.52 | 2.06 | 48.58 | 68.09 | 2.31 | 3.24 | 16.08
2025-04-05 21:54:03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.43 | 1102.34 | 1099.20 | 1129.53 | 1149.98 | 45.66 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 3.15 | -- | 143.40 | 57.99 | 7.54 | 223.97 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260016.09 | -- | -- | 1523.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:54:04 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 53.00 | 7.00 | 376.16 | 374.27 | 37.41 | 127.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.12 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:54:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.40 | 995.62 | 1062.81 | 1113.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.79 | 23.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.34 | 20.47 | 8.69 | 2.25 | 49.05 | 66.87 | 0.28 | 3.42 | 16.12
2025-04-05 21:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.73 | 1101.95 | 1100.29 | 1131.10 | 1152.58 | 45.09 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 3.15 | -- | 144.01 | 59.10 | 7.55 | 223.02 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260016.09 | -- | -- | 1483.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:56:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 54.00 | 54.00 | 16.65 | 16.45 | 37.56 | 119.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.55 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.82 | 995.62 | 1062.32 | 1114.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.03 | 23.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.32 | 20.34 | 8.87 | 2.56 | 47.72 | 65.55 | 0.03 | 3.44 | 16.48
2025-04-05 21:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.20 | 1101.35 | 1101.85 | 1134.58 | 1153.89 | 45.47 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 3.17 | -- | 144.44 | 58.86 | 7.54 | 223.13 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260016.09 | -- | -- | 1528.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:58:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 57.00 | 3.00 | 519.68 | 519.07 | 37.68 | 126.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.90 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 21:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.44 | 995.33 | 1060.89 | 1115.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.28 | 21.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.35 | 20.30 | 9.02 | 2.38 | 43.24 | 65.55 | 0.16 | 3.42 | 15.12
2025-04-05 22:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.20 | 1098.51 | 1101.85 | 1133.18 | 1148.30 | 44.16 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 3.16 | -- | 144.48 | 58.68 | 7.55 | 223.66 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260016.09 | -- | -- | 1456.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:00:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 59.00 | 7.00 | 204.93 | 204.93 | 37.51 | 118.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.07 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.76 | 995.23 | 1059.61 | 1115.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.30 | 22.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.32 | 20.31 | 9.21 | 2.69 | 33.33 | 67.27 | 0.17 | 3.24 | 15.75
2025-04-05 22:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.63 | 1098.01 | 1101.85 | 1133.18 | 1145.11 | 43.03 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 3.19 | -- | 144.18 | 58.66 | 7.56 | 223.13 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260016.09 | -- | -- | 1434.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:02:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 1.00 | 6.00 | 287.60 | 286.08 | 37.56 | 120.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.90 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.03 | 994.75 | 1059.22 | 1116.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.61 | 21.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.65 | -0.35 | 20.41 | 8.95 | 2.00 | 31.17 | 66.18 | 0.81 | 3.12 | 15.48
2025-04-05 22:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.53 | 1096.96 | 1101.55 | 1132.68 | 1140.14 | 45.08 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 3.16 | -- | 143.80 | 58.58 | 7.58 | 222.14 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260020.42 | -- | -- | 1502.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:04:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 2.00 | 57.00 | 460.39 | 458.40 | 37.66 | 123.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.77 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.70 | 994.50 | 1059.45 | 1115.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.67 | 20.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.34 | 20.63 | 8.93 | 2.88 | 27.04 | 63.23 | 6.47 | 2.82 | 15.48
2025-04-05 22:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.56 | 1094.15 | 1100.33 | 1129.27 | 1134.42 | 42.96 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 3.16 | -- | 143.37 | 58.35 | 7.56 | 223.64 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260020.42 | -- | -- | 1422.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:06:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 5.00 | 6.00 | 81.83 | 80.97 | 37.48 | 119.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.70 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.45 | 994.31 | 1059.55 | 1115.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.03 | 21.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.35 | 20.81 | 8.72 | 2.38 | 32.14 | 60.22 | 7.88 | 2.84 | 15.48
2025-04-05 22:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.30 | 1092.96 | 1099.33 | 1126.20 | 1133.91 | 42.59 | 99.53 | 292.69 | -- | -- | 3.16 | -- | 143.14 | 58.28 | 7.56 | 223.04 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260020.42 | -- | -- | 1398.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:08:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 7.00 | 5.00 | 577.90 | 577.19 | 37.51 | 121.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.67 | -- | -- | -- | -- | 68.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.91 | 994.31 | 1059.65 | 1114.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.00 | 19.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.68 | -0.30 | 20.76 | 8.66 | 2.31 | 34.20 | 58.03 | 3.31 | 2.93 | 15.50
2025-04-05 22:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.60 | 1092.70 | 1098.05 | 1124.13 | 1135.79 | 44.66 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 3.15 | -- | 142.93 | 58.33 | 7.55 | 223.17 | -- | 30.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260020.42 | -- | -- | 1489.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:10:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 8.00 | 56.00 | 144.23 | 143.77 | 37.58 | 117.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.64 | -- | -- | -- | -- | 68.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.20 | 994.21 | 1060.13 | 1113.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.21 | 20.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.33 | 20.81 | 8.73 | 2.50 | 37.14 | 61.59 | 8.26 | 2.73 | 15.54
2025-04-05 22:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.60 | 1093.16 | 1096.39 | 1123.03 | 1138.37 | 43.47 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 3.16 | -- | 142.81 | 58.10 | 7.56 | 222.90 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260020.42 | -- | -- | 1427.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:12:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 11.00 | 7.00 | 381.02 | 380.74 | 37.41 | 121.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.70 | -- | -- | -- | -- | 68.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.45 | 994.21 | 1060.62 | 1113.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.30 | 21.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.35 | 20.75 | 8.80 | 2.48 | 31.07 | 61.56 | 2.17 | 2.45 | 14.75
2025-04-05 22:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.20 | 1094.35 | 1095.24 | 1122.73 | 1141.95 | 43.22 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 3.15 | -- | 142.75 | 58.58 | 7.55 | 221.48 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260020.42 | -- | -- | 1408.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:14:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 13.00 | 6.00 | 394.91 | 392.81 | 37.49 | 127.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.70 | -- | -- | -- | -- | 68.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.98 | 994.31 | 1061.21 | 1112.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.41 | 18.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.36 | 20.77 | 8.78 | 2.33 | 25.38 | 63.10 | 0.84 | 2.36 | 15.45
2025-04-05 22:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.00 | 1095.70 | 1095.04 | 1125.60 | 1148.34 | 44.02 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 3.15 | -- | 142.65 | 58.30 | 7.55 | 223.29 | -- | 30.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260020.42 | -- | -- | 1450.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:16:03 | 608726.62 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 14.00 | 55.00 | 4.46 | 4.72 | 37.51 | 127.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.64 | -- | -- | -- | -- | 68.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.59 | 994.79 | 1062.26 | 1111.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.68 | 20.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.38 | 20.72 | 8.73 | 2.17 | 26.79 | 65.69 | 2.63 | 2.14 | 15.70
2025-04-05 22:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.47 | 1097.88 | 1095.60 | 1130.54 | 1153.02 | 45.10 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 3.18 | -- | 142.63 | 58.50 | 7.55 | 223.06 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260020.42 | -- | -- | 1492.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:18:03 | 608731.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 17.00 | 5.00 | 441.70 | 441.90 | 37.46 | 126.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.82 | -- | -- | -- | -- | 68.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.43 | 995.65 | 1063.53 | 1112.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.73 | 20.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.31 | 20.96 | 8.40 | 2.38 | 35.74 | 63.32 | 12.50 | 2.29 | 16.08
2025-04-05 22:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.16 | 1100.13 | 1096.49 | 1135.49 | 1158.01 | 45.47 | 99.55 | 292.69 | -- | -- | 3.16 | -- | 142.97 | 58.41 | 7.55 | 222.98 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260020.42 | -- | -- | 1492.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:20:03 | 608731.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 19.00 | 7.00 | 394.45 | 392.93 | 37.51 | 121.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.27 | -- | -- | -- | -- | 68.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.67 | 996.42 | 1065.46 | 1112.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.95 | 19.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.27 | 20.83 | 8.56 | 2.44 | 37.72 | 65.78 | 5.79 | 2.37 | 16.12
2025-04-05 22:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.03 | 1103.73 | 1099.14 | 1142.16 | 1160.91 | 46.16 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 3.15 | -- | 143.62 | 58.65 | 7.55 | 222.23 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260020.42 | -- | -- | 1536.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:22:03 | 608731.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 21.00 | 7.00 | 4.57 | 4.57 | 37.51 | 120.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.85 | -- | -- | -- | -- | 68.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.89 | 997.63 | 1068.07 | 1114.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.74 | 20.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.31 | 21.07 | 8.27 | 2.81 | 46.48 | 66.39 | 26.89 | 2.25 | 16.24
2025-04-05 22:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.50 | 1107.08 | 1101.19 | 1148.24 | 1164.43 | 45.98 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 3.15 | -- | 144.56 | 63.03 | 7.53 | 223.21 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260020.42 | -- | -- | 1497.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:24:03 | 608737.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 23.00 | 6.00 | 490.00 | 489.92 | 37.41 | 129.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.68 | -- | -- | -- | -- | 68.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.22 | 998.69 | 1070.00 | 1115.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.70 | 18.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.32 | 21.16 | 8.40 | 2.12 | 46.94 | 63.10 | 22.69 | 2.56 | 17.73
2025-04-05 22:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.37 | 1108.47 | 1104.23 | 1153.12 | 1167.54 | 47.80 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 3.17 | -- | 145.12 | 64.06 | 7.54 | 223.69 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260020.42 | -- | -- | 1602.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:26:03 | 608737.81 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 24.00 | 57.00 | 274.60 | 273.94 | 37.58 | 125.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.53 | -- | -- | -- | -- | 68.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.49 | 999.81 | 1071.47 | 1117.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.65 | 20.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.56 | -0.32 | 20.92 | 8.84 | 2.56 | 33.33 | 68.88 | 2.28 | 2.26 | 15.95
2025-04-05 22:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.44 | 1110.03 | 1106.48 | 1155.21 | 1167.34 | 46.40 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 3.15 | -- | 144.93 | 61.14 | 7.56 | 223.54 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260020.42 | -- | -- | 1522.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:28:03 | 608743.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 27.00 | 6.00 | 225.46 | 224.20 | 37.61 | 130.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.13 | -- | -- | -- | -- | 68.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.26 | 1000.74 | 1072.59 | 1118.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.75 | 20.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.31 | 20.93 | 8.74 | 2.30 | 31.99 | 74.37 | 0.87 | 2.13 | 16.88
2025-04-05 22:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.98 | 1110.49 | 1108.44 | 1155.68 | 1163.88 | 45.21 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 3.14 | -- | 144.85 | 61.17 | 7.55 | 222.93 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260020.42 | -- | -- | 1499.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:30:03 | 608743.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 29.00 | 7.00 | 449.32 | 448.19 | 37.50 | 117.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.39 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.55 | 1001.51 | 1073.47 | 1119.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.83 | 21.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.35 | 20.87 | 8.88 | 2.44 | 28.33 | 72.53 | 2.50 | 2.13 | 16.83
2025-04-05 22:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.68 | 1110.19 | 1109.10 | 1154.77 | 1157.26 | 46.22 | 99.66 | 292.69 | -- | -- | 3.14 | -- | 144.77 | 61.12 | 7.56 | 221.78 | -- | 29.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260023.94 | -- | -- | 1527.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:32:03 | 608743.19 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 31.00 | 7.00 | 11.99 | 11.33 | 37.51 | 125.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.44 | -- | -- | -- | -- | 68.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.01 | 1002.24 | 1074.91 | 1120.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.05 | 19.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.27 | 20.98 | 8.65 | 1.94 | 28.26 | 70.10 | 13.20 | 2.06 | 15.73
2025-04-05 22:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.48 | 1111.75 | 1110.10 | 1155.07 | 1159.39 | 45.59 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 3.14 | -- | 144.64 | 60.95 | 7.56 | 222.63 | -- | 29.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260023.94 | -- | -- | 1487.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:34:03 | 608749.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 32.00 | 52.00 | 317.74 | 317.82 | 37.56 | 117.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.44 | -- | -- | -- | -- | 68.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.62 | 1003.08 | 1076.75 | 1121.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.01 | 19.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.30 | 20.88 | 8.61 | 2.50 | 29.86 | 61.49 | 42.93 | 1.90 | 16.08
2025-04-05 22:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.05 | 1113.51 | 1111.42 | 1153.05 | 1165.24 | 45.03 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 3.15 | -- | 144.18 | 61.32 | 7.55 | 222.60 | -- | 29.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260023.94 | -- | -- | 1475.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:36:03 | 608749.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 35.00 | 6.00 | 343.70 | 343.90 | 37.51 | 115.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.20 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.16 | 1004.04 | 1078.00 | 1122.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.92 | 21.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.32 | 20.62 | 8.90 | 2.28 | 21.93 | 66.67 | 1.42 | 1.71 | 15.65
2025-04-05 22:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.05 | 1115.37 | 1111.82 | 1151.84 | 1169.06 | 44.47 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 3.16 | -- | 143.69 | 61.03 | 7.55 | 223.29 | -- | 29.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260023.94 | -- | -- | 1438.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:38:03 | 608749.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 37.00 | 7.00 | 116.08 | 114.56 | 37.51 | 126.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.01 | -- | -- | -- | -- | 68.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.45 | 1004.52 | 1079.01 | 1122.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.17 | 21.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.40 | 20.56 | 8.83 | 2.69 | 24.37 | 67.40 | 2.59 | 1.62 | 16.58
2025-04-05 22:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.18 | 1115.61 | 1112.25 | 1150.49 | 1170.22 | 44.78 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 3.14 | -- | 143.30 | 61.32 | 7.55 | 223.29 | -- | 29.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260023.94 | -- | -- | 1484.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:40:03 | 608749.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 39.00 | 6.00 | 578.45 | 577.50 | 37.66 | 128.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.83 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.03 | 1004.84 | 1078.65 | 1123.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.16 | 20.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.35 | 20.34 | 9.00 | 2.44 | 25.02 | 64.20 | 1.55 | 1.77 | 16.17
2025-04-05 22:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.31 | 1112.98 | 1112.09 | 1149.21 | 1165.71 | 44.60 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 3.17 | -- | 142.83 | 61.18 | 7.58 | 221.13 | -- | 29.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260023.94 | -- | -- | 1465.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:42:03 | 608749.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 40.00 | 53.00 | 163.84 | 162.72 | 37.61 | 119.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.57 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.05 | 1005.03 | 1076.62 | 1123.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.28 | 20.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.40 | 20.20 | 9.22 | 2.12 | 19.96 | 67.52 | 0.38 | 1.44 | 16.15
2025-04-05 22:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.41 | 1110.83 | 1112.19 | 1146.22 | 1161.42 | 43.03 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 3.17 | -- | 142.25 | 61.02 | 7.56 | 222.60 | -- | 28.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260023.94 | -- | -- | 1396.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:44:03 | 608749.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 43.00 | 6.00 | 315.49 | 315.55 | 37.56 | 128.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.21 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.25 | 1004.62 | 1075.50 | 1123.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.10 | 20.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.56 | -0.32 | 19.93 | 9.36 | 2.50 | 14.67 | 68.00 | 0.31 | 1.32 | 16.12
2025-04-05 22:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.48 | 1110.49 | 1111.26 | 1145.61 | 1159.29 | 42.77 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 3.15 | -- | 141.66 | 61.18 | 7.57 | 223.02 | -- | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260023.94 | -- | -- | 1382.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:46:03 | 608749.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 44.00 | 49.00 | 560.22 | 560.16 | 37.48 | 119.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.70 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.51 | 1004.42 | 1075.11 | 1123.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.73 | 20.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.36 | 19.92 | 9.12 | 2.12 | 9.65 | 66.85 | 1.10 | 1.47 | 16.38
2025-04-05 22:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.01 | 1109.80 | 1111.06 | 1143.90 | 1158.88 | 43.03 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 2.88 | -- | 140.91 | 56.26 | 7.57 | 222.07 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260023.94 | -- | -- | 1429.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:48:03 | 608749.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 46.00 | 53.00 | 156.57 | 156.88 | 37.56 | 120.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.93 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.67 | 1004.10 | 1073.80 | 1123.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.62 | 20.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.35 | 19.63 | 9.23 | 2.56 | 11.67 | 65.72 | 0.68 | 1.04 | 15.55
2025-04-05 22:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.24 | 1105.89 | 1111.02 | 1142.86 | 1158.01 | 42.96 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 141.09 | 56.52 | 7.57 | 222.08 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260023.94 | -- | -- | 1371.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:50:03 | 608749.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 49.00 | 6.00 | 374.27 | 373.52 | 37.58 | 123.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.19 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.05 | 1003.81 | 1071.38 | 1123.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.18 | 19.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.32 | 19.43 | 9.37 | 2.44 | 12.25 | 65.67 | 0.45 | 0.81 | 15.52
2025-04-05 22:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.57 | 1102.87 | 1110.33 | 1137.60 | 1149.82 | 41.58 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 141.35 | 56.50 | 7.59 | 222.07 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260023.94 | -- | -- | 1343.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:52:03 | 608749.88 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 51.00 | 7.00 | 369.23 | 368.29 | 37.51 | 130.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.55 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.49 | 1003.30 | 1069.28 | 1123.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.90 | 21.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.39 | 19.29 | 9.56 | 2.50 | 8.00 | 64.88 | 0.03 | 0.89 | 14.50
2025-04-05 22:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.73 | 1100.19 | 1108.70 | 1133.18 | 1148.98 | 42.02 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 2.91 | -- | 141.42 | 56.48 | 7.58 | 220.73 | -- | 28.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260023.94 | -- | -- | 1347.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:54:03 | 608755.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 52.00 | 47.00 | 4.51 | 4.72 | 37.61 | 120.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.01 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.13 | 1002.24 | 1066.96 | 1122.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.55 | 20.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.35 | 19.32 | 9.44 | 2.56 | 5.93 | 61.69 | 0.31 | 1.02 | 15.05
2025-04-05 22:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.36 | 1099.10 | 1107.04 | 1131.20 | 1148.20 | 41.89 | 99.64 | 292.69 | -- | -- | 2.91 | -- | 141.29 | 56.24 | 7.58 | 200.11 | -- | 28.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260023.94 | -- | -- | 1360.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:56:03 | 608755.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 55.00 | 6.00 | 522.27 | 522.18 | 37.53 | 130.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.43 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.07 | 1001.54 | 1065.26 | 1121.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.56 | 19.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.33 | 19.38 | 9.32 | 1.94 | 6.64 | 63.41 | 0.18 | 0.94 | 15.05
2025-04-05 22:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.80 | 1097.19 | 1105.42 | 1130.74 | 1145.14 | 41.70 | 99.66 | 292.69 | -- | -- | 2.89 | -- | 141.05 | 56.27 | 7.55 | 196.87 | -- | 28.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260028.20 | -- | -- | 1315.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:58:03 | 608755.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 57.00 | 6.00 | 367.77 | 367.31 | 37.33 | 125.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.97 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 22:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.91 | 1000.93 | 1064.93 | 1120.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.20 | 20.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.00 | -0.30 | 19.59 | 9.20 | 2.43 | 6.43 | 61.37 | 3.08 | 0.84 | 14.57
2025-04-05 23:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.86 | 1098.31 | 1104.20 | 1133.58 | 1148.98 | 41.70 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 2.88 | -- | 140.97 | 56.10 | 7.53 | 191.90 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260028.20 | -- | -- | 1352.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:00:03 | 608755.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 58.00 | 48.00 | 100.32 | 99.12 | 37.51 | 120.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.76 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.17 | 1000.48 | 1065.16 | 1119.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.57 | 19.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.30 | 19.52 | 8.78 | 2.38 | 10.04 | 56.55 | 7.17 | 0.75 | 15.80
2025-04-05 23:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.90 | 1099.43 | 1104.03 | 1136.59 | 1153.22 | 41.90 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 2.91 | -- | 141.05 | 55.88 | 7.50 | 187.88 | -- | 28.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260028.20 | -- | -- | 1365.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:02:03 | 608755.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 0.00 | 56.00 | 255.28 | 254.62 | 37.48 | 118.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.63 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.71 | 1000.48 | 1065.65 | 1119.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.28 | 18.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.31 | 19.20 | 8.82 | 2.25 | 12.28 | 56.62 | 1.19 | 0.84 | 14.98
2025-04-05 23:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.80 | 1100.13 | 1104.63 | 1137.76 | 1150.73 | 42.09 | 99.67 | 292.69 | -- | -- | 2.90 | -- | 141.26 | 56.19 | 7.47 | 185.54 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260028.20 | -- | -- | 1388.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:04:03 | 608755.25 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | 550.27 | 549.75 | 37.46 | 130.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.57 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.42 | 1000.39 | 1065.46 | 1119.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.87 | 20.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.36 | 19.29 | 8.76 | 2.50 | 16.81 | 56.13 | 0.45 | 0.89 | 14.27
2025-04-05 23:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.40 | 1098.44 | 1104.92 | 1135.18 | 1151.80 | 41.71 | 99.54 | 292.69 | -- | -- | 2.92 | -- | 141.42 | 56.19 | 7.46 | 183.81 | -- | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260028.20 | -- | -- | 1371.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:06:03 | 608760.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 5.00 | 4.00 | 154.90 | 153.92 | 37.51 | 125.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.47 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.65 | 1000.39 | 1064.57 | 1119.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.80 | 19.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.14 | -0.31 | 19.18 | 9.17 | 2.38 | 9.37 | 58.11 | 0.61 | 0.70 | 14.40
2025-04-05 23:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.50 | 1097.95 | 1104.03 | 1131.84 | 1149.61 | 40.64 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 2.92 | -- | 141.34 | 56.42 | 7.45 | 184.63 | -- | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260028.20 | -- | -- | 1337.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:08:03 | 608760.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 7.00 | 6.00 | 186.10 | 185.52 | 37.53 | 117.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.24 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.88 | 1000.06 | 1064.15 | 1119.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.55 | 21.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.39 | 19.11 | 9.23 | 2.31 | 8.18 | 59.04 | 0.18 | 0.79 | 13.95
2025-04-05 23:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.90 | 1096.86 | 1103.04 | 1128.63 | 1148.30 | 40.83 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 2.94 | -- | 141.03 | 56.57 | 7.44 | 184.98 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260028.20 | -- | -- | 1343.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:10:03 | 608760.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 8.00 | 52.00 | 481.06 | 480.20 | 37.46 | 123.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.88 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.32 | 999.04 | 1063.30 | 1117.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.36 | 20.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.34 | 19.08 | 9.20 | 2.62 | 7.55 | 60.70 | 0.16 | 0.92 | 13.80
2025-04-05 23:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.20 | 1097.85 | 1101.35 | 1128.23 | 1148.10 | 41.08 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 2.91 | -- | 140.42 | 56.49 | 7.43 | 184.79 | -- | 28.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260028.20 | -- | -- | 1334.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:12:03 | 608760.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 11.00 | 6.00 | 287.00 | 286.59 | 37.56 | 121.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.47 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.73 | 999.14 | 1063.95 | 1117.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.15 | 18.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.39 | 19.22 | 8.97 | 2.44 | 9.06 | 63.42 | 1.31 | 0.79 | 14.23
2025-04-05 23:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.80 | 1098.41 | 1101.35 | 1130.30 | 1150.09 | 41.71 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 2.91 | -- | 140.08 | 53.91 | 7.44 | 185.51 | -- | 28.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260028.20 | -- | -- | 1360.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:14:03 | 608760.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 13.00 | 6.00 | 123.24 | 122.12 | 37.61 | 128.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.32 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.12 | 999.49 | 1065.03 | 1117.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.09 | 21.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.34 | 19.37 | 8.84 | 2.23 | 12.46 | 62.83 | 3.81 | 0.78 | 14.45
2025-04-05 23:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.40 | 1098.31 | 1100.95 | 1132.01 | 1148.67 | 40.39 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 2.63 | -- | 140.51 | 50.46 | 7.43 | 185.29 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260028.20 | -- | -- | 1306.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:16:03 | 608760.69 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 14.00 | 50.00 | 514.59 | 514.59 | 37.44 | 128.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.28 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.94 | 999.14 | 1064.84 | 1117.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 21.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 19.34 | 8.97 | 2.38 | 18.39 | 62.38 | 3.27 | 0.75 | 13.60
2025-04-05 23:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.80 | 1095.01 | 1099.60 | 1128.43 | 1142.63 | 40.51 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 2.85 | -- | 142.13 | 52.96 | 7.43 | 185.81 | -- | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260028.20 | -- | -- | 1343.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:18:03 | 608765.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 17.00 | 6.00 | 310.86 | 310.72 | 37.48 | 119.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.20 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.82 | 998.21 | 1063.23 | 1115.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.53 | 19.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.33 | 19.33 | 9.25 | 2.38 | 13.74 | 65.13 | 1.23 | 0.56 | 14.77
2025-04-05 23:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.46 | 1094.74 | 1098.34 | 1124.50 | 1141.35 | 41.64 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 2.85 | -- | 143.17 | 52.29 | 7.42 | 185.47 | -- | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260028.20 | -- | -- | 1376.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:20:03 | 608765.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 19.00 | 6.00 | 25.51 | 24.79 | 37.53 | 124.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.16 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.24 | 998.50 | 1064.08 | 1115.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.39 | 20.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.30 | 19.45 | 9.10 | 2.50 | 15.60 | 65.45 | 4.84 | 0.88 | 14.18
2025-04-05 23:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.26 | 1095.40 | 1097.78 | 1125.10 | 1139.27 | 40.52 | 99.65 | 292.69 | -- | -- | 2.84 | -- | 143.88 | 52.98 | 7.42 | 185.43 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260028.20 | -- | -- | 1334.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:22:03 | 608765.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 20.00 | 53.00 | 227.04 | 227.30 | 37.44 | 117.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.32 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.01 | 998.66 | 1065.82 | 1115.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.13 | 20.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.31 | 19.83 | 8.56 | 2.50 | 25.24 | 63.21 | 20.19 | 0.81 | 15.02
2025-04-05 23:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.90 | 1096.56 | 1097.45 | 1126.56 | 1145.92 | 42.21 | 99.56 | 292.69 | -- | -- | 2.87 | -- | 144.64 | 53.02 | 7.41 | 186.03 | -- | 28.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260028.20 | -- | -- | 1412.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:24:03 | 608765.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 23.00 | 2.00 | 566.98 | 566.58 | 37.43 | 130.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.73 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.54 | 998.08 | 1065.72 | 1114.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.25 | 19.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.29 | 19.96 | 8.82 | 2.00 | 28.00 | 62.17 | 24.55 | 1.02 | 16.02
2025-04-05 23:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.73 | 1096.46 | 1096.26 | 1126.96 | 1152.48 | 43.52 | 99.60 | 292.69 | -- | -- | 2.84 | -- | 145.53 | 53.02 | 7.41 | 185.36 | -- | 28.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260031.81 | -- | -- | 1439.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:26:03 | 608765.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 25.00 | 6.00 | 252.23 | 250.97 | 37.44 | 117.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.50 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.01 | 998.66 | 1065.23 | 1113.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.00 | 20.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.31 | 19.48 | 9.56 | 2.50 | 22.15 | 67.60 | 0.66 | 1.14 | 15.38
2025-04-05 23:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.03 | 1097.91 | 1095.11 | 1127.23 | 1165.58 | 42.39 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 2.84 | -- | 146.27 | 55.41 | 7.41 | 185.84 | -- | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260031.81 | -- | -- | 1397.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:28:03 | 608765.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 27.00 | 7.00 | 91.30 | 90.78 | 37.66 | 120.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.94 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.58 | 997.79 | 1062.91 | 1112.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.78 | 19.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.32 | 18.99 | 9.93 | 2.12 | 15.83 | 72.04 | 0.14 | 1.30 | 15.38
2025-04-05 23:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.83 | 1099.00 | 1093.52 | 1125.36 | 1165.98 | 42.21 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 2.84 | -- | 145.89 | 55.75 | 7.42 | 185.77 | -- | 28.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260031.81 | -- | -- | 1398.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:30:03 | 608765.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 28.00 | 57.00 | 439.45 | 439.19 | 37.56 | 121.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.80 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.41 | 996.77 | 1061.37 | 1110.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.79 | 20.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.34 | 18.62 | 10.03 | 2.50 | 14.15 | 72.55 | 0.10 | 1.02 | 14.40
2025-04-05 23:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.66 | 1099.63 | 1091.51 | 1123.83 | 1160.30 | 40.38 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 2.85 | -- | 144.87 | 55.65 | 7.43 | 185.72 | -- | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260031.81 | -- | -- | 1327.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:32:03 | 608765.50 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 31.00 | 7.00 | 388.84 | 387.58 | 37.46 | 122.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.50 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.04 | 996.42 | 1061.37 | 1109.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.66 | 20.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.30 | 18.71 | 9.60 | 2.25 | 12.55 | 69.37 | 1.17 | 0.78 | 14.90
2025-04-05 23:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.37 | 1098.54 | 1090.06 | 1122.23 | 1153.02 | 41.71 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 2.84 | -- | 143.77 | 55.43 | 7.42 | 184.83 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260031.81 | -- | -- | 1372.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:34:03 | 608769.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 33.00 | 6.00 | 65.93 | 65.07 | 37.41 | 121.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.10 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.71 | 996.35 | 1062.19 | 1108.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.76 | 20.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.38 | 18.75 | 9.60 | 2.19 | 10.50 | 70.25 | 1.32 | 0.78 | 13.40
2025-04-05 23:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.33 | 1098.48 | 1088.71 | 1122.66 | 1151.94 | 40.48 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 2.85 | -- | 142.85 | 55.50 | 7.41 | 184.53 | -- | 28.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260031.81 | -- | -- | 1342.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:36:03 | 608769.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 34.00 | 54.00 | 171.06 | 171.15 | 37.48 | 128.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.82 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.11 | 995.20 | 1062.48 | 1106.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.50 | 19.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.11 | -0.31 | 18.89 | 9.25 | 2.69 | 12.85 | 69.75 | 3.69 | 0.68 | 14.38
2025-04-05 23:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.73 | 1098.97 | 1088.12 | 1122.56 | 1154.13 | 40.76 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.84 | -- | 142.02 | 55.44 | 7.40 | 184.19 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260031.81 | -- | -- | 1338.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:38:03 | 608769.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 37.00 | 3.00 | 450.52 | 449.92 | 37.43 | 118.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.58 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.13 | 995.30 | 1063.76 | 1106.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.28 | 20.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.36 | 18.90 | 9.11 | 2.24 | 12.68 | 66.82 | 3.34 | 0.70 | 14.77
2025-04-05 23:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.13 | 1099.37 | 1088.22 | 1122.86 | 1156.15 | 40.76 | 99.63 | 292.69 | -- | -- | 2.85 | -- | 141.43 | 55.53 | 7.40 | 184.94 | -- | 28.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260031.81 | -- | -- | 1347.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:40:03 | 608769.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 39.00 | 7.00 | 442.56 | 442.10 | 37.48 | 130.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.47 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.44 | 995.20 | 1063.46 | 1105.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.08 | 20.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.37 | 18.96 | 9.18 | 2.62 | 10.98 | 67.33 | 1.15 | 0.84 | 14.52
2025-04-05 23:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.93 | 1097.52 | 1088.91 | 1120.90 | 1147.97 | 40.32 | 99.61 | 292.69 | -- | -- | 2.82 | -- | 141.05 | 55.50 | 7.40 | 185.78 | -- | 28.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260031.81 | -- | -- | 1310.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:42:03 | 608769.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 41.00 | 7.00 | 26.37 | 25.79 | 37.51 | 125.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.42 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.80 | 995.04 | 1062.52 | 1105.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.92 | 20.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.38 | 19.04 | 9.34 | 2.60 | 8.81 | 71.10 | 0.36 | 0.75 | 14.50
2025-04-05 23:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.50 | 1094.91 | 1088.65 | 1118.27 | 1141.12 | 40.76 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.85 | -- | 140.93 | 55.69 | 7.39 | 184.49 | -- | 28.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260031.81 | -- | -- | 1349.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:44:03 | 608769.06 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 42.00 | 47.00 | 338.01 | 337.09 | 37.56 | 121.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.50 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.14 | 994.08 | 1059.71 | 1104.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.82 | 20.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.29 | 19.16 | 9.27 | 2.44 | 9.12 | 72.76 | 0.42 | 0.96 | 14.57
2025-04-05 23:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.01 | 1090.39 | 1087.56 | 1113.91 | 1131.61 | 40.45 | 99.57 | 292.69 | -- | -- | 2.84 | -- | 140.97 | 55.48 | 7.39 | 185.28 | -- | 28.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260031.81 | -- | -- | 1333.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:46:03 | 608773.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 44.00 | 51.00 | 401.30 | 400.84 | 37.51 | 124.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.68 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.70 | 994.02 | 1057.23 | 1104.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.55 | 19.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.29 | 19.39 | 9.29 | 2.31 | 8.72 | 66.93 | 0.33 | 0.48 | 14.43
2025-04-05 23:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.79 | 1086.14 | 1085.16 | 1108.83 | 1128.97 | 41.46 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.83 | -- | 141.29 | 55.63 | 7.39 | 184.57 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260031.81 | -- | -- | 1359.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:48:03 | 608773.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 47.00 | 2.00 | 59.64 | 58.37 | 37.53 | 129.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.93 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.44 | 992.52 | 1054.92 | 1102.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.59 | 20.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.34 | 19.58 | 9.25 | 2.12 | 9.33 | 63.44 | 1.01 | 0.47 | 14.68
2025-04-05 23:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.23 | 1083.71 | 1083.12 | 1105.92 | 1125.70 | 41.38 | 99.59 | 292.69 | -- | -- | 2.84 | -- | 141.66 | 55.59 | 7.39 | 185.20 | -- | 28.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260031.81 | -- | -- | 1354.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:50:03 | 608773.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 49.00 | 7.00 | 505.96 | 504.84 | 37.61 | 115.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.20 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.55 | 991.91 | 1054.20 | 1101.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.57 | 21.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.33 | 19.84 | 8.85 | 2.44 | 12.60 | 62.09 | 13.48 | 0.70 | 14.62
2025-04-05 23:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.40 | 1083.48 | 1082.13 | 1108.14 | 1131.20 | 42.20 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.82 | -- | 142.06 | 55.14 | 7.38 | 184.42 | -- | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260035.22 | -- | -- | 1397.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:52:03 | 608773.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 51.00 | 7.00 | 210.28 | 208.90 | 37.54 | 129.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.50 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.40 | 991.56 | 1052.71 | 1100.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.60 | 19.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.36 | 19.89 | 8.99 | 2.30 | 14.89 | 60.68 | 6.44 | 0.84 | 16.27
2025-04-05 23:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.83 | 1082.23 | 1081.18 | 1108.64 | 1135.02 | 42.39 | 99.68 | 292.69 | -- | -- | 2.80 | -- | 142.55 | 55.40 | 7.38 | 184.76 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260035.22 | -- | -- | 1394.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:54:03 | 608773.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 52.00 | 59.00 | 211.55 | 210.37 | 37.44 | 114.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.89 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.43 | 991.21 | 1050.40 | 1099.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.49 | 19.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.31 | 19.66 | 9.30 | 2.12 | 15.46 | 63.33 | 0.41 | 0.61 | 14.48
2025-04-05 23:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.87 | 1078.95 | 1080.89 | 1107.48 | 1131.94 | 42.39 | 99.62 | 292.69 | -- | -- | 2.79 | -- | 143.18 | 54.82 | 7.38 | 184.61 | -- | 28.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260035.22 | -- | -- | 1427.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:56:03 | 608773.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 55.00 | 6.00 | 595.33 | 595.39 | 37.51 | 129.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.22 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.18 | 991.01 | 1047.70 | 1099.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.43 | 18.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.30 | 19.51 | 9.46 | 2.38 | 17.49 | 64.12 | 0.17 | 0.89 | 15.30
2025-04-05 23:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.08 | 1078.26 | 1080.49 | 1107.48 | 1137.19 | 43.02 | 99.58 | 292.69 | -- | -- | 2.77 | -- | 143.69 | 54.81 | 7.38 | 184.52 | -- | 28.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260035.22 | -- | -- | 1435.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:58:03 | 608773.00 | 2025.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 57.00 | 7.00 | 200.07 | 200.16 | 37.43 | 127.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.34 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-05 23:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --