## 实时数据
数据时间 | 入炉垃圾量 | 系统时间年 | 系统时间月 | 系统时间日 | 系统时间小时 | 系统时间分钟 | 系统时间秒 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2025-04-07 00:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.59 | 933.74 | 1027.39 | 1088.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.40 | 16.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.64 | -0.34 | 19.81 | 9.45 | 2.44 | 8.11 | 64.16 | 0.01 | 1.28 | 15.05
2025-04-07 00:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.53 | 1000.61 | 1085.88 | 1119.40 | 1134.25 | 42.02 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 2.39 | -- | 144.36 | 58.01 | 7.22 | 204.31 | -- | 16.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260239.53 | -- | -- | 1360.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:00:03 | 609352.88 | 2025.00 | 4.00 | 6.00 | 23.00 | 59.00 | 6.00 | 212.01 | 211.20 | 37.88 | 123.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.31 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.03 | 934.34 | 1027.33 | 1088.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.08 | 15.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.32 | 19.87 | 9.25 | 2.44 | 9.66 | 68.89 | 0.17 | 1.19 | 14.50
2025-04-07 00:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.86 | 1000.64 | 1086.01 | 1117.17 | 1132.71 | 42.22 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.92 | -- | 143.01 | 63.41 | 7.22 | 202.02 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260239.53 | -- | -- | 1366.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:02:03 | 609352.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 202.46 | 200.82 | 37.84 | 133.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.66 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.05 | 934.81 | 1027.43 | 1089.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.11 | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.32 | 19.82 | 9.32 | 2.19 | 7.47 | 66.33 | 0.05 | 1.00 | 14.70
2025-04-07 00:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.66 | 1001.03 | 1086.11 | 1114.31 | 1132.88 | 41.75 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.93 | -- | 141.05 | 57.18 | 7.23 | 202.14 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260239.53 | -- | -- | 1337.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:04:03 | 609352.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 481.18 | 480.20 | 37.83 | 126.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.11 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.62 | 935.29 | 1027.14 | 1089.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.10 | 16.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.37 | 19.94 | 9.44 | 2.12 | 5.20 | 65.69 | 0.13 | 0.86 | 14.71
2025-04-07 00:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.93 | 1001.89 | 1085.62 | 1112.35 | 1130.60 | 41.27 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.93 | -- | 139.71 | 57.37 | 7.23 | 203.04 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260239.53 | -- | -- | 1314.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:06:03 | 609352.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 4.00 | 49.00 | 4.77 | 4.72 | 37.85 | 120.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.81 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.41 | 935.48 | 1027.14 | 1088.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.91 | 17.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.31 | 19.92 | 9.52 | 2.81 | 5.49 | 67.96 | 0.38 | 0.67 | 15.38
2025-04-07 00:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.57 | 1001.51 | 1083.88 | 1110.19 | 1128.13 | 41.71 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.92 | -- | 139.16 | 57.08 | 7.23 | 203.12 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260239.53 | -- | -- | 1353.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:08:03 | 609358.06 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 6.00 | 57.00 | 589.03 | 588.37 | 37.56 | 121.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.29 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.54 | 935.85 | 1026.94 | 1088.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.37 | 16.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.73 | -0.34 | 19.63 | 9.65 | 2.01 | 3.19 | 66.68 | 0.59 | 0.78 | 14.05
2025-04-07 00:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.17 | 1001.51 | 1082.33 | 1106.95 | 1128.03 | 40.44 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.92 | -- | 138.95 | 57.62 | 7.24 | 202.82 | -- | 16.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260239.53 | -- | -- | 1289.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:10:03 | 609358.06 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 9.00 | 2.00 | 91.76 | 91.70 | 37.53 | 126.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.67 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.00 | 936.01 | 1026.26 | 1087.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.23 | 16.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.29 | 19.63 | 9.63 | 1.94 | 3.41 | 64.97 | 0.20 | 0.40 | 14.20
2025-04-07 00:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.78 | 1002.05 | 1080.56 | 1104.99 | 1127.73 | 40.45 | 99.67 | 292.74 | -- | -- | 2.93 | -- | 138.82 | 57.43 | 7.25 | 201.54 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260239.53 | -- | -- | 1298.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:12:03 | 609362.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 11.00 | 5.00 | 391.15 | 390.69 | 37.29 | 123.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.35 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.36 | 936.10 | 1025.88 | 1087.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.02 | 16.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.34 | 19.68 | 9.40 | 2.44 | 6.63 | 64.11 | 0.43 | 0.40 | 14.38
2025-04-07 00:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.58 | 1002.24 | 1080.36 | 1104.59 | 1128.73 | 40.20 | 99.57 | 292.74 | -- | -- | 2.92 | -- | 139.16 | 44.69 | 7.24 | 201.61 | -- | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260239.53 | -- | -- | 1281.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:14:03 | 609362.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 12.00 | 54.00 | 279.18 | 278.14 | 37.37 | 120.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.14 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.12 | 936.39 | 1025.59 | 1087.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.60 | 16.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.34 | 19.48 | 9.37 | 2.80 | 12.27 | 63.80 | 0.40 | 0.31 | 15.23
2025-04-07 00:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.78 | 1002.72 | 1079.77 | 1105.09 | 1129.43 | 40.70 | 99.67 | 292.74 | -- | -- | 2.08 | -- | 141.34 | 51.69 | 7.25 | 201.20 | -- | 16.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260239.53 | -- | -- | 1306.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:16:03 | 609366.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 14.00 | 56.00 | 269.72 | 268.85 | 37.46 | 129.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.94 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.07 | 936.48 | 1025.04 | 1087.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.22 | 17.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.36 | 19.29 | 9.42 | 1.94 | 19.25 | 64.21 | 0.25 | 0.88 | 13.55
2025-04-07 00:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.28 | 1002.63 | 1079.51 | 1106.08 | 1132.01 | 39.95 | 99.56 | 292.74 | -- | -- | 2.08 | -- | 143.26 | 51.93 | 7.24 | 199.88 | -- | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260239.53 | -- | -- | 1281.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:18:03 | 609366.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 17.00 | 6.00 | 464.15 | 462.37 | 37.41 | 118.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.92 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.57 | 936.58 | 1024.84 | 1086.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.75 | 16.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.31 | 19.43 | 9.32 | 2.25 | 18.70 | 64.55 | 0.57 | 1.02 | 14.40
2025-04-07 00:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.58 | 1002.63 | 1079.77 | 1108.34 | 1134.68 | 40.76 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.09 | -- | 144.26 | 52.19 | 7.25 | 200.19 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260243.64 | -- | -- | 1338.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:20:03 | 609366.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 19.00 | 4.00 | 5.78 | 5.23 | 37.36 | 117.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.01 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.37 | 936.77 | 1025.10 | 1087.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.59 | 15.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.35 | 19.50 | 9.18 | 2.19 | 20.71 | 66.09 | 0.38 | 0.85 | 14.45
2025-04-07 00:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.88 | 1002.92 | 1081.05 | 1110.19 | 1132.71 | 40.90 | 99.56 | 292.74 | -- | -- | 2.08 | -- | 144.93 | 52.24 | 7.24 | 201.57 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260243.64 | -- | -- | 1317.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:22:03 | 609366.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 21.00 | 4.00 | 534.00 | 533.65 | 37.37 | 117.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.27 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.16 | 936.77 | 1024.55 | 1087.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.31 | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.36 | 19.53 | 9.43 | 2.25 | 15.87 | 68.10 | 0.11 | 1.07 | 13.78
2025-04-07 00:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.07 | 1003.30 | 1081.34 | 1109.50 | 1127.16 | 39.23 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.07 | -- | 145.25 | 55.30 | 7.25 | 200.86 | -- | 16.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260243.64 | -- | -- | 1266.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:24:03 | 609366.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 23.00 | 5.00 | 64.61 | 63.86 | 37.51 | 126.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.35 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.22 | 936.95 | 1023.68 | 1087.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.01 | 16.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.40 | 19.52 | 9.73 | 2.50 | 8.57 | 67.73 | 0.41 | 1.12 | 14.48
2025-04-07 00:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.97 | 1003.30 | 1081.05 | 1109.10 | 1123.40 | 41.02 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.07 | -- | 144.77 | 54.80 | 7.27 | 200.22 | -- | 16.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260243.64 | -- | -- | 1316.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:26:03 | 609370.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 25.00 | 5.00 | 516.69 | 516.57 | 37.51 | 126.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.18 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.53 | 937.05 | 1022.91 | 1087.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.79 | 16.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.34 | 19.54 | 9.65 | 2.07 | 9.94 | 69.95 | 0.25 | 0.88 | 14.40
2025-04-07 00:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.48 | 1003.01 | 1080.75 | 1108.34 | 1120.63 | 40.45 | 99.60 | 292.74 | -- | -- | 2.08 | -- | 144.02 | 54.69 | 7.25 | 200.67 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260243.64 | -- | -- | 1309.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:28:03 | 609370.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 126.09 | 125.69 | 37.31 | 121.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.20 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.35 | 937.14 | 1021.49 | 1087.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.73 | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.27 | 20.14 | 9.60 | 2.56 | 12.00 | 70.22 | 0.43 | 0.91 | 13.75
2025-04-07 00:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.58 | 1002.82 | 1080.26 | 1108.34 | 1119.17 | 41.33 | 99.58 | 292.74 | -- | -- | 2.09 | -- | 143.57 | 55.34 | 7.26 | 199.87 | -- | 16.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260243.64 | -- | -- | 1324.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:30:03 | 609370.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 29.00 | 5.00 | 358.16 | 358.22 | 37.36 | 119.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.33 | -- | -- | -- | -- | 68.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.84 | 937.05 | 1020.52 | 1087.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.66 | 17.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.35 | 20.34 | 9.58 | 2.38 | 13.14 | 64.11 | 0.36 | 0.75 | 14.43
2025-04-07 00:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.38 | 1002.82 | 1079.87 | 1107.74 | 1119.93 | 40.96 | 99.57 | 292.74 | -- | -- | 2.08 | -- | 143.26 | 54.90 | 7.26 | 199.04 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260243.64 | -- | -- | 1312.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:32:03 | 609370.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 31.00 | 5.00 | 341.40 | 341.00 | 37.39 | 122.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.30 | -- | -- | -- | -- | 69.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.13 | 937.05 | 1019.49 | 1087.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.18 | 17.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.33 | 20.57 | 9.62 | 2.50 | 15.27 | 63.40 | 0.32 | 0.81 | 14.40
2025-04-07 00:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.19 | 1002.82 | 1079.21 | 1105.29 | 1119.73 | 41.20 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.08 | -- | 142.93 | 54.65 | 7.27 | 196.04 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260243.64 | -- | -- | 1292.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:34:03 | 609370.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 33.00 | 6.00 | 120.65 | 118.87 | 37.51 | 123.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.00 | -- | -- | -- | -- | 69.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.18 | 937.14 | 1018.43 | 1086.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.87 | 16.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.32 | 20.51 | 9.78 | 1.94 | 17.27 | 62.46 | 0.38 | 0.86 | 14.68
2025-04-07 00:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.59 | 1002.24 | 1078.23 | 1102.64 | 1116.97 | 41.08 | 99.60 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 142.58 | 54.87 | 7.26 | 197.36 | -- | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260243.64 | -- | -- | 1283.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:36:03 | 609375.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 34.00 | 55.00 | 554.12 | 553.61 | 37.66 | 127.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.82 | -- | -- | -- | -- | 69.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.99 | 936.95 | 1016.73 | 1086.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.46 | 17.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.30 | 21.04 | 9.87 | 2.25 | 16.20 | 65.52 | 0.89 | 0.78 | 14.32
2025-04-07 00:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.64 | 1002.15 | 1076.39 | 1098.31 | 1112.25 | 41.19 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.08 | -- | 142.33 | 55.00 | 7.28 | 195.26 | -- | 16.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260243.64 | -- | -- | 1301.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:38:03 | 609375.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 37.00 | 6.00 | 103.29 | 102.88 | 37.46 | 117.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.70 | -- | -- | -- | -- | 69.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.46 | 936.58 | 1015.08 | 1084.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.27 | 17.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.32 | 20.97 | 9.97 | 2.12 | 17.28 | 66.40 | 0.83 | 0.96 | 14.50
2025-04-07 00:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.46 | 1001.60 | 1073.67 | 1094.41 | 1110.10 | 39.45 | 99.67 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 142.14 | 54.74 | 7.28 | 191.16 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260243.64 | -- | -- | 1229.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:40:03 | 609375.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 39.00 | 5.00 | 412.62 | 412.16 | 37.51 | 123.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.43 | -- | -- | -- | -- | 69.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.62 | 936.39 | 1013.86 | 1083.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.98 | 17.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.36 | 20.89 | 10.03 | 2.34 | 12.81 | 65.55 | 0.32 | 1.03 | 15.32
2025-04-07 00:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.51 | 1001.03 | 1070.56 | 1090.13 | 1108.54 | 40.96 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 141.85 | 54.80 | 7.27 | 192.80 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260243.64 | -- | -- | 1315.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:42:03 | 609375.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 40.00 | 48.00 | 332.98 | 331.54 | 37.36 | 124.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.05 | -- | -- | -- | -- | 69.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.28 | 935.85 | 1012.32 | 1081.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.53 | 17.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.36 | 20.50 | 9.99 | 2.18 | 16.60 | 66.10 | 0.47 | 0.67 | 14.29
2025-04-07 00:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.73 | 1000.16 | 1066.40 | 1085.12 | 1104.79 | 41.75 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 141.81 | 51.22 | 7.27 | 190.09 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260243.64 | -- | -- | 1343.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:44:03 | 609375.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 43.00 | 5.00 | 278.46 | 276.99 | 37.31 | 122.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.65 | -- | -- | -- | -- | 69.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.92 | 935.29 | 1011.10 | 1079.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.27 | 17.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.35 | 20.58 | 9.87 | 2.24 | 21.59 | 65.89 | 0.32 | 0.77 | 14.12
2025-04-07 00:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.49 | 999.39 | 1062.32 | 1082.33 | 1102.64 | 39.88 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 142.42 | 51.93 | 7.26 | 189.00 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260247.06 | -- | -- | 1276.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:46:03 | 609375.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 45.00 | 6.00 | 423.75 | 421.28 | 37.36 | 122.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.36 | -- | -- | -- | -- | 69.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.01 | 934.72 | 1010.13 | 1077.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.04 | 16.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.27 | 20.69 | 9.81 | 2.12 | 24.28 | 66.17 | 0.66 | 1.11 | 14.02
2025-04-07 00:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.60 | 998.56 | 1059.42 | 1080.85 | 1102.64 | 41.14 | 99.67 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 142.93 | 51.75 | 7.27 | 184.03 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260247.06 | -- | -- | 1307.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:48:03 | 609375.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 46.00 | 47.00 | 50.03 | 49.37 | 37.41 | 129.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.94 | -- | -- | -- | -- | 69.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.04 | 934.15 | 1008.72 | 1075.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.98 | 17.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.36 | 20.43 | 10.05 | 2.31 | 19.88 | 64.49 | 0.88 | 0.94 | 14.82
2025-04-07 00:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.26 | 997.98 | 1056.52 | 1079.77 | 1101.85 | 39.51 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 143.18 | 51.81 | 7.25 | 173.01 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260247.06 | -- | -- | 1247.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:50:03 | 609375.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 48.00 | 49.00 | 370.87 | 370.41 | 37.36 | 115.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.46 | -- | -- | -- | -- | 69.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1023.49 | 933.40 | 1006.25 | 1073.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.65 | 16.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.33 | 20.31 | 10.30 | 2.69 | 16.14 | 67.82 | 0.53 | 0.93 | 14.52
2025-04-07 00:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.08 | 997.31 | 1053.91 | 1077.64 | 1098.41 | 39.45 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.04 | -- | 143.22 | 51.68 | 7.27 | 146.08 | -- | 16.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260247.06 | -- | -- | 1244.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:52:03 | 609379.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 50.00 | 56.00 | 401.15 | 400.09 | 37.31 | 130.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.01 | -- | -- | -- | -- | 69.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1022.91 | 932.67 | 1004.26 | 1071.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.53 | 17.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.32 | 20.21 | 10.34 | 2.19 | 15.25 | 70.14 | 0.39 | 0.98 | 14.05
2025-04-07 00:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.00 | 996.67 | 1051.41 | 1077.14 | 1101.35 | 40.14 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.07 | -- | 143.10 | 51.84 | 7.27 | 114.36 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260247.06 | -- | -- | 1243.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:54:03 | 609379.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 52.00 | 59.00 | 22.60 | 22.20 | 37.34 | 123.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.61 | -- | -- | -- | -- | 69.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.39 | 932.01 | 1002.63 | 1069.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.44 | 16.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.38 | 20.29 | 10.19 | 1.88 | 17.60 | 71.02 | 0.56 | 0.83 | 14.05
2025-04-07 00:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.25 | 996.00 | 1050.17 | 1077.08 | 1104.69 | 40.83 | 99.67 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 142.98 | 51.83 | 7.26 | 76.77 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260247.06 | -- | -- | 1293.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:56:03 | 609379.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 55.00 | 5.00 | 356.55 | 356.30 | 37.34 | 118.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.39 | -- | -- | -- | -- | 69.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.85 | 931.45 | 1001.89 | 1069.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.48 | 16.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.33 | 20.29 | 9.78 | 2.56 | 26.00 | 71.58 | 0.53 | 0.73 | 13.42
2025-04-07 00:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.75 | 995.14 | 1050.36 | 1078.42 | 1105.39 | 38.87 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 143.01 | 51.92 | 7.24 | 56.52 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260247.06 | -- | -- | 1216.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:58:03 | 609379.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 56.00 | 47.00 | 523.44 | 522.47 | 37.31 | 119.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.46 | -- | -- | -- | -- | 69.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 00:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.95 | 930.73 | 1001.31 | 1068.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.44 | 16.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.35 | 20.48 | 9.57 | 2.12 | 31.44 | 70.57 | 0.23 | 0.99 | 14.05
2025-04-07 01:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.16 | 994.85 | 1051.21 | 1079.31 | 1104.99 | 41.46 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 143.17 | 52.07 | 7.24 | 64.66 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260247.06 | -- | -- | 1334.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:00:03 | 609379.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 58.00 | 59.00 | 116.54 | 115.56 | 38.21 | 121.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.59 | -- | -- | -- | -- | 69.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.12 | 930.07 | 1001.51 | 1067.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.31 | 18.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.33 | 20.77 | 9.36 | 2.13 | 30.97 | 70.36 | 0.73 | 1.53 | 14.38
2025-04-07 01:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.07 | 994.27 | 1052.09 | 1079.87 | 1104.89 | 41.90 | 99.58 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 143.56 | 51.83 | 7.23 | 27.22 | -- | 16.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260247.06 | -- | -- | 1322.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:02:03 | 609379.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 282.37 | 281.71 | 38.93 | 134.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.87 | -- | -- | -- | -- | 69.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.38 | 929.59 | 1002.05 | 1067.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.32 | 17.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.36 | 20.84 | 9.37 | 2.12 | 35.74 | 75.63 | 0.10 | 1.21 | 14.95
2025-04-07 01:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.77 | 993.44 | 1052.97 | 1080.16 | 1103.60 | 41.46 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.03 | -- | 144.02 | 51.65 | 7.23 | 24.84 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260247.06 | -- | -- | 1319.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:04:03 | 609379.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 536.10 | 535.52 | 39.11 | 123.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.20 | -- | -- | -- | -- | 69.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.48 | 929.12 | 1002.24 | 1067.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.11 | 16.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.36 | 21.05 | 9.38 | 1.94 | 37.53 | 77.51 | 0.74 | 1.59 | 14.60
2025-04-07 01:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.58 | 993.35 | 1052.67 | 1079.77 | 1102.64 | 41.51 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 144.48 | 51.91 | 7.22 | 26.16 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260247.06 | -- | -- | 1313.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:06:03 | 609384.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 4.00 | 59.00 | 125.48 | 124.42 | 39.05 | 129.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.46 | -- | -- | -- | -- | 69.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.87 | 928.75 | 1002.24 | 1067.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.33 | 16.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.80 | -0.27 | 21.05 | 9.63 | 2.44 | 33.34 | 75.44 | 0.27 | 1.61 | 15.27
2025-04-07 01:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.22 | 993.15 | 1052.58 | 1079.21 | 1101.65 | 41.70 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 145.11 | 54.75 | 7.21 | 24.97 | -- | 16.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260250.77 | -- | -- | 1323.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:08:03 | 609384.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.00 | 405.58 | 404.92 | 39.20 | 144.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.80 | -- | -- | -- | -- | 69.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.97 | 928.46 | 1002.63 | 1067.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.03 | 16.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.38 | 21.22 | 9.44 | 2.38 | 35.27 | 75.26 | 0.14 | 1.45 | 14.40
2025-04-07 01:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.53 | 992.39 | 1051.99 | 1078.23 | 1099.90 | 42.01 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.04 | -- | 145.39 | 54.64 | 7.21 | 21.43 | -- | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260250.77 | -- | -- | 1328.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:10:03 | 609389.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 8.00 | 50.00 | 403.39 | 402.01 | 39.13 | 128.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.01 | -- | -- | -- | -- | 69.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.21 | 927.93 | 1002.63 | 1066.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.96 | 17.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.31 | 21.34 | 9.51 | 2.12 | 28.83 | 78.05 | 0.53 | 1.60 | 14.14
2025-04-07 01:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.14 | 991.56 | 1051.31 | 1078.23 | 1099.50 | 41.32 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 145.15 | 54.67 | 7.22 | 21.94 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260250.77 | -- | -- | 1301.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:12:03 | 609389.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 10.00 | 58.00 | 6.56 | 6.38 | 39.06 | 125.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.40 | -- | -- | -- | -- | 69.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.87 | 927.65 | 1003.20 | 1066.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.02 | 16.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.30 | 21.51 | 9.18 | 2.25 | 39.45 | 74.41 | 0.64 | 1.55 | 15.27
2025-04-07 01:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.94 | 990.98 | 1051.60 | 1079.51 | 1100.76 | 42.83 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 144.54 | 54.74 | 7.21 | 23.23 | -- | 15.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260250.77 | -- | -- | 1385.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:14:03 | 609389.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 13.00 | 6.00 | 371.13 | 370.93 | 39.11 | 120.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.68 | -- | -- | -- | -- | 69.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.17 | 927.36 | 1004.36 | 1066.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.01 | 16.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.34 | 21.49 | 9.12 | 2.31 | 43.22 | 75.24 | 0.46 | 1.71 | 14.95
2025-04-07 01:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.04 | 991.08 | 1052.19 | 1081.15 | 1100.09 | 40.89 | 99.58 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 144.01 | 54.77 | 7.21 | 23.88 | -- | 14.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260250.77 | -- | -- | 1324.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:16:03 | 609389.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 14.00 | 50.00 | 508.61 | 507.49 | 38.21 | 120.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.28 | -- | -- | -- | -- | 70.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.58 | 927.08 | 1006.64 | 1066.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 16.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.80 | -0.35 | 21.78 | 8.60 | 2.31 | 66.26 | 75.23 | 19.81 | 1.89 | 15.50
2025-04-07 01:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.43 | 990.60 | 1053.62 | 1083.58 | 1103.90 | 41.96 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 143.22 | 54.53 | 7.20 | 26.58 | -- | 14.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260250.77 | -- | -- | 1349.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:18:03 | 609389.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 16.00 | 55.00 | 25.45 | 24.93 | 37.71 | 121.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.72 | -- | -- | -- | -- | 70.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.79 | 926.89 | 1009.40 | 1066.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.82 | 16.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.32 | 21.36 | 9.08 | 2.25 | 52.02 | 74.08 | 4.59 | 2.26 | 14.65
2025-04-07 01:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.73 | 990.60 | 1055.47 | 1087.00 | 1107.24 | 41.57 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 142.17 | 54.55 | 7.19 | 26.91 | -- | 14.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260250.77 | -- | -- | 1306.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:20:03 | 609394.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 19.00 | 5.00 | 581.56 | 579.43 | 37.56 | 119.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.95 | -- | -- | -- | -- | 69.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.88 | 926.80 | 1011.77 | 1067.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.02 | 17.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.35 | 21.35 | 8.87 | 2.38 | 68.76 | 76.84 | 1.24 | 1.82 | 14.40
2025-04-07 01:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.58 | 990.69 | 1056.91 | 1088.94 | 1109.40 | 41.64 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 141.35 | 54.46 | 7.18 | 28.58 | -- | 14.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260250.77 | -- | -- | 1294.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:22:03 | 609394.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 21.00 | 6.00 | 95.61 | 95.00 | 37.61 | 122.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.54 | -- | -- | -- | -- | 69.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.79 | 926.89 | 1013.09 | 1067.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.92 | 15.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.38 | 21.04 | 9.32 | 2.19 | 42.93 | 77.84 | 0.54 | 1.94 | 14.77
2025-04-07 01:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.07 | 990.69 | 1057.79 | 1089.44 | 1110.29 | 40.70 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 140.67 | 48.53 | 7.19 | 28.51 | -- | 14.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260250.77 | -- | -- | 1273.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:24:03 | 609394.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 22.00 | 47.00 | 304.31 | 302.50 | 37.61 | 128.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.13 | -- | -- | -- | -- | 69.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.91 | 926.89 | 1014.15 | 1068.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.98 | 16.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.60 | -0.33 | 20.50 | 9.40 | 2.62 | 51.38 | 81.07 | 0.59 | 1.50 | 14.52
2025-04-07 01:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.16 | 990.60 | 1058.18 | 1088.25 | 1109.60 | 41.14 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.04 | -- | 140.84 | 48.83 | 7.20 | 33.91 | -- | 14.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260250.77 | -- | -- | 1302.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:26:03 | 609394.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 24.00 | 52.00 | 382.81 | 381.14 | 37.58 | 127.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.92 | -- | -- | -- | -- | 69.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.38 | 927.08 | 1014.99 | 1068.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.94 | 16.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.29 | 20.32 | 9.32 | 2.25 | 52.42 | 73.61 | 0.73 | 1.78 | 14.10
2025-04-07 01:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.26 | 990.69 | 1057.20 | 1086.70 | 1108.80 | 40.13 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 141.62 | 51.64 | 7.19 | 38.96 | -- | 14.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260250.77 | -- | -- | 1267.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:28:03 | 609394.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 26.00 | 58.00 | 112.77 | 116.48 | 37.56 | 120.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.74 | -- | -- | -- | -- | 68.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.67 | 927.08 | 1014.99 | 1067.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.99 | 17.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.34 | 19.97 | 9.40 | 2.06 | 42.59 | 69.84 | 0.42 | 1.68 | 14.70
2025-04-07 01:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.07 | 990.98 | 1056.71 | 1086.01 | 1110.59 | 40.88 | 99.60 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 141.74 | 51.88 | 7.19 | 58.37 | -- | 14.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260250.77 | -- | -- | 1281.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:30:03 | 609394.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 28.00 | 58.00 | 567.70 | 566.98 | 38.73 | 130.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.33 | -- | -- | -- | -- | 68.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.00 | 927.27 | 1014.34 | 1067.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.28 | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.30 | 19.59 | 9.62 | 2.25 | 35.02 | 67.73 | 0.23 | 1.47 | 14.77
2025-04-07 01:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.67 | 990.02 | 1056.06 | 1083.88 | 1109.60 | 42.02 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.04 | -- | 141.26 | 51.83 | 7.18 | 48.49 | -- | 14.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260255.14 | -- | -- | 1330.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:32:03 | 609394.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 31.00 | 6.00 | 68.12 | 67.00 | 39.15 | 138.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.02 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.01 | 927.17 | 1013.09 | 1066.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.49 | 17.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.28 | 19.50 | 9.70 | 2.31 | 38.25 | 67.81 | 0.25 | 1.24 | 14.52
2025-04-07 01:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.02 | 990.41 | 1055.28 | 1081.64 | 1109.30 | 40.94 | 99.60 | 292.74 | -- | -- | 2.04 | -- | 140.87 | 51.72 | 7.20 | 76.77 | -- | 14.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260255.14 | -- | -- | 1282.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:34:03 | 609394.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 33.00 | 6.00 | 451.96 | 450.84 | 39.20 | 138.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.15 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.32 | 927.08 | 1011.97 | 1066.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.66 | 16.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.31 | 19.54 | 9.73 | 2.44 | 40.57 | 66.17 | 0.50 | 1.45 | 15.35
2025-04-07 01:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.43 | 990.50 | 1054.20 | 1080.66 | 1109.30 | 41.08 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 140.75 | 51.85 | 7.19 | 122.90 | -- | 12.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260255.14 | -- | -- | 1270.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:36:03 | 609399.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 34.00 | 51.00 | 346.03 | 344.97 | 39.23 | 126.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.32 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.67 | 926.89 | 1010.62 | 1066.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.76 | 16.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.30 | 19.49 | 9.80 | 2.54 | 38.96 | 64.97 | 0.40 | 1.42 | 14.82
2025-04-07 01:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.84 | 989.64 | 1052.97 | 1081.44 | 1111.09 | 40.88 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 140.67 | 51.95 | 7.19 | 154.17 | -- | 12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260255.14 | -- | -- | 1296.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:38:03 | 609399.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 36.00 | 59.00 | 156.22 | 155.36 | 39.23 | 130.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.41 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.21 | 926.70 | 1009.94 | 1065.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.98 | 16.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.34 | 19.43 | 9.68 | 2.19 | 40.37 | 66.55 | 0.21 | 1.54 | 14.88
2025-04-07 01:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.55 | 989.45 | 1052.77 | 1083.28 | 1111.85 | 41.52 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 140.62 | 51.77 | 7.19 | 154.61 | -- | 12.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260255.14 | -- | -- | 1335.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:40:03 | 609399.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 39.00 | 4.00 | 562.81 | 561.80 | 39.16 | 136.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.52 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.50 | 926.51 | 1009.65 | 1064.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.97 | 17.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.30 | 19.44 | 9.60 | 1.94 | 43.45 | 68.56 | 0.14 | 1.49 | 14.43
2025-04-07 01:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.55 | 989.64 | 1052.38 | 1085.22 | 1112.85 | 41.39 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.04 | -- | 140.63 | 51.63 | 7.19 | 180.66 | -- | 12.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260255.14 | -- | -- | 1316.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:42:03 | 609399.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 41.00 | 5.00 | 120.65 | 120.05 | 39.20 | 125.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.70 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.41 | 926.23 | 1010.13 | 1064.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.93 | 17.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.33 | 19.55 | 9.47 | 2.31 | 47.09 | 69.43 | 0.44 | 1.39 | 14.18
2025-04-07 01:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.65 | 988.91 | 1052.58 | 1087.49 | 1114.11 | 41.70 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.04 | -- | 140.76 | 51.14 | 7.18 | 196.94 | -- | 12.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260255.14 | -- | -- | 1329.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:44:03 | 609399.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 42.00 | 49.00 | 276.33 | 275.55 | 39.21 | 132.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.88 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.06 | 925.86 | 1011.00 | 1063.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.85 | 16.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.25 | 19.54 | 9.28 | 2.31 | 44.01 | 68.76 | 0.45 | 1.40 | 13.80
2025-04-07 01:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.94 | 989.55 | 1053.06 | 1087.56 | 1112.65 | 40.70 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 140.91 | 51.73 | 7.17 | 197.58 | -- | 12.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260255.14 | -- | -- | 1290.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:46:03 | 609399.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 44.00 | 59.00 | 380.42 | 379.76 | 39.16 | 126.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.02 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.07 | 925.70 | 1010.71 | 1063.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.01 | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.31 | 19.81 | 9.64 | 2.38 | 32.30 | 71.04 | 0.21 | 1.48 | 14.77
2025-04-07 01:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.55 | 989.45 | 1052.48 | 1085.52 | 1109.90 | 41.45 | 99.69 | 292.74 | -- | -- | 2.04 | -- | 140.91 | 51.73 | 7.17 | 200.10 | -- | 12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260255.14 | -- | -- | 1297.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:48:03 | 609403.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 47.00 | 6.00 | 149.41 | 148.00 | 39.20 | 136.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.00 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.12 | 925.60 | 1009.65 | 1063.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.20 | 16.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.31 | 19.80 | 9.77 | 2.20 | 24.82 | 73.09 | 0.25 | 1.31 | 13.82
2025-04-07 01:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.35 | 988.52 | 1051.31 | 1082.79 | 1108.90 | 41.70 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 140.93 | 51.56 | 7.19 | 200.60 | -- | 12.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260255.14 | -- | -- | 1328.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:50:03 | 609403.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 48.00 | 52.00 | 519.42 | 519.48 | 39.20 | 128.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.00 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.73 | 925.23 | 1007.86 | 1061.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.06 | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.26 | 19.71 | 10.04 | 2.25 | 20.61 | 70.48 | 0.22 | 1.15 | 14.15
2025-04-07 01:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.40 | 988.24 | 1049.29 | 1080.66 | 1109.90 | 40.57 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 140.87 | 51.23 | 7.20 | 201.23 | -- | 12.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260255.14 | -- | -- | 1294.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:52:03 | 609403.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 51.00 | 5.00 | 142.31 | 141.93 | 39.25 | 128.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.00 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.19 | 924.94 | 1006.83 | 1061.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.02 | 17.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.35 | 19.37 | 9.65 | 2.44 | 33.79 | 68.05 | 0.31 | 0.95 | 14.18
2025-04-07 01:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.01 | 988.33 | 1048.80 | 1081.15 | 1111.36 | 41.14 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 140.91 | 51.72 | 7.19 | 202.41 | -- | 12.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260255.14 | -- | -- | 1325.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:54:03 | 609403.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 52.00 | 46.00 | 298.12 | 296.03 | 39.30 | 135.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.06 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.58 | 924.57 | 1006.25 | 1060.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.99 | 16.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.33 | 19.56 | 9.22 | 2.31 | 40.99 | 62.26 | 0.39 | 1.33 | 14.23
2025-04-07 01:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.42 | 988.24 | 1049.10 | 1081.74 | 1112.45 | 40.20 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 140.93 | 51.68 | 7.17 | 204.02 | -- | 12.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260255.14 | -- | -- | 1261.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:56:03 | 609403.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 54.00 | 55.00 | 334.84 | 334.10 | 39.13 | 137.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.04 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.19 | 924.38 | 1005.96 | 1060.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.03 | 17.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.34 | 19.45 | 9.41 | 2.25 | 31.25 | 66.07 | 0.24 | 1.45 | 14.93
2025-04-07 01:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.33 | 988.24 | 1048.80 | 1081.05 | 1113.65 | 40.20 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 140.79 | 51.69 | 7.20 | 203.38 | -- | 10.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260255.14 | -- | -- | 1279.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:58:03 | 609403.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 57.00 | 5.00 | 189.35 | 188.63 | 39.26 | 132.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.93 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 01:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.16 | 923.97 | 1005.93 | 1059.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.09 | 17.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.31 | 19.44 | 9.50 | 2.16 | 25.53 | 70.84 | 0.26 | 1.11 | 14.57
2025-04-07 02:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.80 | 988.49 | 1047.63 | 1079.57 | 1113.12 | 40.27 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 140.67 | 51.75 | 7.18 | 206.61 | -- | 10.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260259.16 | -- | -- | 1267.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:00:03 | 609403.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 59.00 | 6.00 | 505.04 | 502.71 | 39.20 | 126.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.96 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.19 | 923.60 | 1005.93 | 1058.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.10 | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.34 | 19.48 | 9.41 | 2.50 | 24.79 | 71.69 | 0.11 | 1.13 | 12.68
2025-04-07 02:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.51 | 987.92 | 1046.37 | 1077.21 | 1110.26 | 40.44 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 140.58 | 51.65 | 7.18 | 205.19 | -- | 10.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260259.16 | -- | -- | 1286.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:02:03 | 609403.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 59.00 | 4.37 | 4.17 | 39.21 | 130.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.87 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.19 | 923.41 | 1005.16 | 1057.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 16.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.30 | 19.39 | 9.63 | 2.31 | 21.88 | 70.97 | 0.27 | 1.10 | 14.19
2025-04-07 02:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.86 | 988.40 | 1045.33 | 1076.36 | 1107.91 | 40.45 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 140.44 | 51.79 | 7.20 | 205.76 | -- | 24.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260259.16 | -- | -- | 1262.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:04:03 | 609403.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 483.76 | 483.36 | 39.21 | 131.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.84 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.91 | 923.03 | 1005.61 | 1057.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.16 | 16.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.35 | 19.52 | 9.28 | 2.25 | 27.92 | 70.11 | 0.49 | 0.95 | 14.45
2025-04-07 02:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.53 | 987.69 | 1044.61 | 1077.57 | 1107.77 | 41.39 | 99.57 | 292.74 | -- | -- | 2.03 | -- | 140.44 | 51.79 | 7.20 | 207.02 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260259.16 | -- | -- | 1313.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:06:03 | 609409.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 148.75 | 148.95 | 39.23 | 137.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.02 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.93 | 922.84 | 1007.12 | 1057.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.31 | 17.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.30 | 19.63 | 8.96 | 2.12 | 39.08 | 68.94 | 2.25 | 1.19 | 13.95
2025-04-07 02:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.82 | 987.69 | 1045.65 | 1081.48 | 1109.63 | 40.45 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 140.51 | 51.52 | 7.18 | 209.07 | -- | 24.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260259.16 | -- | -- | 1272.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:08:03 | 609409.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 6.00 | 55.00 | 395.52 | 393.99 | 39.25 | 136.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.22 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.13 | 922.75 | 1009.04 | 1057.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.20 | 16.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.31 | 19.75 | 8.76 | 2.12 | 46.18 | 68.73 | 2.42 | 1.27 | 15.15
2025-04-07 02:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.08 | 987.22 | 1047.80 | 1086.74 | 1111.99 | 41.02 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 2.04 | -- | 140.70 | 51.85 | 7.18 | 209.02 | -- | 24.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260259.16 | -- | -- | 1296.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:10:03 | 609414.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 9.00 | 5.00 | 313.11 | 312.30 | 39.30 | 135.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.44 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.10 | 922.75 | 1010.75 | 1058.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.36 | 16.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.35 | 19.75 | 9.01 | 2.34 | 44.00 | 72.31 | 1.36 | 1.30 | 14.68
2025-04-07 02:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.77 | 987.31 | 1049.71 | 1090.52 | 1112.88 | 42.70 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 141.01 | 51.60 | 7.19 | 209.40 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260259.16 | -- | -- | 1374.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:12:03 | 609414.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 11.00 | 6.00 | 197.51 | 196.45 | 39.16 | 134.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.77 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.09 | 922.75 | 1011.90 | 1059.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.23 | 17.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.30 | 19.82 | 9.01 | 2.44 | 47.10 | 73.41 | 1.73 | 1.68 | 14.32
2025-04-07 02:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.95 | 987.60 | 1051.34 | 1092.80 | 1114.44 | 40.75 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 141.34 | 51.69 | 7.19 | 210.16 | -- | 23.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260259.16 | -- | -- | 1286.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:14:03 | 609419.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 13.00 | 6.00 | 558.96 | 558.70 | 39.21 | 136.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.09 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.78 | 922.87 | 1013.35 | 1060.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.43 | 17.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.35 | 19.88 | 8.95 | 2.44 | 58.22 | 68.81 | 3.00 | 1.63 | 14.52
2025-04-07 02:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.73 | 987.63 | 1052.74 | 1095.37 | 1116.94 | 41.40 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 141.69 | 52.01 | 7.18 | 212.52 | -- | 23.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260259.16 | -- | -- | 1296.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:16:03 | 609419.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 15.00 | 0.00 | 329.61 | 330.59 | 39.36 | 141.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.46 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.27 | 923.06 | 1014.86 | 1061.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.43 | 17.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.34 | 19.93 | 8.83 | 2.25 | 61.10 | 64.93 | 0.74 | 2.02 | 15.10
2025-04-07 02:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.52 | 987.73 | 1055.83 | 1099.96 | 1119.80 | 42.08 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.07 | -- | 141.99 | 54.66 | 7.17 | 213.06 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260259.16 | -- | -- | 1341.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:18:03 | 609419.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 17.00 | 6.00 | 109.32 | 108.40 | 39.25 | 137.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.72 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.10 | 923.31 | 1016.11 | 1062.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.55 | 16.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.77 | -0.29 | 19.83 | 8.98 | 1.88 | 54.04 | 70.62 | 0.20 | 1.56 | 15.12
2025-04-07 02:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.50 | 987.92 | 1058.34 | 1102.71 | 1120.50 | 40.82 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 141.74 | 54.73 | 7.20 | 211.54 | -- | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260259.16 | -- | -- | 1274.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:20:03 | 609419.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 19.00 | 6.00 | 477.55 | 477.87 | 39.30 | 138.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.87 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.83 | 923.41 | 1016.79 | 1063.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.59 | 16.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.78 | -0.32 | 19.84 | 9.22 | 2.50 | 43.15 | 71.53 | 0.11 | 1.72 | 14.45
2025-04-07 02:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.35 | 988.49 | 1060.07 | 1103.87 | 1121.50 | 42.32 | 99.67 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 141.35 | 51.10 | 7.20 | 211.92 | -- | 22.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260259.16 | -- | -- | 1349.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:22:03 | 609419.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 20.00 | 50.00 | 413.69 | 411.76 | 39.25 | 136.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.89 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.62 | 923.88 | 1017.82 | 1065.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.76 | 16.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.34 | 19.82 | 9.13 | 2.44 | 53.03 | 68.29 | 0.11 | 1.57 | 14.40
2025-04-07 02:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.33 | 988.30 | 1062.78 | 1104.96 | 1123.36 | 41.89 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 141.46 | 51.55 | 7.19 | 212.82 | -- | 22.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260259.16 | -- | -- | 1317.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:24:03 | 609419.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 22.00 | 53.00 | 20.88 | 20.62 | 39.30 | 130.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.11 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.52 | 924.38 | 1019.11 | 1066.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.90 | 16.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.33 | 19.84 | 8.89 | 2.06 | 57.56 | 70.09 | 0.28 | 1.96 | 15.15
2025-04-07 02:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.25 | 988.33 | 1065.82 | 1105.49 | 1125.16 | 42.01 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 141.91 | 51.67 | 7.19 | 213.36 | -- | 21.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260262.31 | -- | -- | 1331.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:26:03 | 609419.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 25.00 | 6.00 | 584.86 | 583.74 | 39.32 | 129.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.44 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.44 | 924.66 | 1020.33 | 1068.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.90 | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.35 | 19.88 | 8.64 | 2.56 | 64.71 | 68.98 | 0.32 | 1.87 | 14.98
2025-04-07 02:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.90 | 989.26 | 1068.43 | 1106.15 | 1125.96 | 41.52 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 142.42 | 51.36 | 7.19 | 215.79 | -- | 18.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260262.31 | -- | -- | 1313.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:28:03 | 609419.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 27.00 | 6.00 | 102.97 | 101.91 | 38.06 | 133.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.84 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.73 | 925.13 | 1020.91 | 1070.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.04 | 16.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.27 | 19.71 | 8.89 | 2.25 | 60.66 | 68.27 | 0.28 | 2.18 | 15.62
2025-04-07 02:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.59 | 989.55 | 1070.85 | 1107.44 | 1129.73 | 40.75 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.07 | -- | 142.73 | 51.81 | 7.17 | 215.57 | -- | 13.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260262.31 | -- | -- | 1292.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:30:03 | 609419.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 29.00 | 5.00 | 382.61 | 381.60 | 37.69 | 121.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.81 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.13 | 925.23 | 1021.30 | 1071.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.09 | 16.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.32 | 19.40 | 9.11 | 2.17 | 52.73 | 65.50 | 0.25 | 2.03 | 14.61
2025-04-07 02:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.28 | 989.83 | 1072.29 | 1107.74 | 1129.43 | 40.76 | 99.66 | 292.74 | -- | -- | 2.08 | -- | 142.81 | 51.67 | 7.20 | 216.56 | -- | 24.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260262.31 | -- | -- | 1282.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:32:03 | 609424.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 30.00 | 49.00 | 404.06 | 403.08 | 37.61 | 121.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.67 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.52 | 925.60 | 1021.97 | 1072.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.22 | 17.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.31 | 19.80 | 9.03 | 1.94 | 58.62 | 64.54 | 0.41 | 1.95 | 14.40
2025-04-07 02:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.67 | 989.64 | 1073.57 | 1106.75 | 1129.13 | 41.08 | 99.58 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 142.81 | 51.80 | 7.19 | 218.17 | -- | 24.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260262.31 | -- | -- | 1293.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:34:03 | 609424.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 32.00 | 52.00 | 9.81 | 9.69 | 37.61 | 117.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.50 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.52 | 925.86 | 1022.91 | 1073.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.20 | 17.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.32 | 19.84 | 9.06 | 2.37 | 49.03 | 64.05 | 0.10 | 2.04 | 14.60
2025-04-07 02:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.16 | 990.12 | 1074.06 | 1106.65 | 1130.30 | 40.44 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.07 | -- | 142.59 | 51.94 | 7.21 | 217.19 | -- | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260262.31 | -- | -- | 1278.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:36:03 | 609424.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 35.00 | 5.00 | 471.05 | 470.45 | 37.66 | 125.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.15 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.67 | 926.20 | 1022.78 | 1074.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.18 | 16.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.32 | 19.33 | 9.27 | 2.12 | 41.02 | 67.60 | 0.40 | 1.82 | 14.60
2025-04-07 02:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.59 | 990.66 | 1074.59 | 1105.75 | 1130.00 | 40.57 | 99.66 | 292.74 | -- | -- | 2.07 | -- | 142.25 | 51.98 | 7.23 | 216.91 | -- | 24.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260262.31 | -- | -- | 1296.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:38:03 | 609424.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 37.00 | 6.00 | 193.00 | 193.06 | 37.49 | 127.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.81 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.23 | 926.67 | 1021.75 | 1075.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.40 | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.18 | -0.36 | 19.15 | 9.58 | 2.06 | 33.67 | 66.49 | 0.35 | 1.78 | 14.50
2025-04-07 02:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.98 | 990.95 | 1074.23 | 1102.81 | 1125.13 | 41.28 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 2.08 | -- | 141.87 | 51.80 | 7.22 | 215.57 | -- | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260262.31 | -- | -- | 1334.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:40:03 | 609430.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 39.00 | 5.00 | 376.45 | 374.93 | 38.80 | 123.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.47 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.73 | 926.86 | 1020.49 | 1075.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.49 | 17.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.38 | 19.29 | 9.94 | 2.19 | 24.05 | 62.57 | 0.14 | 1.14 | 15.10
2025-04-07 02:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.39 | 990.57 | 1072.75 | 1100.82 | 1121.60 | 42.02 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.07 | -- | 141.62 | 51.93 | 7.24 | 216.36 | -- | 24.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260262.31 | -- | -- | 1359.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:42:03 | 609430.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 40.00 | 51.00 | 481.46 | 479.65 | 39.05 | 135.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.37 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.78 | 927.14 | 1019.56 | 1074.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.72 | 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.31 | 19.49 | 9.58 | 2.69 | 27.00 | 65.92 | 0.20 | 1.39 | 14.73
2025-04-07 02:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.03 | 991.05 | 1070.52 | 1098.57 | 1118.63 | 42.32 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 141.62 | 51.69 | 7.25 | 213.06 | -- | 23.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260262.31 | -- | -- | 1342.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:44:03 | 609430.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 43.00 | 5.00 | 86.26 | 85.46 | 39.21 | 136.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.72 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.93 | 927.33 | 1019.91 | 1073.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.68 | 17.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.35 | 19.99 | 9.15 | 2.12 | 29.39 | 68.51 | 0.61 | 1.18 | 14.50
2025-04-07 02:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.03 | 990.95 | 1069.64 | 1098.57 | 1118.13 | 42.64 | 99.69 | 292.74 | -- | -- | 2.07 | -- | 142.05 | 51.66 | 7.25 | 213.12 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260262.31 | -- | -- | 1366.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:46:03 | 609430.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 45.00 | 6.00 | 359.34 | 358.08 | 39.23 | 129.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.32 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.37 | 927.33 | 1021.07 | 1073.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.85 | 16.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 20.20 | 8.75 | 2.25 | 38.62 | 69.89 | 2.69 | 1.40 | 15.45
2025-04-07 02:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.13 | 991.24 | 1069.09 | 1098.01 | 1118.33 | 42.52 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.07 | -- | 142.58 | 51.97 | 7.23 | 215.50 | -- | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260266.39 | -- | -- | 1350.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:48:03 | 609430.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 46.00 | 52.00 | 439.97 | 438.13 | 39.33 | 136.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.87 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.27 | 927.61 | 1021.94 | 1073.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.81 | 17.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.36 | 20.11 | 9.09 | 2.25 | 32.64 | 69.33 | 1.21 | 1.21 | 15.30
2025-04-07 02:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.03 | 991.24 | 1068.79 | 1098.08 | 1118.93 | 42.65 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.07 | -- | 143.17 | 51.93 | 7.25 | 213.94 | -- | 24.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260266.39 | -- | -- | 1347.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:50:03 | 609430.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 49.00 | 1.00 | 8.48 | 8.57 | 39.38 | 126.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.28 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.32 | 927.61 | 1023.07 | 1073.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.64 | 16.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.38 | 20.08 | 9.11 | 2.19 | 35.01 | 74.18 | 0.19 | 1.23 | 14.98
2025-04-07 02:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.73 | 991.14 | 1068.50 | 1100.26 | 1118.83 | 41.70 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 143.65 | 51.42 | 7.24 | 211.88 | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260266.39 | -- | -- | 1337.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:52:03 | 609430.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 51.00 | 4.00 | 529.22 | 528.82 | 39.30 | 135.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.52 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.71 | 927.71 | 1024.13 | 1073.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.45 | 16.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.31 | 20.04 | 9.11 | 2.31 | 35.24 | 74.68 | 0.19 | 1.51 | 15.00
2025-04-07 02:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.03 | 991.05 | 1068.40 | 1101.81 | 1118.43 | 41.95 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 143.96 | 51.63 | 7.22 | 212.18 | -- | 24.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260266.39 | -- | -- | 1339.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:54:03 | 609430.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 53.00 | 5.00 | 287.60 | 287.74 | 39.30 | 124.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.62 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.40 | 927.90 | 1025.17 | 1073.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.46 | 17.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.36 | 20.19 | 8.93 | 2.38 | 47.57 | 72.77 | 15.80 | 1.54 | 14.84
2025-04-07 02:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.68 | 991.05 | 1068.79 | 1104.26 | 1119.13 | 42.95 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 144.26 | 51.67 | 7.23 | 212.90 | -- | 23.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260266.39 | -- | -- | 1369.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:56:03 | 609430.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 55.00 | 6.00 | 120.45 | 119.13 | 39.33 | 131.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.88 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.52 | 928.27 | 1026.23 | 1074.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.59 | 16.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.33 | 20.29 | 8.85 | 2.40 | 53.64 | 68.86 | 16.62 | 1.77 | 14.90
2025-04-07 02:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.88 | 991.24 | 1069.18 | 1105.75 | 1120.30 | 42.59 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.04 | -- | 144.60 | 51.32 | 7.23 | 214.06 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260266.39 | -- | -- | 1376.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:58:03 | 609434.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 56.00 | 48.00 | 399.48 | 398.77 | 39.32 | 126.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.20 | -- | -- | -- | -- | 68.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 02:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.64 | 928.43 | 1027.49 | 1074.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.55 | 17.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.35 | 20.35 | 8.60 | 2.44 | 59.98 | 65.77 | 8.41 | 1.92 | 16.17
2025-04-07 03:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.37 | 991.05 | 1070.52 | 1108.50 | 1124.16 | 43.71 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 145.05 | 51.80 | 7.22 | 212.90 | -- | 23.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260266.39 | -- | -- | 1410.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:00:03 | 609434.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 58.00 | 50.00 | 357.56 | 356.70 | 39.40 | 140.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.53 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.15 | 928.68 | 1028.59 | 1075.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.67 | 16.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.36 | 20.15 | 8.84 | 2.06 | 60.50 | 72.00 | 2.00 | 1.91 | 15.07
2025-04-07 03:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.42 | 991.59 | 1072.42 | 1111.22 | 1124.60 | 44.78 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 145.71 | 51.73 | 7.21 | 214.43 | -- | 23.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260266.39 | -- | -- | 1471.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:02:03 | 609434.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 58.00 | 99.52 | 98.31 | 39.38 | 128.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.29 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.98 | 928.97 | 1030.30 | 1076.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.68 | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.26 | 20.70 | 8.41 | 2.30 | 83.25 | 74.64 | 11.75 | 2.42 | 15.60
2025-04-07 03:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.18 | 991.94 | 1074.75 | 1112.58 | 1126.90 | 43.78 | 99.66 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 146.58 | 54.81 | 7.20 | 212.59 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260266.39 | -- | -- | 1444.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:04:03 | 609434.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 562.00 | 561.49 | 39.43 | 131.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.10 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.34 | 929.06 | 1030.98 | 1077.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.84 | 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 20.48 | 8.94 | 2.12 | 64.71 | 72.61 | 1.82 | 2.59 | 14.50
2025-04-07 03:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.67 | 992.13 | 1076.23 | 1112.58 | 1127.86 | 42.59 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.08 | -- | 147.03 | 54.69 | 7.21 | 213.54 | -- | 23.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260266.39 | -- | -- | 1366.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:06:03 | 609439.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 150.87 | 150.27 | 39.50 | 140.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.53 | -- | -- | -- | -- | 68.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.83 | 929.34 | 1030.79 | 1078.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.72 | 17.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.30 | 20.22 | 9.41 | 2.06 | 49.27 | 76.30 | 1.00 | 2.21 | 15.65
2025-04-07 03:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.26 | 992.52 | 1076.52 | 1111.12 | 1125.30 | 43.97 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 146.68 | 54.76 | 7.20 | 215.04 | -- | 23.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260266.39 | -- | -- | 1430.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:08:03 | 609439.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 344.97 | 343.90 | 39.45 | 131.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.34 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.59 | 929.53 | 1029.27 | 1078.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.68 | 16.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 20.07 | 9.71 | 2.48 | 40.78 | 69.70 | 0.22 | 1.94 | 15.88
2025-04-07 03:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.26 | 992.71 | 1076.03 | 1108.27 | 1122.03 | 41.95 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 145.93 | 54.33 | 7.21 | 203.12 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260266.39 | -- | -- | 1327.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:10:03 | 609443.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 9.00 | 2.00 | 433.87 | 432.03 | 39.33 | 127.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.94 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.48 | 929.63 | 1026.88 | 1078.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.73 | 16.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.32 | 19.90 | 9.98 | 2.19 | 28.97 | 67.65 | 0.26 | 2.00 | 14.50
2025-04-07 03:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.57 | 992.71 | 1073.90 | 1103.37 | 1118.90 | 41.57 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 144.97 | 54.74 | 7.21 | 199.58 | -- | 23.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260269.66 | -- | -- | 1310.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:12:03 | 609443.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 11.00 | 6.00 | 66.80 | 66.19 | 39.26 | 131.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.46 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.16 | 929.81 | 1025.04 | 1077.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.73 | 16.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.36 | 19.68 | 10.13 | 2.19 | 22.08 | 66.75 | 0.07 | 1.56 | 14.98
2025-04-07 03:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.62 | 992.61 | 1071.67 | 1098.84 | 1117.60 | 42.21 | 99.58 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 143.90 | 54.73 | 7.21 | 197.70 | -- | 22.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260269.66 | -- | -- | 1323.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:14:03 | 609443.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 13.00 | 5.00 | 275.09 | 274.89 | 39.20 | 129.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.77 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.23 | 929.81 | 1023.23 | 1076.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.80 | 16.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.35 | 19.29 | 10.22 | 2.56 | 20.38 | 70.11 | 0.18 | 1.41 | 14.98
2025-04-07 03:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.93 | 992.90 | 1069.31 | 1096.79 | 1116.90 | 41.96 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 142.89 | 51.14 | 7.20 | 193.60 | -- | 22.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260269.66 | -- | -- | 1311.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:16:03 | 609443.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 14.00 | 54.00 | 592.94 | 592.22 | 39.07 | 125.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.22 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.65 | 929.53 | 1021.23 | 1075.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.63 | 16.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.34 | 19.20 | 9.81 | 2.12 | 32.10 | 71.00 | 0.36 | 1.28 | 14.27
2025-04-07 03:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.34 | 992.04 | 1068.46 | 1096.20 | 1117.20 | 39.20 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.07 | -- | 142.46 | 51.88 | 7.18 | 191.14 | -- | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260269.66 | -- | -- | 1229.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:18:03 | 609443.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 17.00 | 6.00 | 215.00 | 214.65 | 37.66 | 124.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.61 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.65 | 929.25 | 1019.98 | 1075.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.43 | 16.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.35 | 18.99 | 9.90 | 1.94 | 28.32 | 67.75 | 0.18 | 1.28 | 14.25
2025-04-07 03:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.95 | 991.94 | 1067.97 | 1096.30 | 1118.00 | 40.96 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 142.22 | 51.70 | 7.15 | 190.43 | -- | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260269.66 | -- | -- | 1273.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:20:03 | 609443.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 19.00 | 6.00 | 252.61 | 250.25 | 37.41 | 117.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.81 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.52 | 928.93 | 1018.33 | 1074.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.24 | 17.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.37 | 18.74 | 10.06 | 2.69 | 24.22 | 71.74 | 0.15 | 1.19 | 14.23
2025-04-07 03:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.52 | 991.62 | 1067.84 | 1094.91 | 1113.91 | 41.00 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 141.79 | 52.00 | 7.14 | 188.26 | -- | 20.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260269.66 | -- | -- | 1304.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:22:03 | 609443.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 21.00 | 6.00 | 452.62 | 450.58 | 38.63 | 122.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.11 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.54 | 928.87 | 1016.76 | 1074.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.31 | 16.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.32 | 18.93 | 9.97 | 2.06 | 24.92 | 70.90 | 0.21 | 1.39 | 14.45
2025-04-07 03:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.19 | 991.21 | 1067.19 | 1093.66 | 1111.89 | 40.02 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 141.46 | 51.67 | 7.13 | 187.58 | -- | 17.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260269.66 | -- | -- | 1229.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:24:03 | 609443.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 22.00 | 50.00 | 209.82 | 210.48 | 38.90 | 135.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.77 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.92 | 928.65 | 1015.37 | 1073.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.14 | 16.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.35 | 19.03 | 9.79 | 2.56 | 26.76 | 68.11 | 0.36 | 1.24 | 15.18
2025-04-07 03:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.57 | 990.98 | 1066.21 | 1093.52 | 1112.95 | 40.20 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 141.17 | 51.64 | 7.12 | 186.26 | -- | 14.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260269.66 | -- | -- | 1268.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:26:03 | 609443.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 25.00 | 6.00 | 266.06 | 264.88 | 38.90 | 135.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.46 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.86 | 928.37 | 1014.34 | 1072.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.91 | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.20 | -0.30 | 18.82 | 9.90 | 2.06 | 31.95 | 70.03 | 0.12 | 0.96 | 15.12
2025-04-07 03:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.08 | 990.60 | 1065.42 | 1092.93 | 1111.56 | 41.32 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 140.93 | 51.82 | 7.10 | 185.62 | -- | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260269.66 | -- | -- | 1331.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:28:03 | 609443.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 27.00 | 5.00 | 438.24 | 436.92 | 39.15 | 126.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.29 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.32 | 928.21 | 1012.99 | 1071.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.82 | 16.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.29 | 18.90 | 9.99 | 2.62 | 30.35 | 69.66 | 0.24 | 1.24 | 14.75
2025-04-07 03:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.59 | 990.02 | 1064.35 | 1090.89 | 1109.60 | 41.13 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 140.83 | 51.71 | 7.10 | 185.64 | -- | 24.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260269.66 | -- | -- | 1314.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:30:03 | 609443.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 28.00 | 56.00 | 58.92 | 58.37 | 39.03 | 123.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.21 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.91 | 927.83 | 1011.19 | 1070.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.54 | 16.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.33 | 18.90 | 10.11 | 2.46 | 26.15 | 68.89 | 0.15 | 1.03 | 14.72
2025-04-07 03:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.90 | 989.35 | 1062.22 | 1088.35 | 1107.34 | 40.51 | 99.69 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 140.71 | 51.76 | 7.09 | 183.96 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260269.66 | -- | -- | 1253.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:32:03 | 609443.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 31.00 | 0.00 | 551.02 | 550.88 | 38.95 | 126.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.07 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.12 | 927.36 | 1008.91 | 1068.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.32 | 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.32 | 18.76 | 10.24 | 2.06 | 27.81 | 68.92 | 0.28 | 1.19 | 14.25
2025-04-07 03:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.95 | 989.00 | 1059.71 | 1086.11 | 1104.30 | 40.26 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 140.63 | 51.76 | 7.09 | 184.99 | -- | 24.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260273.64 | -- | -- | 1256.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:34:03 | 609443.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 33.00 | 6.00 | 244.87 | 245.33 | 39.15 | 131.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.00 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.77 | 926.99 | 1007.28 | 1067.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.10 | 16.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.36 | 18.88 | 10.12 | 2.31 | 31.42 | 70.24 | 0.15 | 1.22 | 14.35
2025-04-07 03:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.26 | 988.33 | 1057.59 | 1085.12 | 1103.34 | 40.82 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 140.67 | 51.75 | 7.08 | 185.80 | -- | 24.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260273.64 | -- | -- | 1303.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:36:03 | 609449.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 35.00 | 4.00 | 162.66 | 161.25 | 39.30 | 141.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.00 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.81 | 926.61 | 1006.44 | 1066.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.94 | 17.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 19.02 | 9.77 | 2.38 | 37.96 | 71.53 | 0.07 | 1.15 | 15.52
2025-04-07 03:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.58 | 987.85 | 1056.32 | 1084.57 | 1102.14 | 41.27 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 140.76 | 51.76 | 7.07 | 184.44 | -- | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260273.64 | -- | -- | 1312.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:38:03 | 609449.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 37.00 | 5.00 | 568.30 | 567.18 | 39.35 | 130.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.19 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.21 | 926.23 | 1006.06 | 1065.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.84 | 17.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.34 | 19.00 | 9.75 | 2.31 | 44.39 | 72.96 | 0.38 | 1.26 | 15.05
2025-04-07 03:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.18 | 987.28 | 1055.67 | 1083.48 | 1102.05 | 41.96 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.04 | -- | 140.97 | 51.37 | 7.06 | 185.07 | -- | 23.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260273.64 | -- | -- | 1317.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:40:03 | 609454.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 38.00 | 52.00 | 209.96 | 210.22 | 39.55 | 141.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.47 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.11 | 925.76 | 1006.25 | 1065.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.73 | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 19.05 | 9.54 | 1.81 | 54.24 | 78.30 | 0.38 | 1.77 | 15.07
2025-04-07 03:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.73 | 986.90 | 1055.28 | 1084.47 | 1104.40 | 41.95 | 99.67 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 141.30 | 51.54 | 7.03 | 185.01 | -- | 23.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260273.64 | -- | -- | 1325.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:42:03 | 609454.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 40.00 | 57.00 | 248.44 | 247.20 | 39.50 | 127.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.85 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.41 | 925.42 | 1007.09 | 1065.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.55 | 16.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.34 | 18.99 | 9.38 | 2.25 | 69.20 | 77.57 | 0.49 | 1.68 | 14.82
2025-04-07 03:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.53 | 986.90 | 1055.96 | 1085.52 | 1106.35 | 41.64 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 141.81 | 51.68 | 7.03 | 185.69 | -- | 24.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260273.64 | -- | -- | 1289.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:44:03 | 609454.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 43.00 | 4.00 | 518.87 | 517.43 | 39.48 | 134.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.26 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.78 | 924.94 | 1007.76 | 1065.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.38 | 16.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.32 | 19.32 | 9.30 | 2.06 | 94.41 | 76.10 | 44.89 | 2.19 | 14.90
2025-04-07 03:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.63 | 986.07 | 1056.81 | 1085.32 | 1107.14 | 40.83 | 99.60 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 142.27 | 51.41 | 7.01 | 187.01 | -- | 24.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260273.64 | -- | -- | 1280.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:46:03 | 609454.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 45.00 | 5.00 | 153.23 | 153.43 | 39.40 | 137.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.47 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.15 | 924.85 | 1008.24 | 1065.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.40 | 16.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.32 | 19.17 | 9.74 | 2.12 | 67.77 | 72.99 | 18.49 | 2.33 | 15.38
2025-04-07 03:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.14 | 985.78 | 1057.00 | 1084.47 | 1107.34 | 42.51 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.07 | -- | 142.63 | 51.27 | 7.00 | 188.14 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260273.64 | -- | -- | 1397.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:48:03 | 609454.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 47.00 | 5.00 | 292.58 | 291.97 | 39.48 | 133.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.59 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.19 | 924.38 | 1008.82 | 1065.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.44 | 16.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.39 | 19.15 | 9.78 | 2.12 | 59.32 | 77.37 | 0.49 | 2.23 | 15.35
2025-04-07 03:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.94 | 985.30 | 1056.61 | 1085.52 | 1109.50 | 42.39 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 142.98 | 50.97 | 7.00 | 189.34 | -- | 23.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260273.64 | -- | -- | 1369.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:50:03 | 609454.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 48.00 | 57.00 | 592.28 | 592.28 | 39.55 | 138.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.81 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.96 | 924.29 | 1009.46 | 1064.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.49 | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.31 | 19.07 | 9.58 | 2.49 | 81.89 | 77.24 | 0.17 | 2.23 | 15.27
2025-04-07 03:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.33 | 984.73 | 1056.91 | 1086.80 | 1112.95 | 41.89 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 143.32 | 51.27 | 6.98 | 191.04 | -- | 24.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260273.64 | -- | -- | 1345.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:52:03 | 609454.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 51.00 | 5.00 | 86.26 | 86.15 | 39.55 | 136.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.84 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.36 | 923.91 | 1010.33 | 1064.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.28 | 17.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.33 | 18.83 | 9.81 | 2.25 | 78.56 | 75.51 | 0.32 | 2.49 | 14.90
2025-04-07 03:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.04 | 984.35 | 1056.32 | 1086.61 | 1114.21 | 42.02 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 143.44 | 51.18 | 6.98 | 190.37 | -- | 24.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260273.64 | -- | -- | 1367.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:54:03 | 609454.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 53.00 | 6.00 | 439.31 | 438.79 | 39.55 | 128.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.76 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.19 | 923.69 | 1010.49 | 1063.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.36 | 16.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.31 | 18.58 | 10.00 | 2.50 | 75.10 | 75.97 | 0.58 | 2.58 | 14.93
2025-04-07 03:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.91 | 984.70 | 1055.64 | 1085.88 | 1113.61 | 41.45 | 99.60 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 143.57 | 51.63 | 6.97 | 191.57 | -- | 24.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260273.64 | -- | -- | 1339.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:56:03 | 609454.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 55.00 | 5.00 | 305.17 | 304.57 | 39.55 | 141.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.74 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.27 | 923.41 | 1010.01 | 1063.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.44 | 16.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.30 | 18.54 | 10.07 | 2.12 | 77.21 | 76.27 | 0.45 | 2.60 | 14.60
2025-04-07 03:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.81 | 984.70 | 1054.66 | 1084.80 | 1112.52 | 41.70 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 143.65 | 51.75 | 6.97 | 193.76 | -- | 24.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260277.52 | -- | -- | 1342.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:58:03 | 609454.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 56.00 | 47.00 | 79.51 | 78.59 | 38.18 | 124.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.76 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 03:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.94 | 923.22 | 1008.88 | 1062.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.31 | 15.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.38 | 18.49 | 10.11 | 1.89 | 68.53 | 74.07 | 0.42 | 2.39 | 14.30
2025-04-07 04:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.22 | 984.22 | 1053.68 | 1082.76 | 1110.56 | 40.20 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 1.99 | -- | 143.42 | 51.68 | 6.96 | 195.93 | -- | 24.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260277.52 | -- | -- | 1274.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:00:03 | 609454.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 58.00 | 54.00 | 592.74 | 592.54 | 37.91 | 129.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.40 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.87 | 922.78 | 1007.15 | 1061.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.31 | 17.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.32 | 18.38 | 10.13 | 2.44 | 64.41 | 69.67 | 0.28 | 2.35 | 14.27
2025-04-07 04:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.83 | 983.84 | 1052.84 | 1080.03 | 1108.97 | 39.69 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 142.93 | 51.80 | 6.95 | 197.51 | -- | 24.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260277.52 | -- | -- | 1250.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:02:03 | 609454.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 104.55 | 104.41 | 37.66 | 126.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.99 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.34 | 922.43 | 1005.67 | 1060.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.24 | 16.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.34 | 18.38 | 10.05 | 1.94 | 61.08 | 69.54 | 0.31 | 2.38 | 14.40
2025-04-07 04:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.82 | 983.80 | 1051.70 | 1077.54 | 1108.14 | 39.70 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 142.34 | 52.00 | 6.96 | 198.41 | -- | 23.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260277.52 | -- | -- | 1254.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:04:03 | 609454.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 326.42 | 325.76 | 37.41 | 117.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.51 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.43 | 921.93 | 1003.65 | 1059.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.30 | 16.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.35 | 18.26 | 10.34 | 2.25 | 45.71 | 70.58 | 0.34 | 2.07 | 13.70
2025-04-07 04:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.19 | 983.10 | 1049.84 | 1074.23 | 1103.57 | 38.38 | 99.58 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 141.66 | 51.63 | 6.96 | 200.02 | -- | 23.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260277.52 | -- | -- | 1201.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:06:03 | 609454.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 481.18 | 478.27 | 37.24 | 118.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.85 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.36 | 921.65 | 1001.67 | 1057.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.14 | 17.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.33 | 18.25 | 10.54 | 2.20 | 36.59 | 65.50 | 0.39 | 1.74 | 14.10
2025-04-07 04:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.12 | 982.24 | 1047.54 | 1070.62 | 1099.47 | 40.08 | 99.67 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 140.91 | 51.74 | 6.97 | 200.43 | -- | 24.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260277.52 | -- | -- | 1233.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:08:03 | 609454.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 51.00 | 236.53 | 237.40 | 37.34 | 127.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.13 | -- | -- | -- | -- | 67.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.83 | 921.09 | 998.82 | 1055.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.11 | 15.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.36 | 18.05 | 10.69 | 2.12 | 30.98 | 66.73 | 0.55 | 1.56 | 14.37
2025-04-07 04:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.39 | 981.67 | 1044.16 | 1065.78 | 1095.54 | 39.69 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 139.80 | 51.79 | 6.99 | 200.56 | -- | 24.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260277.52 | -- | -- | 1240.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:10:03 | 609454.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 9.00 | 6.00 | 173.33 | 172.18 | 37.36 | 128.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.33 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.68 | 920.61 | 996.70 | 1053.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.96 | 16.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.36 | 18.02 | 10.61 | 2.27 | 29.77 | 66.16 | 0.23 | 1.52 | 14.32
2025-04-07 04:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.51 | 981.13 | 1041.37 | 1063.92 | 1094.38 | 39.65 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 139.08 | 52.01 | 6.98 | 201.98 | -- | 24.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260277.52 | -- | -- | 1238.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:12:03 | 609454.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 10.00 | 46.00 | 560.94 | 560.28 | 37.33 | 125.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.92 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1004.58 | 919.99 | 994.72 | 1051.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.96 | 16.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.30 | 18.06 | 10.41 | 1.81 | 30.93 | 66.17 | 0.32 | 1.54 | 13.90
2025-04-07 04:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.17 | 979.79 | 1038.49 | 1061.21 | 1089.11 | 39.44 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.04 | -- | 138.40 | 45.36 | 6.98 | 201.91 | -- | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260277.52 | -- | -- | 1223.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:14:03 | 609459.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 12.00 | 49.00 | 41.95 | 39.57 | 37.21 | 119.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.46 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 999.07 | 919.02 | 992.13 | 1048.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.97 | 16.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.69 | -0.34 | 18.05 | 10.61 | 2.31 | 30.72 | 64.76 | 0.18 | 1.38 | 13.32
2025-04-07 04:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.50 | 979.18 | 1034.73 | 1057.33 | 1082.53 | 38.50 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 138.79 | 45.26 | 7.00 | 201.46 | -- | 24.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260277.52 | -- | -- | 1202.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:16:03 | 609459.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 14.00 | 52.00 | 554.58 | 554.07 | 37.06 | 118.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.83 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 996.03 | 918.26 | 988.94 | 1045.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.74 | 17.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.33 | 17.89 | 10.69 | 2.44 | 34.63 | 61.58 | 0.14 | 1.42 | 13.73
2025-04-07 04:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.65 | 978.07 | 1030.79 | 1052.51 | 1077.18 | 37.44 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 140.11 | 45.30 | 7.00 | 204.13 | -- | 24.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260277.52 | -- | -- | 1147.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:18:03 | 609465.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 17.00 | 6.00 | 46.12 | 44.80 | 36.81 | 111.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.21 | -- | -- | -- | -- | 67.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1001.99 | 917.45 | 986.83 | 1043.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.64 | 17.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.33 | 18.04 | 10.41 | 2.31 | 39.91 | 63.24 | 0.16 | 1.48 | 13.48
2025-04-07 04:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.12 | 977.02 | 1027.52 | 1050.49 | 1076.98 | 38.91 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 141.43 | 45.45 | 7.01 | 205.59 | -- | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260277.52 | -- | -- | 1223.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:20:03 | 609465.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 19.00 | 5.00 | 304.16 | 304.11 | 36.91 | 115.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.94 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1007.12 | 916.60 | 986.45 | 1042.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.53 | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.34 | 18.33 | 9.64 | 2.25 | 65.76 | 67.60 | 0.17 | 1.64 | 13.88
2025-04-07 04:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.94 | 976.00 | 1026.39 | 1051.44 | 1078.95 | 37.85 | 99.67 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 142.58 | 47.20 | 6.96 | 207.57 | -- | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260281.69 | -- | -- | 1194.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:22:03 | 609465.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 20.00 | 56.00 | 468.41 | 466.68 | 36.99 | 117.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.76 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.02 | 915.69 | 987.25 | 1041.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.55 | 17.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.83 | -0.35 | 18.33 | 9.56 | 2.19 | 74.11 | 68.24 | 0.62 | 2.14 | 13.48
2025-04-07 04:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.32 | 974.89 | 1025.84 | 1053.32 | 1081.80 | 37.74 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 143.24 | 52.24 | 6.97 | 209.17 | -- | 24.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260281.69 | -- | -- | 1177.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:24:03 | 609469.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 23.00 | 5.00 | 44.45 | 43.88 | 36.79 | 119.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.53 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.78 | 915.16 | 988.40 | 1040.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.42 | 17.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.75 | -0.36 | 18.44 | 9.46 | 2.12 | 67.31 | 69.91 | 0.52 | 2.02 | 13.45
2025-04-07 04:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.23 | 974.41 | 1025.84 | 1055.64 | 1084.24 | 38.44 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 2.05 | -- | 142.81 | 51.95 | 6.97 | 210.99 | -- | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260281.69 | -- | -- | 1201.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:26:03 | 609469.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 24.00 | 48.00 | 486.21 | 485.55 | 37.01 | 111.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.44 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.53 | 914.53 | 990.50 | 1041.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.26 | 17.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.56 | -0.30 | 18.69 | 9.24 | 2.00 | 57.30 | 71.77 | 0.99 | 2.19 | 13.88
2025-04-07 04:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.06 | 973.78 | 1027.14 | 1059.32 | 1087.20 | 38.70 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 2.04 | -- | 141.51 | 51.69 | 6.97 | 212.82 | -- | 24.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260281.69 | -- | -- | 1197.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:28:03 | 609469.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 26.00 | 58.00 | 196.91 | 196.71 | 37.12 | 127.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.39 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.20 | 914.00 | 992.52 | 1042.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.25 | 16.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.56 | -0.34 | 18.93 | 9.01 | 2.12 | 69.18 | 71.60 | 1.38 | 1.79 | 13.90
2025-04-07 04:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.29 | 973.36 | 1029.85 | 1061.77 | 1089.67 | 39.07 | 99.67 | 292.74 | -- | -- | 2.04 | -- | 140.34 | 47.48 | 6.94 | 214.73 | -- | 24.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260281.69 | -- | -- | 1213.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:30:03 | 609469.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 29.00 | 6.00 | 399.89 | 398.10 | 37.02 | 124.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.53 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.97 | 913.56 | 993.79 | 1043.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.33 | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.56 | -0.33 | 19.10 | 8.95 | 2.25 | 99.69 | 65.43 | 1.85 | 1.96 | 13.88
2025-04-07 04:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.52 | 972.92 | 1032.37 | 1062.58 | 1091.15 | 39.44 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.07 | -- | 140.26 | 47.80 | 6.93 | 217.37 | -- | 24.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260281.69 | -- | -- | 1258.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:32:03 | 609474.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 31.00 | 5.00 | 311.73 | 310.32 | 36.99 | 123.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.76 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.26 | 913.25 | 994.75 | 1044.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.33 | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.56 | -0.31 | 19.19 | 9.04 | 2.68 | 106.42 | 62.68 | 0.53 | 2.04 | 13.88
2025-04-07 04:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.72 | 972.76 | 1034.12 | 1063.40 | 1093.52 | 38.70 | 99.67 | 292.74 | -- | -- | 2.06 | -- | 140.70 | 47.56 | 6.94 | 217.44 | -- | 24.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260281.69 | -- | -- | 1207.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:34:03 | 609474.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 32.00 | 54.00 | 83.88 | 83.42 | 36.97 | 122.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.87 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.86 | 913.06 | 995.71 | 1045.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.23 | 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.33 | 19.40 | 9.12 | 2.31 | 98.03 | 65.50 | 0.57 | 2.46 | 13.73
2025-04-07 04:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.81 | 972.09 | 1035.73 | 1064.15 | 1095.31 | 38.94 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.21 | -- | 141.26 | 49.55 | 6.92 | 220.71 | -- | 24.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260281.69 | -- | -- | 1201.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:36:03 | 609474.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 35.00 | 0.00 | 553.12 | 552.86 | 37.11 | 125.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.91 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.50 | 912.81 | 996.86 | 1045.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.39 | 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.32 | 19.45 | 9.21 | 2.75 | 96.07 | 64.74 | 0.68 | 2.26 | 13.65
2025-04-07 04:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.04 | 972.31 | 1037.03 | 1064.87 | 1096.89 | 39.06 | 99.69 | 292.74 | -- | -- | 4.29 | -- | 140.59 | 66.17 | 6.96 | 218.58 | -- | 24.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260281.69 | -- | -- | 1188.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:38:03 | 609474.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 37.00 | 5.00 | 200.68 | 200.07 | 36.94 | 122.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.88 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.26 | 912.84 | 998.34 | 1045.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.43 | 17.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.30 | 19.60 | 9.37 | 2.06 | 31.26 | 68.02 | 0.52 | 2.04 | 13.77
2025-04-07 04:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.07 | 971.87 | 1037.64 | 1065.39 | 1096.92 | 38.68 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 4.14 | -- | 137.28 | 55.85 | 6.97 | 220.34 | -- | 24.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260281.69 | -- | -- | 1168.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:40:03 | 609474.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 39.00 | 5.00 | 214.94 | 213.79 | 37.14 | 124.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.70 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.18 | 912.78 | 999.49 | 1046.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.66 | 16.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.32 | 19.64 | 9.63 | 1.88 | 4.63 | 75.18 | 0.20 | 1.31 | 14.02
2025-04-07 04:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.01 | 971.81 | 1037.97 | 1065.72 | 1096.76 | 39.19 | 99.69 | 292.74 | -- | -- | 2.75 | -- | 134.98 | 43.29 | 6.96 | 219.18 | -- | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260281.69 | -- | -- | 1208.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:42:03 | 609474.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 40.00 | 51.00 | 579.23 | 578.51 | 36.97 | 111.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.50 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.09 | 912.72 | 1000.19 | 1045.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.66 | 17.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.36 | 19.33 | 9.79 | 1.75 | 14.30 | 80.91 | 0.50 | 0.58 | 14.00
2025-04-07 04:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.14 | 971.55 | 1038.00 | 1066.80 | 1097.98 | 39.20 | 99.69 | 292.74 | -- | -- | 2.78 | -- | 135.71 | 43.40 | 7.00 | 218.28 | -- | 24.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260281.69 | -- | -- | 1257.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:44:03 | 609474.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 42.00 | 58.00 | 145.24 | 144.84 | 37.11 | 119.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.58 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.02 | 912.47 | 1001.09 | 1046.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.61 | 17.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.19 | -0.33 | 19.12 | 9.57 | 2.12 | 36.51 | 79.92 | 0.44 | 0.67 | 14.40
2025-04-07 04:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.56 | 971.58 | 1038.78 | 1068.99 | 1099.96 | 38.37 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 3.56 | -- | 138.20 | 50.27 | 7.01 | 218.59 | -- | 24.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260281.69 | -- | -- | 1202.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:46:03 | 609479.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 45.00 | 2.00 | 322.91 | 321.99 | 37.14 | 122.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.76 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.26 | 912.37 | 1002.21 | 1046.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.64 | 17.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.19 | -0.31 | 18.96 | 9.55 | 1.88 | 31.33 | 81.83 | 0.45 | 1.19 | 14.27
2025-04-07 04:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.85 | 971.33 | 1039.26 | 1070.92 | 1099.17 | 38.20 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 3.53 | -- | 139.67 | 50.37 | 7.01 | 219.40 | -- | 24.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260285.23 | -- | -- | 1171.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:48:03 | 609479.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 47.00 | 6.00 | 472.43 | 470.79 | 37.04 | 117.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.87 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.71 | 912.34 | 1003.43 | 1047.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.49 | 16.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.00 | -0.30 | 18.99 | 9.54 | 2.55 | 25.02 | 81.58 | 0.78 | 1.27 | 13.88
2025-04-07 04:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.31 | 971.20 | 1040.30 | 1073.41 | 1099.33 | 39.00 | 99.67 | 292.74 | -- | -- | 3.55 | -- | 140.24 | 50.28 | 7.02 | 217.31 | -- | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260285.23 | -- | -- | 1193.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:50:03 | 609479.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 49.00 | 5.00 | 93.94 | 93.48 | 37.04 | 118.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.83 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.13 | 912.28 | 1004.52 | 1047.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.47 | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.00 | -0.31 | 18.76 | 9.78 | 2.19 | 26.86 | 84.74 | 0.66 | 1.18 | 13.35
2025-04-07 04:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.54 | 971.33 | 1040.82 | 1075.57 | 1100.36 | 38.19 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 3.52 | -- | 140.39 | 50.02 | 7.05 | 216.36 | -- | 24.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260285.23 | -- | -- | 1200.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:52:03 | 609479.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 50.00 | 57.00 | 212.67 | 212.26 | 37.09 | 114.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.83 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.50 | 912.22 | 1005.29 | 1048.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.23 | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.81 | -0.34 | 18.37 | 9.77 | 2.03 | 26.92 | 83.30 | 0.51 | 1.00 | 12.75
2025-04-07 04:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.52 | 970.98 | 1041.60 | 1078.92 | 1102.94 | 37.12 | 99.58 | 292.74 | -- | -- | 3.51 | -- | 140.42 | 50.05 | 7.02 | 218.92 | -- | 24.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260285.23 | -- | -- | 1143.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:54:03 | 609479.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 52.00 | 59.00 | 577.04 | 576.64 | 37.06 | 118.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.80 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.01 | 912.06 | 1005.22 | 1048.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.16 | 17.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.81 | -0.30 | 17.51 | 10.01 | 2.12 | 25.39 | 82.55 | 0.30 | 0.95 | 12.40
2025-04-07 04:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.04 | 971.30 | 1042.31 | 1080.39 | 1102.28 | 37.43 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 3.50 | -- | 140.16 | 50.04 | 6.99 | 219.93 | -- | 24.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260285.23 | -- | -- | 1162.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:56:03 | 609479.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 55.00 | 6.00 | 252.55 | 252.49 | 37.07 | 114.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.47 | -- | -- | -- | -- | 66.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.30 | 912.09 | 1004.23 | 1048.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.02 | 17.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.34 | 16.92 | 10.43 | 1.81 | 20.53 | 81.10 | 0.37 | 0.94 | 12.60
2025-04-07 04:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.46 | 971.52 | 1042.25 | 1079.28 | 1100.26 | 36.92 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 3.51 | -- | 139.80 | 49.79 | 7.02 | 219.71 | -- | 24.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260285.23 | -- | -- | 1139.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:58:03 | 609479.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 56.00 | 48.00 | 47.39 | 47.24 | 37.01 | 128.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.14 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 04:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.27 | 912.00 | 1002.24 | 1047.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.94 | 16.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -0.34 | 16.39 | 10.84 | 2.04 | 13.97 | 72.64 | 0.35 | 0.98 | 12.86
2025-04-07 05:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.17 | 971.52 | 1040.53 | 1075.86 | 1095.37 | 37.18 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 3.51 | -- | 139.22 | 49.80 | 7.01 | 219.48 | -- | 24.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260285.23 | -- | -- | 1161.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:00:03 | 609479.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 58.00 | 55.00 | 568.04 | 568.10 | 37.11 | 121.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.64 | -- | -- | -- | -- | 66.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1005.51 | 911.97 | 999.46 | 1045.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.86 | 16.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.25 | -0.32 | 16.09 | 11.08 | 2.07 | 11.09 | 68.22 | 0.20 | 0.68 | 12.93
2025-04-07 05:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.09 | 971.01 | 1037.13 | 1069.25 | 1088.88 | 37.06 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 3.45 | -- | 138.63 | 49.39 | 7.06 | 217.23 | -- | 24.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260285.23 | -- | -- | 1126.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:02:03 | 609479.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 137.16 | 136.55 | 36.94 | 121.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.16 | -- | -- | -- | -- | 66.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 995.78 | 911.81 | 996.06 | 1041.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.90 | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.06 | -0.34 | 16.10 | 11.27 | 1.94 | 11.28 | 64.45 | 0.08 | 0.81 | 13.40
2025-04-07 05:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.76 | 970.85 | 1032.18 | 1063.27 | 1084.24 | 36.74 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 3.43 | -- | 138.18 | 49.53 | 7.07 | 215.30 | -- | 24.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260285.23 | -- | -- | 1115.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:04:03 | 609485.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 288.41 | 287.66 | 36.91 | 114.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.75 | -- | -- | -- | -- | 66.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 987.47 | 911.37 | 993.35 | 1039.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.95 | 17.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.88 | -0.30 | 16.09 | 11.25 | 2.06 | 15.28 | 60.79 | 0.39 | 0.78 | 13.32
2025-04-07 05:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.46 | 970.41 | 1028.17 | 1058.47 | 1081.44 | 36.94 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 3.44 | -- | 137.87 | 49.33 | 7.08 | 214.77 | -- | 24.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260285.23 | -- | -- | 1131.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:06:03 | 609485.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 49.00 | 552.95 | 551.74 | 36.99 | 120.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.35 | -- | -- | -- | -- | 65.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.54 | 910.93 | 989.29 | 1034.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.88 | 16.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.69 | -0.38 | 16.11 | 11.41 | 2.12 | 15.63 | 60.00 | 0.59 | 0.50 | 13.50
2025-04-07 05:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.24 | 969.36 | 1022.07 | 1051.44 | 1077.83 | 37.43 | 99.66 | 292.74 | -- | -- | 2.89 | -- | 137.36 | 44.34 | 7.13 | 211.72 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260285.23 | -- | -- | 1163.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:08:03 | 609485.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 77.92 | 77.00 | 36.97 | 118.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.75 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 967.11 | 910.18 | 985.49 | 1031.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.89 | 16.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.35 | 16.05 | 11.55 | 2.31 | 17.12 | 59.51 | 0.37 | 0.69 | 13.38
2025-04-07 05:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.19 | 968.82 | 1017.01 | 1045.46 | 1073.67 | 36.43 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.88 | -- | 137.40 | 44.22 | 7.10 | 211.53 | -- | 24.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260289.20 | -- | -- | 1107.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:10:03 | 609490.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 385.60 | 385.05 | 36.79 | 123.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.31 | -- | -- | -- | -- | 65.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 959.97 | 909.43 | 982.08 | 1027.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.73 | 16.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.35 | 16.01 | 11.55 | 1.71 | 20.75 | 59.94 | 0.45 | 0.62 | 12.75
2025-04-07 05:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.28 | 967.58 | 1012.54 | 1039.68 | 1070.36 | 36.87 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.88 | -- | 138.04 | 44.31 | 7.11 | 209.92 | -- | 24.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260289.20 | -- | -- | 1123.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:12:03 | 609490.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 10.00 | 48.00 | 423.75 | 422.29 | 36.99 | 121.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.93 | -- | -- | -- | -- | 65.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 954.06 | 908.43 | 978.42 | 1023.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.66 | 15.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.12 | -0.31 | 15.84 | 11.68 | 2.12 | 22.74 | 58.01 | 0.66 | 0.70 | 12.60
2025-04-07 05:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.07 | 966.57 | 1007.02 | 1035.47 | 1069.12 | 36.67 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.92 | -- | 139.08 | 44.48 | 7.15 | 205.53 | -- | 24.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260289.20 | -- | -- | 1133.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:14:03 | 609490.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 12.00 | 53.00 | 62.74 | 61.82 | 36.94 | 114.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.51 | -- | -- | -- | -- | 65.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 952.29 | 907.49 | 975.87 | 1019.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.52 | 17.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.94 | -0.32 | 15.84 | 11.46 | 1.69 | 27.46 | 61.17 | 0.60 | 0.82 | 13.12
2025-04-07 05:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.96 | 965.33 | 1001.99 | 1034.02 | 1070.36 | 35.55 | 99.60 | 292.74 | -- | -- | 2.93 | -- | 140.06 | 44.72 | 7.12 | 204.73 | -- | 24.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260289.20 | -- | -- | 1101.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:16:03 | 609490.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 58.00 | 561.60 | 561.03 | 36.77 | 113.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.27 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 952.29 | 906.18 | 974.44 | 1016.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.36 | 16.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.75 | -0.32 | 15.89 | 11.21 | 2.00 | 27.16 | 64.30 | 0.26 | 0.73 | 13.02
2025-04-07 05:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.31 | 964.76 | 997.41 | 1033.18 | 1070.26 | 36.06 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.93 | -- | 140.76 | 44.64 | 7.11 | 208.31 | -- | 24.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260289.20 | -- | -- | 1095.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:18:03 | 609495.06 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 17.00 | 6.00 | 133.16 | 132.70 | 36.72 | 121.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.99 | -- | -- | -- | -- | 65.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 950.52 | 904.99 | 973.71 | 1013.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.24 | 17.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.56 | -0.34 | 15.90 | 11.05 | 2.00 | 29.66 | 67.00 | 0.21 | 0.85 | 13.00
2025-04-07 05:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.78 | 963.36 | 993.73 | 1031.92 | 1070.26 | 37.05 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.95 | -- | 141.21 | 44.62 | 7.10 | 209.14 | -- | 24.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260289.20 | -- | -- | 1115.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:20:03 | 609495.06 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 19.00 | 6.00 | 336.89 | 336.37 | 36.69 | 124.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.70 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 948.53 | 903.84 | 972.44 | 1010.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.06 | 17.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -0.35 | 15.91 | 11.06 | 2.16 | 22.83 | 66.04 | 0.29 | 0.72 | 12.90
2025-04-07 05:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.32 | 962.86 | 990.18 | 1029.88 | 1069.74 | 35.18 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.95 | -- | 141.38 | 44.58 | 7.10 | 206.12 | -- | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260289.20 | -- | -- | 1077.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:22:03 | 609495.06 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 21.00 | 5.00 | 398.56 | 396.44 | 36.62 | 124.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.39 | -- | -- | -- | -- | 65.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 948.62 | 902.74 | 971.04 | 1007.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.12 | 16.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -0.34 | 15.92 | 11.01 | 2.06 | 20.89 | 65.86 | 0.41 | 0.71 | 13.05
2025-04-07 05:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.96 | 961.72 | 986.90 | 1027.88 | 1068.30 | 35.93 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 2.93 | -- | 141.46 | 44.64 | 7.09 | 206.66 | -- | 24.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260289.20 | -- | -- | 1105.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:24:03 | 609499.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 23.00 | 5.00 | 69.10 | 67.86 | 36.77 | 112.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.15 | -- | -- | -- | -- | 65.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 952.41 | 901.59 | 969.77 | 1004.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.96 | 17.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.81 | -0.30 | 16.03 | 10.83 | 2.19 | 15.80 | 67.45 | 0.64 | 0.72 | 13.07
2025-04-07 05:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.41 | 960.39 | 984.76 | 1027.85 | 1069.15 | 36.17 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.94 | -- | 141.51 | 44.65 | 7.08 | 206.43 | -- | 24.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260289.20 | -- | -- | 1107.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:26:03 | 609499.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 25.00 | 6.00 | 546.76 | 546.51 | 36.55 | 110.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.10 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 957.09 | 900.59 | 969.30 | 1003.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.90 | 16.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.62 | -0.31 | 16.08 | 10.54 | 2.27 | 23.29 | 70.00 | 0.56 | 0.68 | 12.65
2025-04-07 05:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.83 | 959.72 | 983.45 | 1029.27 | 1071.97 | 36.12 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.95 | -- | 141.59 | 52.96 | 7.08 | 204.66 | -- | 24.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260289.20 | -- | -- | 1117.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:28:03 | 609499.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 26.00 | 58.00 | 212.55 | 212.47 | 36.79 | 112.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.13 | -- | -- | -- | -- | 65.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 961.43 | 899.46 | 969.30 | 1002.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.73 | 17.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.44 | -0.32 | 16.25 | 10.35 | 2.00 | 34.69 | 72.70 | 0.68 | 0.83 | 13.30
2025-04-07 05:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.76 | 959.34 | 983.55 | 1031.76 | 1074.78 | 36.32 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.91 | -- | 141.03 | 54.27 | 7.05 | 204.89 | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260289.20 | -- | -- | 1093.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:30:03 | 609499.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 29.00 | 6.00 | 289.47 | 288.72 | 36.92 | 130.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.21 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 962.45 | 898.47 | 969.20 | 1001.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.75 | 16.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.44 | -0.32 | 16.49 | 10.24 | 1.75 | 29.93 | 73.94 | 0.70 | 0.94 | 12.43
2025-04-07 05:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.47 | 958.42 | 984.12 | 1032.24 | 1073.60 | 36.92 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.94 | -- | 138.91 | 53.99 | 7.06 | 205.19 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260289.20 | -- | -- | 1135.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:32:03 | 609499.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 31.00 | 5.00 | 442.16 | 440.23 | 36.84 | 125.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.35 | -- | -- | -- | -- | 66.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 964.32 | 897.53 | 968.38 | 1000.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.75 | 16.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.44 | -0.32 | 16.82 | 10.32 | 2.75 | 18.30 | 72.53 | 0.42 | 0.61 | 13.23
2025-04-07 05:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.43 | 957.66 | 984.57 | 1031.37 | 1072.72 | 36.73 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 2.87 | -- | 136.44 | 44.84 | 7.05 | 204.48 | -- | 24.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260292.34 | -- | -- | 1147.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:34:03 | 609499.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 33.00 | 6.00 | 27.32 | 26.51 | 36.84 | 117.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.65 | -- | -- | -- | -- | 66.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 967.14 | 896.78 | 967.81 | 1000.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.69 | 16.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.25 | -0.34 | 17.09 | 10.18 | 2.56 | 17.32 | 71.58 | 0.50 | 0.71 | 13.02
2025-04-07 05:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.85 | 957.09 | 984.86 | 1031.17 | 1071.67 | 37.68 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.96 | -- | 135.20 | 44.99 | 7.04 | 205.16 | -- | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260292.34 | -- | -- | 1144.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:36:03 | 609499.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 34.00 | 53.00 | 364.92 | 365.58 | 36.97 | 114.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.96 | -- | -- | -- | -- | 66.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 970.35 | 895.88 | 966.95 | 999.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.79 | 17.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.25 | -0.38 | 17.13 | 10.03 | 2.56 | 31.97 | 73.84 | 0.88 | 0.65 | 13.12
2025-04-07 05:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.17 | 957.00 | 985.33 | 1030.04 | 1069.81 | 37.93 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.94 | -- | 135.91 | 44.65 | 7.04 | 201.72 | -- | 23.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260292.34 | -- | -- | 1197.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:38:03 | 609499.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 37.00 | 3.00 | 401.96 | 399.97 | 37.02 | 118.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.34 | -- | -- | -- | -- | 66.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.77 | 894.97 | 966.16 | 999.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.69 | 16.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.25 | -0.29 | 17.31 | 9.91 | 2.12 | 34.83 | 75.34 | 0.80 | 0.66 | 13.63
2025-04-07 05:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.56 | 956.02 | 986.13 | 1030.82 | 1071.51 | 36.80 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 2.93 | -- | 137.70 | 44.73 | 7.03 | 202.97 | -- | 24.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260292.34 | -- | -- | 1128.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:40:03 | 609499.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 39.00 | 5.00 | 36.92 | 36.12 | 37.09 | 124.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.94 | -- | -- | -- | -- | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 986.13 | 894.22 | 966.60 | 1000.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.89 | 17.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.06 | -0.33 | 17.57 | 9.52 | 2.25 | 48.57 | 72.33 | 0.80 | 1.00 | 13.84
2025-04-07 05:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.17 | 955.35 | 987.53 | 1034.28 | 1076.06 | 39.01 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.94 | -- | 139.71 | 52.74 | 7.03 | 203.19 | -- | 24.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260292.34 | -- | -- | 1219.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:42:03 | 609499.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 41.00 | 5.00 | 517.15 | 517.35 | 37.52 | 133.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.57 | -- | -- | -- | -- | 67.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 995.01 | 893.57 | 967.65 | 1001.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.83 | 16.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.25 | -0.32 | 17.77 | 9.40 | 2.00 | 52.62 | 71.19 | 0.66 | 0.83 | 13.75
2025-04-07 05:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.27 | 954.97 | 990.18 | 1038.23 | 1080.13 | 38.75 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.88 | -- | 140.58 | 52.88 | 7.01 | 201.77 | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260292.34 | -- | -- | 1212.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:44:03 | 609499.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 42.00 | 56.00 | 323.77 | 322.91 | 37.77 | 130.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.39 | -- | -- | -- | -- | 67.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1001.38 | 893.13 | 968.60 | 1003.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.86 | 16.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.44 | -0.31 | 18.16 | 9.34 | 1.94 | 49.18 | 76.81 | 0.51 | 1.25 | 13.80
2025-04-07 05:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.82 | 954.50 | 993.12 | 1041.86 | 1084.24 | 39.44 | 99.67 | 292.74 | -- | -- | 2.93 | -- | 140.11 | 45.30 | 7.01 | 201.53 | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260292.34 | -- | -- | 1206.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:46:03 | 609505.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 45.00 | 2.00 | 97.94 | 96.73 | 37.94 | 120.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.24 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.10 | 892.76 | 969.81 | 1005.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.97 | 17.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.81 | -0.33 | 18.18 | 9.71 | 2.06 | 33.38 | 82.17 | 0.34 | 1.02 | 13.21
2025-04-07 05:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.59 | 954.31 | 996.45 | 1045.91 | 1089.30 | 40.26 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.92 | -- | 139.92 | 45.05 | 7.03 | 201.84 | -- | 23.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260292.34 | -- | -- | 1265.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:48:03 | 609505.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 47.00 | 6.00 | 580.29 | 579.49 | 37.99 | 126.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.94 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1015.82 | 892.38 | 971.04 | 1007.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.04 | 15.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.00 | -0.31 | 18.03 | 9.53 | 2.09 | 59.73 | 95.23 | 0.56 | 1.06 | 14.73
2025-04-07 05:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.56 | 954.21 | 1000.03 | 1048.67 | 1088.71 | 40.06 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 2.96 | -- | 141.43 | 44.71 | 7.01 | 202.89 | -- | 23.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260292.34 | -- | -- | 1254.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:50:03 | 609505.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 49.00 | 5.00 | 129.54 | 128.73 | 38.01 | 134.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.79 | -- | -- | -- | -- | 67.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1017.63 | 892.07 | 971.39 | 1009.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05 | 17.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -0.30 | 18.07 | 9.60 | 2.20 | 65.64 | 98.62 | 0.68 | 1.24 | 14.65
2025-04-07 05:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.02 | 954.28 | 1002.95 | 1050.20 | 1086.74 | 39.69 | 99.69 | 292.74 | -- | -- | 2.89 | -- | 143.24 | 44.63 | 7.01 | 203.90 | -- | 24.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260292.34 | -- | -- | 1230.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:52:03 | 609505.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 50.00 | 46.00 | 251.69 | 250.71 | 38.02 | 132.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.40 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1016.56 | 891.79 | 970.82 | 1010.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.92 | 16.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -0.27 | 17.97 | 9.91 | 1.95 | 61.27 | 92.80 | 0.51 | 1.54 | 13.35
2025-04-07 05:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.57 | 954.09 | 1005.42 | 1050.40 | 1084.20 | 39.45 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.91 | -- | 145.39 | 44.60 | 7.01 | 202.48 | -- | 24.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260292.34 | -- | -- | 1247.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:54:03 | 609505.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 52.00 | 49.00 | 480.40 | 479.13 | 37.96 | 132.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.00 | -- | -- | -- | -- | 66.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.61 | 891.51 | 969.39 | 1011.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.90 | 17.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -0.29 | 17.80 | 10.21 | 2.50 | 51.43 | 87.64 | 0.27 | 1.69 | 14.20
2025-04-07 05:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.57 | 953.65 | 1007.89 | 1049.81 | 1079.34 | 38.95 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 2.95 | -- | 146.82 | 54.15 | 7.03 | 201.47 | -- | 23.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260292.34 | -- | -- | 1209.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:56:03 | 609505.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 55.00 | 6.00 | 52.62 | 51.50 | 37.61 | 125.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.43 | -- | -- | -- | -- | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.90 | 891.33 | 968.19 | 1012.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.92 | 16.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.42 | -0.29 | 17.85 | 10.24 | 1.94 | 36.35 | 87.99 | 0.42 | 1.67 | 13.70
2025-04-07 05:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.57 | 953.17 | 1008.75 | 1049.23 | 1078.95 | 37.99 | 99.66 | 292.74 | -- | -- | 2.94 | -- | 145.76 | 53.01 | 7.03 | 201.50 | -- | 23.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260296.62 | -- | -- | 1167.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:58:03 | 609505.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 57.00 | 6.00 | 555.71 | 555.30 | 37.47 | 117.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.51 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 05:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.08 | 891.14 | 967.04 | 1013.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.07 | 33.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -0.30 | 17.91 | 10.23 | 2.10 | 29.16 | 87.27 | 0.73 | 1.59 | 13.35
2025-04-07 06:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.57 | 952.70 | 1009.14 | 1048.64 | 1075.93 | 38.63 | 99.69 | 292.74 | -- | -- | 2.19 | -- | 144.28 | 45.84 | 7.03 | 202.44 | -- | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260296.62 | -- | -- | 1184.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:00:03 | 609505.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 58.00 | 47.00 | 245.59 | 245.27 | 37.45 | 119.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.33 | -- | -- | -- | -- | 66.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1001.22 | 890.76 | 965.33 | 1013.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05 | 33.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -0.28 | 17.76 | 10.45 | 2.31 | 33.71 | 85.66 | 0.50 | 1.18 | 13.70
2025-04-07 06:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.34 | 952.29 | 1009.49 | 1046.79 | 1070.66 | 37.56 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.22 | -- | 143.40 | 45.50 | 7.04 | 201.80 | -- | 23.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260296.62 | -- | -- | 1161.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:02:03 | 609505.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 51.00 | 204.33 | 202.86 | 37.22 | 123.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.03 | -- | -- | -- | -- | 66.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 993.54 | 890.39 | 963.08 | 1012.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.20 | 32.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -0.32 | 17.42 | 10.82 | 1.99 | 40.32 | 78.98 | 0.63 | 1.31 | 13.48
2025-04-07 06:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.79 | 951.53 | 1008.63 | 1043.15 | 1065.72 | 37.69 | 99.60 | 292.74 | -- | -- | 2.21 | -- | 143.48 | 46.02 | 7.04 | 199.61 | -- | 24.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260296.62 | -- | -- | 1167.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:04:03 | 609505.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 529.68 | 528.16 | 36.97 | 119.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.51 | -- | -- | -- | -- | 66.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 989.93 | 890.11 | 961.11 | 1011.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.20 | 33.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -0.32 | 17.25 | 10.81 | 2.56 | 39.94 | 73.65 | 0.09 | 1.13 | 13.57
2025-04-07 06:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.11 | 950.90 | 1007.37 | 1040.75 | 1061.83 | 37.88 | 99.66 | 292.74 | -- | -- | 2.22 | -- | 143.60 | 46.23 | 7.05 | 200.67 | -- | 24.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260296.62 | -- | -- | 1167.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:06:03 | 609510.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 48.00 | 113.69 | 113.03 | 37.17 | 121.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.14 | -- | -- | -- | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 987.38 | 889.74 | 958.68 | 1011.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.49 | 33.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -0.31 | 17.32 | 10.64 | 2.31 | 45.34 | 67.36 | 0.18 | 1.45 | 13.82
2025-04-07 06:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.04 | 949.47 | 1006.44 | 1039.49 | 1060.79 | 38.43 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.21 | -- | 143.76 | 45.85 | 7.04 | 201.16 | -- | 23.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260296.62 | -- | -- | 1193.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:08:03 | 609510.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 478.41 | 478.21 | 37.17 | 112.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.73 | -- | -- | -- | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 990.12 | 889.27 | 956.87 | 1010.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.55 | 33.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -0.33 | 17.29 | 10.49 | 2.50 | 45.16 | 66.73 | 0.23 | 1.38 | 13.35
2025-04-07 06:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.75 | 949.28 | 1006.06 | 1040.66 | 1058.67 | 38.19 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 2.20 | -- | 143.88 | 45.95 | 7.03 | 200.32 | -- | 23.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260296.62 | -- | -- | 1176.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:10:03 | 609510.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 218.56 | 217.84 | 37.26 | 121.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.53 | -- | -- | -- | -- | 66.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 993.35 | 888.80 | 955.76 | 1011.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.54 | 33.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.36 | -0.33 | 17.43 | 10.22 | 2.38 | 55.22 | 69.17 | 0.23 | 1.33 | 12.77
2025-04-07 06:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.01 | 948.18 | 1006.44 | 1041.50 | 1056.91 | 38.39 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.19 | -- | 144.09 | 45.88 | 7.04 | 201.30 | -- | 23.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260296.62 | -- | -- | 1192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:12:03 | 609515.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 49.00 | 189.55 | 187.71 | 37.30 | 118.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.58 | -- | -- | -- | -- | 66.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 992.96 | 888.27 | 954.44 | 1011.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.61 | 32.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -0.34 | 17.54 | 10.07 | 1.88 | 67.07 | 75.41 | 0.31 | 1.88 | 13.02
2025-04-07 06:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.62 | 947.23 | 1007.37 | 1043.06 | 1059.22 | 37.87 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 2.89 | -- | 144.38 | 52.29 | 7.02 | 200.44 | -- | 24.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260296.62 | -- | -- | 1170.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:14:03 | 609515.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 12.00 | 55.00 | 595.53 | 595.53 | 37.22 | 120.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.61 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 992.87 | 887.90 | 953.71 | 1011.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.60 | 32.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.56 | -0.32 | 17.46 | 10.06 | 2.06 | 65.34 | 75.61 | 0.41 | 1.96 | 13.77
2025-04-07 06:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.53 | 946.38 | 1008.05 | 1043.15 | 1059.32 | 37.94 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.89 | -- | 143.68 | 52.25 | 7.02 | 201.49 | -- | 24.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260296.62 | -- | -- | 1166.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:16:03 | 609515.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 15.00 | 0.00 | 119.59 | 119.45 | 37.28 | 128.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.53 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 991.84 | 887.34 | 952.76 | 1012.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.62 | 33.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.56 | -0.34 | 17.55 | 10.12 | 2.06 | 54.47 | 70.39 | 0.52 | 1.88 | 12.57
2025-04-07 06:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.33 | 945.65 | 1008.14 | 1041.99 | 1060.49 | 37.61 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.88 | -- | 142.22 | 52.30 | 7.01 | 200.71 | -- | 24.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260296.62 | -- | -- | 1156.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:18:03 | 609515.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 17.00 | 6.00 | 267.59 | 267.53 | 37.34 | 132.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.62 | -- | -- | -- | -- | 66.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 989.00 | 886.87 | 952.29 | 1011.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.49 | 32.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.56 | -0.29 | 17.64 | 10.07 | 2.25 | 59.81 | 68.60 | 0.59 | 1.43 | 14.27
2025-04-07 06:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.94 | 945.09 | 1008.34 | 1042.28 | 1061.73 | 38.69 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.87 | -- | 141.03 | 52.33 | 7.00 | 203.14 | -- | 23.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260296.62 | -- | -- | 1208.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:20:03 | 609515.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 18.00 | 50.00 | 542.65 | 540.93 | 37.27 | 125.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.70 | -- | -- | -- | -- | 66.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 988.68 | 886.37 | 951.88 | 1011.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.56 | 32.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.75 | -0.34 | 17.70 | 10.08 | 2.10 | 69.46 | 65.54 | 0.34 | 1.79 | 13.43
2025-04-07 06:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.52 | 944.20 | 1007.92 | 1042.54 | 1062.78 | 38.94 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.88 | -- | 139.83 | 44.46 | 7.01 | 203.64 | -- | 24.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260296.62 | -- | -- | 1221.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:22:03 | 609515.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 20.00 | 51.00 | 24.73 | 24.07 | 37.27 | 126.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.83 | -- | -- | -- | -- | 67.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 990.73 | 885.81 | 951.37 | 1011.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.67 | 31.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.75 | -0.35 | 17.84 | 9.96 | 1.75 | 81.41 | 63.34 | 0.41 | 1.66 | 14.77
2025-04-07 06:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.20 | 943.35 | 1007.89 | 1043.84 | 1064.02 | 37.94 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.88 | -- | 139.86 | 45.23 | 7.01 | 203.91 | -- | 24.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260300.22 | -- | -- | 1197.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:24:03 | 609515.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 23.00 | 6.00 | 516.03 | 515.97 | 37.34 | 117.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.17 | -- | -- | -- | -- | 67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 989.45 | 885.32 | 951.24 | 1011.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.70 | 32.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.75 | -0.31 | 18.18 | 9.75 | 2.62 | 110.31 | 69.58 | 0.32 | 2.03 | 13.85
2025-04-07 06:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.81 | 942.56 | 1008.24 | 1043.51 | 1063.30 | 40.14 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 4.21 | -- | 141.35 | 56.90 | 6.99 | 204.54 | -- | 23.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260300.22 | -- | -- | 1263.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:26:03 | 609515.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 25.00 | 5.00 | 171.52 | 170.74 | 37.19 | 128.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.35 | -- | -- | -- | -- | 67.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 988.43 | 884.76 | 950.80 | 1011.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.76 | 32.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.56 | -0.26 | 18.13 | 9.93 | 2.06 | 97.75 | 68.77 | 0.37 | 2.12 | 13.90
2025-04-07 06:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.33 | 942.00 | 1007.86 | 1042.38 | 1062.91 | 38.18 | 99.66 | 292.74 | -- | -- | 4.26 | -- | 142.02 | 57.09 | 7.00 | 206.96 | -- | 24.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260300.22 | -- | -- | 1173.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:28:03 | 609515.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 27.00 | 3.00 | 271.30 | 269.72 | 37.34 | 120.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.61 | -- | -- | -- | -- | 67.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 991.56 | 884.20 | 950.71 | 1011.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.91 | 32.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.56 | -0.35 | 18.63 | 9.81 | 2.06 | 56.78 | 66.39 | 0.98 | 1.89 | 14.75
2025-04-07 06:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.14 | 941.43 | 1007.12 | 1042.28 | 1064.44 | 38.37 | 99.60 | 292.74 | -- | -- | 4.10 | -- | 141.10 | 53.60 | 6.98 | 207.67 | -- | 24.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260300.22 | -- | -- | 1210.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:30:03 | 609515.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 29.00 | 5.00 | 432.09 | 430.77 | 37.31 | 118.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.91 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 994.05 | 883.85 | 951.12 | 1011.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.18 | 32.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.75 | -0.32 | 18.83 | 9.56 | 1.94 | 56.42 | 67.66 | 0.51 | 1.73 | 13.30
2025-04-07 06:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.17 | 941.11 | 1006.86 | 1041.63 | 1065.26 | 38.69 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 3.63 | -- | 140.11 | 51.50 | 6.96 | 208.76 | -- | 23.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260300.22 | -- | -- | 1198.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:32:03 | 609520.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 30.00 | 51.00 | 16.91 | 16.50 | 37.21 | 114.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.13 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1002.15 | 883.51 | 952.44 | 1011.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.38 | 31.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.75 | -0.35 | 18.97 | 9.34 | 2.00 | 72.45 | 71.58 | 0.52 | 1.49 | 13.14
2025-04-07 06:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.81 | 940.58 | 1007.18 | 1041.86 | 1065.78 | 38.19 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 3.75 | -- | 139.83 | 51.32 | 6.97 | 209.21 | -- | 24.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260300.22 | -- | -- | 1206.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:34:03 | 609520.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 33.00 | 3.00 | 362.53 | 362.79 | 37.31 | 126.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.55 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.04 | 883.11 | 954.72 | 1013.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.59 | 33.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.75 | -0.35 | 18.84 | 8.76 | 2.12 | 128.77 | 65.36 | 11.18 | 1.69 | 14.90
2025-04-07 06:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.23 | 940.14 | 1008.72 | 1045.36 | 1069.02 | 40.63 | 99.60 | 292.74 | -- | -- | 3.82 | -- | 140.26 | 52.61 | 6.92 | 212.60 | -- | 24.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260300.22 | -- | -- | 1303.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:36:03 | 609526.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 35.00 | 6.00 | 409.84 | 408.37 | 37.32 | 130.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.98 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1004.26 | 883.01 | 956.49 | 1013.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.77 | 32.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.98 | -0.32 | 18.99 | 8.68 | 2.80 | 169.99 | 57.93 | 10.75 | 1.88 | 13.64
2025-04-07 06:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.43 | 940.04 | 1010.13 | 1046.98 | 1072.39 | 40.44 | 99.60 | 292.74 | -- | -- | 4.48 | -- | 140.59 | 59.10 | 6.87 | 216.02 | -- | 24.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260300.22 | -- | -- | 1258.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:38:03 | 609526.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 37.00 | 5.00 | 72.63 | 71.77 | 37.29 | 129.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.61 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1001.51 | 882.73 | 957.16 | 1013.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.06 | 33.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.12 | -0.34 | 18.47 | 10.10 | 1.88 | 78.64 | 67.90 | 1.02 | 1.97 | 13.75
2025-04-07 06:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.43 | 939.38 | 1010.52 | 1047.67 | 1074.91 | 39.51 | 99.60 | 292.74 | -- | -- | 4.03 | -- | 139.91 | 54.92 | 6.88 | 218.43 | -- | 24.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260300.22 | -- | -- | 1250.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:40:03 | 609526.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 38.00 | 56.00 | 266.52 | 266.15 | 37.37 | 124.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.66 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 998.94 | 882.55 | 957.44 | 1013.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.51 | 32.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.31 | -0.31 | 18.41 | 10.01 | 1.81 | 62.65 | 73.22 | 0.23 | 1.40 | 13.34
2025-04-07 06:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.81 | 939.47 | 1010.13 | 1048.25 | 1076.09 | 40.76 | 99.67 | 292.74 | -- | -- | 3.58 | -- | 139.16 | 51.02 | 6.91 | 219.60 | -- | 24.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260300.22 | -- | -- | 1300.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:42:03 | 609526.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 41.00 | 0.00 | 530.86 | 529.68 | 37.24 | 125.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.66 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 996.90 | 882.30 | 957.57 | 1012.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.66 | 32.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.31 | -0.26 | 18.51 | 10.01 | 2.75 | 69.97 | 69.01 | 0.42 | 1.62 | 13.95
2025-04-07 06:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.75 | 939.03 | 1009.52 | 1046.24 | 1076.52 | 39.94 | 99.66 | 292.74 | -- | -- | 3.62 | -- | 139.46 | 51.13 | 6.90 | 221.44 | -- | 24.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260303.83 | -- | -- | 1273.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:44:03 | 609526.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 43.00 | 6.00 | 135.29 | 134.63 | 37.27 | 127.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.92 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 997.38 | 882.14 | 957.98 | 1012.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.02 | 32.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.32 | -0.37 | 18.58 | 9.93 | 2.12 | 72.84 | 68.60 | 0.26 | 1.34 | 14.18
2025-04-07 06:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.49 | 938.88 | 1008.98 | 1045.13 | 1077.05 | 39.44 | 99.66 | 292.74 | -- | -- | 4.19 | -- | 140.08 | 56.34 | 6.91 | 222.27 | -- | 24.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260303.83 | -- | -- | 1241.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:46:03 | 609526.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | 293.70 | 292.63 | 37.36 | 119.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.26 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 997.86 | 881.86 | 958.74 | 1013.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.27 | 33.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.35 | 18.76 | 9.55 | 2.31 | 78.08 | 67.71 | 0.53 | 1.31 | 13.65
2025-04-07 06:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.20 | 938.88 | 1008.98 | 1044.65 | 1077.05 | 39.69 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 4.07 | -- | 140.03 | 56.77 | 6.93 | 220.57 | -- | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260303.83 | -- | -- | 1256.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:48:03 | 609526.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 47.00 | 5.00 | 407.77 | 407.85 | 37.34 | 130.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.59 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 995.84 | 881.83 | 959.34 | 1012.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.61 | 32.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.34 | 18.86 | 9.61 | 2.18 | 64.19 | 68.33 | 0.40 | 1.38 | 14.60
2025-04-07 06:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.46 | 939.13 | 1009.04 | 1042.99 | 1076.13 | 39.50 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 3.66 | -- | 139.78 | 51.44 | 6.92 | 221.24 | -- | 24.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260303.83 | -- | -- | 1236.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:50:03 | 609526.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 48.00 | 51.00 | 83.96 | 82.55 | 37.28 | 126.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.85 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 993.47 | 881.64 | 959.82 | 1012.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.71 | 33.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.69 | -0.31 | 18.89 | 9.92 | 2.75 | 64.09 | 72.52 | 0.61 | 1.10 | 16.74
2025-04-07 06:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.39 | 938.59 | 1008.18 | 1039.91 | 1075.14 | 41.59 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 3.65 | -- | 140.24 | 51.75 | 6.91 | 222.83 | -- | 24.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260303.83 | -- | -- | 1289.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:52:03 | 609526.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 50.00 | 57.00 | 551.08 | 550.56 | 37.34 | 130.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.25 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 982.72 | 880.49 | 959.75 | 1010.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.90 | 33.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.69 | -0.32 | 18.94 | 9.72 | 2.00 | 99.23 | 75.30 | 178.49 | 1.50 | 10.39
2025-04-07 06:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.94 | 938.34 | 1006.99 | 1034.67 | 1065.19 | 31.03 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 3.67 | -- | 141.29 | 51.40 | 6.86 | 221.62 | -- | 24.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260303.83 | -- | -- | 899.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:54:03 | 609526.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 53.00 | 3.00 | 109.12 | 110.39 | 19.78 | 68.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.26 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 951.21 | 879.16 | 956.37 | 1006.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.28 | 33.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.75 | -0.32 | 18.02 | 9.53 | 1.99 | 150.55 | 57.14 | 1154.54 | 1.78 | 10.85
2025-04-07 06:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1024.59 | 938.12 | 1001.73 | 1018.37 | 1038.49 | 31.03 | 99.58 | 292.74 | -- | -- | 3.63 | -- | 140.03 | 51.39 | 6.89 | 219.67 | -- | 24.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260303.83 | -- | -- | 866.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:56:03 | 609530.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 55.00 | 5.00 | 595.88 | 595.67 | 27.40 | 85.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.59 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 932.42 | 878.97 | 950.07 | 1000.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.19 | 32.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.00 | -0.33 | 16.84 | 13.17 | 2.21 | 2.84 | 35.40 | 74.45 | 1.28 | 13.73
2025-04-07 06:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.43 | 937.46 | 992.16 | 1002.31 | 1022.59 | 38.14 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 1.54 | -- | 136.86 | 33.22 | 6.95 | 218.89 | -- | 24.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260303.83 | -- | -- | 1163.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:58:03 | 609530.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 57.00 | 6.00 | 283.95 | 276.62 | 34.78 | 115.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.60 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 06:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 928.65 | 878.57 | 944.39 | 995.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.09 | 32.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -0.32 | 17.12 | 12.57 | 1.94 | 3.11 | 28.44 | 7.54 | 0.78 | 14.18
2025-04-07 07:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1018.11 | 935.92 | 984.70 | 995.30 | 1021.46 | 39.63 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 1.54 | -- | 137.40 | 33.16 | 6.97 | 219.90 | -- | 24.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260303.83 | -- | -- | 1217.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:00:03 | 609530.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 58.00 | 52.00 | 80.17 | 90.98 | 36.52 | 114.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.41 | -- | -- | -- | -- | 66.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 927.27 | 877.76 | 939.47 | 990.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.44 | 32.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.56 | -0.26 | 16.76 | 11.21 | 2.50 | 64.02 | 39.03 | 1.29 | 0.49 | 13.80
2025-04-07 07:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1015.21 | 934.44 | 978.42 | 992.04 | 1025.23 | 40.00 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.53 | -- | 141.79 | 62.29 | 6.94 | 221.78 | -- | 24.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260303.83 | -- | -- | 1286.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:02:03 | 609530.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 191.99 | 182.94 | 37.02 | 122.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.47 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 930.47 | 876.95 | 936.61 | 988.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.90 | 33.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.75 | -0.37 | 16.83 | 10.94 | 2.28 | 68.16 | 52.41 | 0.20 | 1.28 | 14.12
2025-04-07 07:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1012.58 | 933.65 | 974.57 | 991.30 | 1032.73 | 39.70 | 99.66 | 292.74 | -- | -- | 2.55 | -- | 142.91 | 51.07 | 6.93 | 221.56 | -- | 24.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260303.83 | -- | -- | 1253.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:04:03 | 609535.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 556.25 | 549.96 | 37.02 | 113.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.68 | -- | -- | -- | -- | 65.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 934.15 | 875.93 | 935.48 | 985.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.02 | 33.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.12 | -0.27 | 17.67 | 10.47 | 2.56 | 34.29 | 60.06 | 0.47 | 1.33 | 13.77
2025-04-07 07:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.81 | 932.11 | 972.47 | 992.32 | 1038.26 | 39.70 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.52 | -- | 141.99 | 47.93 | 6.90 | 222.52 | -- | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260307.62 | -- | -- | 1248.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:06:03 | 609535.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 152.20 | 153.38 | 37.03 | 122.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.57 | -- | -- | -- | -- | 66.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 940.04 | 875.09 | 935.48 | 984.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.75 | 32.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.06 | -0.32 | 17.80 | 10.44 | 2.12 | 50.56 | 62.98 | 0.82 | 1.21 | 14.56
2025-04-07 07:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1009.69 | 932.11 | 970.98 | 996.00 | 1046.14 | 40.81 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.53 | -- | 141.74 | 48.55 | 6.89 | 222.38 | -- | 24.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260307.62 | -- | -- | 1302.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:08:03 | 609540.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 275.35 | 274.89 | 37.26 | 121.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.26 | -- | -- | -- | -- | 66.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 943.35 | 874.09 | 936.89 | 983.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.37 | 33.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -0.26 | 17.76 | 10.15 | 2.44 | 74.72 | 70.76 | 1.03 | 1.31 | 13.77
2025-04-07 07:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.75 | 930.47 | 970.82 | 998.88 | 1051.28 | 41.46 | 99.60 | 292.74 | -- | -- | 2.51 | -- | 142.25 | 51.35 | 6.86 | 221.88 | -- | 24.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260307.62 | -- | -- | 1322.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:10:03 | 609540.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 57.00 | 456.73 | 455.87 | 37.22 | 124.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.00 | -- | -- | -- | -- | 66.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 945.24 | 873.32 | 938.34 | 982.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.19 | 33.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.50 | -0.35 | 17.78 | 10.44 | 2.31 | 73.65 | 78.13 | 0.33 | 1.56 | 14.83
2025-04-07 07:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1007.82 | 930.41 | 970.57 | 1000.80 | 1056.13 | 41.07 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.52 | -- | 142.63 | 51.35 | 6.85 | 220.88 | -- | 24.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260307.62 | -- | -- | 1297.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:12:03 | 609540.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 11.00 | 2.00 | 34.45 | 32.06 | 37.32 | 122.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.66 | -- | -- | -- | -- | 66.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 944.14 | 872.51 | 939.29 | 981.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.29 | 32.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.62 | -0.34 | 17.79 | 10.67 | 2.25 | 69.07 | 81.07 | 0.54 | 1.71 | 14.88
2025-04-07 07:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1007.12 | 930.07 | 969.65 | 1001.51 | 1058.57 | 41.46 | 99.70 | 292.74 | -- | -- | 2.51 | -- | 142.65 | 50.96 | 6.85 | 221.74 | -- | 29.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260307.62 | -- | -- | 1315.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:14:03 | 609544.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 13.00 | 6.00 | 575.66 | 574.45 | 37.27 | 122.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.18 | -- | -- | -- | -- | 66.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 944.90 | 871.86 | 939.47 | 980.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.62 | 32.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -0.34 | 17.70 | 10.99 | 2.12 | 61.23 | 78.38 | 0.42 | 1.71 | 14.80
2025-04-07 07:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1006.44 | 929.69 | 969.11 | 1002.66 | 1060.59 | 42.02 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 2.52 | -- | 142.59 | 51.49 | 6.84 | 221.93 | -- | 29.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260307.62 | -- | -- | 1329.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:16:03 | 609544.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | 46.00 | 39.16 | 38.10 | 37.22 | 118.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.54 | -- | -- | -- | -- | 66.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 949.76 | 871.15 | 939.95 | 979.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.07 | 33.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.12 | -0.31 | 17.59 | 10.90 | 2.50 | 70.69 | 73.50 | 0.37 | 1.69 | 14.48
2025-04-07 07:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1005.67 | 929.41 | 968.73 | 1006.64 | 1064.48 | 41.00 | 99.66 | 292.74 | -- | -- | 2.53 | -- | 142.67 | 51.00 | 6.81 | 221.50 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260307.62 | -- | -- | 1287.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:18:03 | 609544.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 16.00 | 57.00 | 418.58 | 418.78 | 37.09 | 117.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.91 | -- | -- | -- | -- | 66.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 950.52 | 870.31 | 941.08 | 979.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.46 | 32.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.38 | 17.55 | 10.50 | 2.52 | 82.34 | 80.43 | 0.32 | 1.79 | 14.23
2025-04-07 07:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1005.48 | 929.06 | 969.20 | 1009.01 | 1065.03 | 39.70 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 3.41 | -- | 142.67 | 59.32 | 6.77 | 222.87 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260307.62 | -- | -- | 1243.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:20:03 | 609544.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 19.00 | 5.00 | 392.61 | 391.29 | 37.11 | 120.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.95 | -- | -- | -- | -- | 66.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 947.14 | 869.47 | 941.46 | 978.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.01 | 32.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.31 | 17.53 | 10.72 | 2.04 | 59.56 | 82.49 | 0.37 | 1.79 | 14.15
2025-04-07 07:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1005.13 | 928.78 | 968.92 | 1008.43 | 1064.84 | 40.45 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 3.38 | -- | 141.38 | 58.92 | 6.76 | 221.07 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260307.62 | -- | -- | 1262.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:22:03 | 609544.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 21.00 | 5.00 | 27.17 | 25.85 | 36.97 | 123.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.51 | -- | -- | -- | -- | 66.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 941.08 | 868.85 | 940.80 | 977.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.35 | 33.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.32 | 17.48 | 11.00 | 2.12 | 28.16 | 71.00 | 0.35 | 1.58 | 14.18
2025-04-07 07:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1004.36 | 928.87 | 968.06 | 1005.87 | 1061.18 | 39.20 | 99.66 | 292.74 | -- | -- | 3.40 | -- | 139.54 | 49.00 | 6.77 | 221.52 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260307.62 | -- | -- | 1210.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:24:03 | 609544.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 22.00 | 48.00 | 383.67 | 383.07 | 36.91 | 116.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.92 | -- | -- | -- | -- | 66.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 936.61 | 868.11 | 938.84 | 975.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.74 | 32.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.35 | 17.35 | 11.26 | 1.88 | 27.58 | 60.11 | 0.48 | 1.19 | 14.00
2025-04-07 07:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1003.40 | 928.21 | 965.90 | 1001.79 | 1057.10 | 40.94 | 99.69 | 292.74 | -- | -- | 2.53 | -- | 139.34 | 42.24 | 6.79 | 220.83 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260307.62 | -- | -- | 1311.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:26:03 | 609544.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 24.00 | 55.00 | 331.25 | 330.19 | 36.77 | 115.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.52 | -- | -- | -- | -- | 66.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 933.34 | 867.36 | 937.24 | 973.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.03 | 33.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.31 | 17.29 | 10.98 | 2.19 | 55.40 | 56.38 | 0.50 | 0.83 | 14.07
2025-04-07 07:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1002.08 | 927.46 | 963.46 | 998.85 | 1054.79 | 39.19 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.68 | -- | 141.99 | 54.95 | 6.75 | 221.92 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260311.89 | -- | -- | 1244.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:28:03 | 609544.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 27.00 | 4.00 | 150.01 | 148.86 | 37.02 | 121.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.52 | -- | -- | -- | -- | 66.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 930.60 | 866.62 | 935.82 | 971.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.21 | 32.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.34 | 17.24 | 10.93 | 2.00 | 60.77 | 57.41 | 0.45 | 1.40 | 14.10
2025-04-07 07:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.51 | 927.14 | 961.46 | 995.68 | 1053.81 | 39.08 | 99.58 | 292.74 | -- | -- | 2.65 | -- | 143.52 | 57.54 | 6.75 | 221.24 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260311.89 | -- | -- | 1226.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:30:03 | 609544.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 29.00 | 5.00 | 540.55 | 539.14 | 36.90 | 117.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.62 | -- | -- | -- | -- | 66.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 927.90 | 865.87 | 934.31 | 969.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.33 | 33.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.29 | 17.40 | 10.98 | 1.69 | 38.34 | 65.14 | 0.55 | 1.46 | 14.05
2025-04-07 07:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 999.30 | 926.51 | 959.66 | 992.10 | 1050.04 | 41.71 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 2.66 | -- | 142.22 | 57.97 | 6.74 | 220.64 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260311.89 | -- | -- | 1338.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:32:03 | 609548.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 31.00 | 5.00 | 64.41 | 63.49 | 37.06 | 118.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.67 | -- | -- | -- | -- | 66.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 924.51 | 864.91 | 932.71 | 967.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.20 | 32.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.34 | 17.70 | 11.01 | 2.09 | 28.25 | 61.12 | 0.65 | 1.12 | 13.82
2025-04-07 07:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 997.63 | 925.73 | 957.47 | 988.17 | 1045.69 | 39.88 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.69 | -- | 140.08 | 57.49 | 6.74 | 222.14 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260311.89 | -- | -- | 1249.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:34:03 | 609548.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 33.00 | 5.00 | 419.50 | 419.58 | 36.96 | 117.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.84 | -- | -- | -- | -- | 66.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 920.68 | 864.14 | 930.63 | 965.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.13 | 33.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.28 | 17.77 | 11.09 | 2.44 | 22.12 | 61.87 | 1.16 | 0.89 | 14.93
2025-04-07 07:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 996.10 | 925.23 | 955.20 | 983.99 | 1039.88 | 39.88 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 2.69 | -- | 138.66 | 42.61 | 6.74 | 221.43 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260311.89 | -- | -- | 1243.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:36:03 | 609548.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 34.00 | 55.00 | 279.58 | 278.97 | 36.96 | 113.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.88 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 917.42 | 863.15 | 928.31 | 963.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.72 | 32.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.34 | 17.68 | 11.13 | 2.07 | 44.09 | 59.03 | 0.86 | 1.06 | 14.79
2025-04-07 07:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 994.21 | 924.66 | 952.29 | 980.11 | 1034.50 | 42.07 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.69 | -- | 140.51 | 42.06 | 6.73 | 221.93 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260311.89 | -- | -- | 1363.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:38:03 | 609548.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 37.00 | 4.00 | 320.12 | 319.40 | 36.77 | 126.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.14 | -- | -- | -- | -- | 66.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 919.49 | 862.15 | 926.29 | 961.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.75 | 33.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.69 | -0.34 | 17.41 | 11.07 | 2.09 | 66.10 | 57.44 | 0.68 | 1.13 | 13.98
2025-04-07 07:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 992.71 | 923.50 | 949.60 | 979.03 | 1035.99 | 39.74 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.72 | -- | 143.98 | 50.53 | 6.70 | 222.04 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260311.89 | -- | -- | 1270.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:40:03 | 609548.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 39.00 | 5.00 | 449.83 | 447.59 | 36.86 | 126.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.66 | -- | -- | -- | -- | 66.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 923.60 | 861.16 | 925.45 | 960.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.84 | 32.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.34 | 17.67 | 10.56 | 2.25 | 95.43 | 61.13 | 0.77 | 1.44 | 14.27
2025-04-07 07:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 991.49 | 922.47 | 948.02 | 980.90 | 1042.89 | 39.45 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.71 | -- | 146.48 | 52.08 | 6.66 | 221.78 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260311.89 | -- | -- | 1273.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:42:03 | 609554.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 41.00 | 5.00 | 96.87 | 96.67 | 36.77 | 119.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.07 | -- | -- | -- | -- | 66.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 925.60 | 860.30 | 925.89 | 959.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 33.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.35 | 17.77 | 10.40 | 2.25 | 96.73 | 64.72 | 1.18 | 1.93 | 13.98
2025-04-07 07:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 990.79 | 921.87 | 947.61 | 983.23 | 1046.40 | 40.25 | 99.67 | 292.74 | -- | -- | 2.67 | -- | 146.58 | 52.12 | 6.60 | 220.99 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260311.89 | -- | -- | 1266.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:44:03 | 609554.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 42.00 | 53.00 | 244.41 | 243.41 | 36.79 | 122.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.14 | -- | -- | -- | -- | 66.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 928.87 | 859.27 | 926.45 | 959.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.36 | 32.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.34 | 17.77 | 10.53 | 2.06 | 79.83 | 67.63 | 0.47 | 1.80 | 14.52
2025-04-07 07:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 989.77 | 921.05 | 947.71 | 986.16 | 1048.45 | 40.51 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.67 | -- | 145.56 | 50.59 | 6.55 | 220.28 | -- | 31.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260311.89 | -- | -- | 1296.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:46:03 | 609559.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 45.00 | 6.00 | 506.77 | 505.04 | 37.19 | 130.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.19 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 928.97 | 858.41 | 926.20 | 958.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.93 | 32.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.36 | 17.81 | 10.59 | 2.38 | 82.77 | 66.35 | 0.21 | 1.75 | 14.50
2025-04-07 07:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 989.23 | 920.90 | 947.64 | 986.39 | 1047.99 | 40.32 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 3.14 | -- | 144.69 | 55.42 | 6.52 | 222.48 | -- | 31.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260311.89 | -- | -- | 1269.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:48:03 | 609559.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 47.00 | 6.00 | 33.59 | 33.01 | 37.24 | 123.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.37 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 925.32 | 857.73 | 925.51 | 957.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.57 | 33.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.69 | -0.31 | 17.78 | 10.86 | 2.06 | 81.22 | 66.60 | 1.16 | 1.77 | 14.35
2025-04-07 07:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 988.33 | 920.21 | 947.42 | 984.73 | 1045.07 | 41.45 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 3.74 | -- | 143.96 | 52.73 | 6.49 | 222.23 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260311.89 | -- | -- | 1315.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:50:03 | 609559.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 48.00 | 53.00 | 508.55 | 508.41 | 37.17 | 126.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.55 | -- | -- | -- | -- | 66.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 918.01 | 857.02 | 923.69 | 956.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.13 | 32.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.69 | -0.36 | 17.69 | 11.33 | 1.95 | 51.41 | 63.94 | 0.95 | 1.55 | 15.18
2025-04-07 07:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 987.41 | 919.86 | 946.16 | 980.43 | 1038.10 | 40.94 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 3.76 | -- | 143.17 | 52.98 | 6.45 | 221.24 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260311.89 | -- | -- | 1288.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:52:03 | 609559.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 50.00 | 57.00 | 273.83 | 273.83 | 37.20 | 124.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.63 | -- | -- | -- | -- | 66.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 911.84 | 856.18 | 920.96 | 953.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.09 | 33.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.88 | -0.39 | 17.55 | 11.65 | 1.81 | 37.08 | 59.35 | 1.23 | 1.43 | 14.90
2025-04-07 07:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 985.88 | 918.98 | 943.04 | 976.16 | 1031.92 | 42.90 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 3.72 | -- | 143.14 | 51.49 | 6.45 | 221.37 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260315.81 | -- | -- | 1385.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:54:03 | 609559.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 53.00 | 5.00 | 198.95 | 197.51 | 37.22 | 114.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.87 | -- | -- | -- | -- | 66.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 905.52 | 855.22 | 918.23 | 951.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.26 | 32.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.06 | -0.35 | 17.55 | 11.51 | 2.25 | 43.35 | 57.51 | 0.76 | 1.14 | 14.27
2025-04-07 07:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 984.15 | 918.14 | 940.29 | 972.06 | 1026.23 | 42.45 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 3.76 | -- | 143.56 | 52.23 | 6.42 | 222.08 | -- | 31.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260315.81 | -- | -- | 1348.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:56:03 | 609559.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 55.00 | 5.00 | 529.54 | 526.84 | 37.19 | 125.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.06 | -- | -- | -- | -- | 66.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 901.40 | 854.45 | 915.69 | 949.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.44 | 33.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.07 | -0.33 | 17.61 | 11.60 | 2.30 | 42.99 | 52.77 | 0.69 | 1.20 | 15.77
2025-04-07 07:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 982.59 | 917.17 | 937.08 | 968.09 | 1021.91 | 42.84 | 99.69 | 292.74 | -- | -- | 3.76 | -- | 144.01 | 51.66 | 6.41 | 222.14 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260315.81 | -- | -- | 1383.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:58:03 | 609559.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 56.00 | 46.00 | 127.41 | 126.69 | 37.27 | 126.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.14 | -- | -- | -- | -- | 66.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 174.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 07:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 899.28 | 853.46 | 912.81 | 946.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.34 | 32.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -0.31 | 17.55 | 11.57 | 2.12 | 46.18 | 50.96 | 0.57 | 0.97 | 14.98
2025-04-07 08:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 980.71 | 915.79 | 933.65 | 965.65 | 1021.81 | 42.14 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 3.74 | -- | 144.56 | 51.68 | 6.35 | 221.44 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260315.81 | -- | -- | 1368.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:00:03 | 609559.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 59.00 | 0.00 | 435.74 | 434.94 | 37.27 | 124.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.40 | -- | -- | -- | -- | 66.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 173.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 899.18 | 852.44 | 911.15 | 943.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.19 | 32.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -0.32 | 17.54 | 11.24 | 2.12 | 56.14 | 54.82 | 0.69 | 1.23 | 14.95
2025-04-07 08:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 979.22 | 915.04 | 930.57 | 964.32 | 1020.46 | 42.45 | 99.67 | 292.74 | -- | -- | 4.42 | -- | 145.05 | 66.82 | 6.35 | 222.00 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260315.81 | -- | -- | 1322.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:02:03 | 609559.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 6.00 | 333.44 | 333.06 | 37.26 | 126.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.76 | -- | -- | -- | -- | 66.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 173.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 899.84 | 851.35 | 909.56 | 942.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.79 | 18.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -0.32 | 17.56 | 11.16 | 2.19 | 61.84 | 59.86 | 1.48 | 1.14 | 14.90
2025-04-07 08:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 977.50 | 913.47 | 928.62 | 964.06 | 1021.14 | 41.96 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 4.44 | -- | 144.34 | 67.39 | 6.30 | 221.52 | -- | 22.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260315.81 | -- | -- | 1294.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:04:03 | 609565.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 53.14 | 52.48 | 37.22 | 122.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.18 | -- | -- | -- | -- | 66.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 173.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 902.71 | 850.24 | 908.46 | 940.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.80 | 19.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -0.32 | 18.04 | 11.09 | 2.44 | 31.58 | 61.49 | 0.77 | 1.18 | 15.50
2025-04-07 08:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.29 | 912.62 | 927.58 | 964.79 | 1021.23 | 41.52 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 4.38 | -- | 141.01 | 67.42 | 6.35 | 254.48 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260315.81 | -- | -- | 1319.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:06:03 | 609565.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 483.96 | 483.91 | 37.11 | 121.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.40 | -- | -- | -- | -- | 66.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 174.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 906.87 | 849.13 | 907.43 | 940.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.63 | 19.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -0.31 | 18.38 | 11.02 | 2.06 | 14.75 | 64.83 | 1.02 | 0.71 | 15.10
2025-04-07 08:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 975.33 | 911.69 | 927.30 | 966.03 | 1021.43 | 41.07 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 4.36 | -- | 137.28 | 57.52 | 6.45 | 254.48 | -- | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260315.81 | -- | -- | 1277.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:08:03 | 609565.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 58.00 | 319.14 | 318.34 | 37.02 | 123.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.47 | -- | -- | -- | -- | 66.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 174.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 913.34 | 848.11 | 906.74 | 940.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.42 | 18.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.25 | -0.34 | 18.61 | 10.83 | 2.06 | 8.82 | 68.24 | 1.14 | 0.56 | 15.20
2025-04-07 08:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 974.19 | 910.65 | 928.02 | 969.17 | 1024.75 | 41.07 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 4.39 | -- | 134.62 | 57.99 | 6.53 | 254.81 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260315.81 | -- | -- | 1276.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:10:03 | 609571.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 101.50 | 99.92 | 37.26 | 120.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.35 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 174.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 920.08 | 846.97 | 906.24 | 940.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.60 | 18.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.88 | -0.34 | 18.47 | 10.63 | 2.12 | 11.06 | 69.41 | 0.60 | 0.25 | 15.15
2025-04-07 08:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 974.60 | 909.59 | 929.85 | 974.89 | 1027.78 | 41.01 | 99.60 | 292.74 | -- | -- | 4.36 | -- | 133.99 | 57.61 | 6.54 | 254.50 | -- | 28.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260315.81 | -- | -- | 1275.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:12:03 | 609571.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 5.00 | 467.40 | 467.09 | 37.22 | 114.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.28 | -- | -- | -- | -- | 66.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 927.46 | 846.53 | 906.37 | 942.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.33 | 17.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.69 | -0.31 | 18.60 | 10.43 | 2.06 | 12.62 | 68.65 | 0.76 | 0.13 | 14.65
2025-04-07 08:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 973.14 | 909.34 | 932.49 | 980.39 | 1030.01 | 41.33 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 4.40 | -- | 134.31 | 58.17 | 6.63 | 254.73 | -- | 28.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260315.81 | -- | -- | 1279.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:14:03 | 609571.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 13.00 | 6.00 | 356.30 | 356.24 | 37.34 | 128.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.48 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 929.56 | 845.61 | 906.15 | 943.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.64 | 18.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.33 | 18.69 | 10.46 | 2.12 | 12.29 | 69.48 | 1.03 | 0.31 | 14.97
2025-04-07 08:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 974.70 | 908.49 | 935.07 | 983.58 | 1029.20 | 41.52 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 4.42 | -- | 134.87 | 57.75 | 6.66 | 254.44 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260315.81 | -- | -- | 1312.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:16:03 | 609571.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 14.00 | 55.00 | 70.91 | 70.25 | 37.27 | 121.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.70 | -- | -- | -- | -- | 66.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 932.83 | 844.03 | 905.62 | 944.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.83 | 18.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.32 | 18.36 | 10.65 | 1.81 | 14.62 | 71.88 | 0.58 | 0.09 | 15.12
2025-04-07 08:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 974.32 | 907.74 | 936.92 | 985.46 | 1028.91 | 41.26 | 99.60 | 292.74 | -- | -- | 1.99 | -- | 135.82 | 36.66 | 6.72 | 254.10 | -- | 28.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260315.81 | -- | -- | 1282.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:18:03 | 609576.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 17.00 | 1.00 | 499.20 | 498.86 | 37.26 | 131.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.17 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 937.84 | 845.30 | 907.24 | 945.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.46 | 19.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.33 | 18.21 | 10.52 | 2.25 | 38.40 | 72.04 | 0.74 | 0.14 | 14.48
2025-04-07 08:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 974.57 | 907.06 | 939.03 | 991.49 | 1033.47 | 42.39 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 5.01 | -- | 139.54 | 62.70 | 6.72 | 254.73 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260319.23 | -- | -- | 1353.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:20:03 | 609576.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 19.00 | 5.00 | 272.10 | 272.56 | 37.37 | 129.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.72 | -- | -- | -- | -- | 66.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 945.40 | 844.84 | 908.18 | 947.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.87 | 18.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.32 | 18.02 | 10.30 | 1.94 | 51.83 | 72.44 | 0.44 | 0.47 | 14.50
2025-04-07 08:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 974.86 | 906.77 | 941.65 | 997.54 | 1039.72 | 41.01 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 4.94 | -- | 141.17 | 63.07 | 6.71 | 255.07 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260319.23 | -- | -- | 1299.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:22:03 | 609576.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 21.00 | 5.00 | 209.76 | 208.10 | 37.32 | 114.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.12 | -- | -- | -- | -- | 66.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 949.51 | 842.64 | 907.81 | 949.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.49 | 18.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.31 | -0.35 | 18.54 | 10.03 | 2.20 | 24.46 | 74.33 | 0.50 | 0.75 | 15.32
2025-04-07 08:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.19 | 906.31 | 944.83 | 1000.00 | 1042.02 | 41.70 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 4.03 | -- | 140.28 | 54.31 | 6.76 | 254.28 | -- | 28.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260319.23 | -- | -- | 1325.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:24:03 | 609576.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 23.00 | 5.00 | 573.22 | 572.61 | 37.31 | 119.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.29 | -- | -- | -- | -- | 67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 948.59 | 843.57 | 909.65 | 951.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.91 | 18.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.37 | -0.33 | 18.64 | 10.29 | 1.63 | 25.01 | 73.91 | 0.92 | 0.70 | 15.30
2025-04-07 08:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 975.81 | 906.06 | 947.45 | 1001.73 | 1046.34 | 42.32 | 99.66 | 292.74 | -- | -- | 4.05 | -- | 139.63 | 54.37 | 6.81 | 254.92 | -- | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260319.23 | -- | -- | 1362.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:26:03 | 609576.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 24.00 | 52.00 | 166.89 | 167.24 | 37.34 | 129.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.47 | -- | -- | -- | -- | 67.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 945.05 | 843.42 | 910.43 | 952.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.09 | 18.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.27 | 18.46 | 10.64 | 2.19 | 37.51 | 73.06 | 0.85 | 0.41 | 15.50
2025-04-07 08:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.51 | 905.81 | 949.35 | 1000.42 | 1046.08 | 42.20 | 99.69 | 292.74 | -- | -- | 4.10 | -- | 140.24 | 54.23 | 6.81 | 254.86 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260319.23 | -- | -- | 1365.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:28:03 | 609576.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 27.00 | 6.00 | 425.39 | 424.47 | 37.37 | 125.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.82 | -- | -- | -- | -- | 67.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 942.72 | 841.93 | 909.21 | 952.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.65 | 18.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.69 | -0.31 | 18.25 | 10.96 | 2.38 | 38.60 | 72.89 | 0.96 | 0.59 | 15.62
2025-04-07 08:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.96 | 905.62 | 950.01 | 996.35 | 1042.54 | 42.27 | 99.60 | 292.74 | -- | -- | 3.99 | -- | 141.21 | 54.37 | 6.85 | 253.53 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260319.23 | -- | -- | 1370.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:30:03 | 609576.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 29.00 | 5.00 | 301.26 | 299.94 | 37.31 | 125.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.06 | -- | -- | -- | -- | 66.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 941.59 | 841.84 | 908.40 | 952.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.89 | 19.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.88 | -0.32 | 18.22 | 10.97 | 2.12 | 36.95 | 72.17 | 0.84 | 0.56 | 14.85
2025-04-07 08:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.86 | 905.24 | 950.11 | 995.49 | 1041.95 | 42.58 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 4.07 | -- | 142.21 | 54.67 | 6.85 | 253.80 | -- | 29.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260319.23 | -- | -- | 1367.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:32:03 | 609576.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 30.00 | 53.00 | 101.70 | 100.99 | 36.94 | 117.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.42 | -- | -- | -- | -- | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 939.44 | 841.41 | 907.93 | 952.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.25 | 19.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.06 | -0.34 | 18.24 | 10.91 | 2.25 | 41.47 | 70.18 | 0.71 | 0.98 | 14.85
2025-04-07 08:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.77 | 905.15 | 950.11 | 994.47 | 1040.62 | 41.08 | 99.66 | 292.74 | -- | -- | 4.12 | -- | 143.30 | 54.44 | 6.89 | 254.70 | -- | 29.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260319.23 | -- | -- | 1303.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:34:03 | 609576.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 33.00 | 5.00 | 509.67 | 508.87 | 36.79 | 123.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.57 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 934.41 | 841.50 | 907.93 | 952.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.03 | 19.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.06 | -0.31 | 17.98 | 11.02 | 2.25 | 33.29 | 68.41 | 0.77 | 0.46 | 15.10
2025-04-07 08:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.22 | 904.49 | 949.73 | 992.55 | 1040.04 | 40.70 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 4.05 | -- | 143.73 | 54.39 | 6.93 | 254.37 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260319.23 | -- | -- | 1287.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:36:03 | 609576.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 35.00 | 5.00 | 262.56 | 262.41 | 36.95 | 116.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.19 | -- | -- | -- | -- | 66.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 929.91 | 840.54 | 906.87 | 951.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.75 | 18.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.06 | -0.32 | 17.74 | 11.03 | 2.25 | 32.54 | 66.99 | 0.87 | 0.76 | 14.10
2025-04-07 08:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.77 | 904.18 | 948.87 | 989.13 | 1036.54 | 39.76 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 4.04 | -- | 143.57 | 54.43 | 6.91 | 254.21 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260319.23 | -- | -- | 1252.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:38:03 | 609576.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 36.00 | 50.00 | 142.25 | 141.07 | 36.87 | 124.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.54 | -- | -- | -- | -- | 66.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 924.35 | 841.41 | 906.34 | 950.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.80 | 18.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.69 | -0.31 | 17.36 | 11.26 | 2.67 | 27.10 | 58.04 | 0.35 | 0.77 | 14.48
2025-04-07 08:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.32 | 903.93 | 947.48 | 985.84 | 1032.76 | 38.69 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 4.17 | -- | 142.65 | 54.42 | 6.94 | 254.52 | -- | 29.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260319.23 | -- | -- | 1220.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:40:03 | 609576.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 39.00 | 5.00 | 483.71 | 481.72 | 36.95 | 122.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.35 | -- | -- | -- | -- | 66.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 924.41 | 839.71 | 903.99 | 949.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.74 | 19.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.35 | 17.29 | 11.14 | 2.25 | 24.30 | 52.67 | 0.56 | 0.83 | 13.57
2025-04-07 08:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 974.57 | 902.90 | 946.06 | 982.50 | 1028.98 | 38.39 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.78 | -- | 141.51 | 42.39 | 6.96 | 253.96 | -- | 29.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260319.23 | -- | -- | 1192.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:42:03 | 609582.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 41.00 | 6.00 | 44.80 | 44.34 | 36.95 | 118.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.22 | -- | -- | -- | -- | 66.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 926.64 | 839.53 | 903.09 | 949.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.67 | 17.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.12 | -0.31 | 17.24 | 11.00 | 2.19 | 25.07 | 50.76 | 0.42 | 1.01 | 13.18
2025-04-07 08:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 973.65 | 902.34 | 945.59 | 982.50 | 1028.98 | 37.19 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 2.74 | -- | 141.21 | 42.26 | 6.97 | 253.49 | -- | 29.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260319.23 | -- | -- | 1165.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:44:03 | 609582.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 42.00 | 47.00 | 374.27 | 373.06 | 37.02 | 122.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.14 | -- | -- | -- | -- | 66.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 929.28 | 839.28 | 901.90 | 949.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.33 | 18.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.75 | -0.30 | 17.03 | 10.54 | 2.00 | 51.10 | 50.85 | 0.50 | 0.73 | 13.43
2025-04-07 08:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 974.16 | 901.90 | 946.63 | 983.96 | 1028.33 | 37.19 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 2.72 | -- | 142.79 | 42.41 | 6.97 | 253.47 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260323.14 | -- | -- | 1160.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:46:03 | 609588.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 44.00 | 51.00 | 342.18 | 341.00 | 36.84 | 124.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.03 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 932.08 | 838.85 | 901.81 | 950.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.52 | 19.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.42 | -0.30 | 16.93 | 10.34 | 2.24 | 71.92 | 49.55 | 0.43 | 1.08 | 13.05
2025-04-07 08:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 972.82 | 901.15 | 948.15 | 985.08 | 1030.72 | 36.44 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.75 | -- | 144.87 | 51.30 | 6.93 | 222.69 | -- | 28.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260323.14 | -- | -- | 1148.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:48:03 | 609588.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 46.00 | 57.00 | 132.70 | 131.72 | 36.80 | 124.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.22 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 935.70 | 839.16 | 902.24 | 951.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.42 | 17.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -0.32 | 17.31 | 10.30 | 2.38 | 64.22 | 50.33 | 0.57 | 1.04 | 13.68
2025-04-07 08:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 972.60 | 900.68 | 949.70 | 987.79 | 1033.76 | 37.75 | 99.69 | 292.74 | -- | -- | 2.73 | -- | 144.72 | 51.25 | 6.88 | 222.23 | -- | 29.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260323.14 | -- | -- | 1184.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:50:03 | 609588.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 49.00 | 5.00 | 575.52 | 574.34 | 36.97 | 115.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.62 | -- | -- | -- | -- | 66.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 939.73 | 838.76 | 902.93 | 953.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.29 | 17.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -0.31 | 17.58 | 10.11 | 2.12 | 47.23 | 53.88 | 0.35 | 1.27 | 13.10
2025-04-07 08:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 972.82 | 900.15 | 951.40 | 989.71 | 1038.32 | 36.43 | 99.66 | 292.74 | -- | -- | 2.76 | -- | 143.24 | 51.14 | 6.85 | 221.67 | -- | 29.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260323.14 | -- | -- | 1125.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:52:03 | 609588.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 51.00 | 5.00 | 97.85 | 97.94 | 36.95 | 125.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.20 | -- | -- | -- | -- | 66.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 947.58 | 837.09 | 903.02 | 953.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.99 | 19.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -0.34 | 17.39 | 10.04 | 2.50 | 45.83 | 53.85 | 0.78 | 0.93 | 13.07
2025-04-07 08:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 973.97 | 900.15 | 953.20 | 993.89 | 1042.83 | 37.93 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.75 | -- | 141.74 | 51.12 | 6.81 | 221.29 | -- | 30.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260323.14 | -- | -- | 1186.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:54:03 | 609588.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 53.00 | 0.00 | 365.12 | 364.17 | 36.92 | 111.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.07 | -- | -- | -- | -- | 66.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 952.22 | 837.24 | 905.49 | 956.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.03 | 18.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -0.28 | 17.63 | 9.56 | 2.36 | 64.66 | 54.56 | 0.50 | 0.88 | 12.52
2025-04-07 08:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 973.55 | 899.65 | 955.80 | 998.88 | 1047.31 | 37.43 | 99.71 | 292.74 | -- | -- | 3.84 | -- | 140.46 | 62.31 | 6.79 | 221.18 | -- | 28.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260323.14 | -- | -- | 1189.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:56:03 | 609588.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 55.00 | 4.00 | 326.16 | 325.10 | 36.94 | 121.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.00 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 956.18 | 836.26 | 906.49 | 957.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.14 | 18.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.00 | -0.28 | 17.88 | 9.77 | 1.94 | 46.41 | 53.50 | 0.42 | 0.96 | 12.90
2025-04-07 08:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 975.24 | 899.75 | 957.76 | 1001.63 | 1047.89 | 37.19 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 3.86 | -- | 138.32 | 61.90 | 6.78 | 220.98 | -- | 30.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260323.14 | -- | -- | 1154.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:58:03 | 609588.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 57.00 | 5.00 | 94.29 | 92.70 | 36.82 | 112.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.89 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 08:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 961.37 | 836.10 | 908.31 | 958.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.22 | 18.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.00 | -0.32 | 18.31 | 9.73 | 2.06 | 12.23 | 53.62 | 0.71 | 1.26 | 13.07
2025-04-07 09:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 975.84 | 899.78 | 959.66 | 1006.03 | 1049.65 | 38.06 | 99.66 | 292.74 | -- | -- | 3.82 | -- | 135.11 | 52.26 | 6.79 | 221.13 | -- | 29.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260323.14 | -- | -- | 1169.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:00:03 | 609588.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 59.00 | 6.00 | 504.58 | 503.52 | 36.92 | 115.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.80 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 962.92 | 836.97 | 910.31 | 960.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.32 | 19.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.00 | -0.30 | 18.63 | 9.63 | 1.88 | 4.74 | 54.15 | 0.84 | 0.73 | 13.62
2025-04-07 09:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 977.50 | 900.12 | 962.07 | 1009.14 | 1049.81 | 36.94 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 3.87 | -- | 132.94 | 52.77 | 6.80 | 221.52 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260323.14 | -- | -- | 1124.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:02:03 | 609588.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 0.00 | 59.00 | 202.00 | 200.88 | 36.95 | 112.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.63 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 961.49 | 836.69 | 911.06 | 961.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.30 | 18.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.00 | -0.31 | 18.65 | 9.82 | 2.81 | 9.46 | 51.30 | 0.41 | 0.31 | 13.43
2025-04-07 09:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 978.55 | 900.21 | 964.13 | 1009.33 | 1048.74 | 38.32 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 2.03 | -- | 133.06 | 36.65 | 6.82 | 220.87 | -- | 29.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260323.14 | -- | -- | 1214.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:04:03 | 609588.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 321.13 | 320.58 | 36.97 | 124.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.51 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 958.30 | 837.49 | 912.03 | 962.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.36 | 17.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.00 | -0.30 | 18.56 | 9.98 | 2.38 | 28.65 | 49.83 | 0.49 | 0.26 | 13.15
2025-04-07 09:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 978.99 | 900.56 | 965.24 | 1007.57 | 1048.06 | 36.30 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.03 | -- | 136.83 | 44.38 | 6.82 | 219.98 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260323.14 | -- | -- | 1144.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:06:03 | 609588.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 371.33 | 370.15 | 37.07 | 114.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.37 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 954.06 | 836.41 | 911.03 | 962.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.08 | 18.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.62 | -0.32 | 18.15 | 10.12 | 1.94 | 51.80 | 45.63 | 0.59 | 0.67 | 12.82
2025-04-07 09:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 978.52 | 900.09 | 965.33 | 1004.07 | 1045.75 | 36.87 | 99.66 | 292.74 | -- | -- | 2.31 | -- | 140.84 | 50.25 | 6.82 | 221.21 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260323.14 | -- | -- | 1135.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:08:03 | 609588.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 121.46 | 119.79 | 36.85 | 111.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.07 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 949.66 | 836.75 | 910.47 | 961.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.17 | 18.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.62 | -0.32 | 18.11 | 10.49 | 2.50 | 36.54 | 45.58 | 0.55 | 0.89 | 12.90
2025-04-07 09:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 979.44 | 900.46 | 964.38 | 1002.24 | 1045.65 | 36.99 | 99.60 | 292.74 | -- | -- | 2.51 | -- | 142.47 | 50.72 | 6.83 | 220.47 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260323.14 | -- | -- | 1167.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:10:03 | 609594.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 595.39 | 595.59 | 36.89 | 113.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.73 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 943.51 | 838.23 | 910.65 | 961.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.33 | 18.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.62 | -0.31 | 18.14 | 10.40 | 2.44 | 26.25 | 45.21 | 0.82 | 0.93 | 12.98
2025-04-07 09:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 978.80 | 900.56 | 963.27 | 999.33 | 1043.35 | 37.18 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.50 | -- | 141.79 | 51.10 | 6.84 | 220.54 | -- | 29.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260327.47 | -- | -- | 1126.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:12:03 | 609594.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 2.00 | 60.50 | 60.24 | 37.04 | 113.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.31 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 937.84 | 836.53 | 907.71 | 960.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.33 | 19.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.62 | -0.33 | 18.18 | 10.78 | 2.31 | 17.42 | 44.73 | 0.88 | 0.67 | 13.18
2025-04-07 09:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 978.17 | 899.93 | 961.24 | 993.00 | 1037.22 | 38.06 | 99.66 | 292.74 | -- | -- | 2.49 | -- | 140.28 | 51.49 | 6.85 | 220.58 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260327.47 | -- | -- | 1195.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:14:03 | 609594.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 13.00 | 5.00 | 473.35 | 473.04 | 36.97 | 127.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.99 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 933.56 | 837.89 | 907.34 | 959.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.23 | 18.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.62 | -0.32 | 18.18 | 10.88 | 2.30 | 15.37 | 42.98 | 0.95 | 0.79 | 13.18
2025-04-07 09:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 977.97 | 900.03 | 959.44 | 990.54 | 1036.35 | 37.13 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 2.51 | -- | 139.08 | 51.10 | 6.88 | 220.92 | -- | 30.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260327.47 | -- | -- | 1142.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:16:03 | 609594.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 14.00 | 47.00 | 260.77 | 259.51 | 36.92 | 124.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.91 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 932.71 | 837.71 | 905.49 | 957.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.02 | 18.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.62 | -0.30 | 18.35 | 10.59 | 2.19 | 18.29 | 40.00 | 0.49 | 0.57 | 13.32
2025-04-07 09:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 977.02 | 899.56 | 957.19 | 988.08 | 1034.44 | 38.13 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 2.50 | -- | 137.98 | 47.87 | 6.87 | 221.63 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260327.47 | -- | -- | 1170.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:18:03 | 609594.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 16.00 | 53.00 | 248.78 | 247.72 | 36.97 | 113.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.05 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 933.62 | 836.60 | 904.09 | 957.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.76 | 17.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.62 | -0.30 | 18.46 | 10.34 | 2.20 | 26.41 | 40.56 | 1.17 | 0.39 | 13.26
2025-04-07 09:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.67 | 899.00 | 955.89 | 987.50 | 1033.47 | 37.56 | 99.57 | 292.74 | -- | -- | 2.49 | -- | 137.78 | 48.16 | 6.87 | 221.63 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260327.47 | -- | -- | 1152.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:20:03 | 609594.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 18.00 | 58.00 | 440.17 | 438.45 | 36.89 | 111.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.17 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 932.83 | 836.47 | 903.40 | 956.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.24 | 18.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.62 | -0.31 | 18.45 | 10.18 | 2.38 | 41.28 | 40.40 | 0.52 | 0.83 | 13.75
2025-04-07 09:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 975.27 | 898.40 | 954.97 | 988.59 | 1033.99 | 36.94 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 2.47 | -- | 138.15 | 48.09 | 6.86 | 221.44 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260327.47 | -- | -- | 1122.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:22:03 | 609594.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 21.00 | 5.00 | 152.05 | 150.33 | 36.92 | 111.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.25 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 932.05 | 837.15 | 903.99 | 956.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.10 | 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.62 | -0.33 | 18.45 | 10.35 | 1.94 | 36.02 | 43.12 | 0.83 | 0.88 | 12.85
2025-04-07 09:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 975.53 | 898.09 | 953.90 | 989.58 | 1035.22 | 37.50 | 99.69 | 292.74 | -- | -- | 2.49 | -- | 138.66 | 47.70 | 6.86 | 221.48 | -- | 30.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260327.47 | -- | -- | 1128.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:24:03 | 609599.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 23.00 | 5.00 | 504.18 | 502.77 | 37.02 | 119.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.21 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 933.12 | 836.57 | 903.21 | 955.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.62 | 19.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.62 | -0.31 | 18.38 | 10.35 | 2.31 | 36.35 | 43.24 | 0.79 | 0.89 | 12.82
2025-04-07 09:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 975.56 | 898.03 | 953.39 | 989.35 | 1033.21 | 36.87 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.50 | -- | 139.16 | 40.57 | 6.88 | 221.51 | -- | 30.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260327.47 | -- | -- | 1146.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:26:03 | 609599.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 24.00 | 50.00 | 76.72 | 76.34 | 36.94 | 123.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.09 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 937.27 | 836.63 | 902.81 | 955.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.13 | 19.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.62 | -0.30 | 18.37 | 10.33 | 2.56 | 42.73 | 45.38 | 0.92 | 0.75 | 13.27
2025-04-07 09:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 975.14 | 897.90 | 953.84 | 991.21 | 1033.02 | 37.18 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.48 | -- | 141.17 | 39.97 | 6.87 | 220.66 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260327.47 | -- | -- | 1172.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:28:03 | 609603.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 26.00 | 51.00 | 426.51 | 426.46 | 37.11 | 119.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.13 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 941.30 | 836.16 | 902.43 | 957.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.18 | 18.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.62 | -0.30 | 18.38 | 10.08 | 2.38 | 55.87 | 48.15 | 0.70 | 1.00 | 13.23
2025-04-07 09:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 974.57 | 897.16 | 955.32 | 995.17 | 1035.41 | 38.06 | 99.58 | 292.74 | -- | -- | 2.50 | -- | 144.34 | 40.00 | 6.84 | 220.83 | -- | -0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260327.47 | -- | -- | 1205.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:30:03 | 609603.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 29.00 | 3.00 | 243.95 | 243.66 | 37.19 | 114.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.35 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 943.45 | 834.22 | 900.87 | 957.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.04 | 18.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.62 | -0.34 | 18.50 | 10.04 | 2.81 | 60.78 | 51.74 | 0.58 | 1.57 | 13.30
2025-04-07 09:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 974.86 | 896.41 | 956.62 | 995.84 | 1035.12 | 37.93 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.49 | -- | 146.99 | 49.32 | 6.85 | 221.84 | -- | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260327.47 | -- | -- | 1182.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:32:03 | 609603.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 31.00 | 6.00 | 281.85 | 280.50 | 37.19 | 124.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.47 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 944.17 | 835.79 | 902.71 | 958.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.93 | 19.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.62 | -0.37 | 18.19 | 10.24 | 2.75 | 44.94 | 52.58 | 0.47 | 1.67 | 13.32
2025-04-07 09:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 975.33 | 896.41 | 957.76 | 998.40 | 1038.19 | 37.68 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.48 | -- | 147.37 | 49.06 | 6.83 | 221.77 | -- | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260327.47 | -- | -- | 1155.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:34:03 | 609603.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 32.00 | 51.00 | 468.67 | 466.68 | 37.24 | 112.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.53 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 949.60 | 834.07 | 901.78 | 958.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.77 | 19.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.62 | -0.32 | 18.46 | 10.14 | 2.56 | 29.46 | 52.80 | 0.55 | 1.62 | 12.75
2025-04-07 09:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.00 | 896.06 | 959.15 | 999.07 | 1038.10 | 38.68 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.46 | -- | 146.30 | 48.97 | 6.86 | 219.60 | -- | -0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260327.47 | -- | -- | 1212.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:36:03 | 609603.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 35.00 | 0.00 | 33.59 | 33.01 | 37.19 | 118.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.61 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 954.18 | 835.33 | 902.90 | 960.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.92 | 19.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.81 | -0.25 | 18.58 | 10.13 | 2.44 | 28.04 | 57.04 | 0.60 | 1.57 | 13.77
2025-04-07 09:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 975.62 | 895.78 | 960.96 | 1001.25 | 1041.44 | 37.42 | 99.56 | 292.74 | -- | -- | 2.50 | -- | 144.97 | 49.43 | 6.85 | 220.94 | -- | -0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260331.39 | -- | -- | 1170.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:38:03 | 609603.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 37.00 | 5.00 | 519.02 | 518.15 | 37.22 | 123.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.73 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 959.21 | 833.39 | 901.93 | 961.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.80 | 19.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.81 | -0.29 | 18.60 | 10.07 | 2.25 | 29.13 | 57.83 | 0.75 | 1.15 | 13.52
2025-04-07 09:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.64 | 895.38 | 963.17 | 1001.03 | 1041.21 | 37.87 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 2.48 | -- | 143.88 | 49.10 | 6.86 | 220.80 | -- | -0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260331.39 | -- | -- | 1181.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:40:03 | 609603.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 39.00 | 5.00 | 151.25 | 150.53 | 37.24 | 124.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.77 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 960.16 | 833.95 | 902.77 | 963.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.67 | 19.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.00 | -0.38 | 18.66 | 10.05 | 2.68 | 25.55 | 57.42 | 0.77 | 1.31 | 12.85
2025-04-07 09:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 977.18 | 895.66 | 965.24 | 1001.51 | 1041.50 | 38.69 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.45 | -- | 143.14 | 48.39 | 6.86 | 221.92 | -- | -0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260331.39 | -- | -- | 1212.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:42:03 | 609603.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 40.00 | 49.00 | 274.23 | 273.02 | 37.19 | 122.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.99 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 961.02 | 833.39 | 902.40 | 964.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.85 | 17.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.00 | -0.30 | 18.84 | 10.11 | 2.38 | 23.60 | 59.16 | 0.53 | 1.28 | 13.98
2025-04-07 09:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.70 | 895.10 | 967.01 | 1002.24 | 1040.56 | 37.38 | 99.57 | 292.74 | -- | -- | 2.50 | -- | 142.55 | 49.37 | 6.86 | 221.67 | -- | -0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260331.39 | -- | -- | 1162.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:44:03 | 609603.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 43.00 | 4.00 | 415.01 | 413.49 | 37.21 | 117.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.37 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 959.37 | 833.36 | 902.46 | 965.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.62 | 18.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.00 | -0.29 | 19.04 | 10.04 | 2.38 | 20.85 | 58.00 | 0.61 | 1.05 | 13.15
2025-04-07 09:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 977.43 | 895.16 | 968.03 | 1001.67 | 1039.17 | 38.88 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.52 | -- | 142.22 | 49.12 | 6.88 | 220.01 | -- | -0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260331.39 | -- | -- | 1216.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:46:03 | 609603.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 44.00 | 50.00 | 4.66 | 4.51 | 37.31 | 118.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.54 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 955.61 | 834.87 | 903.71 | 966.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.82 | 19.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.00 | -0.29 | 18.99 | 10.29 | 2.19 | 16.36 | 58.06 | 0.80 | 0.93 | 13.05
2025-04-07 09:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 977.31 | 894.85 | 968.28 | 1001.35 | 1039.04 | 38.06 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 2.52 | -- | 141.81 | 49.30 | 6.91 | 220.99 | -- | -0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260331.39 | -- | -- | 1168.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:48:03 | 609603.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 46.00 | 54.00 | 577.90 | 577.04 | 37.36 | 121.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.55 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 949.38 | 833.95 | 902.40 | 965.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.68 | 18.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -0.33 | 18.88 | 10.37 | 2.69 | 18.06 | 60.31 | 1.55 | 0.90 | 13.98
2025-04-07 09:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 977.85 | 895.00 | 967.39 | 996.86 | 1033.15 | 37.87 | 99.56 | 292.74 | -- | -- | 2.49 | -- | 141.38 | 49.81 | 6.92 | 220.12 | -- | -0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260331.39 | -- | -- | 1180.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:50:03 | 609609.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 49.00 | 5.00 | 11.93 | 11.07 | 37.31 | 115.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.54 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 947.14 | 833.30 | 901.03 | 965.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.91 | 17.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -0.31 | 18.97 | 10.62 | 2.42 | 11.71 | 59.46 | 1.65 | 1.06 | 13.57
2025-04-07 09:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.99 | 894.44 | 965.43 | 993.92 | 1029.04 | 38.95 | 99.60 | 292.74 | -- | -- | 2.49 | -- | 141.21 | 49.30 | 6.95 | 220.31 | -- | -0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260331.39 | -- | -- | 1188.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:52:03 | 609609.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 51.00 | 5.00 | 452.05 | 451.56 | 37.31 | 122.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.72 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 944.27 | 833.61 | 900.49 | 964.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.94 | 19.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -0.27 | 19.26 | 10.38 | 2.38 | 9.68 | 55.63 | 1.04 | 0.77 | 12.52
2025-04-07 09:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 977.02 | 894.01 | 963.30 | 991.88 | 1026.49 | 38.42 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.40 | -- | 141.21 | 49.03 | 6.97 | 221.40 | -- | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260331.39 | -- | -- | 1194.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:54:03 | 609609.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 53.00 | 5.00 | 272.91 | 272.10 | 37.37 | 122.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.92 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 942.56 | 833.39 | 899.53 | 963.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.04 | 18.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -0.29 | 19.37 | 10.34 | 1.94 | 12.21 | 54.24 | 1.01 | 0.86 | 14.18
2025-04-07 09:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 975.59 | 893.16 | 961.56 | 990.02 | 1024.94 | 38.70 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 2.48 | -- | 141.30 | 49.28 | 6.96 | 220.61 | -- | -0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260331.39 | -- | -- | 1197.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:56:03 | 609609.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 54.00 | 51.00 | 203.67 | 201.74 | 37.36 | 115.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.98 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 939.44 | 833.98 | 899.40 | 962.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.21 | 19.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -0.32 | 19.35 | 10.22 | 2.25 | 15.62 | 54.99 | 0.81 | 0.74 | 13.50
2025-04-07 09:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 974.79 | 892.85 | 959.18 | 989.35 | 1022.14 | 38.43 | 99.68 | 292.74 | -- | -- | 2.47 | -- | 141.43 | 49.26 | 6.97 | 221.71 | -- | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260331.39 | -- | -- | 1197.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:58:03 | 609609.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 57.00 | 3.00 | 413.86 | 411.88 | 37.22 | 126.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.07 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 09:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 941.24 | 834.01 | 898.34 | 961.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.99 | 17.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -0.31 | 19.53 | 10.28 | 2.25 | 12.36 | 52.69 | 0.98 | 0.95 | 13.38
2025-04-07 10:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 974.25 | 892.51 | 957.44 | 990.69 | 1023.01 | 38.57 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.53 | -- | 141.51 | 49.66 | 6.99 | 221.21 | -- | -0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260331.39 | -- | -- | 1185.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:00:03 | 609609.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 59.00 | 5.00 | 47.90 | 46.84 | 37.27 | 115.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.15 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 941.43 | 833.95 | 897.78 | 960.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.01 | 19.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -0.32 | 19.50 | 10.11 | 2.25 | 14.87 | 50.57 | 1.00 | 1.01 | 13.38
2025-04-07 10:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 975.02 | 892.14 | 956.87 | 990.41 | 1022.26 | 38.74 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.47 | -- | 141.46 | 49.26 | 6.98 | 221.86 | -- | -0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260335.38 | -- | -- | 1228.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:02:03 | 609609.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 0.00 | 46.00 | 285.07 | 284.41 | 37.26 | 120.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.14 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 937.99 | 832.84 | 896.47 | 960.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.96 | 18.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -0.31 | 19.52 | 10.30 | 2.25 | 12.92 | 54.72 | 0.64 | 1.09 | 12.95
2025-04-07 10:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 973.71 | 891.20 | 956.30 | 987.28 | 1018.91 | 37.75 | 99.57 | 292.74 | -- | -- | 2.47 | -- | 141.30 | 49.39 | 7.01 | 220.80 | -- | -0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260335.38 | -- | -- | 1149.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:04:03 | 609609.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 2.00 | 57.00 | 452.31 | 450.90 | 37.37 | 114.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.02 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 929.50 | 832.93 | 895.38 | 959.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.88 | 18.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -0.31 | 19.41 | 10.60 | 2.06 | 10.63 | 54.73 | 1.02 | 0.64 | 13.10
2025-04-07 10:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 972.95 | 890.67 | 954.72 | 982.37 | 1012.51 | 38.93 | 99.66 | 292.74 | -- | -- | 2.47 | -- | 141.03 | 48.86 | 7.05 | 219.33 | -- | -0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260335.38 | -- | -- | 1162.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:06:03 | 609609.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 5.00 | 6.00 | 58.63 | 57.97 | 37.37 | 121.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.61 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 922.40 | 832.25 | 893.41 | 957.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.86 | 18.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -0.33 | 19.16 | 11.07 | 2.31 | 7.54 | 55.16 | 0.82 | 0.85 | 13.90
2025-04-07 10:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 971.77 | 889.89 | 951.88 | 975.84 | 1005.83 | 38.31 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.52 | -- | 140.70 | 49.57 | 7.06 | 218.88 | -- | -0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260335.38 | -- | -- | 1164.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:08:03 | 609609.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 572.82 | 571.81 | 37.37 | 128.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.25 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 918.33 | 831.45 | 890.92 | 955.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.81 | 18.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -0.32 | 19.25 | 11.13 | 2.56 | 4.50 | 60.09 | 0.70 | 0.74 | 13.77
2025-04-07 10:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 970.38 | 889.24 | 948.72 | 971.14 | 999.74 | 38.19 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 2.51 | -- | 140.44 | 49.48 | 7.08 | 218.28 | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260335.38 | -- | -- | 1171.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:10:03 | 609609.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 56.00 | 94.03 | 93.02 | 37.39 | 126.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.13 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 917.79 | 830.83 | 888.37 | 952.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.71 | 18.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -0.32 | 19.41 | 10.95 | 2.25 | 3.19 | 61.94 | 0.72 | 0.79 | 14.12
2025-04-07 10:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 969.46 | 888.27 | 945.46 | 967.49 | 998.66 | 39.25 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 2.51 | -- | 140.36 | 49.21 | 7.08 | 216.97 | -- | -0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260335.38 | -- | -- | 1183.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:12:03 | 609609.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 11.00 | 5.00 | 505.82 | 505.24 | 37.42 | 122.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.35 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 925.60 | 830.56 | 887.62 | 952.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.69 | 19.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.56 | -0.31 | 19.61 | 10.49 | 2.38 | 7.35 | 63.22 | 0.92 | 0.76 | 13.80
2025-04-07 10:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 967.68 | 887.25 | 943.95 | 969.27 | 1002.44 | 39.88 | 99.57 | 292.74 | -- | -- | 1.71 | -- | 140.51 | 41.99 | 7.08 | 216.24 | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260335.38 | -- | -- | 1248.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:14:03 | 609613.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 5.00 | 135.55 | 134.97 | 37.34 | 121.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.80 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 932.80 | 830.77 | 888.02 | 951.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.76 | 17.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.56 | -0.26 | 19.95 | 9.84 | 2.12 | 18.67 | 55.37 | 0.35 | 0.64 | 12.90
2025-04-07 10:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 968.00 | 886.90 | 944.36 | 974.48 | 1007.05 | 38.26 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 1.71 | -- | 141.63 | 42.11 | 7.08 | 215.38 | -- | -0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260335.38 | -- | -- | 1170.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:16:03 | 609617.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 5.00 | 266.06 | 266.27 | 37.37 | 128.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.33 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 175.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 939.44 | 831.17 | 889.61 | 953.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.97 | 18.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.75 | -0.36 | 20.35 | 9.72 | 2.50 | 31.22 | 54.25 | 1.20 | 1.13 | 14.15
2025-04-07 10:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 967.55 | 886.56 | 945.62 | 979.98 | 1012.51 | 40.00 | 99.62 | 292.74 | -- | -- | 1.71 | -- | 143.68 | 42.10 | 7.07 | 214.22 | -- | -0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260335.38 | -- | -- | 1277.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:18:03 | 609617.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 16.00 | 53.00 | 546.10 | 545.12 | 37.32 | 114.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.78 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 952.19 | 829.54 | 890.39 | 954.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.27 | 17.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.75 | -0.31 | 20.40 | 9.56 | 2.12 | 40.33 | 56.31 | 0.83 | 1.41 | 12.80
2025-04-07 10:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 968.15 | 885.97 | 948.27 | 985.68 | 1015.76 | 39.19 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 1.70 | -- | 146.56 | 41.87 | 7.06 | 214.26 | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260335.38 | -- | -- | 1241.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:20:03 | 609617.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 19.00 | 4.00 | 117.09 | 116.69 | 37.44 | 117.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.44 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 176.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 963.46 | 830.19 | 893.97 | 957.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.96 | 18.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.81 | -0.34 | 20.51 | 9.00 | 2.52 | 55.19 | 58.55 | 2.31 | 1.66 | 13.65
2025-04-07 10:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 968.06 | 885.50 | 951.62 | 992.39 | 1023.68 | 39.44 | 99.60 | 292.74 | -- | -- | 1.70 | -- | 148.88 | 47.62 | 7.05 | 214.28 | -- | -0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260335.38 | -- | -- | 1249.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:22:03 | 609617.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 21.00 | 5.00 | 354.77 | 354.20 | 37.52 | 127.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.99 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 177.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 971.77 | 830.06 | 897.19 | 959.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.15 | 19.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.12 | -0.30 | 20.22 | 8.87 | 2.31 | 61.91 | 61.09 | 0.85 | 1.96 | 14.65
2025-04-07 10:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 969.14 | 885.75 | 955.73 | 998.91 | 1029.78 | 41.83 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 1.71 | -- | 149.76 | 47.61 | 7.02 | 216.36 | -- | -0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260335.38 | -- | -- | 1329.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:24:03 | 609617.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 23.00 | 4.00 | 315.29 | 314.31 | 37.56 | 122.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.80 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 178.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.73 | 829.48 | 899.84 | 961.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.59 | 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.50 | -0.34 | 20.46 | 9.08 | 2.06 | 71.87 | 64.80 | 0.20 | 2.57 | 14.54
2025-04-07 10:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 971.39 | 885.91 | 960.20 | 1004.94 | 1035.41 | 41.13 | 99.57 | 292.74 | -- | -- | 1.78 | -- | 150.01 | 47.90 | 7.01 | 215.68 | -- | -0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260339.48 | -- | -- | 1308.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:26:03 | 609623.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 25.00 | 6.00 | 225.78 | 224.46 | 37.54 | 129.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.87 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 978.52 | 829.63 | 902.87 | 965.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.97 | 19.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.88 | -0.31 | 20.25 | 9.31 | 2.56 | 82.65 | 66.62 | 0.28 | 3.17 | 14.57
2025-04-07 10:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 971.90 | 886.40 | 964.19 | 1009.85 | 1040.66 | 41.77 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 2.93 | -- | 149.51 | 59.80 | 6.99 | 216.40 | -- | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260339.48 | -- | -- | 1317.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:28:03 | 609623.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 27.00 | 5.00 | 452.97 | 451.56 | 37.56 | 120.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.73 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 980.78 | 829.82 | 905.18 | 966.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.72 | 19.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.25 | -0.29 | 20.40 | 9.48 | 2.72 | 42.81 | 66.13 | 0.49 | 3.17 | 14.38
2025-04-07 10:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 974.44 | 886.87 | 966.82 | 1013.28 | 1042.96 | 42.46 | 99.67 | 292.74 | -- | -- | 3.58 | -- | 147.19 | 66.29 | 6.99 | 218.54 | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260339.48 | -- | -- | 1334.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:30:03 | 609623.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 29.00 | 6.00 | 92.16 | 91.38 | 37.61 | 117.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.51 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 179.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 982.11 | 830.77 | 908.28 | 968.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.54 | 19.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.44 | -0.29 | 20.72 | 9.40 | 2.89 | 19.53 | 62.25 | 0.26 | 2.28 | 13.57
2025-04-07 10:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 975.43 | 887.37 | 969.20 | 1015.70 | 1044.71 | 40.51 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 3.12 | -- | 143.50 | 61.88 | 7.02 | 219.60 | -- | -0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260339.48 | -- | -- | 1251.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:32:03 | 609623.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 31.00 | 5.00 | 483.30 | 481.58 | 37.62 | 117.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.80 | -- | -- | -- | -- | 68.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 984.63 | 830.19 | 909.62 | 969.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.41 | 19.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.32 | 20.92 | 9.34 | 2.69 | 7.23 | 62.74 | 1.34 | 1.88 | 15.48
2025-04-07 10:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.80 | 887.71 | 970.88 | 1016.82 | 1045.75 | 39.75 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 3.16 | -- | 140.06 | 53.11 | 7.04 | 219.22 | -- | -0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260339.48 | -- | -- | 1205.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:34:03 | 609623.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 33.00 | 5.00 | 4.66 | 4.57 | 37.61 | 122.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.87 | -- | -- | -- | -- | 69.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 986.26 | 830.74 | 911.37 | 971.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.57 | 19.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.31 | 20.93 | 9.40 | 2.56 | 9.82 | 61.31 | 0.77 | 1.41 | 13.88
2025-04-07 10:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 977.75 | 888.27 | 973.05 | 1017.76 | 1046.79 | 39.45 | 99.64 | 292.74 | -- | -- | 3.09 | -- | 138.75 | 53.95 | 7.04 | 219.07 | -- | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260339.48 | -- | -- | 1195.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:36:03 | 609623.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 34.00 | 49.00 | 433.62 | 432.95 | 37.59 | 119.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.94 | -- | -- | -- | -- | 69.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 989.86 | 830.22 | 911.78 | 973.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.80 | 20.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.28 | 20.73 | 9.49 | 2.80 | 16.61 | 57.18 | 0.38 | 1.07 | 13.81
2025-04-07 10:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 978.26 | 888.46 | 975.72 | 1017.59 | 1045.69 | 39.50 | 99.56 | 292.74 | -- | -- | 3.09 | -- | 138.56 | 54.10 | 7.05 | 218.24 | -- | -0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260339.48 | -- | -- | 1225.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:38:03 | 609623.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 37.00 | 4.00 | 171.40 | 170.34 | 37.56 | 117.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.80 | -- | -- | -- | -- | 69.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 999.14 | 830.74 | 913.50 | 975.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.17 | 19.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.62 | -0.33 | 20.92 | 9.18 | 2.50 | 24.99 | 51.18 | 2.97 | 1.10 | 14.20
2025-04-07 10:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 979.09 | 888.99 | 978.42 | 1020.33 | 1046.79 | 40.57 | 99.56 | 292.74 | -- | -- | 3.12 | -- | 139.07 | 46.56 | 7.07 | 216.28 | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260339.48 | -- | -- | 1280.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:40:03 | 609623.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 39.00 | 6.00 | 258.44 | 258.24 | 37.59 | 118.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.12 | -- | -- | -- | -- | 69.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1002.98 | 831.60 | 915.82 | 978.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.13 | 18.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.72 | -0.33 | 21.34 | 8.48 | 2.81 | 58.80 | 52.50 | 10.35 | 1.03 | 14.73
2025-04-07 10:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 981.13 | 889.89 | 981.95 | 1024.81 | 1050.72 | 41.20 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 3.57 | -- | 141.13 | 58.98 | 7.04 | 219.14 | -- | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260339.48 | -- | -- | 1293.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:42:03 | 609623.19 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 41.00 | 5.00 | 427.92 | 427.58 | 37.61 | 130.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.90 | -- | -- | -- | -- | 69.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 999.42 | 833.30 | 918.61 | 980.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.27 | 19.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.00 | -0.38 | 21.03 | 8.94 | 2.31 | 58.73 | 51.20 | 2.29 | 1.68 | 14.05
2025-04-07 10:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 982.75 | 890.48 | 984.73 | 1028.36 | 1053.91 | 42.08 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 3.61 | -- | 143.17 | 60.06 | 7.03 | 218.58 | -- | -0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260339.48 | -- | -- | 1312.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:44:03 | 609629.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 42.00 | 54.00 | 12.80 | 11.53 | 37.62 | 118.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.45 | -- | -- | -- | -- | 69.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.55 | 834.84 | 920.40 | 983.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.61 | 18.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.30 | 20.49 | 9.70 | 2.12 | 24.06 | 60.48 | 0.40 | 1.71 | 14.62
2025-04-07 10:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 983.61 | 891.29 | 987.38 | 1032.30 | 1059.42 | 40.52 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 3.54 | -- | 142.98 | 59.61 | 7.06 | 215.26 | -- | -0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260339.48 | -- | -- | 1239.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:46:03 | 609634.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 45.00 | 5.00 | 499.61 | 499.00 | 37.66 | 128.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.97 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1004.74 | 835.12 | 921.21 | 984.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.16 | 18.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.29 | 20.38 | 9.52 | 2.31 | 37.37 | 65.42 | 0.48 | 1.42 | 14.50
2025-04-07 10:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 985.01 | 891.95 | 989.55 | 1034.50 | 1061.64 | 40.63 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 3.56 | -- | 141.99 | 59.53 | 7.07 | 215.64 | -- | -0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260339.48 | -- | -- | 1277.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:48:03 | 609634.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 46.00 | 46.00 | 348.42 | 348.27 | 37.62 | 125.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.13 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.49 | 834.25 | 921.46 | 987.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.68 | 17.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.28 | 20.69 | 9.11 | 2.25 | 35.88 | 59.24 | 0.67 | 1.45 | 14.50
2025-04-07 10:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 986.13 | 892.10 | 992.84 | 1036.87 | 1062.78 | 39.44 | 99.57 | 292.74 | -- | -- | 3.59 | -- | 140.44 | 59.81 | 7.07 | 216.29 | -- | -0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260343.12 | -- | -- | 1212.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:50:03 | 609634.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 48.00 | 53.00 | 102.62 | 100.64 | 37.67 | 124.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.01 | -- | -- | -- | -- | 68.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.29 | 834.84 | 923.09 | 990.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.32 | 17.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.38 | 20.70 | 9.04 | 2.00 | 36.71 | 54.58 | 0.85 | 1.49 | 14.15
2025-04-07 10:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 988.05 | 892.88 | 996.19 | 1039.00 | 1062.81 | 39.63 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 3.58 | -- | 139.16 | 50.28 | 7.07 | 215.04 | -- | -0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260343.12 | -- | -- | 1237.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:52:03 | 609634.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 51.00 | 2.00 | 552.80 | 551.59 | 37.69 | 127.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.71 | -- | -- | -- | -- | 68.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.98 | 837.37 | 925.38 | 992.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.29 | 16.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.31 | 20.66 | 9.23 | 2.56 | 38.34 | 54.18 | 0.88 | 1.72 | 13.95
2025-04-07 10:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 989.90 | 894.04 | 998.53 | 1040.14 | 1063.37 | 39.19 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 3.55 | -- | 139.78 | 50.21 | 7.06 | 215.71 | -- | -0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260343.12 | -- | -- | 1205.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:54:03 | 609634.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 53.00 | 5.00 | 19.29 | 17.77 | 37.71 | 121.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.34 | -- | -- | -- | -- | 68.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.16 | 836.57 | 924.63 | 994.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.75 | 15.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.30 | 20.40 | 9.47 | 2.06 | 44.85 | 55.32 | 0.76 | 1.31 | 14.02
2025-04-07 10:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 990.76 | 894.32 | 1000.32 | 1039.65 | 1063.66 | 39.64 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 3.47 | -- | 141.38 | 49.93 | 7.06 | 214.86 | -- | -0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260343.12 | -- | -- | 1238.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:56:03 | 609634.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 55.00 | 5.00 | 528.82 | 528.16 | 37.64 | 123.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.19 | -- | -- | -- | -- | 68.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1016.53 | 838.79 | 926.42 | 996.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.20 | 17.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -0.30 | 20.43 | 9.14 | 2.38 | 64.92 | 49.32 | 0.60 | 1.33 | 14.77
2025-04-07 10:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 992.13 | 895.38 | 1002.18 | 1040.95 | 1064.84 | 39.69 | 99.59 | 292.74 | -- | -- | 3.58 | -- | 142.89 | 49.99 | 7.07 | 212.56 | -- | -0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260343.12 | -- | -- | 1256.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:58:03 | 609634.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 56.00 | 48.00 | 192.74 | 191.48 | 37.66 | 123.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.13 | -- | -- | -- | -- | 68.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 10:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.55 | 839.25 | 927.49 | 998.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.74 | 17.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.56 | -0.36 | 20.55 | 8.76 | 2.69 | 84.82 | 47.27 | 0.81 | 1.71 | 14.55
2025-04-07 11:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 993.76 | 896.06 | 1004.97 | 1042.12 | 1064.97 | 40.77 | 99.55 | 292.74 | -- | -- | 3.53 | -- | 144.72 | 60.52 | 7.02 | 216.17 | -- | -0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260343.12 | -- | -- | 1277.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:00:03 | 609634.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 58.00 | 58.00 | 291.66 | 291.57 | 37.62 | 124.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.42 | -- | -- | -- | -- | 68.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.08 | 839.03 | 928.90 | 1001.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.22 | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.75 | -0.36 | 20.86 | 8.29 | 2.62 | 126.95 | 44.01 | 6.15 | 2.17 | 14.55
2025-04-07 11:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 994.82 | 896.19 | 1008.40 | 1046.66 | 1068.89 | 41.77 | 99.55 | 292.74 | -- | -- | 4.14 | -- | 145.25 | 67.73 | 6.98 | 218.62 | -- | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260343.12 | -- | -- | 1308.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:02:03 | 609634.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 1.00 | 2.00 | 414.06 | 411.96 | 37.59 | 118.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.15 | -- | -- | -- | -- | 68.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.10 | 840.51 | 932.58 | 1005.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.30 | 17.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.33 | 21.03 | 8.48 | 2.51 | 88.60 | 50.20 | 2.07 | 2.36 | 15.85
2025-04-07 11:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 997.70 | 897.12 | 1013.09 | 1056.16 | 1077.37 | 42.78 | 99.65 | 292.74 | -- | -- | 4.79 | -- | 143.17 | 62.17 | 6.98 | 218.97 | -- | -0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260343.12 | -- | -- | 1343.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:04:03 | 609634.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 3.00 | 5.00 | 29.21 | 27.83 | 37.61 | 127.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.01 | -- | -- | -- | -- | 68.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.19 | 842.83 | 938.21 | 1008.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.63 | 17.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.72 | -0.30 | 20.84 | 8.91 | 2.00 | 53.63 | 67.04 | 0.40 | 1.93 | 16.06
2025-04-07 11:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 999.17 | 898.09 | 1017.82 | 1066.44 | 1086.84 | 42.77 | 99.58 | 292.74 | -- | -- | 4.67 | -- | 140.87 | 61.75 | 7.00 | 219.44 | -- | -0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260343.12 | -- | -- | 1333.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:06:03 | 609634.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 5.00 | 5.00 | 344.39 | 344.05 | 37.72 | 123.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.81 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.95 | 842.24 | 940.89 | 1011.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.30 | 17.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.30 | 20.32 | 9.00 | 2.06 | 82.49 | 76.81 | 0.21 | 1.51 | 14.80
2025-04-07 11:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1002.44 | 898.97 | 1022.26 | 1073.67 | 1090.79 | 43.33 | 99.58 | 292.74 | -- | -- | 4.72 | -- | 139.83 | 61.22 | 6.97 | 221.78 | -- | -0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260343.12 | -- | -- | 1404.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:08:03 | 609640.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 6.00 | 55.00 | 454.15 | 452.77 | 37.61 | 130.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.71 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.34 | 843.42 | 945.15 | 1016.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.49 | 16.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.30 | 20.08 | 8.81 | 2.65 | 115.20 | 75.67 | 0.26 | 2.02 | 14.57
2025-04-07 11:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1005.74 | 899.96 | 1028.33 | 1082.30 | 1096.72 | 42.45 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 4.64 | -- | 139.58 | 71.20 | 6.94 | 223.81 | -- | -0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260343.12 | -- | -- | 1364.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:10:03 | 609640.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 9.00 | 1.00 | 48.11 | 47.50 | 37.22 | 120.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.61 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.12 | 845.76 | 949.41 | 1019.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.96 | 17.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.34 | 19.90 | 8.99 | 2.25 | 106.45 | 71.51 | 0.19 | 1.84 | 15.50
2025-04-07 11:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1009.14 | 901.87 | 1033.47 | 1089.17 | 1102.87 | 41.89 | 99.58 | 292.74 | -- | -- | 4.86 | -- | 138.46 | 71.38 | 6.91 | 224.82 | -- | 75.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260347.08 | -- | -- | 1327.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:12:03 | 609640.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 11.00 | 5.00 | 367.62 | 367.42 | 36.47 | 122.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.05 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.15 | 846.66 | 951.81 | 1023.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.13 | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.27 | 19.87 | 9.35 | 2.50 | 47.58 | 72.76 | 0.03 | 1.51 | 15.43
2025-04-07 11:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.58 | 903.06 | 1037.48 | 1090.13 | 1102.84 | 43.14 | 99.55 | 292.74 | -- | -- | 4.71 | -- | 135.90 | 71.40 | 6.94 | 224.59 | -- | 77.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260347.08 | -- | -- | 1376.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:14:03 | 609640.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 13.00 | 5.00 | 311.06 | 310.72 | 36.05 | 123.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.09 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.34 | 847.77 | 952.70 | 1025.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.32 | 17.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.32 | 19.93 | 9.84 | 2.19 | 15.31 | 72.17 | 0.18 | 1.19 | 14.50
2025-04-07 11:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.32 | 904.65 | 1038.00 | 1088.02 | 1100.62 | 39.64 | 99.61 | 292.74 | -- | -- | 4.70 | -- | 133.43 | 62.04 | 6.97 | 223.47 | -- | 77.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260347.08 | -- | -- | 1204.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:16:03 | 609640.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 14.00 | 59.00 | 4.51 | 4.86 | 36.12 | 113.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.87 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.26 | 848.94 | 953.23 | 1025.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.47 | 16.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.45 | -0.29 | 19.71 | 9.97 | 3.06 | 12.35 | 68.09 | 0.37 | 1.10 | 14.73
2025-04-07 11:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1015.57 | 906.12 | 1037.68 | 1085.16 | 1098.84 | 39.44 | 99.63 | 292.74 | -- | -- | 4.79 | -- | 132.34 | 61.59 | 6.98 | 223.77 | -- | 56.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260347.08 | -- | -- | 1216.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:18:03 | 609644.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 17.00 | 1.00 | 595.88 | 595.53 | 36.12 | 112.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.11 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.81 | 850.06 | 954.31 | 1026.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.54 | 17.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.34 | 19.76 | 9.56 | 2.38 | 20.03 | 60.92 | 0.45 | 0.77 | 14.35
2025-04-07 11:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1016.66 | 907.06 | 1037.61 | 1082.56 | 1097.19 | 40.13 | 99.62 | 292.75 | -- | -- | 2.38 | -- | 132.86 | 39.48 | 7.00 | 223.66 | -- | 56.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260347.08 | -- | -- | 1288.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:20:03 | 609644.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 19.00 | 6.00 | 595.59 | 595.53 | 35.88 | 112.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.15 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.58 | 851.14 | 956.52 | 1028.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.22 | 16.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.34 | 19.57 | 9.25 | 2.25 | 61.20 | 58.75 | 3.11 | 0.79 | 12.98
2025-04-07 11:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1017.88 | 907.87 | 1038.16 | 1083.12 | 1096.39 | 37.19 | 99.59 | 292.75 | -- | -- | 4.30 | -- | 136.82 | 68.00 | 6.99 | 224.52 | -- | 56.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260347.08 | -- | -- | 1148.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:22:03 | 609649.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 21.00 | 6.00 | 253.81 | 254.07 | 35.95 | 113.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.51 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.60 | 852.03 | 958.77 | 1029.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.86 | 16.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.32 | 19.36 | 8.92 | 2.06 | 90.14 | 56.09 | 11.26 | 0.95 | 13.18
2025-04-07 11:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.40 | 908.81 | 1039.30 | 1084.27 | 1098.24 | 37.87 | 99.59 | 292.75 | -- | -- | 4.37 | -- | 137.46 | 75.38 | 6.98 | 224.22 | -- | 56.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260347.08 | -- | -- | 1163.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:24:03 | 609649.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 70.71 | 66.25 | 35.97 | 111.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.83 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.26 | 853.30 | 961.46 | 1030.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.02 | 16.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.94 | -0.27 | 19.79 | 9.19 | 2.75 | 6.91 | 56.50 | 1.02 | 1.40 | 13.12
2025-04-07 11:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.27 | 910.25 | 1040.82 | 1084.93 | 1099.27 | 38.44 | 99.61 | 292.75 | -- | -- | 4.41 | -- | 133.18 | 75.38 | 7.01 | 222.19 | -- | 56.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260347.08 | -- | -- | 1178.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:26:03 | 609654.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 25.00 | 0.00 | 507.74 | 506.22 | 35.95 | 111.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.80 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.68 | 854.60 | 964.03 | 1032.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.01 | 17.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.75 | -0.32 | 19.93 | 9.20 | 2.94 | 0.00 | 60.91 | 0.89 | 0.82 | 13.19
2025-04-07 11:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1022.75 | 911.12 | 1042.57 | 1084.47 | 1098.94 | 38.12 | 99.63 | 292.75 | -- | -- | 2.65 | -- | 127.86 | 42.47 | 7.01 | 224.90 | -- | 56.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260347.08 | -- | -- | 1152.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:28:03 | 609654.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 27.00 | 4.00 | 157.43 | 156.62 | 35.97 | 110.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.06 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.03 | 855.68 | 966.25 | 1034.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.00 | 17.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.75 | -0.28 | 20.04 | 9.15 | 2.50 | 0.01 | 59.18 | 1.54 | 0.82 | 13.50
2025-04-07 11:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1024.13 | 912.19 | 1043.80 | 1083.65 | 1098.21 | 38.37 | 99.64 | 292.75 | -- | -- | 2.66 | -- | 128.07 | 41.88 | 7.01 | 224.26 | -- | 56.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260347.08 | -- | -- | 1171.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:30:03 | 609654.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 29.00 | 6.00 | 348.76 | 347.76 | 36.02 | 121.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.72 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.06 | 856.86 | 968.69 | 1036.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.55 | 16.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.75 | -0.30 | 19.65 | 8.67 | 2.50 | 10.09 | 57.29 | 4.01 | 0.51 | 13.27
2025-04-07 11:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.49 | 913.22 | 1045.33 | 1083.09 | 1097.72 | 39.50 | 99.57 | 292.75 | -- | -- | 2.73 | -- | 132.86 | 51.97 | 7.02 | 223.36 | -- | 56.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260347.08 | -- | -- | 1267.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:32:03 | 609654.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 31.00 | 5.00 | 394.60 | 392.67 | 35.95 | 112.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.93 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.44 | 858.01 | 970.41 | 1037.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.67 | 16.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.75 | -0.33 | 19.66 | 8.70 | 2.56 | 34.24 | 52.94 | 7.02 | 0.42 | 13.55
2025-04-07 11:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.65 | 914.16 | 1045.46 | 1082.72 | 1098.24 | 38.13 | 99.57 | 292.75 | -- | -- | 2.65 | -- | 137.36 | 57.38 | 7.03 | 223.51 | -- | 56.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260347.08 | -- | -- | 1196.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:34:03 | 609654.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 32.00 | 51.00 | 41.09 | 40.89 | 35.99 | 118.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.10 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.25 | 859.34 | 972.35 | 1038.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.46 | 16.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.56 | -0.29 | 19.77 | 9.13 | 2.12 | 25.82 | 55.17 | 0.99 | 0.79 | 13.32
2025-04-07 11:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.68 | 914.97 | 1046.21 | 1082.89 | 1098.51 | 39.88 | 99.67 | 292.75 | -- | -- | 2.67 | -- | 139.07 | 52.47 | 7.04 | 222.68 | -- | 56.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260350.86 | -- | -- | 1244.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:36:03 | 609654.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 34.00 | 59.00 | 528.02 | 526.58 | 35.99 | 121.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.13 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.58 | 860.48 | 973.71 | 1039.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.60 | 16.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.75 | -0.29 | 19.89 | 8.96 | 2.69 | 31.01 | 58.78 | 0.43 | 0.87 | 12.73
2025-04-07 11:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.94 | 915.94 | 1046.43 | 1081.74 | 1097.05 | 39.82 | 99.60 | 292.75 | -- | -- | 2.67 | -- | 139.55 | 52.56 | 7.06 | 221.84 | -- | 56.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260350.86 | -- | -- | 1272.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:38:03 | 609654.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 37.00 | 6.00 | 47.10 | 46.52 | 36.05 | 113.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.20 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.94 | 861.57 | 975.08 | 1039.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.27 | 16.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.75 | -0.33 | 19.93 | 9.17 | 2.44 | 36.97 | 59.31 | 0.39 | 1.06 | 13.52
2025-04-07 11:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.59 | 916.63 | 1046.21 | 1081.61 | 1097.52 | 38.57 | 99.56 | 292.76 | -- | -- | 2.71 | -- | 140.06 | 52.09 | 7.04 | 222.99 | -- | 25.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260350.86 | -- | -- | 1217.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:40:03 | 609654.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 39.00 | 6.00 | 447.39 | 446.41 | 36.12 | 123.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.32 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.58 | 862.77 | 976.64 | 1040.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.26 | 17.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.75 | -0.35 | 19.83 | 9.07 | 2.94 | 44.84 | 59.76 | 0.79 | 1.16 | 13.00
2025-04-07 11:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.79 | 917.60 | 1046.04 | 1081.64 | 1098.64 | 40.19 | 99.62 | 292.76 | -- | -- | 2.64 | -- | 140.50 | 52.25 | 7.06 | 222.46 | -- | 24.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260350.86 | -- | -- | 1288.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:42:03 | 609654.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 41.00 | 0.00 | 273.68 | 273.17 | 36.17 | 112.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.36 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.87 | 863.89 | 978.32 | 1041.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.13 | 18.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.94 | -0.38 | 19.87 | 9.12 | 2.32 | 47.63 | 59.71 | 1.18 | 1.20 | 12.95
2025-04-07 11:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.72 | 918.07 | 1046.79 | 1082.53 | 1101.85 | 39.62 | 99.53 | 292.76 | -- | -- | 2.65 | -- | 140.97 | 52.00 | 7.05 | 221.56 | -- | 27.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260350.86 | -- | -- | 1252.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:44:03 | 609654.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 43.00 | 5.00 | 304.82 | 303.04 | 36.17 | 117.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.42 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.45 | 865.07 | 979.66 | 1042.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.08 | 16.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.35 | 19.75 | 9.20 | 2.19 | 44.44 | 60.26 | 1.13 | 1.44 | 13.93
2025-04-07 11:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.18 | 919.45 | 1046.69 | 1082.82 | 1104.03 | 38.43 | 99.66 | 292.76 | -- | -- | 2.63 | -- | 141.26 | 51.97 | 7.07 | 220.73 | -- | 26.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260350.86 | -- | -- | 1183.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:46:03 | 609654.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 45.00 | 5.00 | 302.58 | 301.37 | 36.22 | 121.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.34 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.91 | 866.15 | 980.65 | 1042.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.68 | 17.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.31 | 19.63 | 9.49 | 2.44 | 37.04 | 59.90 | 0.60 | 1.60 | 13.25
2025-04-07 11:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.60 | 920.18 | 1046.50 | 1082.40 | 1105.75 | 40.19 | 99.60 | 292.76 | -- | -- | 2.65 | -- | 141.35 | 51.92 | 7.07 | 219.22 | -- | 26.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260350.86 | -- | -- | 1237.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:48:03 | 609654.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 46.00 | 48.00 | 225.06 | 223.33 | 36.17 | 112.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.20 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.55 | 867.52 | 981.41 | 1042.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.08 | 16.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.30 | 19.63 | 9.54 | 2.50 | 35.68 | 58.48 | 0.29 | 1.35 | 14.20
2025-04-07 11:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.67 | 921.49 | 1046.11 | 1081.90 | 1107.61 | 39.13 | 99.58 | 292.76 | -- | -- | 2.65 | -- | 141.42 | 52.06 | 7.09 | 216.62 | -- | 26.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260350.86 | -- | -- | 1210.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:50:03 | 609654.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 49.00 | 6.00 | 274.14 | 272.76 | 36.17 | 123.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.10 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.52 | 868.60 | 982.50 | 1043.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.04 | 16.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.32 | 19.86 | 9.01 | 2.44 | 49.58 | 55.76 | 1.34 | 1.64 | 14.75
2025-04-07 11:52:03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.80 | 922.18 | 1047.31 | 1082.56 | 1107.58 | 39.50 | 99.55 | 292.76 | -- | -- | 2.65 | -- | 141.59 | 52.17 | 7.07 | 216.69 | -- | 27.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260350.86 | -- | -- | 1234.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:52:04 | 609654.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 51.00 | 6.00 | 345.97 | 343.90 | 36.19 | 123.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.27 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:52:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.67 | 869.41 | 982.88 | 1044.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.94 | 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.31 | 20.15 | 8.75 | 2.44 | 62.42 | 52.69 | 3.52 | 1.67 | 14.43
2025-04-07 11:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.15 | 922.84 | 1047.21 | 1081.38 | 1107.97 | 41.00 | 99.53 | 292.76 | -- | -- | 2.65 | -- | 141.94 | 52.15 | 7.07 | 217.38 | -- | 26.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260350.86 | -- | -- | 1291.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:54:03 | 609654.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 52.00 | 47.00 | 345.97 | 343.90 | 36.14 | 123.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.68 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.33 | 870.56 | 982.43 | 1044.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.50 | 17.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.69 | -0.31 | 19.92 | 9.87 | 2.19 | 36.62 | 55.86 | 0.16 | 1.60 | 13.65
2025-04-07 11:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.67 | 923.91 | 1046.56 | 1080.72 | 1110.06 | 39.20 | 99.62 | 292.76 | -- | -- | 2.64 | -- | 142.55 | 51.65 | 7.07 | 216.78 | -- | 28.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260350.86 | -- | -- | 1243.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:56:03 | 609659.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 54.00 | 57.00 | 349.22 | 337.09 | 36.25 | 114.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.09 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.00 | 871.42 | 982.37 | 1044.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.63 | 17.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.69 | -0.29 | 19.75 | 9.61 | 2.88 | 38.77 | 59.20 | 0.19 | 1.52 | 13.50
2025-04-07 11:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.87 | 925.23 | 1045.36 | 1079.60 | 1108.74 | 40.07 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 2.65 | -- | 142.93 | 51.97 | 7.08 | 214.26 | -- | 28.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260355.22 | -- | -- | 1262.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:58:03 | 609659.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 57.00 | 5.00 | 251.49 | 251.43 | 36.22 | 112.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.94 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 11:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.15 | 872.29 | 982.43 | 1043.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.34 | 16.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.70 | -0.34 | 19.66 | 9.79 | 2.75 | 32.37 | 59.72 | 0.20 | 1.56 | 14.07
2025-04-07 12:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.74 | 925.48 | 1044.45 | 1079.08 | 1107.31 | 38.95 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 2.65 | -- | 143.01 | 51.91 | 7.08 | 214.11 | -- | 28.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260355.22 | -- | -- | 1212.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:00:03 | 609659.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 59.00 | 6.00 | 294.01 | 294.88 | 36.12 | 114.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.68 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.85 | 872.95 | 982.24 | 1043.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.82 | 17.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.69 | -0.33 | 19.61 | 9.74 | 1.94 | 34.64 | 60.33 | 0.39 | 1.65 | 13.55
2025-04-07 12:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.32 | 926.23 | 1043.41 | 1078.49 | 1107.51 | 38.30 | 99.64 | 292.77 | -- | -- | 2.64 | -- | 142.83 | 51.68 | 7.08 | 213.06 | -- | 28.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260355.22 | -- | -- | 1203.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:02:03 | 609659.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 1.00 | 3.00 | 413.54 | 410.81 | 36.14 | 117.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.28 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.26 | 873.63 | 981.45 | 1043.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.46 | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.69 | -0.34 | 19.33 | 9.88 | 2.69 | 27.79 | 58.21 | 0.25 | 1.48 | 13.80
2025-04-07 12:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.45 | 926.70 | 1042.57 | 1077.93 | 1107.44 | 38.19 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 2.63 | -- | 142.39 | 52.23 | 7.11 | 209.59 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260355.22 | -- | -- | 1217.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:04:03 | 609659.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 3.00 | 5.00 | 129.34 | 131.26 | 36.34 | 114.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.68 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1022.07 | 874.34 | 979.73 | 1042.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.20 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.36 | 19.31 | 9.99 | 2.25 | 26.10 | 56.22 | 0.10 | 1.52 | 13.73
2025-04-07 12:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.81 | 927.46 | 1041.34 | 1076.78 | 1104.89 | 38.00 | 99.65 | 292.77 | -- | -- | 2.65 | -- | 141.87 | 51.90 | 7.10 | 209.44 | -- | 28.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260355.22 | -- | -- | 1164.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:06:03 | 609659.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 5.00 | 6.00 | 466.28 | 464.35 | 36.32 | 111.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.20 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.08 | 874.87 | 978.01 | 1042.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.83 | -0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.30 | 19.24 | 10.00 | 2.38 | 25.37 | 52.19 | 0.55 | 1.46 | 13.80
2025-04-07 12:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.62 | 927.90 | 1039.94 | 1075.11 | 1100.66 | 39.44 | 99.54 | 292.77 | -- | -- | 2.67 | -- | 141.38 | 50.55 | 7.09 | 208.66 | -- | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260355.22 | -- | -- | 1235.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:08:03 | 609659.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 6.00 | 47.00 | 22.74 | 21.94 | 36.29 | 120.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.77 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1012.74 | 875.46 | 975.11 | 1041.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.56 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.32 | 19.14 | 10.13 | 2.43 | 21.99 | 52.65 | 0.25 | 1.36 | 13.70
2025-04-07 12:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.36 | 928.31 | 1038.81 | 1072.69 | 1093.56 | 38.18 | 99.52 | 292.77 | -- | -- | 2.67 | -- | 140.95 | 51.23 | 7.08 | 208.11 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260355.22 | -- | -- | 1201.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:10:03 | 609659.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 9.00 | 6.00 | 584.60 | 584.35 | 36.22 | 121.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.40 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.72 | 875.65 | 972.28 | 1040.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.29 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.26 | 19.15 | 10.30 | 2.50 | 18.73 | 51.76 | 0.05 | 1.22 | 13.75
2025-04-07 12:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.68 | 928.49 | 1036.32 | 1069.22 | 1090.42 | 38.75 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 2.67 | -- | 140.83 | 50.82 | 7.11 | 204.70 | -- | 28.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260355.22 | -- | -- | 1217.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:12:03 | 609665.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 11.00 | 5.00 | 164.04 | 164.96 | 36.84 | 121.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.07 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1005.13 | 876.02 | 969.93 | 1039.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.75 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.35 | 19.08 | 10.14 | 2.81 | 20.82 | 49.51 | 0.14 | 1.22 | 13.05
2025-04-07 12:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.09 | 928.31 | 1034.70 | 1066.31 | 1086.61 | 39.37 | 99.54 | 292.77 | -- | -- | 2.66 | -- | 140.79 | 50.42 | 7.09 | 205.44 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260355.22 | -- | -- | 1250.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:14:03 | 609665.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 12.00 | 51.00 | 284.15 | 282.97 | 37.07 | 115.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.88 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.55 | 876.39 | 966.85 | 1037.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.14 | -0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.28 | 19.16 | 10.02 | 2.75 | 21.63 | 48.71 | 0.12 | 1.43 | 13.73
2025-04-07 12:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.41 | 928.21 | 1031.82 | 1062.13 | 1081.05 | 38.76 | 99.64 | 292.77 | -- | -- | 2.60 | -- | 140.95 | 50.70 | 7.10 | 204.20 | -- | 28.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260355.22 | -- | -- | 1205.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:16:03 | 609670.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 15.00 | 0.00 | 415.59 | 413.14 | 37.94 | 132.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.99 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1002.92 | 876.49 | 964.38 | 1036.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.90 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.30 | 19.51 | 10.12 | 2.69 | 14.04 | 52.66 | 0.39 | 1.38 | 13.40
2025-04-07 12:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.57 | 928.12 | 1029.04 | 1061.37 | 1081.25 | 39.70 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 2.67 | -- | 141.49 | 50.82 | 7.10 | 203.49 | -- | 29.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260355.22 | -- | -- | 1267.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:18:03 | 609670.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 17.00 | 4.00 | 52.33 | 51.56 | 38.16 | 131.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.57 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1006.76 | 876.52 | 963.49 | 1035.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.26 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.32 | 19.79 | 9.37 | 2.44 | 26.75 | 54.90 | 0.24 | 1.24 | 13.00
2025-04-07 12:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.12 | 927.58 | 1027.94 | 1064.12 | 1084.99 | 39.19 | 99.58 | 292.77 | -- | -- | 2.66 | -- | 142.25 | 51.24 | 7.08 | 201.34 | -- | 29.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260355.22 | -- | -- | 1228.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:20:03 | 609670.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 19.00 | 5.00 | 282.51 | 282.43 | 37.91 | 121.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.21 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1007.53 | 876.42 | 963.30 | 1034.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.61 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.31 | 19.82 | 9.12 | 2.25 | 43.88 | 57.13 | 0.58 | 1.39 | 14.15
2025-04-07 12:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.02 | 927.30 | 1027.46 | 1065.16 | 1086.44 | 38.94 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 2.62 | -- | 142.83 | 50.82 | 7.08 | 200.33 | -- | 29.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260355.22 | -- | -- | 1240.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:22:03 | 609670.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 20.00 | 51.00 | 532.27 | 531.06 | 37.74 | 122.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.40 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.47 | 876.42 | 963.40 | 1034.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.75 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.37 | 19.82 | 9.37 | 2.31 | 33.41 | 53.29 | 0.89 | 1.61 | 13.02
2025-04-07 12:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.02 | 927.11 | 1027.17 | 1065.85 | 1086.54 | 40.88 | 99.51 | 292.77 | -- | -- | 2.65 | -- | 143.34 | 50.76 | 7.07 | 201.72 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260359.31 | -- | -- | 1326.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:24:03 | 609670.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 22.00 | 53.00 | 55.87 | 55.06 | 37.74 | 130.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.58 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1012.29 | 876.33 | 963.49 | 1033.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.71 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.26 | 20.14 | 9.22 | 2.56 | 26.45 | 52.43 | 0.25 | 1.49 | 12.38
2025-04-07 12:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.92 | 927.02 | 1026.88 | 1066.93 | 1087.63 | 39.94 | 99.57 | 292.77 | -- | -- | 2.63 | -- | 143.77 | 50.77 | 7.06 | 200.36 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260359.31 | -- | -- | 1280.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:26:03 | 609670.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 25.00 | 0.00 | 364.17 | 363.60 | 37.77 | 122.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.73 | -- | -- | -- | -- | 68.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1015.15 | 876.49 | 964.32 | 1033.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.71 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.31 | 20.27 | 8.94 | 2.81 | 38.58 | 52.67 | 0.63 | 1.62 | 13.93
2025-04-07 12:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.83 | 926.64 | 1027.75 | 1068.27 | 1088.48 | 39.20 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 2.66 | -- | 144.22 | 50.67 | 7.06 | 197.77 | -- | 29.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260359.31 | -- | -- | 1244.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:28:03 | 609670.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 27.00 | 5.00 | 400.23 | 398.91 | 37.13 | 120.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.10 | -- | -- | -- | -- | 68.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.89 | 876.58 | 964.60 | 1033.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.52 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.34 | 20.47 | 9.01 | 2.38 | 41.87 | 53.59 | 0.39 | 1.85 | 13.96
2025-04-07 12:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.31 | 926.55 | 1028.39 | 1067.12 | 1088.28 | 39.77 | 99.57 | 292.77 | -- | -- | 2.65 | -- | 144.72 | 50.98 | 7.06 | 198.94 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260359.31 | -- | -- | 1259.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:30:03 | 609670.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 29.00 | 6.00 | 13.51 | 13.46 | 36.99 | 114.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.39 | -- | -- | -- | -- | 69.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.90 | 876.49 | 964.41 | 1034.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.55 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.29 | 20.33 | 9.34 | 2.75 | 38.54 | 52.47 | 0.22 | 1.85 | 12.98
2025-04-07 12:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.73 | 926.36 | 1028.30 | 1065.16 | 1086.64 | 38.18 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 2.67 | -- | 144.97 | 51.06 | 7.06 | 198.79 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260359.31 | -- | -- | 1187.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:32:03 | 609670.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 30.00 | 49.00 | 457.74 | 456.94 | 36.86 | 114.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.28 | -- | -- | -- | -- | 68.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.61 | 876.77 | 963.78 | 1033.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.23 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.29 | 20.06 | 9.60 | 2.50 | 28.66 | 47.45 | 0.13 | 1.86 | 13.30
2025-04-07 12:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.44 | 926.01 | 1028.39 | 1062.26 | 1084.30 | 39.07 | 99.54 | 292.77 | -- | -- | 2.65 | -- | 144.99 | 51.07 | 7.06 | 197.69 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260359.31 | -- | -- | 1227.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:34:03 | 609675.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 32.00 | 53.00 | 211.80 | 211.14 | 37.01 | 116.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.98 | -- | -- | -- | -- | 68.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.61 | 876.95 | 962.73 | 1033.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.42 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.31 | 20.23 | 9.40 | 2.29 | 30.12 | 45.18 | 0.06 | 1.53 | 13.80
2025-04-07 12:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.15 | 925.92 | 1029.07 | 1061.31 | 1082.92 | 39.69 | 99.57 | 292.77 | -- | -- | 2.68 | -- | 145.03 | 51.06 | 7.07 | 196.49 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260359.31 | -- | -- | 1274.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:36:03 | 609675.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 34.00 | 57.00 | 426.71 | 424.67 | 36.86 | 114.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.98 | -- | -- | -- | -- | 68.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.91 | 876.92 | 962.03 | 1034.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.72 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.32 | 20.46 | 9.13 | 2.86 | 37.11 | 44.43 | 0.31 | 1.74 | 14.12
2025-04-07 12:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.73 | 925.42 | 1029.04 | 1059.91 | 1080.56 | 39.95 | 99.64 | 292.77 | -- | -- | 2.66 | -- | 145.12 | 50.91 | 7.05 | 196.61 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260359.31 | -- | -- | 1276.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:38:03 | 609675.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 37.00 | 5.00 | 191.94 | 190.93 | 36.87 | 126.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.10 | -- | -- | -- | -- | 69.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1009.43 | 877.04 | 961.53 | 1034.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.80 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.69 | -0.32 | 20.56 | 9.36 | 2.81 | 25.24 | 47.15 | 0.25 | 1.98 | 13.70
2025-04-07 12:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.47 | 925.26 | 1028.20 | 1057.72 | 1080.29 | 39.37 | 99.64 | 292.77 | -- | -- | 2.67 | -- | 145.32 | 51.22 | 7.06 | 194.01 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260359.31 | -- | -- | 1280.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:40:03 | 609675.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 39.00 | 5.00 | 349.48 | 347.96 | 36.84 | 122.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.42 | -- | -- | -- | -- | 69.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.69 | 877.36 | 961.56 | 1033.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.72 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.31 | 20.50 | 9.30 | 2.62 | 25.91 | 48.83 | 0.40 | 1.81 | 13.85
2025-04-07 12:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.15 | 925.10 | 1026.72 | 1056.32 | 1077.34 | 40.20 | 99.63 | 292.77 | -- | -- | 2.64 | -- | 145.61 | 51.10 | 7.06 | 195.63 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260359.31 | -- | -- | 1284.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:42:03 | 609675.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 40.00 | 54.00 | 436.92 | 434.33 | 36.74 | 114.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.80 | -- | -- | -- | -- | 69.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.36 | 877.32 | 961.62 | 1032.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.54 | -0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.26 | 20.80 | 9.12 | 2.25 | 30.16 | 52.60 | 4.32 | 1.87 | 13.13
2025-04-07 12:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.53 | 924.79 | 1025.46 | 1055.99 | 1076.72 | 39.82 | 99.52 | 292.77 | -- | -- | 2.69 | -- | 146.11 | 51.18 | 7.05 | 195.21 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260359.31 | -- | -- | 1265.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:44:03 | 609675.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 42.00 | 57.00 | 88.45 | 87.47 | 36.92 | 122.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.35 | -- | -- | -- | -- | 69.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.73 | 877.45 | 961.91 | 1032.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.49 | -0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.06 | -0.33 | 20.79 | 9.00 | 1.94 | 32.14 | 49.87 | 1.68 | 1.87 | 14.13
2025-04-07 12:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.47 | 924.44 | 1024.81 | 1057.85 | 1077.90 | 39.94 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 2.45 | -- | 146.60 | 53.06 | 7.05 | 193.76 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260359.31 | -- | -- | 1275.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:46:03 | 609675.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 45.00 | 5.00 | 411.88 | 411.01 | 36.94 | 115.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.65 | -- | -- | -- | -- | 69.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.12 | 877.51 | 962.64 | 1032.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.11 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.32 | 20.80 | 9.09 | 2.88 | 29.29 | 51.12 | 0.23 | 1.83 | 14.19
2025-04-07 12:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.43 | 924.41 | 1024.88 | 1059.55 | 1078.36 | 40.26 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 2.45 | -- | 146.70 | 52.80 | 7.05 | 193.02 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260363.53 | -- | -- | 1299.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:48:03 | 609675.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 47.00 | 6.00 | 286.02 | 285.88 | 36.81 | 119.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.92 | -- | -- | -- | -- | 69.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1012.00 | 877.60 | 963.21 | 1032.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.01 | -0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.35 | 20.90 | 9.12 | 2.75 | 27.40 | 54.18 | 0.53 | 2.08 | 14.75
2025-04-07 12:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.53 | 923.78 | 1024.49 | 1058.99 | 1076.91 | 39.83 | 99.63 | 292.77 | -- | -- | 2.46 | -- | 146.48 | 53.02 | 7.05 | 194.58 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260363.53 | -- | -- | 1286.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:50:03 | 609675.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 48.00 | 48.00 | 126.61 | 125.54 | 36.94 | 111.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.08 | -- | -- | -- | -- | 69.47 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.75 | 877.60 | 962.73 | 1031.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.72 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.32 | 20.92 | 9.36 | 2.37 | 21.63 | 53.75 | 0.54 | 1.79 | 14.64
2025-04-07 12:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.14 | 923.41 | 1022.68 | 1056.74 | 1074.49 | 40.69 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 2.44 | -- | 146.04 | 52.89 | 7.05 | 192.96 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260363.53 | -- | -- | 1286.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:52:03 | 609675.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 51.00 | 4.00 | 531.98 | 531.41 | 36.94 | 114.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.09 | -- | -- | -- | -- | 69.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.21 | 877.64 | 962.67 | 1030.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.49 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.26 | 20.93 | 9.47 | 2.81 | 18.34 | 52.37 | 0.41 | 1.90 | 14.57
2025-04-07 12:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.69 | 923.25 | 1021.07 | 1055.34 | 1073.34 | 40.13 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 2.42 | -- | 145.73 | 52.61 | 7.04 | 193.56 | -- | 30.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260363.53 | -- | -- | 1255.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:54:03 | 609675.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 53.00 | 5.00 | 67.31 | 66.85 | 36.79 | 118.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.26 | -- | -- | -- | -- | 69.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.64 | 877.91 | 962.86 | 1029.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.54 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.36 | 21.13 | 9.12 | 2.38 | 23.27 | 48.46 | 0.77 | 1.73 | 14.23
2025-04-07 12:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.40 | 922.87 | 1020.33 | 1054.37 | 1073.44 | 40.95 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 2.46 | -- | 145.64 | 52.81 | 7.05 | 192.96 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260363.53 | -- | -- | 1303.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:56:03 | 609675.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 55.00 | 5.00 | 420.62 | 420.70 | 36.86 | 123.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.62 | -- | -- | -- | -- | 69.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.25 | 878.04 | 962.98 | 1029.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.45 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.80 | -0.28 | 21.24 | 9.01 | 2.38 | 27.71 | 49.79 | 0.45 | 1.94 | 14.02
2025-04-07 12:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.85 | 922.81 | 1020.43 | 1052.38 | 1072.33 | 40.76 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 2.43 | -- | 145.76 | 52.41 | 7.05 | 191.64 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260363.53 | -- | -- | 1286.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:58:03 | 609681.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 57.00 | 6.00 | 242.23 | 241.68 | 36.74 | 120.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.01 | -- | -- | -- | -- | 69.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 12:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1018.27 | 878.16 | 963.21 | 1029.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.49 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.29 | 21.27 | 9.11 | 2.69 | 28.47 | 50.60 | 0.45 | 2.07 | 13.98
2025-04-07 13:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.53 | 922.28 | 1020.65 | 1052.12 | 1070.98 | 41.64 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 2.42 | -- | 145.99 | 52.21 | 7.05 | 192.21 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260363.53 | -- | -- | 1321.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:00:03 | 609681.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 59.00 | 3.00 | 50.03 | 48.16 | 36.91 | 121.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.43 | -- | -- | -- | -- | 69.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.01 | 878.26 | 963.59 | 1030.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.48 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.32 | 21.37 | 8.74 | 2.47 | 50.37 | 50.94 | 1.04 | 2.01 | 14.15
2025-04-07 13:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.53 | 922.18 | 1022.20 | 1054.43 | 1072.42 | 41.14 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 2.42 | -- | 146.44 | 52.52 | 7.02 | 193.67 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260363.53 | -- | -- | 1314.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:02:03 | 609681.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 1.00 | 4.00 | 320.58 | 318.94 | 36.52 | 118.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.03 | -- | -- | -- | -- | 69.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.88 | 878.41 | 964.66 | 1031.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.60 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.33 | 21.35 | 8.49 | 2.69 | 64.66 | 46.50 | 2.00 | 2.42 | 14.77
2025-04-07 13:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.95 | 921.78 | 1024.65 | 1058.37 | 1075.70 | 40.89 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 2.41 | -- | 146.82 | 58.03 | 7.02 | 194.80 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260363.53 | -- | -- | 1293.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:04:03 | 609681.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 2.00 | 54.00 | 556.83 | 556.71 | 36.22 | 113.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.29 | -- | -- | -- | -- | 69.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.79 | 878.60 | 966.38 | 1032.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.31 | -0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.32 | 20.90 | 8.88 | 2.69 | 35.67 | 51.79 | 0.20 | 2.13 | 14.74
2025-04-07 13:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.53 | 921.68 | 1028.46 | 1065.23 | 1080.66 | 40.87 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 2.40 | -- | 146.35 | 57.23 | 7.02 | 193.44 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260363.53 | -- | -- | 1290.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:06:03 | 609681.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 5.00 | 0.00 | 102.37 | 101.30 | 36.27 | 122.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.42 | -- | -- | -- | -- | 69.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.76 | 878.88 | 968.54 | 1035.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.44 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.30 | 21.00 | 8.59 | 1.81 | 49.97 | 58.80 | 2.59 | 2.23 | 14.68
2025-04-07 13:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.50 | 921.15 | 1033.53 | 1072.49 | 1084.27 | 41.26 | 99.58 | 292.77 | -- | -- | 2.39 | -- | 145.19 | 57.57 | 7.01 | 194.77 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260363.53 | -- | -- | 1326.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:08:03 | 609681.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 7.00 | 6.00 | 448.19 | 446.99 | 36.12 | 115.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.79 | -- | -- | -- | -- | 69.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.87 | 879.16 | 969.68 | 1037.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.47 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.30 | 21.13 | 8.77 | 2.54 | 45.72 | 57.88 | 1.85 | 2.22 | 14.48
2025-04-07 13:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.66 | 921.09 | 1037.32 | 1076.03 | 1085.75 | 41.39 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 2.42 | -- | 143.98 | 57.80 | 7.01 | 195.37 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260363.53 | -- | -- | 1280.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:10:03 | 609681.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 9.00 | 6.00 | 379.15 | 378.49 | 36.20 | 118.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.02 | -- | -- | -- | -- | 69.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.75 | 879.59 | 970.31 | 1039.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.32 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.30 | 20.69 | 9.36 | 2.12 | 32.72 | 59.16 | 0.31 | 1.90 | 13.90
2025-04-07 13:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.80 | 921.34 | 1040.95 | 1079.90 | 1088.94 | 38.51 | 99.52 | 292.77 | -- | -- | 2.41 | -- | 142.93 | 47.94 | 7.01 | 195.40 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260368.05 | -- | -- | 1189.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:12:03 | 609681.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 11.00 | 5.00 | 19.15 | 19.29 | 35.12 | 111.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.92 | -- | -- | -- | -- | 69.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.41 | 879.62 | 971.01 | 1041.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.28 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.28 | 20.39 | 9.12 | 3.06 | 39.06 | 55.96 | 0.21 | 2.17 | 13.18
2025-04-07 13:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.96 | 920.99 | 1044.61 | 1083.22 | 1090.56 | 38.13 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 2.40 | -- | 143.09 | 48.09 | 7.02 | 193.67 | -- | 30.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260368.05 | -- | -- | 1169.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:14:03 | 609681.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 13.00 | 5.00 | 401.50 | 401.61 | 34.57 | 105.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.03 | -- | -- | -- | -- | 68.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.78 | 879.90 | 971.20 | 1043.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.84 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.16 | -0.26 | 19.88 | 9.35 | 2.38 | 35.22 | 52.98 | 0.23 | 1.84 | 12.68
2025-04-07 13:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.22 | 921.43 | 1048.09 | 1086.34 | 1093.00 | 36.05 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 2.39 | -- | 143.82 | 47.86 | 7.02 | 194.16 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260368.05 | -- | -- | 1109.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:16:03 | 609681.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 15.00 | 5.00 | 416.85 | 415.87 | 34.37 | 99.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.62 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.99 | 880.28 | 971.58 | 1045.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.79 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.31 | 19.64 | 9.25 | 2.25 | 31.87 | 52.52 | 0.11 | 2.11 | 12.68
2025-04-07 13:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.39 | 922.18 | 1050.40 | 1087.43 | 1094.65 | 35.43 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 2.40 | -- | 144.30 | 47.66 | 7.02 | 193.11 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260368.05 | -- | -- | 1092.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:18:03 | 609681.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 16.00 | 46.00 | 58.11 | 57.11 | 34.42 | 108.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.39 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.22 | 880.93 | 971.39 | 1047.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.44 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.31 | 19.53 | 9.34 | 2.44 | 25.40 | 51.07 | 0.03 | 1.99 | 12.50
2025-04-07 13:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.33 | 921.99 | 1052.41 | 1087.03 | 1094.74 | 35.72 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 2.41 | -- | 144.41 | 48.75 | 7.02 | 193.26 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260368.05 | -- | -- | 1104.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:20:03 | 609686.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 19.00 | 6.00 | 595.67 | 595.53 | 34.30 | 107.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.82 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.22 | 881.37 | 971.20 | 1048.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.69 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.30 | 19.44 | 9.32 | 2.75 | 21.41 | 47.17 | 0.31 | 1.84 | 12.02
2025-04-07 13:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.11 | 922.28 | 1053.10 | 1086.84 | 1094.45 | 34.80 | 99.66 | 292.77 | -- | -- | 2.40 | -- | 144.10 | 48.24 | 7.02 | 195.18 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260368.05 | -- | -- | 1043.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:22:03 | 609686.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 21.00 | 5.00 | 595.47 | 595.39 | 34.22 | 106.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.68 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.11 | 882.86 | 971.58 | 1051.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.52 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.32 | 19.00 | 9.56 | 2.44 | 17.37 | 45.62 | 0.41 | 1.77 | 11.35
2025-04-07 13:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.31 | 922.65 | 1054.72 | 1085.35 | 1096.10 | 35.17 | 99.58 | 292.77 | -- | -- | 2.41 | -- | 141.63 | 48.70 | 7.03 | 195.11 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260368.05 | -- | -- | 1063.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:28:03 | 609686.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 27.00 | 5.00 | 595.47 | 595.47 | 34.38 | 99.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.77 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.67 | 883.45 | 971.42 | 1051.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.44 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.29 | 18.87 | 9.76 | 2.31 | 13.75 | 45.44 | 0.09 | 1.37 | 12.90
2025-04-07 13:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.15 | 922.78 | 1053.52 | 1081.71 | 1093.99 | 37.44 | 99.57 | 292.77 | -- | -- | 2.42 | -- | 140.84 | 39.84 | 7.03 | 194.88 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260368.05 | -- | -- | 1151.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:30:03 | 609686.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 29.00 | 4.00 | 509.33 | 508.75 | 35.57 | 118.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.11 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.69 | 884.57 | 972.19 | 1051.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.30 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.25 | 19.13 | 9.08 | 2.50 | 45.23 | 51.39 | 0.91 | 1.79 | 13.52
2025-04-07 13:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.47 | 923.19 | 1051.15 | 1077.83 | 1091.08 | 37.99 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 2.37 | -- | 144.21 | 48.03 | 7.01 | 193.52 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260368.05 | -- | -- | 1202.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:34:03 | 609686.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 33.00 | 4.00 | 543.14 | 544.06 | 36.05 | 118.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.52 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.72 | 885.04 | 973.14 | 1051.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.19 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.69 | -0.26 | 19.48 | 8.96 | 2.48 | 42.96 | 51.62 | 3.23 | 2.22 | 13.93
2025-04-07 13:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.57 | 923.19 | 1049.97 | 1074.75 | 1087.30 | 39.69 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 2.37 | -- | 145.23 | 48.33 | 7.01 | 196.53 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260368.05 | -- | -- | 1258.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:36:03 | 609686.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 35.00 | 5.00 | 76.72 | 75.68 | 36.04 | 121.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.39 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.23 | 885.25 | 973.84 | 1051.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.90 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -0.36 | 19.74 | 9.14 | 2.50 | 31.77 | 56.05 | 1.30 | 1.95 | 13.90
2025-04-07 13:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.51 | 923.12 | 1048.28 | 1071.97 | 1083.81 | 38.69 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 2.39 | -- | 145.84 | 47.76 | 7.03 | 195.41 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260371.66 | -- | -- | 1216.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:38:03 | 609692.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 36.00 | 46.00 | 391.09 | 390.37 | 36.00 | 111.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.31 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.10 | 885.50 | 974.00 | 1050.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.43 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.10 | -0.36 | 20.12 | 9.05 | 2.19 | 37.03 | 59.45 | 0.57 | 2.05 | 13.85
2025-04-07 13:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.99 | 923.28 | 1045.85 | 1067.45 | 1079.11 | 40.08 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 2.35 | -- | 146.75 | 48.17 | 7.03 | 194.20 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260371.66 | -- | -- | 1280.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:40:03 | 609692.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 38.00 | 59.00 | 100.64 | 100.53 | 36.14 | 121.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.46 | -- | -- | -- | -- | 68.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1017.21 | 885.60 | 973.43 | 1049.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.79 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.33 | 20.27 | 9.58 | 2.00 | 24.14 | 56.68 | 0.35 | 2.29 | 13.83
2025-04-07 13:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.21 | 923.28 | 1041.99 | 1063.50 | 1076.88 | 39.07 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 2.37 | -- | 147.62 | 49.47 | 7.03 | 195.63 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260371.66 | -- | -- | 1226.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:42:03 | 609692.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 41.00 | 4.00 | 551.34 | 550.67 | 36.05 | 118.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.28 | -- | -- | -- | -- | 68.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1012.16 | 885.69 | 972.66 | 1047.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.36 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.27 | 20.31 | 9.59 | 2.50 | 22.44 | 57.67 | 0.73 | 2.10 | 14.12
2025-04-07 13:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.56 | 923.09 | 1038.55 | 1060.89 | 1075.21 | 40.00 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 2.43 | -- | 147.93 | 50.01 | 7.05 | 194.91 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260371.66 | -- | -- | 1276.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:44:03 | 609693.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 43.00 | 4.00 | 106.74 | 107.20 | 36.06 | 120.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.76 | -- | -- | -- | -- | 69.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.23 | 885.72 | 971.39 | 1045.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.10 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.27 | 20.42 | 9.62 | 2.75 | 23.58 | 56.17 | 0.41 | 2.02 | 14.64
2025-04-07 13:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.72 | 922.65 | 1035.51 | 1058.50 | 1074.39 | 40.88 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 2.40 | -- | 148.03 | 49.88 | 7.04 | 192.80 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260371.66 | -- | -- | 1305.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:46:03 | 609697.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 45.00 | 5.00 | 373.61 | 373.40 | 36.12 | 112.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.26 | -- | -- | -- | -- | 69.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1009.78 | 885.78 | 970.69 | 1044.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.99 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.27 | 20.75 | 9.40 | 2.94 | 25.96 | 55.35 | 0.58 | 1.91 | 14.25
2025-04-07 13:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.20 | 922.34 | 1032.98 | 1056.65 | 1073.28 | 40.13 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 2.37 | -- | 148.13 | 50.10 | 7.05 | 192.24 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260371.66 | -- | -- | 1281.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:48:03 | 609697.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 46.00 | 50.00 | 386.52 | 384.53 | 36.01 | 112.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.70 | -- | -- | -- | -- | 69.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1012.83 | 885.63 | 970.82 | 1042.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.21 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.78 | -0.30 | 20.93 | 9.16 | 2.12 | 32.70 | 53.43 | 0.25 | 2.19 | 14.20
2025-04-07 13:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.29 | 921.99 | 1030.24 | 1056.09 | 1072.62 | 39.12 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 2.36 | -- | 148.32 | 49.70 | 7.04 | 192.24 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260371.66 | -- | -- | 1228.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:50:03 | 609697.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 49.00 | 4.00 | 141.93 | 140.26 | 36.14 | 110.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.18 | -- | -- | -- | -- | 69.47 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.22 | 885.47 | 971.14 | 1041.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.02 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.32 | 20.98 | 8.89 | 2.50 | 40.93 | 49.90 | 1.62 | 2.15 | 14.00
2025-04-07 13:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.64 | 921.46 | 1028.72 | 1055.44 | 1072.29 | 40.32 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 2.40 | -- | 148.41 | 50.48 | 7.04 | 194.61 | -- | 31.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260371.66 | -- | -- | 1296.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:52:03 | 609697.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 51.00 | 4.00 | 525.89 | 523.39 | 36.10 | 116.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.30 | -- | -- | -- | -- | 69.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.22 | 885.35 | 971.30 | 1040.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.03 | 18.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.81 | -0.28 | 20.78 | 9.14 | 2.50 | 40.37 | 48.89 | 0.80 | 2.34 | 13.80
2025-04-07 13:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.22 | 921.62 | 1027.36 | 1053.39 | 1072.26 | 39.94 | 99.64 | 292.77 | -- | -- | 2.39 | -- | 148.37 | 50.02 | 7.03 | 194.64 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260371.66 | -- | -- | 1241.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:54:03 | 609697.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 53.00 | 4.00 | 60.04 | 59.64 | 36.17 | 109.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.26 | -- | -- | -- | -- | 69.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.87 | 885.41 | 971.27 | 1039.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.12 | 18.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.30 | 20.65 | 9.32 | 2.69 | 37.03 | 48.10 | 0.14 | 2.50 | 13.48
2025-04-07 13:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.80 | 921.24 | 1026.17 | 1051.80 | 1071.74 | 39.26 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 2.39 | -- | 148.24 | 50.12 | 7.04 | 194.34 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260371.66 | -- | -- | 1214.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:56:03 | 609697.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 55.00 | 5.00 | 526.95 | 524.77 | 36.12 | 118.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.96 | -- | -- | -- | -- | 69.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.95 | 885.25 | 970.73 | 1038.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.23 | 16.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.31 | 20.52 | 9.53 | 3.00 | 29.43 | 49.80 | 0.25 | 2.39 | 14.35
2025-04-07 13:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.35 | 920.90 | 1024.68 | 1050.59 | 1070.79 | 39.13 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 2.40 | -- | 148.03 | 49.44 | 7.04 | 192.09 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260371.66 | -- | -- | 1237.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:58:03 | 609697.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 57.00 | 4.00 | 4.66 | 4.57 | 36.12 | 109.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.61 | -- | -- | -- | -- | 69.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 13:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1006.76 | 885.25 | 970.06 | 1037.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.37 | 18.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.31 | 20.54 | 9.61 | 2.24 | 24.64 | 49.78 | 0.41 | 2.19 | 13.71
2025-04-07 14:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.60 | 920.52 | 1023.33 | 1049.32 | 1070.10 | 39.95 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 2.34 | -- | 147.87 | 50.12 | 7.03 | 192.06 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260375.27 | -- | -- | 1277.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:00:03 | 609697.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 58.00 | 50.00 | 499.61 | 499.26 | 36.06 | 117.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.41 | -- | -- | -- | -- | 69.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1004.45 | 885.13 | 968.92 | 1036.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.21 | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.32 | 20.62 | 9.57 | 2.77 | 23.22 | 48.77 | 0.44 | 2.09 | 13.66
2025-04-07 14:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.18 | 920.40 | 1021.59 | 1047.37 | 1068.82 | 39.89 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 2.41 | -- | 147.75 | 49.48 | 7.04 | 191.98 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260375.27 | -- | -- | 1243.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:02:03 | 609697.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 1.00 | 3.00 | 160.08 | 159.82 | 36.06 | 116.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.31 | -- | -- | -- | -- | 69.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1004.87 | 885.07 | 967.90 | 1034.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.26 | 17.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.29 | 20.62 | 9.68 | 2.12 | 22.33 | 47.71 | 0.50 | 2.16 | 13.85
2025-04-07 14:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.25 | 919.77 | 1019.53 | 1047.11 | 1069.54 | 39.13 | 99.65 | 292.77 | -- | -- | 2.39 | -- | 147.62 | 49.92 | 7.05 | 192.88 | -- | 31.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260375.27 | -- | -- | 1219.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:04:03 | 609697.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 3.00 | 4.00 | 336.11 | 335.05 | 36.09 | 119.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.15 | -- | -- | -- | -- | 69.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1005.90 | 884.88 | 967.71 | 1033.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.15 | 17.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.29 | 20.50 | 9.42 | 2.69 | 25.16 | 47.13 | 0.69 | 1.89 | 13.93
2025-04-07 14:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.57 | 919.30 | 1018.85 | 1047.70 | 1069.71 | 40.45 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 2.39 | -- | 147.46 | 49.62 | 7.05 | 192.73 | -- | 31.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260375.27 | -- | -- | 1261.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:06:03 | 609697.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 4.00 | 49.00 | 440.89 | 439.19 | 36.02 | 120.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.15 | -- | -- | -- | -- | 69.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.45 | 884.54 | 967.65 | 1032.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.28 | 17.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.28 | 20.70 | 9.15 | 3.04 | 32.23 | 49.12 | 2.08 | 2.22 | 13.88
2025-04-07 14:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.11 | 919.05 | 1018.50 | 1048.77 | 1069.64 | 39.82 | 99.54 | 292.77 | -- | -- | 2.42 | -- | 147.53 | 50.11 | 7.03 | 192.70 | -- | 31.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260375.27 | -- | -- | 1241.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:08:03 | 609702.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 6.00 | 55.00 | 43.33 | 42.93 | 36.06 | 113.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.48 | -- | -- | -- | -- | 69.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1015.47 | 884.29 | 968.63 | 1033.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.08 | 17.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.30 | 21.01 | 8.74 | 3.02 | 49.99 | 48.67 | 14.86 | 2.41 | 13.02
2025-04-07 14:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.98 | 918.70 | 1020.07 | 1049.88 | 1068.23 | 38.63 | 99.57 | 292.77 | -- | -- | 2.39 | -- | 147.82 | 50.30 | 7.01 | 193.60 | -- | 31.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260375.27 | -- | -- | 1215.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:10:03 | 609702.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 9.00 | 0.00 | 558.35 | 556.91 | 21.16 | 70.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.01 | -- | -- | -- | -- | 69.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1006.57 | 884.41 | 968.28 | 1033.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.67 | 16.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.36 | 21.07 | 8.71 | 2.69 | 73.30 | 40.05 | 199.16 | 2.64 | 14.38
2025-04-07 14:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.63 | 918.20 | 1019.43 | 1045.88 | 1064.02 | 42.45 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 2.40 | -- | 147.46 | 54.72 | 7.03 | 192.02 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260375.27 | -- | -- | 1303.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:12:03 | 609706.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 10.00 | 48.00 | 160.08 | 158.21 | 34.62 | 114.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.39 | -- | -- | -- | -- | 69.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.28 | 884.41 | 967.61 | 1032.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.46 | 17.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.32 | 19.69 | 10.85 | 2.31 | 14.54 | 42.15 | 14.43 | 2.16 | 15.15
2025-04-07 14:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.95 | 917.92 | 1018.17 | 1048.67 | 1066.24 | 42.70 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 2.41 | -- | 146.62 | 54.73 | 7.03 | 192.83 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260375.27 | -- | -- | 1339.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:14:03 | 609710.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 12.00 | 56.00 | 391.49 | 387.18 | 35.67 | 110.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.49 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.40 | 884.54 | 968.79 | 1032.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.67 | 17.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.28 | 20.43 | 8.92 | 2.50 | 60.07 | 46.64 | 40.89 | 2.27 | 15.20
2025-04-07 14:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.79 | 917.76 | 1019.75 | 1054.11 | 1070.13 | 42.84 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 2.39 | -- | 145.68 | 54.13 | 7.02 | 194.94 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260375.27 | -- | -- | 1329.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:16:03 | 609710.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 15.00 | 2.00 | 5.12 | 4.51 | 35.67 | 107.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.44 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.23 | 884.41 | 970.44 | 1033.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.53 | 18.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.30 | 20.47 | 9.16 | 2.40 | 46.50 | 46.66 | 18.51 | 2.47 | 14.75
2025-04-07 14:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.53 | 917.26 | 1022.30 | 1061.21 | 1076.62 | 41.71 | 99.57 | 292.77 | -- | -- | 2.43 | -- | 144.99 | 54.88 | 7.01 | 194.34 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260375.27 | -- | -- | 1294.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:18:03 | 609710.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 17.00 | 4.00 | 270.03 | 269.11 | 35.82 | 118.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.21 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.07 | 884.20 | 972.66 | 1034.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.27 | 17.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.31 | 19.85 | 9.21 | 2.93 | 39.81 | 60.68 | 2.50 | 2.23 | 14.52
2025-04-07 14:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.27 | 916.85 | 1025.97 | 1067.94 | 1079.90 | 39.43 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 2.37 | -- | 144.54 | 54.44 | 6.99 | 195.07 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260375.27 | -- | -- | 1233.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:20:03 | 609710.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 18.00 | 54.00 | 583.08 | 583.60 | 35.87 | 116.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.85 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.79 | 884.13 | 975.43 | 1035.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.25 | 17.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.28 | 20.37 | 8.21 | 2.12 | 97.95 | 55.44 | 41.18 | 2.45 | 14.07
2025-04-07 14:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.73 | 916.79 | 1030.24 | 1073.41 | 1084.30 | 39.44 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 2.51 | -- | 144.16 | 55.08 | 7.00 | 195.29 | -- | 31.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260379.34 | -- | -- | 1230.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:22:03 | 609710.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 21.00 | 4.00 | 315.03 | 316.36 | 35.82 | 113.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.03 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.48 | 884.23 | 977.59 | 1037.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.13 | 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.35 | 20.10 | 8.99 | 2.73 | 44.03 | 48.88 | 4.95 | 2.54 | 14.10
2025-04-07 14:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.90 | 916.79 | 1033.02 | 1077.21 | 1087.72 | 42.09 | 99.52 | 292.77 | -- | -- | 2.41 | -- | 143.57 | 54.74 | 6.98 | 198.27 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260379.34 | -- | -- | 1304.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:24:03 | 609710.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 22.00 | 51.00 | 58.52 | 57.59 | 35.86 | 109.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.81 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.30 | 884.60 | 979.85 | 1038.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.32 | 17.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.34 | 19.94 | 8.90 | 2.81 | 49.49 | 58.71 | 3.20 | 2.41 | 12.80
2025-04-07 14:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.32 | 916.79 | 1035.80 | 1080.79 | 1090.75 | 40.44 | 99.64 | 292.77 | -- | -- | 2.42 | -- | 143.01 | 54.88 | 6.99 | 198.79 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260379.34 | -- | -- | 1300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:26:03 | 609710.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 25.00 | 0.00 | 259.51 | 258.90 | 35.72 | 106.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.81 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.69 | 884.97 | 981.76 | 1040.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.19 | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.29 | 20.11 | 8.98 | 2.56 | 41.73 | 56.78 | 1.01 | 2.39 | 14.10
2025-04-07 14:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.39 | 916.88 | 1038.39 | 1083.42 | 1092.80 | 39.13 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 2.42 | -- | 142.58 | 54.93 | 6.99 | 199.76 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260379.34 | -- | -- | 1210.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:28:03 | 609714.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 27.00 | 5.00 | 583.14 | 582.48 | 35.74 | 110.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.80 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.71 | 885.10 | 983.20 | 1041.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.36 | 17.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.89 | -0.31 | 20.14 | 8.99 | 2.12 | 47.05 | 57.18 | 2.93 | 2.29 | 14.32
2025-04-07 14:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.36 | 917.01 | 1039.36 | 1083.35 | 1093.89 | 38.81 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 2.38 | -- | 142.30 | 54.75 | 7.00 | 198.86 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260379.34 | -- | -- | 1197.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:30:03 | 609714.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 29.00 | 5.00 | 275.87 | 274.81 | 35.79 | 112.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.76 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.88 | 885.44 | 983.74 | 1042.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.36 | 17.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.26 | 20.15 | 9.36 | 2.44 | 36.07 | 54.14 | 0.27 | 2.25 | 12.40
2025-04-07 14:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.30 | 917.35 | 1040.20 | 1084.11 | 1095.73 | 38.32 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 2.37 | -- | 141.91 | 54.52 | 6.99 | 199.94 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260379.34 | -- | -- | 1191.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:32:03 | 609714.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 30.00 | 48.00 | 104.15 | 102.83 | 35.87 | 112.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.29 | -- | -- | -- | -- | 68.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.93 | 885.81 | 984.86 | 1043.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.41 | 17.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.45 | -0.29 | 20.08 | 8.96 | 2.75 | 44.41 | 54.02 | 0.35 | 2.00 | 13.52
2025-04-07 14:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.34 | 917.35 | 1041.92 | 1084.60 | 1096.10 | 38.69 | 99.52 | 292.77 | -- | -- | 2.39 | -- | 141.49 | 49.45 | 7.00 | 200.70 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260379.34 | -- | -- | 1196.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:34:03 | 609714.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 32.00 | 58.00 | 413.00 | 411.96 | 35.81 | 113.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.93 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.13 | 886.28 | 985.14 | 1043.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.19 | 17.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.27 | 20.04 | 9.30 | 2.35 | 33.82 | 52.60 | 0.22 | 2.21 | 13.58
2025-04-07 14:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.73 | 917.82 | 1041.82 | 1082.36 | 1094.35 | 40.32 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 2.37 | -- | 141.91 | 49.50 | 7.02 | 200.90 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260379.34 | -- | -- | 1228.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:36:03 | 609714.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 35.00 | 4.00 | 116.94 | 118.58 | 35.89 | 109.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.26 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.88 | 886.72 | 984.95 | 1044.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.06 | 17.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.35 | 19.88 | 9.81 | 2.81 | 29.19 | 51.61 | 0.49 | 2.06 | 13.57
2025-04-07 14:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.02 | 917.82 | 1040.79 | 1079.44 | 1091.02 | 37.44 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 2.39 | -- | 142.67 | 49.48 | 7.03 | 197.99 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260379.34 | -- | -- | 1154.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:38:03 | 609720.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 36.00 | 48.00 | 563.27 | 561.89 | 35.87 | 118.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.86 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.72 | 887.18 | 984.12 | 1043.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.16 | 17.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.29 | 20.05 | 9.94 | 2.50 | 30.00 | 51.04 | 0.84 | 1.87 | 13.80
2025-04-07 14:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.02 | 918.39 | 1038.00 | 1075.34 | 1087.92 | 38.63 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 2.42 | -- | 143.69 | 49.55 | 7.06 | 202.03 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260379.34 | -- | -- | 1216.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:40:03 | 609720.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 38.00 | 58.00 | 14.38 | 13.31 | 36.04 | 118.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.52 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.46 | 887.43 | 983.52 | 1042.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.22 | 18.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.33 | 20.66 | 9.61 | 2.56 | 33.78 | 51.18 | 0.73 | 1.49 | 13.68
2025-04-07 14:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.50 | 918.17 | 1035.18 | 1071.44 | 1085.91 | 40.51 | 99.65 | 292.77 | -- | -- | 2.38 | -- | 144.97 | 49.56 | 7.05 | 203.42 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260379.34 | -- | -- | 1302.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:42:03 | 609720.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 41.00 | 4.00 | 539.43 | 539.03 | 36.01 | 115.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.65 | -- | -- | -- | -- | 68.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.91 | 887.65 | 982.69 | 1041.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.35 | 17.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.34 | 20.97 | 9.60 | 2.38 | 41.30 | 50.10 | 1.24 | 1.97 | 14.20
2025-04-07 14:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.34 | 918.48 | 1032.73 | 1068.95 | 1083.42 | 40.32 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 2.38 | -- | 146.11 | 49.25 | 7.05 | 200.74 | -- | 31.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260379.34 | -- | -- | 1274.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:44:03 | 609720.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 43.00 | 4.00 | 162.72 | 162.52 | 35.92 | 116.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.78 | -- | -- | -- | -- | 69.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1022.88 | 887.74 | 982.11 | 1040.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.35 | 17.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.35 | 21.47 | 9.44 | 2.16 | 43.17 | 50.59 | 3.13 | 2.28 | 13.85
2025-04-07 14:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.88 | 918.67 | 1031.17 | 1067.97 | 1081.48 | 39.01 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 2.37 | -- | 147.37 | 49.49 | 7.06 | 200.24 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260383.47 | -- | -- | 1270.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:46:03 | 609720.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 44.00 | 56.00 | 174.57 | 173.59 | 35.91 | 109.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.22 | -- | -- | -- | -- | 69.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.52 | 887.84 | 981.92 | 1039.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.25 | 17.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.34 | 21.99 | 9.00 | 2.56 | 67.80 | 48.67 | 7.16 | 2.07 | 13.80
2025-04-07 14:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.40 | 918.20 | 1030.79 | 1067.78 | 1082.46 | 41.84 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 2.38 | -- | 148.66 | 50.01 | 7.05 | 199.61 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260383.47 | -- | -- | 1384.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:48:03 | 609720.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 47.00 | 0.00 | 552.20 | 550.47 | 35.87 | 119.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.41 | -- | -- | -- | -- | 69.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.14 | 887.87 | 981.95 | 1039.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.24 | 18.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.30 | 21.65 | 9.29 | 2.61 | 50.01 | 48.70 | 2.72 | 2.18 | 14.00
2025-04-07 14:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.43 | 918.23 | 1030.82 | 1066.86 | 1082.00 | 39.81 | 99.64 | 292.77 | -- | -- | 2.38 | -- | 149.39 | 51.62 | 7.01 | 203.57 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260383.47 | -- | -- | 1326.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:50:03 | 609720.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 49.00 | 5.00 | 217.04 | 216.64 | 35.87 | 106.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.44 | -- | -- | -- | -- | 69.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.20 | 888.12 | 982.11 | 1039.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.95 | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.30 | 21.33 | 9.21 | 2.31 | 56.69 | 53.23 | 0.50 | 2.28 | 14.05
2025-04-07 14:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.30 | 918.11 | 1030.62 | 1065.95 | 1081.77 | 38.50 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 2.35 | -- | 149.56 | 51.94 | 6.99 | 203.68 | -- | 31.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260383.47 | -- | -- | 1227.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:52:03 | 609720.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 51.00 | 5.00 | 270.84 | 269.17 | 35.89 | 118.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.55 | -- | -- | -- | -- | 69.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.20 | 888.15 | 982.15 | 1039.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.87 | 18.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.32 | 21.22 | 9.08 | 2.35 | 58.71 | 50.66 | 3.50 | 2.42 | 13.18
2025-04-07 14:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.33 | 918.23 | 1030.37 | 1063.56 | 1079.67 | 41.01 | 99.54 | 292.77 | -- | -- | 2.37 | -- | 149.31 | 51.99 | 6.99 | 204.50 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260383.47 | -- | -- | 1364.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:54:03 | 609720.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 53.00 | 4.00 | 473.18 | 472.32 | 35.82 | 116.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.44 | -- | -- | -- | -- | 70.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.26 | 888.37 | 982.18 | 1039.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.58 | 17.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.31 | 21.27 | 8.95 | 2.56 | 66.04 | 50.70 | 0.95 | 2.65 | 13.95
2025-04-07 14:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.98 | 917.79 | 1030.40 | 1062.81 | 1080.10 | 41.44 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 2.36 | -- | 148.97 | 52.14 | 6.98 | 204.62 | -- | 31.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260383.47 | -- | -- | 1352.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:56:03 | 609720.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 55.00 | 4.00 | 94.80 | 94.80 | 35.81 | 117.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.41 | -- | -- | -- | -- | 70.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1023.68 | 888.46 | 982.08 | 1039.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.51 | 17.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.29 | 21.10 | 9.13 | 2.75 | 62.22 | 50.21 | 1.14 | 2.35 | 14.02
2025-04-07 14:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.98 | 918.07 | 1030.01 | 1063.10 | 1082.33 | 40.95 | 99.49 | 292.77 | -- | -- | 2.37 | -- | 148.72 | 53.72 | 6.97 | 207.22 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260383.47 | -- | -- | 1322.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:58:03 | 609720.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 56.00 | 54.00 | 267.47 | 266.15 | 35.87 | 111.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.44 | -- | -- | -- | -- | 70.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 14:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1024.39 | 888.58 | 982.40 | 1038.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.44 | 18.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 21.07 | 9.49 | 2.69 | 51.88 | 57.61 | 0.91 | 2.42 | 13.73
2025-04-07 15:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.62 | 917.45 | 1029.85 | 1063.53 | 1083.32 | 41.83 | 99.49 | 292.77 | -- | -- | 2.38 | -- | 148.18 | 54.44 | 6.99 | 207.94 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260383.47 | -- | -- | 1342.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:00:03 | 609720.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 58.00 | 59.00 | 449.17 | 448.34 | 35.91 | 118.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.18 | -- | -- | -- | -- | 70.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.84 | 888.71 | 982.72 | 1038.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.38 | 17.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.24 | 21.45 | 9.26 | 2.44 | 53.69 | 59.24 | 1.10 | 2.44 | 13.88
2025-04-07 15:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.94 | 917.67 | 1029.78 | 1064.35 | 1083.45 | 39.51 | 99.49 | 292.77 | -- | -- | 2.40 | -- | 147.27 | 54.36 | 7.00 | 207.67 | -- | 31.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260383.47 | -- | -- | 1267.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:02:03 | 609720.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 1.00 | 4.00 | 83.68 | 82.35 | 35.92 | 116.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.20 | -- | -- | -- | -- | 70.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1023.01 | 888.80 | 982.85 | 1038.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.24 | 17.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.27 | 21.82 | 9.31 | 2.75 | 47.81 | 60.76 | 0.94 | 2.50 | 13.88
2025-04-07 15:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.17 | 917.70 | 1028.94 | 1063.10 | 1080.85 | 41.26 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 2.40 | -- | 146.11 | 54.47 | 6.99 | 207.43 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260383.47 | -- | -- | 1316.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:04:03 | 609720.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 522.73 | 522.67 | 35.81 | 118.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.83 | -- | -- | -- | -- | 70.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1018.08 | 888.93 | 982.50 | 1038.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.15 | 18.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 21.69 | 9.77 | 2.50 | 27.81 | 59.89 | 1.00 | 2.10 | 12.98
2025-04-07 15:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.62 | 917.35 | 1027.75 | 1059.65 | 1077.87 | 39.63 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 2.40 | -- | 144.97 | 55.12 | 7.01 | 205.93 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260383.47 | -- | -- | 1246.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:06:03 | 609720.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 5.00 | 4.00 | 267.27 | 266.87 | 35.89 | 110.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.48 | -- | -- | -- | -- | 70.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1015.79 | 888.93 | 981.57 | 1037.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.27 | 16.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 21.96 | 9.83 | 3.25 | 21.45 | 58.46 | 0.48 | 1.79 | 13.56
2025-04-07 15:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.23 | 917.17 | 1025.62 | 1056.29 | 1076.32 | 41.14 | 99.54 | 292.77 | -- | -- | 2.39 | -- | 144.13 | 54.80 | 7.03 | 205.74 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260383.47 | -- | -- | 1316.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:08:03 | 609720.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 6.00 | 46.00 | 68.72 | 67.86 | 35.79 | 109.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.15 | -- | -- | -- | -- | 70.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1018.56 | 888.93 | 980.71 | 1036.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.33 | 17.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.30 | 22.10 | 9.40 | 2.69 | 29.66 | 56.85 | 1.02 | 1.74 | 14.00
2025-04-07 15:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.39 | 917.07 | 1023.91 | 1054.53 | 1075.93 | 40.18 | 99.50 | 292.77 | -- | -- | 2.38 | -- | 143.30 | 54.44 | 7.04 | 205.93 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260387.00 | -- | -- | 1293.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:10:03 | 609720.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 9.00 | 4.00 | 586.24 | 585.78 | 35.77 | 112.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.15 | -- | -- | -- | -- | 70.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.88 | 888.96 | 980.46 | 1035.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.39 | 17.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.27 | 22.47 | 9.07 | 3.02 | 38.84 | 55.58 | 1.45 | 1.84 | 13.68
2025-04-07 15:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.13 | 916.82 | 1023.36 | 1054.56 | 1075.08 | 40.27 | 99.63 | 292.77 | -- | -- | 2.41 | -- | 142.91 | 54.82 | 7.04 | 204.43 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260387.00 | -- | -- | 1280.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:12:03 | 609720.81 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 11.00 | 5.00 | 167.24 | 167.29 | 35.87 | 117.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.17 | -- | -- | -- | -- | 70.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1023.94 | 888.86 | 980.08 | 1034.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.18 | 17.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.30 | 22.70 | 9.12 | 2.69 | 36.59 | 54.30 | 1.64 | 1.81 | 13.21
2025-04-07 15:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.84 | 916.45 | 1023.36 | 1056.32 | 1076.26 | 41.52 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 2.40 | -- | 142.59 | 54.76 | 7.04 | 203.98 | -- | 31.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260387.00 | -- | -- | 1299.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:14:03 | 609725.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 13.00 | 5.00 | 244.01 | 243.35 | 35.87 | 106.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.91 | -- | -- | -- | -- | 70.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.17 | 888.83 | 980.04 | 1034.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.32 | 17.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.29 | 22.55 | 9.07 | 2.50 | 41.85 | 55.65 | 2.48 | 1.94 | 12.75
2025-04-07 15:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.81 | 916.41 | 1024.01 | 1058.90 | 1075.93 | 40.00 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 2.42 | -- | 142.30 | 54.70 | 7.02 | 205.56 | -- | 31.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260387.00 | -- | -- | 1254.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:16:03 | 609725.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 15.00 | 4.00 | 503.43 | 502.11 | 35.89 | 115.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.79 | -- | -- | -- | -- | 70.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.65 | 888.93 | 979.57 | 1035.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.44 | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.34 | 23.01 | 8.94 | 2.31 | 51.45 | 50.34 | 16.82 | 1.95 | 14.35
2025-04-07 15:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.00 | 916.26 | 1024.78 | 1060.23 | 1075.24 | 41.27 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 2.40 | -- | 142.06 | 54.71 | 7.04 | 204.67 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260387.00 | -- | -- | 1293.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:18:03 | 609725.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 17.00 | 4.00 | 59.03 | 58.31 | 35.88 | 107.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.57 | -- | -- | -- | -- | 71.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.23 | 888.99 | 979.73 | 1035.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.28 | 17.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.34 | 22.95 | 9.27 | 2.81 | 29.62 | 49.80 | 1.94 | 1.61 | 14.25
2025-04-07 15:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.97 | 915.76 | 1025.04 | 1061.28 | 1074.85 | 40.20 | 99.57 | 292.77 | -- | -- | 2.40 | -- | 141.91 | 55.39 | 7.03 | 205.41 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260387.00 | -- | -- | 1256.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:20:03 | 609725.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 18.00 | 46.00 | 321.65 | 321.07 | 35.86 | 117.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.47 | -- | -- | -- | -- | 71.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.57 | 889.14 | 979.88 | 1035.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.35 | 17.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.30 | 23.18 | 8.97 | 3.04 | 41.52 | 57.59 | 11.67 | 2.03 | 14.38
2025-04-07 15:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.32 | 915.44 | 1026.23 | 1063.95 | 1076.26 | 40.76 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 2.43 | -- | 141.81 | 55.14 | 7.03 | 204.70 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260387.00 | -- | -- | 1289.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:22:03 | 609725.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 20.00 | 57.00 | 372.54 | 372.28 | 35.89 | 116.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.32 | -- | -- | -- | -- | 71.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.46 | 889.36 | 981.16 | 1036.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.06 | 17.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.29 | 23.13 | 8.91 | 2.74 | 37.44 | 58.94 | 3.97 | 1.57 | 14.70
2025-04-07 15:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.71 | 915.47 | 1028.17 | 1066.80 | 1078.32 | 41.45 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 2.40 | -- | 141.69 | 54.63 | 7.04 | 204.62 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260387.00 | -- | -- | 1288.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:24:03 | 609725.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 23.00 | 5.00 | 66.85 | 65.27 | 35.92 | 110.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.42 | -- | -- | -- | -- | 71.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.69 | 889.39 | 982.50 | 1036.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.29 | 18.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.30 | 8.52 | 16.42 | 2.24 | 13.89 | 52.42 | 1.30 | 0.74 | 15.18
2025-04-07 15:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.04 | 915.04 | 1029.95 | 1067.88 | 1078.36 | 41.00 | 99.50 | 292.77 | -- | -- | 2.39 | -- | 141.54 | 54.79 | 7.03 | 204.29 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260387.00 | -- | -- | 1269.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:26:03 | 609725.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 24.00 | 47.00 | 455.41 | 455.47 | 35.89 | 113.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.77 | -- | -- | -- | -- | 71.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.24 | 889.77 | 983.64 | 1037.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 17.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.31 | 0.07 | 19.37 | 2.50 | 1.41 | 3.45 | 0.10 | 0.11 | 14.40
2025-04-07 15:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.72 | 915.04 | 1031.08 | 1069.05 | 1080.69 | 41.46 | 99.52 | 292.77 | -- | -- | 2.42 | -- | 141.30 | 54.74 | 7.04 | 202.40 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260387.00 | -- | -- | 1282.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:28:03 | 609725.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 27.00 | 2.00 | 329.27 | 328.60 | 35.89 | 115.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.92 | -- | -- | -- | -- | 71.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.74 | 889.95 | 984.66 | 1038.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 17.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.31 | 0.08 | 19.86 | 3.09 | 0.94 | 0.46 | 0.27 | 0.26 | 15.02
2025-04-07 15:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.40 | 915.04 | 1033.11 | 1070.79 | 1081.67 | 41.83 | 99.65 | 292.77 | -- | -- | 2.41 | -- | 140.87 | 54.66 | 7.02 | 205.57 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260387.00 | -- | -- | 1315.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:30:03 | 609725.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 29.00 | 5.00 | 61.68 | 60.82 | 35.72 | 114.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.69 | -- | -- | -- | -- | 70.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.20 | 890.42 | 985.52 | 1039.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.71 | 18.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.31 | 11.44 | 13.51 | 2.62 | 35.08 | 6.93 | 21.47 | 1.97 | 14.85
2025-04-07 15:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.79 | 914.66 | 1033.95 | 1073.11 | 1085.85 | 42.89 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 2.40 | -- | 140.32 | 48.16 | 7.02 | 205.07 | -- | 31.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260387.00 | -- | -- | 1330.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:32:03 | 609725.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 31.00 | 5.00 | 337.69 | 337.09 | 35.74 | 114.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.09 | -- | -- | -- | -- | 70.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.82 | 890.61 | 986.48 | 1039.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.70 | 17.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.30 | 21.91 | 10.23 | 2.75 | 39.41 | 53.11 | 6.23 | 1.95 | 14.38
2025-04-07 15:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.14 | 914.66 | 1035.22 | 1076.62 | 1088.98 | 40.82 | 99.57 | 292.77 | -- | -- | 2.41 | -- | 140.36 | 48.40 | 7.02 | 205.19 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260391.05 | -- | -- | 1309.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:34:03 | 609730.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 32.00 | 48.00 | 573.88 | 573.13 | 35.72 | 114.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.59 | -- | -- | -- | -- | 70.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.30 | 890.70 | 987.79 | 1041.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.49 | 18.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.20 | 22.03 | 8.90 | 2.62 | 105.89 | 73.28 | 33.98 | 1.93 | 14.15
2025-04-07 15:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.12 | 914.57 | 1038.84 | 1079.44 | 1090.92 | 41.27 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 2.44 | -- | 141.97 | 54.32 | 7.00 | 205.90 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260391.05 | -- | -- | 1310.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:36:03 | 609730.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 35.00 | 1.00 | 216.26 | 216.18 | 35.79 | 107.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.44 | -- | -- | -- | -- | 70.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.85 | 891.04 | 988.62 | 1042.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.52 | 18.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.31 | 21.85 | 8.91 | 2.12 | 100.38 | 55.19 | 15.28 | 2.63 | 14.80
2025-04-07 15:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.06 | 914.63 | 1041.69 | 1081.44 | 1093.82 | 41.64 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 3.17 | -- | 142.39 | 61.89 | 6.99 | 205.19 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260391.05 | -- | -- | 1301.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:38:03 | 609730.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 37.00 | 4.00 | 165.31 | 164.04 | 35.81 | 110.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.26 | -- | -- | -- | -- | 69.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.63 | 891.42 | 988.94 | 1044.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.66 | 17.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 21.10 | 9.46 | 2.69 | 40.72 | 63.47 | 0.50 | 2.19 | 14.82
2025-04-07 15:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.64 | 914.57 | 1044.71 | 1084.30 | 1096.10 | 41.40 | 99.54 | 292.77 | -- | -- | 3.21 | -- | 139.80 | 56.32 | 6.99 | 207.33 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260391.05 | -- | -- | 1298.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:40:03 | 609735.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 39.00 | 3.00 | 577.50 | 576.52 | 36.00 | 117.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.00 | -- | -- | -- | -- | 69.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.43 | 891.61 | 989.42 | 1045.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.69 | 17.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.35 | 21.33 | 8.88 | 2.50 | 43.41 | 63.42 | 0.35 | 1.85 | 15.40
2025-04-07 15:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.32 | 914.85 | 1047.70 | 1086.24 | 1097.39 | 40.70 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 3.17 | -- | 137.79 | 56.17 | 6.99 | 208.12 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260391.05 | -- | -- | 1280.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:42:03 | 609735.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 40.00 | 55.00 | 146.16 | 144.49 | 35.82 | 118.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.88 | -- | -- | -- | -- | 69.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.89 | 892.04 | 990.12 | 1047.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.97 | 16.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.27 | 21.12 | 8.83 | 2.44 | 51.94 | 60.21 | 0.50 | 1.76 | 13.82
2025-04-07 15:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.56 | 915.38 | 1050.46 | 1088.74 | 1098.34 | 42.58 | 99.48 | 292.77 | -- | -- | 3.23 | -- | 136.74 | 47.38 | 6.99 | 209.02 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260391.05 | -- | -- | 1369.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:44:03 | 609735.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 43.00 | 4.00 | 309.86 | 308.68 | 35.87 | 114.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.00 | -- | -- | -- | -- | 69.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.03 | 892.42 | 990.98 | 1049.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.99 | 17.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.27 | 21.13 | 8.61 | 2.61 | 63.24 | 61.36 | 0.85 | 1.69 | 13.32
2025-04-07 15:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.60 | 915.38 | 1052.87 | 1090.79 | 1099.10 | 40.07 | 99.50 | 292.77 | -- | -- | 3.24 | -- | 138.11 | 57.01 | 6.99 | 209.71 | -- | 30.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260391.05 | -- | -- | 1277.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:46:03 | 609735.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 45.00 | 4.00 | 463.89 | 463.43 | 35.84 | 118.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.22 | -- | -- | -- | -- | 69.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.33 | 892.73 | 991.97 | 1050.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.06 | 17.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.36 | 20.91 | 8.84 | 2.94 | 65.94 | 59.14 | 0.54 | 1.95 | 13.35
2025-04-07 15:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.21 | 915.60 | 1055.21 | 1093.00 | 1100.13 | 41.71 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 3.21 | -- | 139.88 | 58.18 | 6.99 | 211.24 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260391.05 | -- | -- | 1345.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:48:03 | 609735.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 46.00 | 55.00 | 8.08 | 7.42 | 35.87 | 119.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.40 | -- | -- | -- | -- | 69.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.65 | 893.29 | 992.90 | 1052.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.21 | 16.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 20.87 | 8.85 | 2.79 | 50.96 | 60.34 | 0.31 | 1.94 | 14.88
2025-04-07 15:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.28 | 915.79 | 1056.94 | 1094.65 | 1101.38 | 40.69 | 99.63 | 292.77 | -- | -- | 3.14 | -- | 139.55 | 58.15 | 6.99 | 210.76 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260391.05 | -- | -- | 1311.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:50:03 | 609735.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 49.00 | 4.00 | 573.94 | 574.14 | 35.92 | 107.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.73 | -- | -- | -- | -- | 69.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.62 | 893.66 | 993.95 | 1053.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.36 | 17.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.29 | 20.93 | 8.94 | 2.84 | 42.64 | 62.17 | 0.72 | 1.82 | 14.12
2025-04-07 15:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.23 | 915.98 | 1058.11 | 1095.54 | 1101.48 | 40.21 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 3.18 | -- | 138.23 | 55.31 | 6.99 | 210.30 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260391.05 | -- | -- | 1264.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:52:03 | 609735.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 51.00 | 4.00 | 146.88 | 145.96 | 35.79 | 116.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.07 | -- | -- | -- | -- | 69.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.22 | 893.97 | 994.75 | 1054.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.54 | 17.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.31 | 20.79 | 9.06 | 2.31 | 37.35 | 62.88 | 0.39 | 1.69 | 13.70
2025-04-07 15:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.88 | 916.23 | 1058.18 | 1095.90 | 1102.14 | 40.75 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 3.18 | -- | 137.36 | 46.60 | 7.01 | 209.43 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260391.05 | -- | -- | 1324.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:54:03 | 609740.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 52.00 | 45.00 | 257.52 | 256.20 | 35.76 | 112.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.29 | -- | -- | -- | -- | 69.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.58 | 894.60 | 995.87 | 1055.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.41 | 16.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.29 | 20.57 | 9.00 | 2.75 | 47.70 | 61.36 | 0.21 | 1.27 | 14.02
2025-04-07 15:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.01 | 916.63 | 1059.03 | 1097.42 | 1103.01 | 40.44 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 3.05 | -- | 138.91 | 46.95 | 7.01 | 211.83 | -- | 31.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260391.05 | -- | -- | 1321.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:56:03 | 609740.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 55.00 | 4.00 | 340.19 | 339.68 | 35.91 | 109.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.73 | -- | -- | -- | -- | 68.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.46 | 894.88 | 996.64 | 1056.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.57 | 17.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 20.36 | 8.87 | 2.31 | 75.81 | 59.50 | 0.19 | 1.62 | 14.07
2025-04-07 15:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.50 | 916.63 | 1059.78 | 1098.11 | 1103.20 | 40.45 | 99.57 | 292.77 | -- | -- | 3.14 | -- | 141.77 | 55.86 | 7.00 | 211.06 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260391.05 | -- | -- | 1317.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:58:03 | 609740.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 57.00 | 4.00 | 183.65 | 182.07 | 35.89 | 110.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.26 | -- | -- | -- | -- | 68.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 15:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.43 | 895.32 | 997.09 | 1057.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.60 | 18.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 20.39 | 8.78 | 2.62 | 82.86 | 58.18 | 0.63 | 1.77 | 13.92
2025-04-07 16:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.83 | 916.98 | 1060.82 | 1098.64 | 1103.67 | 40.95 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 3.13 | -- | 142.83 | 62.77 | 6.99 | 212.90 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260393.80 | -- | -- | 1330.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:00:03 | 609740.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 15.00 | 58.00 | 44.00 | 571.87 | 571.87 | 35.87 | 121.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.67 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.69 | 895.94 | 997.60 | 1058.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.78 | 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.30 | 20.70 | 8.81 | 2.75 | 53.66 | 59.12 | 0.54 | 1.89 | 14.85
2025-04-07 16:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.97 | 917.23 | 1061.77 | 1099.30 | 1104.49 | 41.45 | 99.54 | 292.77 | -- | -- | 3.20 | -- | 140.97 | 47.06 | 7.00 | 213.27 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260393.80 | -- | -- | 1360.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:02:03 | 609740.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 1.00 | 0.00 | 51.21 | 50.90 | 35.92 | 114.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.20 | -- | -- | -- | -- | 68.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.74 | 896.47 | 997.79 | 1058.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.91 | 17.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.24 | 20.79 | 8.89 | 2.14 | 48.76 | 60.35 | 0.18 | 1.85 | 14.65
2025-04-07 16:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.75 | 917.60 | 1062.22 | 1098.90 | 1105.69 | 42.71 | 99.54 | 292.77 | -- | -- | 3.32 | -- | 141.43 | 46.47 | 7.00 | 214.13 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260393.80 | -- | -- | 1428.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:04:03 | 609740.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 3.00 | 4.00 | 468.06 | 467.34 | 36.17 | 118.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.99 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.50 | 896.91 | 997.12 | 1059.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.90 | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.34 | 19.97 | 9.62 | 2.56 | 52.25 | 67.49 | 0.27 | 1.61 | 15.46
2025-04-07 16:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.27 | 917.95 | 1061.99 | 1097.52 | 1105.95 | 43.03 | 99.63 | 292.77 | -- | -- | 3.20 | -- | 143.98 | 57.14 | 7.02 | 210.87 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260393.80 | -- | -- | 1405.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:06:03 | 609740.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 5.00 | 4.00 | 228.83 | 227.96 | 36.24 | 124.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.61 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.77 | 897.25 | 996.42 | 1059.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.94 | 17.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.36 | 19.43 | 10.00 | 2.62 | 49.75 | 73.44 | 0.08 | 1.89 | 15.13
2025-04-07 16:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.24 | 917.92 | 1061.51 | 1096.99 | 1106.98 | 42.52 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 3.30 | -- | 145.03 | 57.27 | 7.03 | 211.51 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260393.80 | -- | -- | 1377.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:08:03 | 609740.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 6.00 | 49.00 | 151.13 | 149.87 | 36.29 | 112.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.12 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.98 | 897.44 | 995.65 | 1059.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.92 | 17.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.34 | 19.48 | 9.89 | 2.61 | 42.19 | 72.47 | 0.10 | 1.65 | 14.43
2025-04-07 16:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.53 | 918.20 | 1060.53 | 1097.09 | 1108.87 | 40.13 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 3.18 | -- | 144.18 | 57.31 | 7.02 | 211.13 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260393.80 | -- | -- | 1292.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:10:03 | 609740.31 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 9.00 | 4.00 | 580.75 | 580.03 | 36.32 | 117.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.38 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.89 | 897.50 | 995.52 | 1060.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.88 | 18.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.29 | 19.08 | 9.86 | 2.56 | 37.11 | 69.51 | 0.17 | 1.89 | 13.40
2025-04-07 16:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.89 | 918.45 | 1060.40 | 1098.14 | 1110.79 | 39.20 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 3.18 | -- | 142.34 | 57.69 | 7.03 | 210.64 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260393.80 | -- | -- | 1271.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:12:03 | 609745.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 11.00 | 5.00 | 150.07 | 149.67 | 36.34 | 113.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.95 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.23 | 897.56 | 995.49 | 1060.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.55 | 17.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.30 | -0.38 | 19.11 | 9.55 | 2.00 | 35.46 | 62.96 | 0.21 | 1.97 | 13.82
2025-04-07 16:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.25 | 918.86 | 1060.07 | 1098.11 | 1111.85 | 39.45 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 3.14 | -- | 140.26 | 57.64 | 7.03 | 211.50 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260393.80 | -- | -- | 1265.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:14:03 | 609745.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 13.00 | 4.00 | 363.51 | 361.87 | 36.29 | 115.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.48 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.06 | 897.65 | 995.49 | 1059.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.59 | 16.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.30 | 19.08 | 9.53 | 2.61 | 30.83 | 62.56 | 0.15 | 1.47 | 14.77
2025-04-07 16:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.73 | 918.95 | 1059.78 | 1096.82 | 1111.65 | 39.19 | 99.57 | 292.77 | -- | -- | 3.18 | -- | 138.66 | 47.00 | 7.03 | 210.37 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260393.80 | -- | -- | 1263.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:16:03 | 609745.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 14.00 | 55.00 | 386.83 | 385.31 | 36.22 | 112.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.13 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.27 | 898.03 | 995.39 | 1060.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.53 | 17.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.28 | 19.11 | 9.54 | 2.40 | 33.24 | 65.80 | 0.16 | 1.47 | 13.53
2025-04-07 16:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.83 | 918.86 | 1059.78 | 1097.12 | 1112.42 | 40.00 | 99.63 | 292.77 | -- | -- | 3.19 | -- | 139.42 | 46.77 | 7.03 | 210.29 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260393.80 | -- | -- | 1320.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:18:03 | 609745.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 16.00 | 59.00 | 91.18 | 90.37 | 36.26 | 120.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.05 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.05 | 898.15 | 995.71 | 1060.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.63 | 17.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 19.18 | 9.18 | 2.62 | 45.51 | 64.16 | 0.04 | 1.58 | 14.25
2025-04-07 16:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.86 | 919.36 | 1060.40 | 1098.81 | 1114.15 | 40.45 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 3.06 | -- | 141.69 | 46.48 | 7.03 | 209.99 | -- | 31.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260393.80 | -- | -- | 1367.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:20:03 | 609745.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 18.00 | 46.00 | 568.96 | 568.36 | 36.27 | 109.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.39 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.12 | 898.47 | 996.32 | 1061.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.56 | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.30 | 19.45 | 8.87 | 2.69 | 59.56 | 64.40 | 0.14 | 1.45 | 14.65
2025-04-07 16:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.14 | 919.86 | 1061.90 | 1101.68 | 1115.44 | 40.63 | 99.58 | 292.77 | -- | -- | 3.22 | -- | 144.97 | 57.47 | 7.02 | 211.99 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260397.91 | -- | -- | 1338.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:22:03 | 609745.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 20.00 | 53.00 | 100.44 | 100.32 | 36.32 | 109.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.07 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.80 | 898.75 | 997.18 | 1062.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.57 | 18.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.89 | -0.24 | 19.62 | 9.11 | 2.48 | 55.21 | 68.12 | 0.04 | 1.92 | 14.68
2025-04-07 16:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.72 | 919.96 | 1063.63 | 1103.57 | 1116.34 | 41.27 | 99.64 | 292.77 | -- | -- | 3.17 | -- | 146.30 | 58.07 | 7.03 | 210.11 | -- | 31.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260397.91 | -- | -- | 1385.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:24:03 | 609745.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 22.00 | 58.00 | 455.35 | 455.21 | 36.29 | 117.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.84 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.59 | 899.06 | 997.98 | 1063.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.86 | 17.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.10 | -0.31 | 20.11 | 9.03 | 1.94 | 42.23 | 69.89 | 0.13 | 1.90 | 14.98
2025-04-07 16:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.47 | 920.21 | 1065.23 | 1104.79 | 1116.70 | 41.32 | 99.65 | 292.77 | -- | -- | 3.18 | -- | 145.23 | 58.26 | 7.02 | 211.88 | -- | 31.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260397.91 | -- | -- | 1372.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:26:03 | 609750.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 25.00 | 4.00 | 231.10 | 230.75 | 36.29 | 123.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.42 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.97 | 899.28 | 998.98 | 1063.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.89 | 17.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 20.26 | 9.07 | 2.38 | 38.09 | 72.31 | 0.31 | 1.60 | 14.65
2025-04-07 16:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.19 | 920.71 | 1066.34 | 1106.78 | 1118.40 | 41.58 | 99.50 | 292.77 | -- | -- | 3.17 | -- | 143.68 | 58.69 | 7.03 | 210.57 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260397.91 | -- | -- | 1360.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:28:03 | 609750.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 27.00 | 4.00 | 294.88 | 293.64 | 36.38 | 124.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.83 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.33 | 899.56 | 1000.39 | 1065.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.03 | 17.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.31 | 20.21 | 8.91 | 2.69 | 47.21 | 70.76 | 0.65 | 1.86 | 14.27
2025-04-07 16:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.84 | 920.90 | 1068.17 | 1108.37 | 1120.06 | 41.69 | 99.54 | 292.77 | -- | -- | 3.21 | -- | 142.17 | 58.60 | 7.03 | 209.67 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260397.91 | -- | -- | 1370.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:30:03 | 609750.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 29.00 | 5.00 | 374.27 | 372.60 | 36.34 | 112.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.09 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.02 | 899.84 | 1001.15 | 1065.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.76 | 17.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.36 | 20.15 | 9.32 | 3.00 | 38.80 | 72.09 | 0.21 | 1.67 | 15.07
2025-04-07 16:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.62 | 921.09 | 1068.86 | 1108.37 | 1120.36 | 41.46 | 99.58 | 292.77 | -- | -- | 3.17 | -- | 141.49 | 46.78 | 7.05 | 208.41 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260397.91 | -- | -- | 1360.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:32:03 | 609750.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 30.00 | 46.00 | 55.38 | 54.35 | 36.41 | 114.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.13 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.84 | 900.12 | 1001.92 | 1066.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.75 | 17.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.49 | -0.36 | 19.83 | 9.69 | 2.75 | 38.63 | 73.50 | 0.16 | 1.51 | 13.95
2025-04-07 16:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.11 | 921.52 | 1069.45 | 1108.97 | 1121.16 | 40.77 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 3.16 | -- | 142.98 | 56.03 | 7.04 | 210.04 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260397.91 | -- | -- | 1320.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:34:03 | 609750.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 32.00 | 59.00 | 517.09 | 515.42 | 36.36 | 124.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.13 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.99 | 900.37 | 1002.63 | 1066.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.81 | 17.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.35 | 19.96 | 9.20 | 2.56 | 43.48 | 72.35 | 0.19 | 1.60 | 14.05
2025-04-07 16:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.67 | 921.59 | 1070.07 | 1108.93 | 1120.63 | 40.01 | 99.51 | 292.77 | -- | -- | 3.29 | -- | 143.24 | 56.17 | 7.05 | 207.86 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260397.91 | -- | -- | 1282.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:36:03 | 609750.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 35.00 | 3.00 | 7.16 | 6.64 | 36.31 | 112.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.06 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.66 | 900.65 | 1003.59 | 1067.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 18.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.29 | -0.30 | 20.26 | 8.91 | 2.75 | 53.99 | 72.43 | 0.59 | 1.72 | 14.02
2025-04-07 16:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.42 | 922.25 | 1071.54 | 1109.33 | 1120.93 | 39.31 | 99.50 | 292.77 | -- | -- | 3.06 | -- | 142.65 | 56.00 | 7.04 | 207.81 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260397.91 | -- | -- | 1265.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:38:03 | 609750.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 37.00 | 4.00 | 460.39 | 459.38 | 36.34 | 116.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.01 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.06 | 901.12 | 1005.03 | 1069.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.87 | 17.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.27 | -0.34 | 20.30 | 8.78 | 2.25 | 52.86 | 67.57 | 0.22 | 1.91 | 14.98
2025-04-07 16:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.01 | 922.53 | 1073.08 | 1111.19 | 1121.73 | 39.45 | 99.64 | 292.77 | -- | -- | 3.17 | -- | 141.77 | 56.03 | 7.03 | 208.79 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260397.91 | -- | -- | 1241.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:40:03 | 609750.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 39.00 | 4.00 | 239.18 | 238.72 | 36.34 | 117.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.89 | -- | -- | -- | -- | 68.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.82 | 901.49 | 1006.28 | 1070.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.92 | 17.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.29 | 20.29 | 8.90 | 2.56 | 50.98 | 68.67 | 3.40 | 1.51 | 13.95
2025-04-07 16:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.92 | 922.84 | 1074.68 | 1111.92 | 1122.83 | 39.19 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 3.19 | -- | 141.01 | 55.89 | 7.03 | 209.10 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260397.91 | -- | -- | 1249.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:42:03 | 609750.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 40.00 | 53.00 | 252.03 | 250.82 | 36.34 | 114.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.76 | -- | -- | -- | -- | 68.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.39 | 901.87 | 1007.53 | 1071.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.02 | 16.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.29 | 20.09 | 9.14 | 2.07 | 48.57 | 70.29 | 2.27 | 1.49 | 14.38
2025-04-07 16:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.61 | 923.22 | 1075.83 | 1111.42 | 1123.13 | 39.07 | 99.54 | 292.77 | -- | -- | 3.17 | -- | 140.06 | 56.22 | 7.02 | 207.26 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260397.91 | -- | -- | 1226.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:44:03 | 609750.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 43.00 | 4.00 | 413.86 | 411.82 | 36.27 | 120.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.50 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.92 | 902.31 | 1008.53 | 1072.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.03 | 17.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.32 | 20.00 | 9.28 | 2.44 | 42.74 | 68.88 | 0.46 | 1.57 | 13.68
2025-04-07 16:46:03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.84 | 923.28 | 1076.09 | 1110.89 | 1123.00 | 39.44 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 3.15 | -- | 139.20 | 55.96 | 7.03 | 208.66 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260402.03 | -- | -- | 1244.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:46:04 | 609750.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 45.00 | 5.00 | 9.43 | 9.14 | 36.34 | 112.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.24 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:46:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.60 | 902.77 | 1009.30 | 1072.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.07 | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.32 | 19.83 | 9.37 | 2.38 | 34.76 | 69.96 | 0.33 | 1.40 | 13.65
2025-04-07 16:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.42 | 923.66 | 1075.70 | 1109.90 | 1121.23 | 39.89 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 3.13 | -- | 138.44 | 47.12 | 7.05 | 207.70 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260402.03 | -- | -- | 1266.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:48:03 | 609750.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 47.00 | 4.00 | 437.38 | 436.81 | 36.24 | 113.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.01 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.23 | 902.99 | 1009.52 | 1072.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.93 | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.86 | -0.29 | 19.86 | 9.33 | 2.44 | 36.49 | 69.13 | 0.77 | 1.48 | 14.60
2025-04-07 16:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.75 | 924.13 | 1074.49 | 1108.97 | 1119.80 | 39.20 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 3.17 | -- | 138.62 | 47.19 | 7.04 | 207.81 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260402.03 | -- | -- | 1246.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:50:03 | 609755.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 48.00 | 45.00 | 398.71 | 397.44 | 36.26 | 115.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.80 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.35 | 903.43 | 1010.04 | 1072.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.99 | 17.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.29 | 19.66 | 9.36 | 2.50 | 48.27 | 68.21 | 2.32 | 1.43 | 14.06
2025-04-07 16:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.91 | 924.10 | 1072.88 | 1105.98 | 1117.10 | 40.02 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 3.17 | -- | 140.87 | 57.73 | 7.04 | 207.18 | -- | 31.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260402.03 | -- | -- | 1272.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:52:03 | 609755.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 50.00 | 51.00 | 58.98 | 58.17 | 36.24 | 117.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.64 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.92 | 903.84 | 1010.10 | 1072.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.88 | 17.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.30 | 19.42 | 9.60 | 2.19 | 43.01 | 63.15 | 0.37 | 1.68 | 14.10
2025-04-07 16:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.78 | 924.25 | 1069.67 | 1102.01 | 1113.91 | 39.95 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 3.16 | -- | 141.79 | 58.10 | 7.05 | 205.83 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260402.03 | -- | -- | 1266.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:54:03 | 609755.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 52.00 | 55.00 | 584.35 | 583.34 | 36.31 | 123.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.55 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.94 | 904.31 | 1009.75 | 1070.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.01 | 17.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.28 | 19.80 | 9.50 | 2.88 | 31.88 | 66.39 | 0.74 | 1.51 | 14.07
2025-04-07 16:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.49 | 924.44 | 1066.67 | 1097.02 | 1110.76 | 40.38 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 3.13 | -- | 140.67 | 46.94 | 7.05 | 205.11 | -- | 31.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260402.03 | -- | -- | 1300.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:56:03 | 609755.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 55.00 | 4.00 | 78.13 | 77.38 | 36.27 | 113.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.58 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.40 | 904.43 | 1009.30 | 1069.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.99 | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.34 | 19.96 | 9.57 | 2.74 | 28.66 | 64.99 | 0.17 | 1.21 | 14.10
2025-04-07 16:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.23 | 924.94 | 1063.79 | 1094.51 | 1108.93 | 40.51 | 99.50 | 292.77 | -- | -- | 3.18 | -- | 140.62 | 47.33 | 7.04 | 206.47 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260402.03 | -- | -- | 1283.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:58:03 | 609755.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 57.00 | 5.00 | 479.19 | 478.67 | 36.29 | 120.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.55 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 16:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.17 | 904.62 | 1009.30 | 1068.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.89 | 18.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.34 | 19.73 | 9.08 | 2.15 | 51.63 | 64.90 | 2.24 | 1.24 | 14.85
2025-04-07 17:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.74 | 925.04 | 1062.52 | 1092.77 | 1107.14 | 40.45 | 99.54 | 292.77 | -- | -- | 3.07 | -- | 142.79 | 46.34 | 7.04 | 205.29 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260402.03 | -- | -- | 1316.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:00:03 | 609755.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 59.00 | 4.00 | 206.37 | 206.05 | 36.27 | 119.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.80 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.48 | 905.02 | 1009.33 | 1068.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.94 | 18.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 19.88 | 9.11 | 2.50 | 57.90 | 65.33 | 3.52 | 1.42 | 14.93
2025-04-07 17:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.57 | 925.26 | 1060.82 | 1092.30 | 1106.51 | 41.08 | 99.52 | 292.77 | -- | -- | 3.19 | -- | 145.39 | 57.96 | 7.04 | 205.22 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260402.03 | -- | -- | 1310.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:02:03 | 609761.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 1.00 | 4.00 | 341.86 | 341.00 | 36.26 | 119.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.32 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.82 | 905.12 | 1009.33 | 1067.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.94 | 17.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.35 | 19.90 | 9.34 | 2.88 | 45.39 | 68.29 | 0.66 | 1.48 | 14.15
2025-04-07 17:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.41 | 925.26 | 1059.45 | 1091.12 | 1105.32 | 42.46 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 3.17 | -- | 145.68 | 58.04 | 7.03 | 205.07 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260402.03 | -- | -- | 1365.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:04:03 | 609761.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 2.00 | 47.00 | 397.44 | 395.40 | 36.34 | 112.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.80 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.24 | 905.21 | 1009.52 | 1066.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.11 | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 20.26 | 9.22 | 2.43 | 35.47 | 68.54 | 0.13 | 1.55 | 15.43
2025-04-07 17:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.92 | 925.26 | 1058.02 | 1091.41 | 1105.62 | 42.97 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 3.18 | -- | 144.30 | 57.58 | 7.03 | 205.68 | -- | 31.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260402.03 | -- | -- | 1391.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:06:03 | 609766.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 5.00 | 4.00 | 325.04 | 316.30 | 36.36 | 122.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.48 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.75 | 905.37 | 1010.42 | 1066.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.94 | 17.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.30 | 20.48 | 8.68 | 2.60 | 46.20 | 69.51 | 4.19 | 1.44 | 14.48
2025-04-07 17:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.08 | 925.51 | 1058.28 | 1094.71 | 1106.58 | 41.83 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 3.20 | -- | 143.06 | 57.65 | 7.02 | 205.98 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260402.03 | -- | -- | 1343.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:08:03 | 609766.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 7.00 | 4.00 | 275.55 | 274.75 | 36.29 | 114.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.09 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.30 | 905.37 | 1012.06 | 1066.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.97 | 18.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.30 | 20.74 | 8.36 | 2.38 | 69.32 | 64.35 | 48.14 | 1.35 | 15.23
2025-04-07 17:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.48 | 925.42 | 1059.52 | 1099.90 | 1110.79 | 42.52 | 99.65 | 292.77 | -- | -- | 3.15 | -- | 142.21 | 57.67 | 7.02 | 204.50 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260402.03 | -- | -- | 1361.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:10:03 | 609766.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 8.00 | 56.00 | 205.79 | 211.60 | 36.29 | 111.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.70 | -- | -- | -- | -- | 68.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.93 | 905.68 | 1015.05 | 1067.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 17.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.35 | 20.46 | 8.51 | 2.25 | 77.46 | 65.90 | 16.64 | 1.44 | 14.85
2025-04-07 17:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.16 | 925.35 | 1062.55 | 1106.42 | 1118.40 | 42.32 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 3.22 | -- | 141.63 | 57.56 | 7.00 | 206.90 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260405.44 | -- | -- | 1361.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:12:03 | 609766.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 10.00 | 59.00 | 506.11 | 503.17 | 36.29 | 114.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.33 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.31 | 905.96 | 1017.82 | 1068.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.77 | 16.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.33 | 19.97 | 8.93 | 2.56 | 69.90 | 76.86 | 2.77 | 1.27 | 15.02
2025-04-07 17:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.24 | 925.07 | 1066.04 | 1113.68 | 1127.50 | 43.39 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 3.16 | -- | 141.17 | 57.68 | 7.00 | 205.87 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260405.44 | -- | -- | 1392.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:14:03 | 609766.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 13.00 | 1.00 | 10.09 | 8.57 | 36.27 | 119.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.69 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.50 | 906.15 | 1020.75 | 1070.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.82 | 17.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.35 | 19.68 | 9.06 | 2.69 | 75.88 | 85.98 | 0.44 | 1.41 | 14.57
2025-04-07 17:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.78 | 925.35 | 1070.59 | 1121.76 | 1136.59 | 42.26 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 3.15 | -- | 141.03 | 57.52 | 6.99 | 205.38 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260405.44 | -- | -- | 1366.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:16:03 | 609766.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 15.00 | 3.00 | 498.28 | 496.30 | 36.26 | 113.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.29 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.82 | 906.49 | 1023.91 | 1072.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.76 | 17.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.38 | 19.87 | 8.46 | 2.75 | 141.09 | 85.13 | 0.89 | 1.81 | 14.77
2025-04-07 17:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.81 | 925.45 | 1075.64 | 1127.30 | 1144.14 | 42.89 | 99.63 | 292.77 | -- | -- | 3.81 | -- | 141.17 | 63.49 | 6.99 | 207.92 | -- | 31.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260405.44 | -- | -- | 1377.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:18:03 | 609766.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 17.00 | 4.00 | 314.98 | 314.63 | 36.24 | 116.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.70 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.71 | 906.77 | 1026.49 | 1074.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.84 | 18.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.29 | 19.62 | 8.96 | 2.88 | 86.86 | 79.59 | 0.09 | 1.92 | 15.75
2025-04-07 17:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.77 | 925.54 | 1079.74 | 1133.61 | 1153.12 | 42.96 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 3.78 | -- | 140.32 | 52.46 | 6.99 | 209.62 | -- | 31.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260405.44 | -- | -- | 1365.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:20:03 | 609766.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 18.00 | 55.00 | 90.72 | 91.50 | 36.24 | 113.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.70 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.77 | 907.62 | 1030.04 | 1076.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.95 | 17.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.32 | 19.38 | 8.92 | 2.62 | 89.20 | 83.61 | 0.33 | 1.89 | 14.73
2025-04-07 17:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.68 | 925.82 | 1084.60 | 1141.75 | 1161.62 | 42.71 | 99.51 | 292.77 | -- | -- | 3.76 | -- | 140.39 | 51.76 | 6.98 | 210.38 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260405.44 | -- | -- | 1397.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:22:03 | 609766.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 21.00 | 4.00 | 566.52 | 566.98 | 36.17 | 120.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.87 | -- | -- | -- | -- | 67.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.53 | 908.18 | 1032.34 | 1079.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.16 | 17.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.27 | 19.27 | 8.68 | 2.48 | 184.01 | 80.68 | 1.09 | 1.88 | 14.98
2025-04-07 17:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.21 | 926.55 | 1090.16 | 1144.14 | 1161.42 | 41.89 | 99.63 | 292.77 | -- | -- | 3.69 | -- | 142.50 | 51.93 | 6.95 | 213.09 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260405.44 | -- | -- | 1364.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:24:03 | 609766.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 23.00 | 3.00 | 269.11 | 269.72 | 36.16 | 116.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.02 | -- | -- | -- | -- | 67.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.59 | 908.78 | 1032.11 | 1081.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.12 | 17.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.20 | -0.30 | 19.26 | 9.11 | 2.31 | 147.79 | 71.96 | 0.62 | 2.25 | 15.65
2025-04-07 17:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.51 | 927.65 | 1093.92 | 1143.03 | 1157.20 | 42.45 | 99.58 | 292.77 | -- | -- | 4.47 | -- | 143.77 | 67.98 | 6.96 | 212.49 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260405.44 | -- | -- | 1379.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:26:03 | 609766.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 24.00 | 56.00 | 63.00 | 62.63 | 36.19 | 113.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.79 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.64 | 909.65 | 1030.62 | 1084.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.16 | 17.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.32 | 19.07 | 9.76 | 2.50 | 52.66 | 77.17 | 0.28 | 2.26 | 15.10
2025-04-07 17:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.38 | 929.81 | 1096.39 | 1142.66 | 1154.90 | 43.46 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 4.43 | -- | 141.43 | 58.84 | 6.97 | 215.34 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260405.44 | -- | -- | 1383.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:28:03 | 609766.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 26.00 | 58.00 | 452.97 | 452.51 | 36.21 | 116.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.37 | -- | -- | -- | -- | 66.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.72 | 910.40 | 1028.59 | 1086.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.41 | 16.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.21 | -0.29 | 19.08 | 9.84 | 2.38 | 34.91 | 82.25 | 0.44 | 1.48 | 15.10
2025-04-07 17:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.46 | 931.86 | 1097.39 | 1139.07 | 1152.41 | 40.33 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 4.26 | -- | 138.44 | 58.18 | 6.99 | 213.83 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260405.44 | -- | -- | 1283.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:30:03 | 609766.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 29.00 | 4.00 | 352.67 | 352.53 | 36.24 | 117.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.03 | -- | -- | -- | -- | 66.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.48 | 911.22 | 1027.26 | 1086.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.35 | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.29 | 18.96 | 9.87 | 3.03 | 40.25 | 81.65 | 0.76 | 1.55 | 14.52
2025-04-07 17:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.22 | 933.46 | 1097.09 | 1135.89 | 1150.12 | 40.25 | 99.52 | 292.77 | -- | -- | 4.04 | -- | 137.66 | 54.67 | 7.02 | 212.57 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260405.44 | -- | -- | 1291.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:32:03 | 609772.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 31.00 | 4.00 | 52.82 | 52.28 | 36.24 | 119.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.54 | -- | -- | -- | -- | 66.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.26 | 911.53 | 1026.52 | 1087.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.42 | 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.27 | 18.85 | 9.63 | 2.75 | 48.14 | 76.24 | 0.09 | 1.36 | 14.62
2025-04-07 17:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.25 | 934.88 | 1096.13 | 1132.88 | 1147.87 | 39.08 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 4.05 | -- | 138.46 | 54.29 | 7.00 | 213.12 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260405.44 | -- | -- | 1218.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:34:03 | 609772.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 33.00 | 4.00 | 431.89 | 431.29 | 36.21 | 112.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.08 | -- | -- | -- | -- | 66.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.51 | 911.90 | 1026.04 | 1087.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.15 | 17.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.26 | 18.54 | 9.66 | 2.62 | 48.39 | 74.42 | 0.42 | 1.43 | 14.90
2025-04-07 17:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.55 | 936.26 | 1094.98 | 1129.10 | 1146.18 | 39.13 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 3.89 | -- | 139.38 | 54.08 | 7.00 | 215.41 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260405.44 | -- | -- | 1282.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:36:03 | 609772.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 34.00 | 51.00 | 434.74 | 433.41 | 36.24 | 116.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.59 | -- | -- | -- | -- | 66.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.88 | 912.47 | 1026.04 | 1087.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.24 | 17.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.34 | 18.28 | 9.75 | 2.75 | 50.76 | 76.37 | 0.34 | 1.25 | 13.07
2025-04-07 17:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.65 | 937.87 | 1092.44 | 1125.73 | 1148.17 | 39.83 | 99.50 | 292.77 | -- | -- | 3.98 | -- | 140.26 | 54.15 | 7.00 | 215.00 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260408.95 | -- | -- | 1263.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:38:03 | 609772.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 37.00 | 0.00 | 16.45 | 14.78 | 36.27 | 111.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.14 | -- | -- | -- | -- | 66.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.76 | 912.94 | 1026.23 | 1087.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.12 | 18.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.36 | 18.17 | 9.65 | 2.94 | 55.48 | 72.31 | 0.20 | 1.05 | 14.88
2025-04-07 17:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.84 | 939.54 | 1090.10 | 1124.26 | 1151.77 | 41.15 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 4.00 | -- | 140.79 | 54.18 | 7.00 | 217.14 | -- | 31.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260408.95 | -- | -- | 1312.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:40:03 | 609776.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 39.00 | 3.00 | 340.94 | 340.94 | 36.26 | 112.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.78 | -- | -- | -- | -- | 66.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.19 | 913.31 | 1027.30 | 1086.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.12 | 17.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.30 | -0.35 | 18.09 | 9.47 | 2.69 | 63.10 | 69.23 | 0.40 | 1.38 | 14.50
2025-04-07 17:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.94 | 940.67 | 1089.01 | 1124.86 | 1153.76 | 39.01 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 4.00 | -- | 141.29 | 54.02 | 7.01 | 216.31 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260408.95 | -- | -- | 1267.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:42:03 | 609776.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 41.00 | 5.00 | 519.42 | 517.89 | 36.22 | 120.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.78 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.62 | 913.59 | 1028.91 | 1086.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.05 | 17.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.32 | 18.42 | 9.27 | 2.50 | 66.50 | 69.76 | 0.54 | 1.47 | 14.75
2025-04-07 17:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.93 | 942.63 | 1088.81 | 1129.00 | 1156.66 | 40.45 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 4.08 | -- | 141.81 | 54.18 | 7.00 | 215.33 | -- | 31.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260408.95 | -- | -- | 1321.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:44:03 | 609776.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 43.00 | 4.00 | 212.72 | 212.55 | 36.26 | 121.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.83 | -- | -- | -- | -- | 66.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.62 | 913.94 | 1031.21 | 1087.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.96 | 17.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.27 | 18.42 | 9.09 | 2.69 | 66.91 | 69.69 | 0.52 | 1.44 | 14.48
2025-04-07 17:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.77 | 943.82 | 1089.50 | 1133.45 | 1156.35 | 39.66 | 99.50 | 292.77 | -- | -- | 4.03 | -- | 142.14 | 54.68 | 6.98 | 218.51 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260408.95 | -- | -- | 1297.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:46:03 | 609776.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 44.00 | 48.00 | 108.66 | 107.80 | 36.26 | 111.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.96 | -- | -- | -- | -- | 66.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.45 | 914.41 | 1034.47 | 1088.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.34 | 18.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.26 | 18.56 | 8.74 | 2.56 | 88.53 | 71.43 | 1.34 | 1.33 | 13.57
2025-04-07 17:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.42 | 945.53 | 1091.25 | 1134.95 | 1153.15 | 39.70 | 99.50 | 292.77 | -- | -- | 4.26 | -- | 142.71 | 56.05 | 6.97 | 219.30 | -- | 31.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260408.95 | -- | -- | 1285.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:48:03 | 609776.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 46.00 | 55.00 | 591.48 | 591.30 | 36.31 | 124.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.33 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.24 | 915.04 | 1036.93 | 1088.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.12 | 17.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.35 | 18.81 | 8.98 | 2.75 | 68.20 | 68.85 | 1.46 | 1.53 | 13.82
2025-04-07 17:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.86 | 948.21 | 1092.11 | 1135.62 | 1154.13 | 41.20 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 4.22 | -- | 142.89 | 56.33 | 6.97 | 218.73 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260408.95 | -- | -- | 1366.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:50:03 | 609776.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 48.00 | 59.00 | 87.13 | 85.95 | 36.27 | 120.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.38 | -- | -- | -- | -- | 66.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.00 | 915.69 | 1038.10 | 1089.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.15 | 17.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.29 | 18.66 | 9.51 | 2.45 | 41.37 | 73.14 | 0.25 | 1.41 | 14.27
2025-04-07 17:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.66 | 950.45 | 1092.30 | 1136.09 | 1156.82 | 40.63 | 99.64 | 292.77 | -- | -- | 4.27 | -- | 142.51 | 56.52 | 6.99 | 220.72 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260408.95 | -- | -- | 1330.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:52:03 | 609776.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 51.00 | 5.00 | 413.40 | 411.68 | 36.31 | 121.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.44 | -- | -- | -- | -- | 66.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.42 | 916.16 | 1039.26 | 1089.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.11 | 17.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.31 | 18.83 | 9.36 | 2.64 | 54.13 | 80.80 | 0.23 | 1.21 | 14.60
2025-04-07 17:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.55 | 953.01 | 1092.04 | 1135.25 | 1153.35 | 39.50 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 4.33 | -- | 142.46 | 56.85 | 6.97 | 221.29 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260408.95 | -- | -- | 1298.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:54:03 | 609776.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 53.00 | 4.00 | 277.59 | 276.93 | 36.28 | 115.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.81 | -- | -- | -- | -- | 67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.88 | 916.73 | 1040.62 | 1089.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.35 | 17.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.28 | 19.17 | 8.92 | 2.50 | 75.73 | 72.93 | 1.56 | 1.09 | 14.15
2025-04-07 17:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.24 | 955.07 | 1091.74 | 1134.85 | 1150.15 | 41.53 | 99.49 | 292.77 | -- | -- | 4.28 | -- | 142.46 | 57.14 | 6.99 | 221.21 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260408.95 | -- | -- | 1400.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:56:03 | 609776.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 54.00 | 54.00 | 73.35 | 72.95 | 36.28 | 121.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.95 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.78 | 917.35 | 1042.31 | 1090.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.27 | 17.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.25 | 19.21 | 8.82 | 2.56 | 81.95 | 65.64 | 3.35 | 1.34 | 13.83
2025-04-07 17:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.09 | 957.28 | 1091.31 | 1134.82 | 1149.72 | 39.76 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 4.40 | -- | 142.34 | 58.08 | 6.99 | 221.96 | -- | 31.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260408.95 | -- | -- | 1263.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:58:03 | 609776.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 57.00 | 3.00 | 569.57 | 569.57 | 36.31 | 115.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.15 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 17:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.24 | 918.01 | 1043.74 | 1090.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.26 | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.35 | 19.22 | 8.99 | 2.81 | 72.30 | 66.25 | 7.01 | 1.39 | 14.23
2025-04-07 18:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.66 | 959.53 | 1091.12 | 1135.02 | 1150.62 | 40.07 | 99.63 | 292.77 | -- | -- | 4.35 | -- | 141.91 | 57.85 | 6.98 | 223.09 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260413.27 | -- | -- | 1286.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:00:03 | 609776.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 17.00 | 59.00 | 4.00 | 259.97 | 259.25 | 36.36 | 124.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.19 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.09 | 918.48 | 1045.30 | 1090.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.26 | 17.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.29 | 19.21 | 9.02 | 2.50 | 64.89 | 68.57 | 5.72 | 1.19 | 13.88
2025-04-07 18:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.55 | 961.43 | 1090.72 | 1135.62 | 1153.12 | 40.45 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 4.37 | -- | 141.46 | 58.04 | 6.99 | 223.39 | -- | 31.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260413.27 | -- | -- | 1307.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:02:03 | 609781.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 0.00 | 46.00 | 95.87 | 94.75 | 36.39 | 112.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.19 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.08 | 919.11 | 1047.02 | 1090.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.20 | 17.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.30 | 19.07 | 9.42 | 2.81 | 47.73 | 71.39 | 1.09 | 1.09 | 14.60
2025-04-07 18:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.74 | 964.22 | 1090.36 | 1134.82 | 1152.31 | 39.63 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 4.02 | -- | 140.83 | 54.11 | 7.03 | 221.51 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260413.27 | -- | -- | 1268.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:04:03 | 609781.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 2.00 | 57.00 | 565.05 | 564.45 | 36.41 | 112.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.15 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.81 | 919.67 | 1047.21 | 1090.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.35 | 17.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.35 | 19.05 | 9.51 | 2.75 | 49.14 | 75.04 | 0.28 | 1.18 | 13.95
2025-04-07 18:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.84 | 966.66 | 1088.78 | 1131.94 | 1151.23 | 40.45 | 99.63 | 292.77 | -- | -- | 4.02 | -- | 141.01 | 54.45 | 7.01 | 221.86 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260413.27 | -- | -- | 1305.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:06:03 | 609781.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 5.00 | 5.00 | 127.21 | 126.69 | 36.34 | 117.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.11 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.38 | 920.24 | 1047.41 | 1090.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.12 | 16.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.30 | 19.09 | 9.52 | 2.69 | 49.47 | 72.92 | 0.16 | 1.15 | 14.20
2025-04-07 18:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.34 | 968.57 | 1088.09 | 1132.44 | 1153.52 | 40.88 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 4.05 | -- | 141.66 | 54.63 | 7.02 | 222.11 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260413.27 | -- | -- | 1322.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:08:03 | 609787.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 7.00 | 4.00 | 243.41 | 243.00 | 36.29 | 124.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.15 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.59 | 920.71 | 1047.60 | 1089.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.12 | 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.35 | 19.00 | 9.33 | 2.69 | 53.88 | 74.40 | 0.26 | 1.24 | 14.62
2025-04-07 18:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.83 | 970.35 | 1088.38 | 1133.81 | 1156.72 | 40.26 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 4.00 | -- | 142.14 | 54.05 | 7.02 | 221.71 | -- | 31.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260413.27 | -- | -- | 1304.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:10:03 | 609787.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 8.00 | 50.00 | 575.78 | 575.06 | 36.34 | 112.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.03 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.49 | 921.18 | 1047.63 | 1090.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.04 | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.32 | 18.92 | 9.23 | 2.40 | 58.34 | 74.26 | 0.12 | 1.35 | 14.48
2025-04-07 18:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.92 | 972.92 | 1089.21 | 1136.52 | 1162.06 | 40.00 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 4.07 | -- | 142.63 | 54.74 | 7.03 | 220.94 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260413.27 | -- | -- | 1321.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:12:03 | 609792.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 11.00 | 4.00 | 197.31 | 197.23 | 36.36 | 119.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.15 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.90 | 921.65 | 1048.32 | 1090.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.26 | 17.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.31 | 19.12 | 9.09 | 2.72 | 70.08 | 73.70 | 0.09 | 1.29 | 14.45
2025-04-07 18:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.81 | 974.98 | 1090.39 | 1138.33 | 1164.05 | 40.70 | 99.50 | 292.77 | -- | -- | 4.40 | -- | 143.10 | 58.33 | 7.01 | 222.12 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260413.27 | -- | -- | 1340.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:14:03 | 609792.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 13.00 | 4.00 | 242.80 | 241.57 | 36.34 | 121.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.37 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.86 | 922.31 | 1049.36 | 1091.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.22 | 17.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.34 | 19.27 | 9.05 | 2.56 | 62.98 | 73.62 | 0.16 | 1.43 | 14.88
2025-04-07 18:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.57 | 977.15 | 1092.24 | 1139.30 | 1161.75 | 40.45 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 4.44 | -- | 143.10 | 58.16 | 7.01 | 221.14 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260413.27 | -- | -- | 1323.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:16:03 | 609792.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 15.00 | 4.00 | 444.28 | 443.62 | 36.39 | 111.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.71 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.69 | 922.87 | 1050.04 | 1092.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.25 | 18.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.31 | 19.52 | 9.04 | 2.57 | 54.65 | 73.53 | 0.23 | 1.30 | 14.82
2025-04-07 18:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.07 | 979.06 | 1093.29 | 1138.33 | 1157.53 | 41.27 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 4.38 | -- | 142.79 | 57.80 | 7.00 | 223.47 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260413.27 | -- | -- | 1360.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:18:03 | 609792.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 16.00 | 46.00 | 44.25 | 43.68 | 36.37 | 118.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.02 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.41 | 923.63 | 1050.62 | 1092.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.27 | 17.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.33 | 19.70 | 9.09 | 2.44 | 46.50 | 72.94 | 0.22 | 1.06 | 15.09
2025-04-07 18:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.17 | 980.94 | 1092.83 | 1136.93 | 1150.15 | 40.88 | 99.49 | 292.77 | -- | -- | 4.51 | -- | 142.50 | 57.75 | 7.01 | 224.19 | -- | 30.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260413.27 | -- | -- | 1351.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:20:03 | 609792.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 18.00 | 49.00 | 490.06 | 489.20 | 36.41 | 124.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.40 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.86 | 924.35 | 1051.21 | 1092.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.32 | 17.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.32 | 19.93 | 9.02 | 2.75 | 45.74 | 73.14 | 0.26 | 1.27 | 14.50
2025-04-07 18:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.66 | 982.91 | 1092.83 | 1137.33 | 1148.77 | 42.89 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 4.35 | -- | 142.30 | 57.92 | 7.02 | 223.54 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260413.27 | -- | -- | 1427.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:22:03 | 609792.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 21.00 | 4.00 | 158.09 | 157.75 | 36.41 | 119.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.68 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.71 | 925.07 | 1051.93 | 1093.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.52 | 17.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.31 | 20.03 | 8.76 | 2.52 | 57.23 | 73.53 | 0.38 | 1.20 | 14.60
2025-04-07 18:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.33 | 985.43 | 1093.09 | 1138.57 | 1150.32 | 41.95 | 99.58 | 292.77 | -- | -- | 4.54 | -- | 142.42 | 58.62 | 7.02 | 223.48 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260413.27 | -- | -- | 1380.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:24:03 | 609792.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 23.00 | 4.00 | 407.71 | 405.98 | 36.44 | 121.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.21 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.02 | 925.73 | 1052.32 | 1093.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.52 | 18.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.29 | 20.27 | 8.87 | 2.31 | 55.18 | 72.37 | 0.23 | 1.25 | 14.73
2025-04-07 18:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.92 | 986.96 | 1094.05 | 1138.97 | 1151.84 | 42.71 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 4.44 | -- | 142.75 | 58.14 | 7.04 | 224.22 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260416.78 | -- | -- | 1399.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:26:03 | 609792.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 25.00 | 5.00 | 249.76 | 249.50 | 36.51 | 117.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.73 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.55 | 926.20 | 1052.22 | 1094.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.54 | 17.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.31 | 20.04 | 9.12 | 2.38 | 50.85 | 79.03 | 0.13 | 1.10 | 15.66
2025-04-07 18:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.82 | 988.75 | 1094.55 | 1136.19 | 1147.93 | 43.90 | 99.64 | 292.77 | -- | -- | 3.69 | -- | 143.18 | 52.32 | 7.03 | 221.02 | -- | 31.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260416.78 | -- | -- | 1483.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:28:03 | 609792.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 26.00 | 48.00 | 237.45 | 236.04 | 36.41 | 119.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.23 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.92 | 926.73 | 1050.88 | 1094.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.48 | 17.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.31 | 20.10 | 9.65 | 2.59 | 37.81 | 83.83 | 0.07 | 0.95 | 15.50
2025-04-07 18:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.33 | 990.25 | 1093.09 | 1132.34 | 1144.34 | 42.27 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 4.54 | -- | 144.36 | 58.29 | 7.05 | 220.43 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260416.78 | -- | -- | 1380.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:30:03 | 609792.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 28.00 | 59.00 | 423.01 | 420.56 | 36.44 | 118.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.52 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.42 | 927.11 | 1049.91 | 1093.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.54 | 17.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.26 | 19.98 | 9.59 | 2.56 | 43.63 | 82.02 | 0.37 | 1.19 | 14.45
2025-04-07 18:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.73 | 991.40 | 1091.22 | 1131.64 | 1145.85 | 41.58 | 99.50 | 292.77 | -- | -- | 4.47 | -- | 144.95 | 67.99 | 7.05 | 219.74 | -- | 30.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260416.78 | -- | -- | 1336.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:32:03 | 609792.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 31.00 | 4.00 | 58.06 | 56.90 | 36.46 | 117.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.72 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.92 | 927.49 | 1050.49 | 1093.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.51 | 17.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.30 | 20.25 | 9.09 | 2.25 | 42.91 | 76.80 | 0.57 | 1.09 | 14.80
2025-04-07 18:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.43 | 992.61 | 1091.22 | 1135.02 | 1148.44 | 42.65 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 4.52 | -- | 143.24 | 68.29 | 7.05 | 221.58 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260416.78 | -- | -- | 1393.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:34:03 | 609797.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 32.00 | 44.00 | 263.88 | 262.35 | 36.36 | 118.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.77 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.95 | 928.05 | 1052.32 | 1093.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.47 | 17.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.30 | 20.60 | 8.51 | 2.69 | 49.99 | 73.03 | 13.58 | 1.03 | 14.82
2025-04-07 18:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.48 | 994.34 | 1092.80 | 1139.37 | 1152.41 | 42.08 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 4.46 | -- | 140.46 | 58.80 | 7.05 | 220.11 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260416.78 | -- | -- | 1389.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:36:03 | 609797.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 34.00 | 51.00 | 506.42 | 505.16 | 36.46 | 112.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.07 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.40 | 928.71 | 1054.53 | 1095.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.46 | 17.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.34 | 20.40 | 8.90 | 2.81 | 39.71 | 74.29 | 1.93 | 1.02 | 14.84
2025-04-07 18:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.17 | 996.13 | 1094.45 | 1145.55 | 1163.11 | 42.46 | 99.65 | 292.77 | -- | -- | 4.57 | -- | 139.91 | 58.19 | 7.03 | 221.66 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260416.78 | -- | -- | 1355.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:38:03 | 609802.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 37.00 | 5.00 | 21.54 | 20.47 | 36.51 | 118.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.16 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.92 | 929.34 | 1056.48 | 1096.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29 | 17.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.32 | 19.84 | 9.03 | 2.44 | 47.56 | 82.46 | 0.56 | 1.15 | 14.85
2025-04-07 18:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.42 | 998.78 | 1098.18 | 1151.90 | 1171.95 | 42.33 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 4.29 | -- | 140.50 | 57.73 | 7.06 | 219.02 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260416.78 | -- | -- | 1372.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:40:03 | 609802.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 39.00 | 4.00 | 423.61 | 423.09 | 36.52 | 124.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.38 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.28 | 929.91 | 1058.02 | 1097.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.47 | 17.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.31 | 19.89 | 8.64 | 2.69 | 94.68 | 84.60 | 0.39 | 1.09 | 14.60
2025-04-07 18:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.58 | 1002.47 | 1101.38 | 1153.62 | 1171.54 | 41.26 | 99.51 | 292.77 | -- | -- | 4.73 | -- | 141.69 | 60.23 | 7.02 | 220.80 | -- | 31.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260416.78 | -- | -- | 1355.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:42:03 | 609802.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 41.00 | 4.00 | 405.52 | 404.66 | 36.46 | 119.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.81 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.48 | 930.47 | 1058.60 | 1099.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29 | 17.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.32 | 20.08 | 9.14 | 2.81 | 63.09 | 80.79 | 0.16 | 1.03 | 14.85
2025-04-07 18:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.97 | 1005.22 | 1103.07 | 1152.31 | 1169.44 | 42.95 | 99.58 | 292.77 | -- | -- | 0.26 | -- | 142.27 | 24.99 | 7.03 | 219.67 | -- | 31.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260416.78 | -- | -- | 1427.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:44:03 | 609802.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 42.00 | 49.00 | 108.00 | 107.20 | 36.34 | 112.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.73 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.88 | 931.29 | 1057.92 | 1100.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.21 | 17.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.30 | 19.64 | 9.83 | 2.12 | 38.63 | 86.90 | 0.31 | 1.06 | 14.62
2025-04-07 18:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.33 | 1008.37 | 1103.87 | 1154.03 | 1168.73 | 40.20 | 99.52 | 292.77 | -- | -- | 4.62 | -- | 145.23 | 59.00 | 7.05 | 218.01 | -- | 30.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260416.78 | -- | -- | 1294.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:46:03 | 609802.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 44.00 | 57.00 | 226.73 | 226.79 | 36.31 | 114.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.34 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.80 | 931.95 | 1057.04 | 1100.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.03 | 23.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.30 | 18.96 | 9.44 | 3.12 | 78.73 | 85.92 | 0.01 | 1.32 | 14.95
2025-04-07 18:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.73 | 1011.03 | 1104.73 | 1151.84 | 1164.02 | 39.89 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 4.39 | -- | 147.53 | 69.89 | 7.04 | 217.57 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260421.06 | -- | -- | 1279.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:48:03 | 609802.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 47.00 | 4.00 | 578.11 | 577.96 | 36.22 | 109.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.89 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.82 | 932.52 | 1056.29 | 1101.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.25 | 23.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.32 | 19.42 | 9.69 | 2.38 | 24.41 | 79.40 | 0.13 | 1.28 | 13.32
2025-04-07 18:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.53 | 1013.12 | 1103.93 | 1149.51 | 1161.21 | 40.45 | 99.64 | 292.77 | -- | -- | 5.26 | -- | 145.61 | 78.19 | 7.04 | 218.20 | -- | 31.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260421.06 | -- | -- | 1303.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:50:03 | 609802.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 48.00 | 45.00 | 323.31 | 322.91 | 36.22 | 116.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.35 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.29 | 933.27 | 1055.60 | 1101.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.48 | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.33 | 19.67 | 9.68 | 2.19 | 6.93 | 78.79 | 0.12 | 0.84 | 14.35
2025-04-07 18:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.53 | 1015.31 | 1102.97 | 1147.13 | 1157.40 | 42.09 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 4.33 | -- | 140.08 | 57.88 | 7.05 | 217.87 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260421.06 | -- | -- | 1366.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:52:03 | 609802.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 50.00 | 55.00 | 161.40 | 159.67 | 36.23 | 116.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.95 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.87 | 934.00 | 1055.51 | 1101.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.50 | 22.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.33 | 19.99 | 9.39 | 2.62 | 3.01 | 81.73 | 0.15 | 0.64 | 14.32
2025-04-07 18:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.07 | 1017.24 | 1101.68 | 1144.14 | 1153.02 | 41.52 | 99.50 | 292.77 | -- | -- | 3.59 | -- | 138.36 | 50.53 | 7.05 | 217.16 | -- | 31.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260421.06 | -- | -- | 1344.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:54:03 | 609802.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 53.00 | 4.00 | 463.43 | 462.37 | 36.21 | 113.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.89 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.57 | 934.37 | 1054.92 | 1100.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.50 | 24.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.32 | 19.77 | 9.46 | 1.96 | 15.45 | 81.09 | 0.21 | 0.63 | 15.16
2025-04-07 18:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.97 | 1018.66 | 1100.52 | 1142.66 | 1150.83 | 41.21 | 99.54 | 292.77 | -- | -- | 3.59 | -- | 140.03 | 50.70 | 7.06 | 216.20 | -- | 31.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260421.06 | -- | -- | 1345.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:56:03 | 609802.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 54.00 | 52.00 | 7.30 | 6.38 | 36.19 | 114.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.83 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.66 | 934.94 | 1054.33 | 1100.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.36 | 23.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.31 | 19.66 | 9.25 | 3.12 | 29.63 | 82.39 | 0.17 | 0.70 | 14.75
2025-04-07 18:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.47 | 1020.20 | 1099.73 | 1142.56 | 1149.72 | 41.45 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 4.10 | -- | 143.06 | 66.56 | 7.07 | 215.12 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260421.06 | -- | -- | 1352.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:58:03 | 609802.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 56.00 | 57.00 | 376.97 | 375.99 | 36.06 | 114.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.87 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 18:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.56 | 935.51 | 1054.43 | 1100.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.54 | 24.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.33 | 19.79 | 9.01 | 2.75 | 42.64 | 77.18 | 0.17 | 0.56 | 14.23
2025-04-07 19:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.07 | 1021.33 | 1099.93 | 1142.36 | 1147.93 | 41.02 | 99.58 | 292.77 | -- | -- | 4.12 | -- | 143.93 | 66.98 | 7.05 | 215.19 | -- | 31.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260421.06 | -- | -- | 1327.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:00:03 | 609802.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 58.00 | 59.00 | 326.22 | 324.78 | 36.24 | 114.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.13 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.88 | 935.92 | 1055.05 | 1100.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.49 | 24.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.31 | 20.43 | 9.00 | 2.12 | 22.35 | 75.20 | 0.26 | 0.90 | 14.61
2025-04-07 19:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.00 | 1022.72 | 1099.47 | 1141.89 | 1147.06 | 41.53 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 3.62 | -- | 141.49 | 51.19 | 7.06 | 215.22 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260421.06 | -- | -- | 1376.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:02:03 | 609802.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 1.00 | 3.00 | 172.32 | 170.94 | 36.19 | 120.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.31 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.40 | 936.45 | 1055.64 | 1101.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.42 | 23.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.30 | 20.53 | 8.71 | 2.69 | 31.39 | 73.76 | 0.93 | 0.57 | 14.05
2025-04-07 19:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.66 | 1024.33 | 1099.57 | 1141.18 | 1145.58 | 41.64 | 99.64 | 292.77 | -- | -- | 3.59 | -- | 140.97 | 50.56 | 7.06 | 213.17 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260421.06 | -- | -- | 1370.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:04:03 | 609802.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 3.00 | 5.00 | 595.33 | 595.27 | 36.26 | 122.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.57 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.00 | 936.80 | 1056.19 | 1101.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.41 | 24.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.33 | 20.34 | 8.74 | 3.06 | 51.88 | 73.85 | 0.37 | 0.48 | 14.82
2025-04-07 19:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.93 | 1025.36 | 1100.13 | 1143.83 | 1151.74 | 40.45 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 4.13 | -- | 142.73 | 64.73 | 7.05 | 212.52 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260421.06 | -- | -- | 1291.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:06:03 | 609807.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 4.00 | 45.00 | 351.15 | 351.06 | 36.31 | 117.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.68 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.07 | 937.36 | 1058.21 | 1102.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.23 | 23.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.29 | 20.07 | 8.58 | 3.06 | 57.89 | 79.68 | 0.20 | 0.89 | 14.88
2025-04-07 19:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.39 | 1028.49 | 1103.17 | 1153.92 | 1163.01 | 40.45 | 99.54 | 292.77 | -- | -- | 3.95 | -- | 143.82 | 65.22 | 7.03 | 213.80 | -- | 30.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260421.06 | -- | -- | 1297.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:08:03 | 609807.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 6.00 | 50.00 | 52.82 | 52.33 | 36.32 | 113.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.86 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.69 | 938.09 | 1061.73 | 1104.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.30 | 24.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.34 | 20.24 | 8.36 | 2.50 | 103.32 | 79.79 | 21.20 | 0.82 | 14.15
2025-04-07 19:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.21 | 1034.50 | 1108.34 | 1161.59 | 1171.40 | 40.32 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 4.17 | -- | 141.63 | 55.96 | 7.02 | 213.42 | -- | 31.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260421.06 | -- | -- | 1281.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:10:03 | 609812.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 9.00 | 4.00 | 488.59 | 488.48 | 36.38 | 121.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.68 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.47 | 939.13 | 1063.04 | 1105.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.99 | 24.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.32 | 19.71 | 9.41 | 2.50 | 44.70 | 80.50 | 7.09 | 0.96 | 14.35
2025-04-07 19:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.30 | 1036.74 | 1110.13 | 1159.42 | 1170.25 | 40.77 | 99.64 | 292.77 | -- | -- | 4.02 | -- | 138.96 | 56.09 | 7.04 | 213.61 | -- | 31.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260421.06 | -- | -- | 1277.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:12:03 | 609812.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 11.00 | 4.00 | 289.93 | 289.47 | 36.21 | 114.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.89 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.14 | 940.17 | 1061.86 | 1106.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.05 | 24.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.32 | 19.10 | 10.33 | 2.81 | 17.38 | 88.35 | 0.34 | 0.75 | 14.38
2025-04-07 19:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.04 | 1038.36 | 1110.63 | 1158.11 | 1167.03 | 41.27 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 4.13 | -- | 138.26 | 55.35 | 7.06 | 213.96 | -- | 31.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260424.98 | -- | -- | 1299.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:14:03 | 609812.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 12.00 | 57.00 | 96.67 | 95.46 | 36.31 | 118.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.47 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.84 | 941.21 | 1059.65 | 1107.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.13 | 22.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.30 | 19.10 | 9.99 | 2.69 | 26.36 | 85.86 | 0.13 | 0.64 | 13.30
2025-04-07 19:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.30 | 1039.72 | 1109.83 | 1155.91 | 1162.90 | 41.95 | 99.58 | 292.77 | -- | -- | 4.27 | -- | 138.95 | 55.26 | 7.07 | 212.30 | -- | 31.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260424.98 | -- | -- | 1322.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:16:03 | 609812.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 15.00 | 4.00 | 505.70 | 505.36 | 36.21 | 115.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.23 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.30 | 941.84 | 1057.62 | 1107.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.25 | 24.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.26 | 19.14 | 9.79 | 2.44 | 26.87 | 83.92 | 0.09 | 0.79 | 14.45
2025-04-07 19:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.74 | 1040.88 | 1109.33 | 1153.82 | 1161.21 | 40.95 | 99.66 | 292.77 | -- | -- | 4.12 | -- | 139.91 | 55.39 | 7.06 | 210.83 | -- | 31.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260424.98 | -- | -- | 1354.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:18:03 | 609812.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 17.00 | 4.00 | 323.17 | 322.91 | 36.19 | 121.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.10 | -- | -- | -- | -- | 67.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.70 | 942.50 | 1056.48 | 1107.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.25 | 23.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.27 | 19.19 | 9.48 | 2.05 | 30.12 | 80.47 | 0.05 | 0.73 | 14.45
2025-04-07 19:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.04 | 1042.80 | 1108.67 | 1153.52 | 1161.72 | 41.70 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 4.11 | -- | 140.87 | 55.33 | 7.06 | 209.56 | -- | 31.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260424.98 | -- | -- | 1344.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:20:03 | 609812.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 18.00 | 49.00 | 41.87 | 41.49 | 36.26 | 113.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.21 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.47 | 943.29 | 1056.58 | 1107.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29 | 23.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.35 | 19.45 | 8.99 | 2.69 | 42.11 | 79.28 | 1.66 | 0.79 | 14.52
2025-04-07 19:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.93 | 1045.72 | 1108.30 | 1153.55 | 1161.96 | 40.39 | 99.52 | 292.77 | -- | -- | 4.12 | -- | 142.14 | 55.12 | 7.04 | 211.09 | -- | 31.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260424.98 | -- | -- | 1287.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:22:03 | 609812.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 21.00 | 3.00 | 534.37 | 534.37 | 36.26 | 112.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.47 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.99 | 944.01 | 1057.07 | 1107.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.33 | 22.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.60 | -0.33 | 19.42 | 8.84 | 2.19 | 44.18 | 73.24 | 1.80 | 0.94 | 14.77
2025-04-07 19:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.43 | 1047.73 | 1108.20 | 1152.95 | 1163.34 | 40.58 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 4.14 | -- | 142.89 | 55.22 | 7.04 | 209.54 | -- | 30.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260424.98 | -- | -- | 1311.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:24:03 | 609812.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 23.00 | 4.00 | 277.59 | 277.85 | 36.26 | 122.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.36 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.83 | 944.93 | 1058.50 | 1107.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.13 | 23.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 19.20 | 9.24 | 2.50 | 31.86 | 79.17 | 0.30 | 0.72 | 15.10
2025-04-07 19:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.10 | 1050.40 | 1108.37 | 1153.82 | 1163.61 | 42.65 | 99.52 | 292.77 | -- | -- | 4.18 | -- | 143.34 | 54.77 | 7.03 | 212.07 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260424.98 | -- | -- | 1404.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:26:03 | 609812.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 25.00 | 4.00 | 129.08 | 128.01 | 36.34 | 115.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.53 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.02 | 945.59 | 1060.82 | 1108.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.11 | 23.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.34 | 19.35 | 8.67 | 2.65 | 58.64 | 82.88 | 1.98 | 0.72 | 13.55
2025-04-07 19:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.36 | 1052.61 | 1109.43 | 1155.61 | 1163.72 | 40.45 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 4.02 | -- | 143.96 | 63.52 | 7.03 | 211.61 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260424.98 | -- | -- | 1316.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:28:03 | 609812.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 26.00 | 46.00 | 537.96 | 537.76 | 36.33 | 120.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.95 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.50 | 946.54 | 1063.66 | 1109.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.86 | 23.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.29 | 19.61 | 8.51 | 2.52 | 69.52 | 74.51 | 8.07 | 0.88 | 14.10
2025-04-07 19:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.90 | 1054.95 | 1110.76 | 1157.33 | 1162.46 | 40.39 | 99.54 | 292.77 | -- | -- | 4.24 | -- | 143.57 | 64.80 | 7.00 | 212.63 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260424.98 | -- | -- | 1291.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:30:03 | 609812.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 28.00 | 48.00 | 323.72 | 323.72 | 36.21 | 121.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.05 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.87 | 947.86 | 1066.37 | 1110.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.99 | 23.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 19.43 | 9.20 | 2.44 | 20.74 | 81.25 | 0.64 | 1.13 | 14.20
2025-04-07 19:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.86 | 1058.54 | 1110.66 | 1159.36 | 1166.05 | 41.96 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 4.16 | -- | 140.50 | 55.56 | 7.04 | 210.27 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260424.98 | -- | -- | 1330.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:32:03 | 609816.62 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 30.00 | 58.00 | 116.69 | 115.68 | 36.36 | 123.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.82 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.06 | 948.97 | 1069.09 | 1110.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.12 | 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.31 | 19.35 | 9.12 | 2.75 | 25.30 | 86.92 | 2.86 | 0.92 | 14.65
2025-04-07 19:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.26 | 1062.39 | 1110.66 | 1159.15 | 1166.76 | 40.45 | 99.57 | 292.77 | -- | -- | 4.16 | -- | 138.79 | 55.40 | 7.04 | 210.33 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260424.98 | -- | -- | 1292.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:34:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 33.00 | 5.00 | 594.61 | 594.81 | 36.17 | 114.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.83 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.56 | 950.20 | 1070.92 | 1110.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.11 | 24.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.30 | 19.28 | 8.98 | 2.62 | 43.68 | 80.72 | 1.45 | 0.95 | 15.30
2025-04-07 19:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.33 | 1065.19 | 1110.76 | 1159.36 | 1170.69 | 41.14 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 4.17 | -- | 139.38 | 54.95 | 7.03 | 210.99 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260424.98 | -- | -- | 1350.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:36:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 35.00 | 5.00 | 257.12 | 257.18 | 36.21 | 111.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.08 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.80 | 951.50 | 1072.75 | 1111.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.12 | 22.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.27 | 19.44 | 8.56 | 2.54 | 55.77 | 82.09 | 1.01 | 0.99 | 14.50
2025-04-07 19:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.83 | 1069.09 | 1112.82 | 1163.55 | 1172.69 | 41.14 | 99.65 | 292.77 | -- | -- | 4.13 | -- | 140.91 | 54.93 | 7.02 | 212.26 | -- | 30.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260429.05 | -- | -- | 1346.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:38:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 37.00 | 4.00 | 60.44 | 59.78 | 36.23 | 115.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.44 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.80 | 952.63 | 1075.27 | 1112.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.11 | 24.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.32 | 19.62 | 8.16 | 2.75 | 87.43 | 77.32 | 11.33 | 0.89 | 14.35
2025-04-07 19:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.50 | 1072.75 | 1116.17 | 1169.37 | 1175.00 | 40.38 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 4.13 | -- | 142.14 | 54.79 | 7.00 | 211.92 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260429.05 | -- | -- | 1304.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:40:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 38.00 | 47.00 | 297.20 | 296.89 | 36.16 | 114.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.64 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.34 | 954.40 | 1078.69 | 1114.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29 | 23.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.32 | 19.38 | 8.36 | 2.38 | 112.81 | 74.06 | 6.26 | 1.13 | 14.10
2025-04-07 19:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.88 | 1077.24 | 1120.90 | 1175.82 | 1177.01 | 39.69 | 99.52 | 292.77 | -- | -- | 4.12 | -- | 143.09 | 65.57 | 7.00 | 214.26 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260429.05 | -- | -- | 1247.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:42:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 40.00 | 50.00 | 587.31 | 587.71 | 36.08 | 111.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.49 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.95 | 956.37 | 1082.10 | 1116.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.17 | 24.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.34 | 19.01 | 8.77 | 2.31 | 80.95 | 82.04 | 2.15 | 1.11 | 13.75
2025-04-07 19:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.45 | 1081.61 | 1124.36 | 1179.11 | 1180.03 | 40.94 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 4.09 | -- | 142.14 | 66.68 | 7.00 | 212.82 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260429.05 | -- | -- | 1285.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:44:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 42.00 | 56.00 | 321.73 | 321.53 | 36.06 | 111.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.05 | -- | -- | -- | -- | 67.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.31 | 958.64 | 1084.93 | 1119.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.36 | 22.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.26 | 18.95 | 9.17 | 2.31 | 36.01 | 85.76 | 0.54 | 0.94 | 14.07
2025-04-07 19:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.23 | 1086.28 | 1127.80 | 1182.35 | 1189.55 | 40.19 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 4.21 | -- | 138.63 | 55.70 | 6.99 | 214.09 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260429.05 | -- | -- | 1283.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:46:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 45.00 | 5.00 | 4.66 | 4.77 | 36.16 | 113.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.71 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.85 | 960.67 | 1087.23 | 1120.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.36 | 23.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.31 | 18.99 | 8.86 | 2.25 | 51.64 | 86.41 | 0.16 | 0.62 | 14.57
2025-04-07 19:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.68 | 1090.82 | 1131.64 | 1185.76 | 1197.41 | 40.51 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 4.06 | -- | 137.32 | 55.13 | 7.00 | 214.44 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260429.05 | -- | -- | 1309.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:48:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 47.00 | 2.00 | 307.27 | 307.01 | 36.06 | 118.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.57 | -- | -- | -- | -- | 67.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.48 | 962.86 | 1089.40 | 1122.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.60 | 24.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.32 | 18.71 | 8.87 | 2.19 | 66.33 | 85.33 | 0.27 | 0.88 | 14.23
2025-04-07 19:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.70 | 1096.06 | 1134.55 | 1188.11 | 1193.37 | 41.95 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 4.04 | -- | 137.78 | 55.36 | 7.00 | 215.19 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260429.05 | -- | -- | 1364.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:50:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 48.00 | 59.00 | 550.01 | 548.95 | 36.06 | 121.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.53 | -- | -- | -- | -- | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.95 | 964.92 | 1090.59 | 1124.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.72 | 24.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.31 | 18.72 | 8.80 | 2.75 | 69.14 | 84.81 | 0.50 | 1.12 | 13.85
2025-04-07 19:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.80 | 1097.52 | 1136.32 | 1184.77 | 1187.50 | 39.57 | 99.54 | 292.77 | -- | -- | 4.12 | -- | 139.08 | 54.87 | 6.99 | 214.52 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260429.05 | -- | -- | 1262.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:52:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 51.00 | 4.00 | 204.99 | 204.33 | 36.08 | 114.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.65 | -- | -- | -- | -- | 66.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.10 | 966.60 | 1089.96 | 1125.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.68 | 24.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.30 | 18.48 | 9.72 | 2.44 | 35.24 | 88.11 | 0.09 | 0.89 | 14.23
2025-04-07 19:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.16 | 1099.33 | 1135.82 | 1179.49 | 1181.91 | 40.39 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 4.05 | -- | 140.08 | 54.56 | 7.02 | 214.26 | -- | 30.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260429.05 | -- | -- | 1272.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:54:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 53.00 | 5.00 | 102.57 | 101.10 | 36.01 | 120.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.31 | -- | -- | -- | -- | 66.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.13 | 967.74 | 1090.00 | 1126.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.65 | 24.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.24 | 18.15 | 9.74 | 2.25 | 38.34 | 86.38 | 0.00 | 0.92 | 14.40
2025-04-07 19:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.99 | 1101.91 | 1135.25 | 1178.03 | 1176.70 | 40.76 | 99.57 | 292.77 | -- | -- | 4.20 | -- | 140.67 | 55.05 | 7.04 | 213.50 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260429.05 | -- | -- | 1340.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:56:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 54.00 | 51.00 | 429.24 | 428.18 | 36.11 | 123.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.27 | -- | -- | -- | -- | 66.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.23 | 969.04 | 1091.61 | 1127.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.80 | 24.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.31 | 18.56 | 9.04 | 2.19 | 62.18 | 86.72 | 0.41 | 0.82 | 13.80
2025-04-07 19:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.05 | 1104.13 | 1135.42 | 1174.97 | 1170.05 | 39.94 | 99.65 | 292.77 | -- | -- | 4.11 | -- | 141.74 | 55.11 | 6.99 | 215.53 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260429.05 | -- | -- | 1313.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:58:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 56.00 | 59.00 | 200.42 | 199.35 | 36.17 | 109.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.69 | -- | -- | -- | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 19:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.10 | 970.35 | 1093.19 | 1127.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.06 | 24.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.29 | 18.74 | 9.03 | 2.28 | 52.27 | 80.42 | 1.41 | 0.95 | 14.38
2025-04-07 20:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.15 | 1105.52 | 1133.81 | 1168.22 | 1158.51 | 39.83 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 4.10 | -- | 142.39 | 55.26 | 7.02 | 214.52 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260429.05 | -- | -- | 1281.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:00:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 59.00 | 4.00 | 174.57 | 174.65 | 36.09 | 114.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.56 | -- | -- | -- | -- | 66.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.99 | 971.58 | 1094.84 | 1127.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.76 | 24.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.29 | 18.43 | 9.41 | 2.44 | 36.19 | 77.09 | 2.42 | 0.85 | 13.93
2025-04-07 20:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.97 | 1105.82 | 1130.94 | 1161.01 | 1151.74 | 38.88 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 4.10 | -- | 142.42 | 54.88 | 7.03 | 213.62 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260429.05 | -- | -- | 1239.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:02:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 1.00 | 4.00 | 474.50 | 472.32 | 36.54 | 119.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.14 | -- | -- | -- | -- | 66.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.42 | 972.60 | 1096.69 | 1126.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.71 | 24.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.26 | 18.21 | 9.39 | 2.23 | 43.64 | 70.74 | 10.80 | 0.83 | 13.88
2025-04-07 20:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.80 | 1106.42 | 1128.17 | 1156.93 | 1148.94 | 39.12 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 4.15 | -- | 142.09 | 54.89 | 7.02 | 214.48 | -- | 30.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260429.05 | -- | -- | 1243.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:04:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 2.00 | 45.00 | 406.07 | 406.07 | 36.76 | 122.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.64 | -- | -- | -- | -- | 66.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.29 | 974.13 | 1099.14 | 1126.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.62 | 24.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.29 | 18.36 | 8.94 | 1.93 | 60.08 | 61.81 | 66.92 | 0.85 | 14.50
2025-04-07 20:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.39 | 1107.67 | 1126.30 | 1154.90 | 1150.42 | 39.89 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 4.21 | -- | 141.63 | 66.37 | 7.01 | 213.66 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260432.34 | -- | -- | 1281.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:06:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 4.00 | 51.00 | 35.77 | 35.71 | 36.96 | 113.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.37 | -- | -- | -- | -- | 66.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.94 | 975.53 | 1100.82 | 1126.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.90 | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.30 | 18.54 | 8.82 | 2.62 | 51.03 | 65.98 | 11.97 | 0.91 | 14.43
2025-04-07 20:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.80 | 1108.77 | 1125.30 | 1156.72 | 1169.64 | 40.76 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 4.12 | -- | 140.36 | 67.44 | 7.01 | 215.03 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260432.34 | -- | -- | 1326.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:08:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 7.00 | 5.00 | 364.06 | 363.71 | 37.76 | 129.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.68 | -- | -- | -- | -- | 66.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.03 | 976.96 | 1101.62 | 1126.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.12 | 23.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.32 | 18.91 | 9.07 | 2.56 | 23.84 | 76.08 | 1.30 | 0.89 | 14.75
2025-04-07 20:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.00 | 1111.75 | 1126.23 | 1160.17 | 1178.74 | 40.90 | 99.57 | 292.77 | -- | -- | 4.10 | -- | 137.42 | 67.36 | 7.01 | 215.94 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260432.34 | -- | -- | 1298.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:10:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 9.00 | 4.00 | 487.01 | 486.49 | 37.78 | 119.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.13 | -- | -- | -- | -- | 67.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.13 | 977.85 | 1102.54 | 1126.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.18 | 24.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.26 | 19.31 | 8.95 | 2.56 | 23.62 | 81.92 | 0.74 | 0.72 | 14.77
2025-04-07 20:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.65 | 1115.21 | 1127.26 | 1162.97 | 1183.20 | 41.32 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 4.14 | -- | 134.98 | 67.18 | 7.04 | 215.53 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260432.34 | -- | -- | 1322.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:12:03 | 609820.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 10.00 | 48.00 | 118.01 | 117.15 | 37.95 | 127.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.65 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.50 | 979.22 | 1103.37 | 1127.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.37 | 23.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.32 | 19.67 | 8.93 | 2.50 | 22.87 | 84.34 | 1.96 | 0.83 | 14.85
2025-04-07 20:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.46 | 1118.30 | 1128.47 | 1166.02 | 1183.23 | 42.07 | 99.64 | 292.77 | -- | -- | 4.25 | -- | 132.90 | 55.42 | 7.04 | 214.78 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260432.34 | -- | -- | 1376.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:14:03 | 609825.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 13.00 | 3.00 | 430.05 | 429.50 | 37.93 | 128.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.31 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.37 | 980.20 | 1104.20 | 1128.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.22 | 24.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.29 | 19.64 | 8.94 | 2.38 | 28.81 | 85.92 | 1.16 | 0.63 | 14.88
2025-04-07 20:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.83 | 1119.17 | 1129.23 | 1169.30 | 1183.81 | 42.08 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 4.09 | -- | 133.99 | 55.49 | 7.06 | 214.43 | -- | 30.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260432.34 | -- | -- | 1358.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:16:03 | 609829.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 15.00 | 4.00 | 235.38 | 234.46 | 37.93 | 132.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.90 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.70 | 981.22 | 1104.26 | 1129.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.16 | 24.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.26 | 19.49 | 9.00 | 2.81 | 36.31 | 86.67 | 0.63 | 0.72 | 15.12
2025-04-07 20:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.57 | 1120.50 | 1129.60 | 1170.69 | 1182.14 | 44.78 | 99.52 | 292.77 | -- | -- | 4.33 | -- | 136.27 | 55.43 | 7.04 | 212.27 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260432.34 | -- | -- | 1493.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:18:03 | 609829.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 16.00 | 46.00 | 136.76 | 135.75 | 38.20 | 123.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.22 | -- | -- | -- | -- | 67.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.44 | 982.11 | 1104.73 | 1129.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00 | 22.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.26 | 19.40 | 8.91 | 2.32 | 43.32 | 88.35 | 0.60 | 0.37 | 15.15
2025-04-07 20:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.82 | 1123.23 | 1131.44 | 1175.78 | 1180.20 | 44.21 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 4.03 | -- | 139.71 | 55.04 | 7.06 | 215.08 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260432.34 | -- | -- | 1470.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:20:03 | 609829.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 18.00 | 54.00 | 567.18 | 566.26 | 38.35 | 129.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.10 | -- | -- | -- | -- | 67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.00 | 983.74 | 1106.51 | 1131.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.16 | 23.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.25 | 19.84 | 8.17 | 2.44 | 83.17 | 85.89 | 3.45 | 0.97 | 16.95
2025-04-07 20:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.62 | 1126.70 | 1134.52 | 1183.85 | 1192.83 | 46.09 | 99.57 | 292.77 | -- | -- | 4.11 | -- | 143.44 | 55.27 | 7.01 | 214.67 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260432.34 | -- | -- | 1552.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:22:03 | 609829.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 21.00 | 2.00 | 162.98 | 162.00 | 38.50 | 123.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.67 | -- | -- | -- | -- | 67.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.99 | 985.24 | 1107.18 | 1133.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.34 | 24.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.31 | 19.83 | 8.31 | 2.62 | 97.14 | 89.36 | 0.34 | 1.27 | 15.75
2025-04-07 20:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.02 | 1129.17 | 1137.39 | 1188.90 | 1200.00 | 46.47 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 4.12 | -- | 146.56 | 72.32 | 7.01 | 217.46 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260432.34 | -- | -- | 1539.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:24:03 | 609829.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 23.00 | 2.00 | 228.97 | 228.31 | 38.60 | 135.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.38 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.04 | 986.39 | 1106.58 | 1134.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.38 | 23.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.35 | 19.58 | 9.25 | 2.44 | 41.23 | 101.03 | 0.08 | 1.29 | 14.71
2025-04-07 20:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.60 | 1128.57 | 1138.87 | 1191.12 | 1200.00 | 44.65 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 4.11 | -- | 145.87 | 72.20 | 7.02 | 216.24 | -- | 30.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260432.34 | -- | -- | 1496.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:26:03 | 609829.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 24.00 | 50.00 | 587.45 | 587.05 | 38.55 | 124.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.34 | -- | -- | -- | -- | 67.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.04 | 987.02 | 1104.83 | 1135.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.56 | 24.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.34 | 19.51 | 9.59 | 2.80 | 25.23 | 105.40 | 0.20 | 0.99 | 14.36
2025-04-07 20:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.21 | 1129.07 | 1139.87 | 1188.79 | 1198.13 | 41.19 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 4.06 | -- | 142.46 | 72.44 | 7.04 | 215.90 | -- | 30.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260432.34 | -- | -- | 1333.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:28:03 | 609829.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 26.00 | 55.00 | 168.27 | 167.29 | 37.88 | 127.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.24 | -- | -- | -- | -- | 67.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.37 | 987.60 | 1105.22 | 1136.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.09 | 24.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.31 | 19.23 | 9.16 | 3.00 | 19.34 | 93.11 | 7.07 | 1.00 | 13.60
2025-04-07 20:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.21 | 1131.24 | 1140.68 | 1184.05 | 1190.40 | 39.20 | 99.58 | 292.77 | -- | -- | 3.99 | -- | 137.62 | 72.03 | 7.04 | 214.70 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260436.53 | -- | -- | 1239.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:30:03 | 609829.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 29.00 | 4.00 | 285.82 | 284.70 | 37.71 | 123.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.77 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.83 | 988.40 | 1105.85 | 1137.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.10 | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.05 | -0.31 | 19.33 | 8.87 | 2.31 | 7.35 | 75.64 | 11.39 | 0.78 | 13.62
2025-04-07 20:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.16 | 1130.57 | 1140.31 | 1178.64 | 1186.30 | 38.63 | 99.63 | 292.77 | -- | -- | 4.12 | -- | 133.99 | 55.95 | 7.03 | 214.81 | -- | 30.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260436.53 | -- | -- | 1203.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:32:03 | 609829.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 30.00 | 45.00 | 515.51 | 514.70 | 37.66 | 127.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 238.31 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.60 | 989.35 | 1105.95 | 1137.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.07 | 24.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.32 | 18.95 | 9.48 | 2.50 | 1.50 | 69.79 | 1.12 | 0.48 | 13.87
2025-04-07 20:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.95 | 1130.87 | 1138.50 | 1173.68 | 1183.88 | 38.69 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 3.27 | -- | 133.18 | 47.76 | 7.04 | 214.26 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260436.53 | -- | -- | 1224.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:34:03 | 609829.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 32.00 | 57.00 | 13.72 | 13.31 | 37.60 | 126.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.63 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.57 | 990.09 | 1105.85 | 1137.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.36 | 23.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.31 | 18.53 | 9.36 | 2.25 | 22.04 | 72.28 | 2.80 | 0.70 | 13.70
2025-04-07 20:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.47 | 1130.57 | 1136.52 | 1168.66 | 1178.74 | 37.94 | 99.57 | 292.77 | -- | -- | 3.24 | -- | 136.50 | 56.61 | 7.04 | 212.33 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260436.53 | -- | -- | 1208.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:36:03 | 609829.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 35.00 | 4.00 | 451.10 | 450.90 | 37.55 | 130.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.35 | -- | -- | -- | -- | 66.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.95 | 990.66 | 1105.16 | 1136.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.23 | 23.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.32 | 18.43 | 9.58 | 2.44 | 25.65 | 70.06 | 1.04 | 0.44 | 13.87
2025-04-07 20:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.67 | 1128.90 | 1133.14 | 1158.85 | 1170.08 | 37.68 | 99.52 | 292.77 | -- | -- | 2.90 | -- | 139.07 | 54.52 | 7.05 | 210.98 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260436.53 | -- | -- | 1173.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:38:03 | 609829.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 37.00 | 4.00 | 384.13 | 383.41 | 37.51 | 129.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.58 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.47 | 991.14 | 1103.60 | 1135.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.35 | 24.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.31 | 18.24 | 10.03 | 2.50 | 13.78 | 66.11 | 1.00 | 0.79 | 13.38
2025-04-07 20:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.47 | 1125.13 | 1128.40 | 1148.07 | 1159.56 | 38.00 | 99.66 | 292.77 | -- | -- | 2.55 | -- | 138.63 | 51.17 | 7.07 | 212.03 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260436.53 | -- | -- | 1220.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:40:03 | 609829.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 39.00 | 4.00 | 4.57 | 4.46 | 37.51 | 127.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.51 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.11 | 991.24 | 1102.81 | 1133.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.59 | 23.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.32 | 18.45 | 9.76 | 2.44 | 13.80 | 65.98 | 0.34 | 0.50 | 14.15
2025-04-07 20:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.38 | 1122.56 | 1124.66 | 1142.19 | 1137.43 | 39.49 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 2.53 | -- | 138.18 | 51.37 | 7.07 | 211.69 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260436.53 | -- | -- | 1286.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:42:03 | 609829.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 40.00 | 46.00 | 309.14 | 308.74 | 37.46 | 126.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.17 | -- | -- | -- | -- | 66.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.88 | 991.69 | 1101.78 | 1131.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.96 | 24.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.29 | 19.36 | 8.64 | 2.56 | 49.16 | 65.91 | 180.34 | 0.54 | 13.80
2025-04-07 20:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.19 | 1117.50 | 1120.96 | 1136.59 | 1150.32 | 41.21 | 99.67 | 292.77 | -- | -- | 2.50 | -- | 138.99 | 51.19 | 7.05 | 211.80 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260436.53 | -- | -- | 1347.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:44:03 | 609833.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 42.00 | 53.00 | 436.81 | 435.74 | 37.45 | 124.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.79 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.42 | 991.56 | 1099.50 | 1129.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.17 | 19.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.29 | 19.40 | 9.74 | 2.31 | 27.11 | 58.59 | 73.88 | 0.69 | 13.60
2025-04-07 20:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.18 | 1116.31 | 1115.41 | 1133.88 | 1152.78 | 39.95 | 99.66 | 292.77 | -- | -- | 2.52 | -- | 140.46 | 51.12 | 7.07 | 209.20 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260436.53 | -- | -- | 1286.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:46:03 | 609833.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 44.00 | 59.00 | 4.37 | 4.66 | 37.51 | 127.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.19 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.71 | 991.24 | 1098.57 | 1126.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.81 | 19.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.32 | 19.09 | 9.15 | 2.38 | 32.89 | 65.08 | 7.96 | 0.62 | 13.02
2025-04-07 20:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.08 | 1115.08 | 1112.02 | 1136.52 | 1161.45 | 39.69 | 99.63 | 292.77 | -- | -- | 2.60 | -- | 141.30 | 51.73 | 7.06 | 209.43 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260436.53 | -- | -- | 1248.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:48:03 | 609838.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 47.00 | 4.00 | 386.83 | 386.63 | 37.43 | 116.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.01 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.81 | 991.40 | 1098.08 | 1124.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.89 | 21.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.31 | 19.14 | 9.02 | 2.56 | 34.04 | 61.85 | 6.32 | 0.90 | 14.15
2025-04-07 20:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.21 | 1117.04 | 1110.73 | 1140.18 | 1156.72 | 39.63 | 99.52 | 292.77 | -- | -- | 2.54 | -- | 141.46 | 51.58 | 7.05 | 209.14 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260436.53 | -- | -- | 1286.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:50:03 | 609838.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 49.00 | 4.00 | 429.70 | 427.66 | 37.46 | 124.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.80 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.49 | 991.78 | 1098.84 | 1124.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.80 | 21.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.79 | -0.30 | 19.34 | 8.68 | 2.44 | 44.69 | 65.03 | 20.54 | 0.77 | 14.29
2025-04-07 20:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.92 | 1116.94 | 1109.73 | 1140.58 | 1145.45 | 40.14 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 2.50 | -- | 141.49 | 51.46 | 7.04 | 210.23 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260436.53 | -- | -- | 1312.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:52:03 | 609838.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 50.00 | 51.00 | 151.25 | 150.79 | 29.82 | 90.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.26 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.95 | 992.23 | 1098.48 | 1122.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 | 20.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.29 | 20.10 | 8.09 | 2.38 | 81.17 | 56.93 | 382.42 | 1.01 | 13.55
2025-04-07 20:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.21 | 1110.63 | 1108.97 | 1138.20 | 1131.84 | 37.81 | 99.65 | 292.77 | -- | -- | 2.49 | -- | 141.51 | 51.33 | 7.03 | 209.59 | -- | 30.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260436.53 | -- | -- | 1176.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:54:03 | 609838.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 53.00 | 1.00 | 482.50 | 445.35 | 25.24 | 84.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.66 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.87 | 992.52 | 1093.19 | 1121.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.54 | 20.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.28 | 18.98 | 10.37 | 2.86 | 16.17 | 59.73 | 57.75 | 1.16 | 14.55
2025-04-07 20:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.07 | 1099.04 | 1103.96 | 1125.70 | 1124.03 | 40.69 | 99.65 | 292.77 | -- | -- | 2.50 | -- | 140.71 | 40.93 | 7.06 | 210.68 | -- | 30.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260440.03 | -- | -- | 1326.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:56:03 | 609838.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 55.00 | 4.00 | 78.13 | 73.81 | 30.73 | 87.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.11 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.21 | 991.91 | 1088.32 | 1118.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.57 | 20.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.28 | 18.83 | 10.82 | 2.38 | 6.30 | 80.33 | 1.99 | 0.85 | 14.38
2025-04-07 20:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.16 | 1097.81 | 1099.17 | 1125.16 | 1137.43 | 42.15 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 2.54 | -- | 141.13 | 41.51 | 7.08 | 208.58 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260440.03 | -- | -- | 1418.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:58:03 | 609838.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 56.00 | 54.00 | 306.03 | 314.37 | 31.85 | 104.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.30 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 20:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.98 | 991.01 | 1084.99 | 1116.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.71 | 19.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.27 | 19.57 | 9.38 | 2.56 | 31.86 | 75.20 | 0.09 | 0.75 | 13.75
2025-04-07 21:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.03 | 1099.93 | 1096.89 | 1131.44 | 1144.84 | 39.72 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 2.52 | -- | 144.36 | 40.32 | 7.08 | 206.01 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260440.03 | -- | -- | 1322.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:00:03 | 609838.00 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 59.00 | 4.00 | 489.34 | 487.41 | 33.84 | 95.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.92 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.44 | 990.50 | 1084.76 | 1114.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.69 | 21.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.23 | 19.99 | 8.95 | 2.31 | 54.10 | 67.90 | 0.81 | 1.21 | 13.80
2025-04-07 21:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.36 | 1103.14 | 1097.55 | 1138.37 | 1145.71 | 40.69 | 99.54 | 292.77 | -- | -- | 2.53 | -- | 147.70 | 55.33 | 7.03 | 207.37 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260440.03 | -- | -- | 1345.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:02:03 | 609843.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 1.00 | 4.00 | 241.11 | 241.16 | 34.02 | 102.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.78 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.72 | 990.50 | 1085.91 | 1114.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.65 | 20.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.30 | 20.32 | 8.63 | 2.56 | 66.57 | 66.56 | 31.34 | 1.84 | 14.47
2025-04-07 21:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.33 | 1104.79 | 1098.24 | 1142.02 | 1155.17 | 41.27 | 99.63 | 292.77 | -- | -- | 2.54 | -- | 147.87 | 55.85 | 7.02 | 209.62 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260440.03 | -- | -- | 1294.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:04:03 | 609843.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 2.00 | 47.00 | 89.57 | 85.14 | 33.97 | 104.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.76 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.18 | 990.82 | 1087.13 | 1114.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.17 | 19.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.31 | 20.38 | 9.11 | 2.69 | 40.76 | 68.33 | 21.23 | 1.54 | 14.57
2025-04-07 21:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.57 | 1107.48 | 1098.84 | 1144.14 | 1154.53 | 39.88 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 2.57 | -- | 145.23 | 55.79 | 7.03 | 205.97 | -- | 30.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260440.03 | -- | -- | 1242.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:06:03 | 609843.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 5.00 | 2.00 | 507.43 | 507.08 | 34.57 | 107.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.41 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.38 | 990.79 | 1087.89 | 1113.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01 | 19.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.30 | 20.23 | 9.29 | 3.11 | 38.77 | 77.08 | 4.04 | 1.35 | 14.62
2025-04-07 21:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.80 | 1108.64 | 1098.71 | 1144.40 | 1143.43 | 40.96 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 2.43 | -- | 142.21 | 55.21 | 7.03 | 207.74 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260440.03 | -- | -- | 1303.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:08:03 | 609843.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 7.00 | 4.00 | 440.37 | 440.37 | 36.16 | 113.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.73 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.45 | 990.92 | 1089.17 | 1113.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.81 | 20.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.35 | 20.68 | 8.94 | 2.44 | 35.47 | 76.66 | 57.72 | 1.12 | 14.95
2025-04-07 21:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.44 | 1109.93 | 1099.04 | 1145.24 | 1145.34 | 41.07 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 2.55 | -- | 140.11 | 56.10 | 7.04 | 205.52 | -- | 30.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260440.03 | -- | -- | 1306.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:10:03 | 609843.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 8.00 | 44.00 | 298.59 | 303.76 | 36.36 | 103.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.46 | -- | -- | -- | -- | 68.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.29 | 991.30 | 1091.02 | 1113.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.62 | 21.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.29 | 20.78 | 8.73 | 2.62 | 47.80 | 67.43 | 52.72 | 1.26 | 14.95
2025-04-07 21:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.54 | 1111.79 | 1098.74 | 1147.03 | 1151.13 | 40.89 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 2.54 | -- | 138.04 | 50.84 | 7.02 | 207.86 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260440.03 | -- | -- | 1311.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:12:03 | 609843.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 10.00 | 56.00 | 15.33 | 15.24 | 36.33 | 118.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.43 | -- | -- | -- | -- | 68.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.41 | 991.72 | 1092.14 | 1112.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.38 | 19.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.30 | 20.82 | 9.04 | 2.62 | 46.03 | 71.08 | 37.62 | 1.21 | 14.43
2025-04-07 21:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.97 | 1112.22 | 1098.11 | 1143.87 | 1144.67 | 42.33 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 2.54 | -- | 137.16 | 51.06 | 7.03 | 207.54 | -- | 30.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260440.03 | -- | -- | 1363.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:14:03 | 609843.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 13.00 | 4.00 | 418.43 | 418.32 | 36.79 | 107.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.46 | -- | -- | -- | -- | 68.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.59 | 991.78 | 1092.70 | 1111.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.18 | 20.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.29 | 20.72 | 9.27 | 2.25 | 45.34 | 74.38 | 8.41 | 1.13 | 13.65
2025-04-07 21:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.64 | 1110.92 | 1096.39 | 1140.48 | 1137.29 | 41.14 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 2.57 | -- | 137.62 | 51.12 | 7.02 | 208.01 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260440.03 | -- | -- | 1335.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:16:03 | 609843.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 15.00 | 5.00 | 369.61 | 370.47 | 36.96 | 111.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.54 | -- | -- | -- | -- | 68.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.36 | 991.94 | 1092.77 | 1110.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.21 | 20.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.30 | 21.02 | 8.99 | 2.75 | 53.44 | 71.86 | 10.10 | 1.17 | 14.73
2025-04-07 21:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.73 | 1109.90 | 1095.11 | 1138.17 | 1132.91 | 41.40 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 2.57 | -- | 138.32 | 50.94 | 7.02 | 208.87 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260440.03 | -- | -- | 1360.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:18:03 | 609843.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 16.00 | 45.00 | 4.72 | 4.57 | 37.00 | 120.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.72 | -- | -- | -- | -- | 69.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.70 | 991.94 | 1092.67 | 1109.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.16 | 19.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.24 | -0.30 | 21.06 | 9.04 | 2.81 | 57.22 | 74.55 | 4.82 | 1.24 | 14.95
2025-04-07 21:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.83 | 1109.80 | 1093.72 | 1137.06 | 1130.70 | 40.88 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 2.54 | -- | 139.28 | 53.52 | 7.02 | 209.51 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260440.03 | -- | -- | 1311.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:20:03 | 609843.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 18.00 | 49.00 | 443.16 | 443.08 | 36.96 | 111.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.15 | -- | -- | -- | -- | 69.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.07 | 992.13 | 1092.60 | 1108.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.30 | 19.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.29 | 21.36 | 8.92 | 2.44 | 55.95 | 74.69 | 7.01 | 1.50 | 15.30
2025-04-07 21:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.37 | 1108.77 | 1093.19 | 1137.19 | 1132.44 | 41.96 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 2.54 | -- | 139.67 | 53.79 | 7.00 | 210.11 | -- | 30.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260443.83 | -- | -- | 1361.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:22:03 | 609843.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 21.00 | 2.00 | 281.19 | 280.33 | 37.00 | 106.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.61 | -- | -- | -- | -- | 69.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.26 | 992.13 | 1092.50 | 1107.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.15 | 20.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.34 | 21.51 | 8.86 | 2.56 | 56.32 | 74.59 | 3.40 | 1.47 | 14.23
2025-04-07 21:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.37 | 1108.17 | 1092.80 | 1138.37 | 1133.11 | 40.33 | 99.63 | 292.77 | -- | -- | 2.58 | -- | 139.58 | 53.61 | 7.01 | 208.53 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260443.83 | -- | -- | 1274.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:24:03 | 609846.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 23.00 | 5.00 | 135.75 | 133.97 | 37.06 | 127.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.61 | -- | -- | -- | -- | 69.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.23 | 992.36 | 1093.03 | 1107.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.18 | 20.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.26 | 21.20 | 8.91 | 2.62 | 62.46 | 73.18 | 11.44 | 1.31 | 14.27
2025-04-07 21:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.20 | 1109.17 | 1093.89 | 1141.69 | 1134.45 | 40.90 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 2.54 | -- | 139.12 | 49.49 | 6.98 | 209.14 | -- | 29.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260443.83 | -- | -- | 1323.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:26:03 | 609846.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 25.00 | 5.00 | 576.64 | 576.12 | 37.01 | 127.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.20 | -- | -- | -- | -- | 69.47 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.77 | 992.74 | 1093.59 | 1108.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.20 | 20.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.29 | 21.50 | 8.45 | 2.49 | 69.61 | 67.55 | 33.14 | 1.43 | 15.11
2025-04-07 21:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.97 | 1107.81 | 1095.77 | 1142.39 | 1139.51 | 41.95 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 2.34 | -- | 139.16 | 49.20 | 6.99 | 210.57 | -- | 29.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260443.83 | -- | -- | 1385.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:28:03 | 609850.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 27.00 | 3.00 | 97.74 | 96.79 | 37.08 | 114.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.00 | -- | -- | -- | -- | 69.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.42 | 993.03 | 1093.23 | 1109.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.14 | 21.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.30 | 21.58 | 8.74 | 2.53 | 70.27 | 70.14 | 5.51 | 1.44 | 13.88
2025-04-07 21:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.07 | 1108.30 | 1097.52 | 1146.08 | 1152.95 | 41.07 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 2.55 | -- | 140.18 | 49.52 | 7.00 | 211.13 | -- | 29.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260443.83 | -- | -- | 1351.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:30:03 | 609850.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 29.00 | 4.00 | 259.51 | 259.71 | 37.03 | 118.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.14 | -- | -- | -- | -- | 69.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.13 | 993.38 | 1093.00 | 1110.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.27 | 20.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.30 | 21.50 | 8.75 | 2.50 | 84.23 | 70.62 | 5.68 | 2.00 | 14.15
2025-04-07 21:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.21 | 1110.63 | 1100.23 | 1150.62 | 1161.32 | 41.01 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 2.50 | -- | 141.05 | 55.93 | 6.97 | 211.13 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260443.83 | -- | -- | 1347.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:32:03 | 609850.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 31.00 | 4.00 | 504.29 | 503.78 | 37.01 | 113.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.06 | -- | -- | -- | -- | 69.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.85 | 993.99 | 1093.59 | 1111.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.13 | 19.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.28 | 21.39 | 8.82 | 2.44 | 67.62 | 70.44 | 1.85 | 1.98 | 14.20
2025-04-07 21:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.55 | 1112.72 | 1102.31 | 1152.75 | 1169.57 | 40.83 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 2.54 | -- | 140.44 | 55.81 | 6.99 | 211.59 | -- | 29.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260443.83 | -- | -- | 1312.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:34:03 | 609850.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 32.00 | 48.00 | 61.48 | 60.61 | 37.13 | 129.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.76 | -- | -- | -- | -- | 69.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.40 | 994.63 | 1094.58 | 1112.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.42 | 19.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.27 | 21.36 | 8.86 | 2.69 | 51.91 | 75.53 | 1.26 | 1.49 | 15.15
2025-04-07 21:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.23 | 1115.47 | 1104.36 | 1154.63 | 1163.65 | 41.34 | 99.58 | 292.77 | -- | -- | 2.53 | -- | 138.91 | 56.15 | 6.98 | 214.81 | -- | 30.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260443.83 | -- | -- | 1340.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:36:03 | 609850.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 34.00 | 51.00 | 482.96 | 482.18 | 37.16 | 124.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.58 | -- | -- | -- | -- | 69.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.66 | 995.20 | 1095.67 | 1114.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.41 | 20.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.31 | 21.49 | 8.63 | 2.25 | 51.75 | 74.48 | 1.92 | 1.37 | 14.80
2025-04-07 21:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.20 | 1116.97 | 1106.05 | 1155.34 | 1163.75 | 41.32 | 99.55 | 292.77 | -- | -- | 2.54 | -- | 137.46 | 55.90 | 6.98 | 215.23 | -- | 29.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260443.83 | -- | -- | 1318.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:38:03 | 609850.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 37.00 | 3.00 | 276.67 | 276.88 | 37.04 | 123.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.61 | -- | -- | -- | -- | 69.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.34 | 995.94 | 1097.29 | 1115.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.60 | 20.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.34 | 21.64 | 8.62 | 2.81 | 50.24 | 74.70 | 3.63 | 1.42 | 15.45
2025-04-07 21:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.28 | 1119.10 | 1108.17 | 1157.40 | 1167.34 | 42.15 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 2.52 | -- | 136.50 | 55.89 | 6.97 | 216.01 | -- | 29.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260443.83 | -- | -- | 1382.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:40:03 | 609850.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 39.00 | 4.00 | 167.03 | 166.03 | 37.08 | 115.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.29 | -- | -- | -- | -- | 69.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.01 | 996.96 | 1098.90 | 1116.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.59 | 19.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.27 | 21.77 | 8.17 | 2.50 | 68.05 | 67.02 | 24.16 | 1.29 | 15.06
2025-04-07 21:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.02 | 1121.13 | 1109.50 | 1160.37 | 1180.99 | 42.46 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 2.54 | -- | 135.79 | 50.55 | 6.96 | 216.70 | -- | 30.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260443.83 | -- | -- | 1396.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:42:03 | 609850.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 41.00 | 4.00 | 464.30 | 463.49 | 37.08 | 114.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.47 | -- | -- | -- | -- | 69.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.00 | 997.79 | 1099.70 | 1117.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.78 | 20.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.27 | 21.33 | 9.03 | 2.88 | 43.66 | 71.49 | 5.79 | 1.36 | 15.88
2025-04-07 21:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1143.63 | 1123.20 | 1111.29 | 1163.88 | 1188.35 | 42.59 | 99.52 | 292.77 | -- | -- | 2.50 | -- | 136.32 | 50.31 | 7.00 | 216.43 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260447.91 | -- | -- | 1398.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:44:03 | 609855.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 43.00 | 0.00 | 351.21 | 349.88 | 37.23 | 119.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.79 | -- | -- | -- | -- | 69.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.18 | 998.53 | 1100.06 | 1118.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.02 | 21.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.36 | 21.05 | 9.08 | 2.56 | 60.81 | 87.97 | 0.48 | 1.22 | 15.73
2025-04-07 21:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.28 | 1123.96 | 1112.32 | 1165.17 | 1189.75 | 43.27 | 99.52 | 292.77 | -- | -- | 2.52 | -- | 138.15 | 40.73 | 6.98 | 217.87 | -- | 28.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260447.91 | -- | -- | 1470.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:46:03 | 609855.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 45.00 | 4.00 | 136.30 | 135.03 | 37.30 | 116.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.47 | -- | -- | -- | -- | 69.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.48 | 999.07 | 1099.63 | 1119.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.03 | 20.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.30 | 20.75 | 9.25 | 2.44 | 65.95 | 85.67 | 0.18 | 1.50 | 15.62
2025-04-07 21:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.75 | 1125.03 | 1112.58 | 1164.53 | 1187.97 | 41.52 | 99.58 | 292.77 | -- | -- | 2.53 | -- | 141.29 | 53.40 | 6.97 | 219.89 | -- | 28.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260447.91 | -- | -- | 1375.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:48:03 | 609855.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 47.00 | 4.00 | 577.59 | 577.70 | 37.08 | 124.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.98 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.79 | 999.26 | 1099.14 | 1120.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.05 | 20.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.32 | 20.36 | 9.48 | 2.62 | 53.40 | 85.51 | 0.27 | 1.87 | 14.93
2025-04-07 21:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.75 | 1126.00 | 1113.08 | 1165.14 | 1189.92 | 41.65 | 99.58 | 292.77 | -- | -- | 2.53 | -- | 141.74 | 53.12 | 6.98 | 220.19 | -- | 29.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260447.91 | -- | -- | 1378.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:50:03 | 609855.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 48.00 | 53.00 | 212.81 | 212.87 | 37.33 | 112.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.60 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.74 | 999.65 | 1099.24 | 1120.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.95 | 21.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.30 | 19.91 | 9.25 | 2.38 | 47.60 | 85.82 | 0.20 | 1.33 | 14.82
2025-04-07 21:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1146.62 | 1127.60 | 1113.98 | 1165.91 | 1187.97 | 41.20 | 99.53 | 292.77 | -- | -- | 2.43 | -- | 140.28 | 53.03 | 7.00 | 219.26 | -- | 29.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260447.91 | -- | -- | 1343.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:52:03 | 609855.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 51.00 | 4.00 | 431.37 | 421.48 | 37.33 | 124.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.08 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.40 | 1000.19 | 1100.82 | 1121.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.10 | 19.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.27 | 19.85 | 8.49 | 2.12 | 61.93 | 78.52 | 1.46 | 1.33 | 14.85
2025-04-07 21:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.73 | 1130.64 | 1115.24 | 1166.22 | 1179.80 | 41.08 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 2.50 | -- | 138.62 | 53.16 | 6.98 | 220.11 | -- | 29.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260447.91 | -- | -- | 1367.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:54:03 | 609855.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 53.00 | 4.00 | 204.93 | 204.85 | 37.31 | 112.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.75 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.06 | 1000.77 | 1102.28 | 1121.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.10 | 20.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.38 | 19.90 | 8.37 | 2.19 | 64.78 | 71.13 | 5.10 | 1.55 | 14.55
2025-04-07 21:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.44 | 1130.84 | 1116.24 | 1166.12 | 1173.85 | 39.89 | 99.57 | 292.77 | -- | -- | 2.54 | -- | 137.32 | 53.51 | 6.96 | 220.84 | -- | 29.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260447.91 | -- | -- | 1290.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:56:03 | 609860.38 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 54.00 | 47.00 | 248.90 | 250.97 | 37.23 | 123.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.53 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.86 | 1001.63 | 1103.87 | 1122.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.19 | 19.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.30 | 19.75 | 8.50 | 2.75 | 59.48 | 71.67 | 5.79 | 1.39 | 14.77
2025-04-07 21:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.24 | 1131.34 | 1116.64 | 1166.52 | 1174.15 | 41.02 | 99.62 | 292.77 | -- | -- | 2.50 | -- | 135.83 | 40.95 | 6.97 | 222.98 | -- | 29.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260447.91 | -- | -- | 1365.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:58:03 | 609865.44 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 56.00 | 56.00 | 515.31 | 513.98 | 37.26 | 125.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.15 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 21:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.03 | 1002.21 | 1104.73 | 1123.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.16 | 21.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.30 | 19.50 | 8.94 | 2.75 | 40.61 | 72.21 | 2.53 | 1.48 | 13.80
2025-04-07 22:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.82 | 1131.24 | 1118.30 | 1167.64 | 1173.17 | 38.51 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 2.48 | -- | 135.96 | 40.86 | 6.97 | 223.73 | -- | 29.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260447.91 | -- | -- | 1267.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:00:03 | 609865.44 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 59.00 | 4.00 | 94.75 | 94.43 | 37.33 | 127.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.41 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.37 | 1002.76 | 1106.02 | 1124.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.22 | 19.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.27 | 18.92 | 8.71 | 2.75 | 64.33 | 72.26 | 0.84 | 1.27 | 13.55
2025-04-07 22:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.33 | 1131.94 | 1120.36 | 1168.62 | 1172.05 | 38.81 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 2.49 | -- | 138.23 | 40.49 | 6.97 | 223.66 | -- | 29.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260447.91 | -- | -- | 1282.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:02:03 | 609865.44 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 1.00 | 4.00 | 340.34 | 338.81 | 37.28 | 109.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.56 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.14 | 1003.53 | 1107.18 | 1125.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.46 | 20.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.24 | 19.06 | 8.41 | 2.69 | 83.39 | 68.77 | 3.35 | 1.66 | 13.52
2025-04-07 22:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.51 | 1131.54 | 1121.76 | 1166.42 | 1169.74 | 37.81 | 99.65 | 292.77 | -- | -- | 2.50 | -- | 140.79 | 40.43 | 6.95 | 224.86 | -- | 28.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260447.91 | -- | -- | 1253.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:04:03 | 609865.44 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 2.00 | 55.00 | 490.92 | 488.59 | 37.28 | 115.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.98 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.07 | 1004.52 | 1108.60 | 1127.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.52 | 20.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.28 | 19.06 | 8.44 | 2.12 | 77.41 | 62.04 | 4.85 | 2.05 | 13.50
2025-04-07 22:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.77 | 1132.07 | 1123.06 | 1162.46 | 1163.75 | 38.50 | 99.52 | 292.77 | -- | -- | 2.56 | -- | 142.79 | 53.25 | 6.96 | 223.97 | -- | 28.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260447.91 | -- | -- | 1291.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:06:03 | 609865.44 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 5.00 | 3.00 | 5.98 | 4.31 | 37.33 | 117.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.46 | -- | -- | -- | -- | 67.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.21 | 1005.29 | 1110.10 | 1128.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.67 | 19.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.31 | 18.72 | 8.44 | 2.50 | 51.21 | 61.04 | 6.50 | 2.22 | 13.43
2025-04-07 22:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.40 | 1131.81 | 1123.60 | 1160.57 | 1159.09 | 38.04 | 99.56 | 292.77 | -- | -- | 2.51 | -- | 141.43 | 53.09 | 6.95 | 224.26 | -- | 29.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260447.91 | -- | -- | 1257.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:08:03 | 609865.44 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 7.00 | 4.00 | 524.36 | 524.36 | 37.26 | 119.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.16 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129.23 | 1005.96 | 1111.19 | 1128.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.79 | 20.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.31 | 18.93 | 8.34 | 2.36 | 35.05 | 61.79 | 13.98 | 1.56 | 13.45
2025-04-07 22:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.10 | 1131.41 | 1123.70 | 1157.30 | 1159.09 | 38.44 | 99.60 | 292.77 | -- | -- | 2.50 | -- | 139.15 | 52.91 | 6.96 | 223.54 | -- | 29.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260451.14 | -- | -- | 1269.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:10:03 | 609865.44 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 8.00 | 49.00 | 277.13 | 276.53 | 37.31 | 112.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.08 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.10 | 1006.67 | 1111.72 | 1129.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.32 | 20.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.28 | 19.28 | 8.47 | 2.59 | 32.84 | 61.38 | 20.80 | 1.43 | 13.62
2025-04-07 22:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.61 | 1129.97 | 1123.13 | 1155.00 | 1157.60 | 39.94 | 99.66 | 292.77 | -- | -- | 2.51 | -- | 136.40 | 53.01 | 6.99 | 222.41 | -- | 28.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260451.14 | -- | -- | 1292.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:12:03 | 609865.44 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 10.00 | 58.00 | 213.53 | 212.67 | 37.26 | 124.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.08 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.56 | 1007.02 | 1111.69 | 1129.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.34 | 19.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.32 | 19.17 | 8.81 | 2.44 | 18.66 | 61.77 | 3.26 | 0.93 | 13.68
2025-04-07 22:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.01 | 1129.13 | 1122.90 | 1154.77 | 1152.78 | 38.44 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 2.52 | -- | 134.19 | 47.67 | 6.98 | 222.76 | -- | 29.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260451.14 | -- | -- | 1253.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:14:03 | 609865.44 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 13.00 | 4.00 | 425.08 | 422.95 | 37.36 | 115.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.98 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.00 | 1007.41 | 1112.25 | 1129.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.45 | 19.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.31 | 19.31 | 8.58 | 2.38 | 16.30 | 64.51 | 2.76 | 0.88 | 13.65
2025-04-07 22:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.48 | 1128.53 | 1123.90 | 1156.79 | 1151.10 | 38.37 | 99.61 | 292.77 | -- | -- | 2.51 | -- | 133.27 | 40.78 | 7.01 | 222.12 | -- | 29.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260451.14 | -- | -- | 1239.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:16:03 | 609865.44 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 14.00 | 44.00 | 56.39 | 56.07 | 37.36 | 124.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.95 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.67 | 1008.08 | 1113.58 | 1130.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.50 | 20.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.24 | 19.37 | 8.10 | 2.19 | 36.05 | 62.81 | 17.73 | 0.82 | 13.68
2025-04-07 22:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.74 | 1128.87 | 1125.90 | 1162.53 | 1155.71 | 40.32 | 99.59 | 292.77 | -- | -- | 2.45 | -- | 134.08 | 41.09 | 7.01 | 224.00 | -- | 29.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260451.14 | -- | -- | 1353.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:18:03 | 609865.44 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 17.00 | 4.00 | 463.89 | 462.57 | 37.28 | 129.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.94 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.86 | 1008.66 | 1114.28 | 1132.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.59 | 21.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.31 | 19.27 | 7.92 | 2.56 | 72.34 | 56.06 | 23.99 | 0.84 | 13.90
2025-04-07 22:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.62 | 1129.47 | 1128.77 | 1166.93 | 1159.83 | 38.28 | 99.57 | 292.78 | -- | -- | 2.49 | -- | 136.82 | 50.16 | 6.98 | 223.40 | -- | 30.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260451.14 | -- | -- | 1269.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:20:03 | 609868.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 19.00 | 5.00 | 30.48 | 29.82 | 37.30 | 129.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.14 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.54 | 1009.33 | 1115.24 | 1133.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.54 | 21.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.30 | 19.17 | 8.00 | 2.31 | 93.45 | 54.29 | 34.95 | 1.65 | 14.13
2025-04-07 22:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.81 | 1130.27 | 1131.64 | 1171.95 | 1164.93 | 42.28 | 99.59 | 292.78 | -- | -- | 2.49 | -- | 138.75 | 51.07 | 6.97 | 222.90 | -- | 29.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260451.14 | -- | -- | 1430.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:22:03 | 609868.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 21.00 | 0.00 | 411.96 | 410.81 | 37.23 | 115.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.35 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.14 | 1010.46 | 1115.74 | 1135.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.58 | 21.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.30 | 19.52 | 7.93 | 2.04 | 76.75 | 54.68 | 37.45 | 1.68 | 15.12
2025-04-07 22:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.90 | 1131.74 | 1134.52 | 1176.19 | 1182.01 | 42.95 | 99.63 | 292.78 | -- | -- | 2.51 | -- | 138.96 | 50.44 | 6.97 | 223.28 | -- | 29.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260451.14 | -- | -- | 1472.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:24:03 | 609868.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 23.00 | 3.00 | 282.83 | 282.17 | 37.11 | 116.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.13 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.40 | 1011.29 | 1115.51 | 1137.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.97 | 21.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.36 | 19.78 | 8.26 | 2.75 | 60.26 | 60.63 | 20.87 | 1.52 | 15.75
2025-04-07 22:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1159.49 | 1133.31 | 1136.36 | 1179.46 | 1186.34 | 42.33 | 99.57 | 292.78 | -- | -- | 2.46 | -- | 138.95 | 50.99 | 6.96 | 224.63 | -- | 29.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260451.14 | -- | -- | 1441.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:26:03 | 609868.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 24.00 | 48.00 | 114.41 | 113.23 | 37.25 | 129.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.30 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1148.98 | 1012.13 | 1116.47 | 1139.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.05 | 20.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.31 | 19.88 | 8.01 | 2.62 | 87.85 | 65.37 | 11.02 | 1.45 | 14.21
2025-04-07 22:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.94 | 1136.22 | 1138.73 | 1182.66 | 1187.70 | 41.39 | 99.62 | 292.79 | -- | -- | 2.50 | -- | 139.08 | 55.72 | 6.98 | 223.69 | -- | 28.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260451.14 | -- | -- | 1383.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:28:03 | 609868.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 27.00 | 4.00 | 580.49 | 578.97 | 37.35 | 127.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.57 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1144.77 | 1012.80 | 1117.17 | 1140.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.22 | 21.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.29 | 19.60 | 8.42 | 2.31 | 68.12 | 66.17 | 6.07 | 1.61 | 14.75
2025-04-07 22:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.06 | 1137.73 | 1139.41 | 1184.70 | 1196.83 | 41.76 | 99.59 | 292.79 | -- | -- | 2.52 | -- | 138.74 | 55.81 | 6.97 | 223.17 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260451.14 | -- | -- | 1385.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:30:03 | 609868.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 29.00 | 4.00 | 41.61 | 40.08 | 37.35 | 123.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.17 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.34 | 1013.28 | 1117.57 | 1141.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.01 | 20.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.36 | 19.22 | 9.07 | 2.50 | 41.57 | 78.77 | 0.16 | 1.54 | 14.80
2025-04-07 22:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.40 | 1139.64 | 1138.94 | 1184.63 | 1192.21 | 40.70 | 99.58 | 292.79 | -- | -- | 2.50 | -- | 137.50 | 44.94 | 6.99 | 222.96 | -- | 30.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260451.14 | -- | -- | 1320.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:32:03 | 609868.94 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 31.00 | 3.00 | 513.32 | 512.78 | 37.35 | 127.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.43 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.56 | 1013.67 | 1118.17 | 1141.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.86 | 21.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.33 | 19.11 | 9.00 | 2.69 | 48.40 | 77.61 | 4.80 | 1.15 | 14.60
2025-04-07 22:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.50 | 1141.32 | 1137.66 | 1182.48 | 1183.00 | 40.20 | 99.52 | 292.79 | -- | -- | 2.56 | -- | 136.83 | 41.05 | 6.98 | 223.43 | -- | 30.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260451.14 | -- | -- | 1323.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:34:03 | 609872.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 33.00 | 4.00 | 231.16 | 231.36 | 37.35 | 129.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.23 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.54 | 1014.09 | 1118.70 | 1141.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.79 | 20.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.13 | -0.31 | 18.84 | 8.82 | 2.31 | 67.65 | 72.12 | 2.60 | 1.23 | 13.77
2025-04-07 22:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.72 | 1142.05 | 1136.59 | 1180.31 | 1187.67 | 40.26 | 99.53 | 292.79 | -- | -- | 2.54 | -- | 138.83 | 40.98 | 6.98 | 222.90 | -- | 28.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260454.17 | -- | -- | 1336.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:36:03 | 609872.12 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 35.00 | 4.00 | 223.59 | 223.28 | 37.33 | 111.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.00 | -- | -- | -- | -- | 67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.03 | 1014.54 | 1118.67 | 1141.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.70 | 20.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.30 | 18.48 | 9.01 | 2.44 | 74.35 | 69.71 | 1.81 | 1.57 | 13.85
2025-04-07 22:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160.98 | 1141.22 | 1134.68 | 1176.53 | 1185.01 | 40.44 | 99.62 | 292.79 | -- | -- | 2.56 | -- | 140.93 | 53.51 | 7.00 | 223.99 | -- | 29.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260454.17 | -- | -- | 1353.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:38:03 | 609876.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 36.00 | 53.00 | 565.60 | 564.13 | 37.26 | 120.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.74 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.86 | 1014.73 | 1117.47 | 1140.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.87 | 21.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.29 | 18.44 | 9.22 | 2.31 | 48.92 | 72.63 | 0.30 | 1.76 | 13.25
2025-04-07 22:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1159.39 | 1140.34 | 1132.81 | 1172.22 | 1178.37 | 38.75 | 99.54 | 292.79 | -- | -- | 2.54 | -- | 140.83 | 53.70 | 7.00 | 223.66 | -- | 29.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260454.17 | -- | -- | 1294.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:40:03 | 609876.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 39.00 | 4.00 | 106.07 | 105.21 | 37.30 | 114.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.40 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.73 | 1014.51 | 1116.97 | 1139.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.65 | 21.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.30 | 18.64 | 8.97 | 2.69 | 39.97 | 69.22 | 1.73 | 1.46 | 14.18
2025-04-07 22:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1158.55 | 1139.00 | 1132.17 | 1170.59 | 1169.47 | 39.06 | 99.56 | 292.79 | -- | -- | 2.55 | -- | 139.16 | 53.43 | 6.98 | 223.09 | -- | 29.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260454.17 | -- | -- | 1256.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:42:03 | 609876.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 41.00 | 4.00 | 339.73 | 339.47 | 37.26 | 121.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.75 | -- | -- | -- | -- | 66.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.70 | 1014.73 | 1116.50 | 1139.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.75 | 21.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.32 | 18.61 | 8.78 | 2.44 | 41.19 | 64.58 | 1.51 | 1.32 | 12.87
2025-04-07 22:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.67 | 1136.86 | 1131.81 | 1168.18 | 1157.47 | 38.69 | 99.55 | 292.79 | -- | -- | 2.54 | -- | 137.28 | 53.92 | 7.00 | 222.60 | -- | 29.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260454.17 | -- | -- | 1250.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:44:03 | 609876.88 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 42.00 | 53.00 | 452.36 | 450.64 | 37.28 | 117.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.07 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.06 | 1014.76 | 1115.74 | 1139.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.52 | 20.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.30 | 18.61 | 9.20 | 2.39 | 28.27 | 67.17 | 1.43 | 1.15 | 14.45
2025-04-07 22:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.32 | 1134.31 | 1130.07 | 1164.73 | 1153.72 | 38.39 | 99.57 | 292.79 | -- | -- | 2.57 | -- | 135.06 | 53.53 | 7.00 | 222.18 | -- | 29.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260454.17 | -- | -- | 1209.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:46:03 | 609882.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 44.00 | 57.00 | 4.72 | 4.46 | 37.31 | 114.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.22 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.70 | 1014.83 | 1114.61 | 1139.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.67 | 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.94 | -0.32 | 18.58 | 9.08 | 2.38 | 22.66 | 66.41 | 1.01 | 1.09 | 13.82
2025-04-07 22:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.70 | 1131.41 | 1128.63 | 1161.28 | 1149.58 | 38.69 | 99.62 | 292.79 | -- | -- | 2.52 | -- | 132.99 | 41.28 | 7.01 | 222.98 | -- | 29.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260454.17 | -- | -- | 1252.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:48:03 | 609882.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 47.00 | 4.00 | 558.24 | 557.63 | 37.18 | 116.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.58 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.74 | 1014.76 | 1113.28 | 1138.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.52 | 20.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.26 | 18.73 | 8.87 | 2.21 | 23.41 | 65.66 | 0.57 | 0.93 | 13.80
2025-04-07 22:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.22 | 1128.27 | 1126.10 | 1158.31 | 1141.55 | 38.26 | 99.58 | 292.79 | -- | -- | 2.58 | -- | 133.48 | 41.20 | 7.01 | 222.83 | -- | 28.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260454.17 | -- | -- | 1241.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:50:03 | 609882.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 49.00 | 4.00 | 313.62 | 313.97 | 37.23 | 117.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.23 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.91 | 1014.73 | 1112.55 | 1136.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.30 | 21.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.35 | 18.71 | 8.81 | 1.94 | 46.64 | 63.19 | 18.36 | 0.85 | 13.77
2025-04-07 22:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1152.00 | 1126.56 | 1124.10 | 1156.69 | 1137.66 | 38.06 | 99.57 | 292.79 | -- | -- | 2.51 | -- | 135.95 | 41.08 | 7.02 | 221.32 | -- | 29.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260454.17 | -- | -- | 1243.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:52:03 | 609882.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 51.00 | 4.00 | 76.86 | 76.06 | 37.33 | 116.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.14 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.41 | 1014.63 | 1112.65 | 1136.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.25 | 21.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.27 | 18.74 | 8.45 | 2.69 | 59.72 | 58.93 | 26.40 | 0.99 | 13.05
2025-04-07 22:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.30 | 1124.40 | 1123.00 | 1154.19 | 1133.38 | 37.94 | 99.63 | 292.79 | -- | -- | 2.54 | -- | 138.04 | 56.46 | 7.02 | 222.27 | -- | 29.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260454.17 | -- | -- | 1234.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:54:03 | 609882.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 52.00 | 55.00 | 494.57 | 494.78 | 37.21 | 124.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.20 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.61 | 1014.73 | 1112.75 | 1135.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.19 | 21.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.31 | 19.00 | 8.50 | 2.69 | 37.31 | 55.71 | 39.42 | 1.27 | 13.75
2025-04-07 22:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.31 | 1121.43 | 1121.83 | 1149.58 | 1130.80 | 38.70 | 99.59 | 292.79 | -- | -- | 2.58 | -- | 137.16 | 56.60 | 7.02 | 222.30 | -- | 29.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260454.17 | -- | -- | 1243.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:56:03 | 609882.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 55.00 | 4.00 | 239.64 | 238.83 | 37.18 | 124.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.28 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.83 | 1014.79 | 1112.42 | 1134.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.40 | 21.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.34 | 19.37 | 8.53 | 3.06 | 18.37 | 56.42 | 23.84 | 1.17 | 14.48
2025-04-07 22:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.66 | 1119.90 | 1120.30 | 1146.96 | 1126.73 | 41.70 | 99.66 | 292.79 | -- | -- | 2.58 | -- | 135.07 | 56.58 | 7.01 | 223.13 | -- | 29.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260458.34 | -- | -- | 1373.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:58:03 | 609882.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 56.00 | 55.00 | 121.11 | 119.59 | 37.13 | 120.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.42 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 22:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.70 | 1015.15 | 1112.98 | 1134.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.42 | 19.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.31 | 20.16 | 8.05 | 2.05 | 16.27 | 55.26 | 102.32 | 0.93 | 14.45
2025-04-07 23:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1147.63 | 1120.36 | 1120.26 | 1151.13 | 1146.25 | 42.39 | 99.60 | 292.79 | -- | -- | 2.44 | -- | 133.11 | 41.79 | 7.04 | 221.59 | -- | 29.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260458.34 | -- | -- | 1406.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:00:03 | 609882.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 | 59.00 | 4.00 | 572.36 | 571.49 | 37.11 | 124.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.36 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.70 | 1015.50 | 1113.08 | 1134.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.66 | 20.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.30 | 20.14 | 8.32 | 2.25 | 27.27 | 56.53 | 70.44 | 0.86 | 15.18
2025-04-07 23:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1149.24 | 1122.36 | 1120.06 | 1156.02 | 1153.62 | 42.58 | 99.55 | 292.79 | -- | -- | 2.50 | -- | 135.03 | 40.80 | 7.04 | 223.06 | -- | 29.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260458.34 | -- | -- | 1432.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:02:03 | 609882.50 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 1.00 | 4.00 | 184.00 | 183.05 | 37.16 | 117.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.68 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.80 | 1015.70 | 1113.68 | 1134.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.55 | 20.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.39 | 19.73 | 8.47 | 2.44 | 57.41 | 70.63 | 22.37 | 0.82 | 14.35
2025-04-07 23:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.52 | 1125.40 | 1120.06 | 1161.11 | 1174.36 | 42.08 | 99.62 | 292.79 | -- | -- | 2.51 | -- | 139.30 | 51.18 | 7.05 | 220.23 | -- | 29.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260458.34 | -- | -- | 1400.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:04:03 | 609887.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 3.00 | 3.00 | 130.52 | 129.60 | 37.18 | 124.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.79 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.30 | 1015.92 | 1113.91 | 1134.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.44 | 19.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.34 | 19.45 | 8.64 | 2.44 | 61.07 | 69.30 | 11.34 | 1.13 | 15.10
2025-04-07 23:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.94 | 1128.00 | 1120.70 | 1164.56 | 1187.50 | 41.70 | 99.61 | 292.79 | -- | -- | 2.58 | -- | 141.94 | 51.83 | 7.02 | 221.92 | -- | 29.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260458.34 | -- | -- | 1383.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:06:03 | 609887.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 4.00 | 56.00 | 400.15 | 397.90 | 37.23 | 120.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.41 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.50 | 1016.27 | 1113.58 | 1134.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.31 | 20.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.31 | 19.33 | 8.76 | 2.75 | 47.18 | 75.84 | 0.35 | 1.47 | 14.23
2025-04-07 23:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.02 | 1129.17 | 1121.86 | 1166.02 | 1190.81 | 40.89 | 99.62 | 292.79 | -- | -- | 2.54 | -- | 142.34 | 48.24 | 7.03 | 222.12 | -- | 29.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260458.34 | -- | -- | 1357.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:08:03 | 609887.69 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 7.00 | 3.00 | 390.23 | 390.69 | 37.20 | 111.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.80 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.20 | 1016.31 | 1113.41 | 1134.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.10 | 20.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -0.32 | 19.24 | 9.20 | 2.31 | 39.82 | 76.93 | 0.17 | 1.29 | 14.48
2025-04-07 23:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.86 | 1130.60 | 1122.00 | 1167.88 | 1179.05 | 41.40 | 99.55 | 292.79 | -- | -- | 2.56 | -- | 141.91 | 48.00 | 7.05 | 220.96 | -- | 30.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260458.34 | -- | -- | 1351.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:10:03 | 609892.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 9.00 | 4.00 | 16.19 | 16.36 | 37.26 | 123.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.61 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.00 | 1016.34 | 1114.15 | 1134.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.08 | 19.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.31 | -0.31 | 19.12 | 8.82 | 2.62 | 45.96 | 72.94 | 1.43 | 1.26 | 14.48
2025-04-07 23:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.97 | 1131.61 | 1123.50 | 1168.39 | 1172.12 | 40.26 | 99.58 | 292.79 | -- | -- | 2.56 | -- | 141.55 | 48.24 | 7.05 | 220.27 | -- | 29.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260458.34 | -- | -- | 1334.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:12:03 | 609892.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 10.00 | 49.00 | 410.70 | 409.23 | 37.27 | 127.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.26 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.70 | 1016.53 | 1114.15 | 1135.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.19 | 20.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.34 | 19.45 | 8.52 | 2.44 | 48.92 | 67.76 | 7.86 | 1.37 | 13.68
2025-04-07 23:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.40 | 1129.73 | 1124.00 | 1165.78 | 1168.90 | 40.26 | 99.54 | 292.79 | -- | -- | 2.51 | -- | 141.46 | 48.99 | 7.07 | 220.64 | -- | 29.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260458.34 | -- | -- | 1326.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:14:03 | 609892.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 12.00 | 55.00 | 381.28 | 380.07 | 37.26 | 117.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.15 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.63 | 1016.63 | 1113.05 | 1135.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.17 | 20.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.32 | 19.57 | 8.90 | 2.44 | 38.05 | 65.79 | 22.67 | 1.27 | 14.77
2025-04-07 23:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.79 | 1128.13 | 1124.70 | 1163.78 | 1166.69 | 41.90 | 99.62 | 292.79 | -- | -- | 2.59 | -- | 141.43 | 48.70 | 7.03 | 220.64 | -- | 29.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260458.34 | -- | -- | 1410.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:16:03 | 609892.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 15.00 | 4.00 | 92.36 | 91.30 | 37.23 | 120.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.13 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.30 | 1016.76 | 1112.19 | 1135.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.31 | 20.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | -0.32 | 20.30 | 8.05 | 2.56 | 64.60 | 56.69 | 222.92 | 1.37 | 14.55
2025-04-07 23:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1154.13 | 1128.97 | 1125.40 | 1179.80 | 1175.38 | 42.08 | 99.59 | 292.79 | -- | -- | 2.55 | -- | 141.71 | 48.30 | 7.05 | 219.11 | -- | 28.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260458.34 | -- | -- | 1395.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:18:03 | 609892.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 17.00 | 4.00 | 573.39 | 573.94 | 37.28 | 117.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.68 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.37 | 1016.85 | 1111.72 | 1136.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.42 | 20.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.29 | 19.68 | 8.98 | 2.12 | 37.66 | 65.50 | 13.12 | 1.44 | 14.85
2025-04-07 23:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1155.71 | 1130.94 | 1126.20 | 1200.00 | 1181.33 | 42.71 | 99.57 | 292.79 | -- | -- | 2.55 | -- | 142.25 | 48.53 | 7.06 | 219.40 | -- | 29.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260458.34 | -- | -- | 1437.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:20:03 | 609892.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 19.00 | 4.00 | 111.31 | 111.11 | 37.23 | 118.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.38 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.47 | 1016.89 | 1111.65 | 1136.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.54 | 21.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.33 | 19.63 | 8.75 | 2.07 | 53.89 | 81.49 | 0.55 | 1.41 | 14.97
2025-04-07 23:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.43 | 1131.77 | 1127.23 | 1177.41 | 1187.70 | 42.52 | 99.54 | 292.79 | -- | -- | 2.57 | -- | 142.89 | 48.38 | 7.04 | 220.53 | -- | 30.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260458.34 | -- | -- | 1409.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:22:03 | 609892.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 20.00 | 47.00 | 216.98 | 215.46 | 37.23 | 121.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.07 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.75 | 1017.18 | 1111.65 | 1137.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.60 | 20.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.32 | 19.82 | 8.61 | 2.64 | 57.10 | 79.31 | 1.12 | 1.51 | 14.85
2025-04-07 23:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1159.86 | 1132.48 | 1129.30 | 1178.03 | 1192.48 | 42.89 | 99.64 | 292.79 | -- | -- | 2.58 | -- | 143.82 | 48.54 | 7.05 | 219.92 | -- | 29.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260461.89 | -- | -- | 1435.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:24:03 | 609892.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 22.00 | 52.00 | 576.93 | 576.58 | 37.20 | 124.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.91 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.00 | 1017.69 | 1111.69 | 1138.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.47 | 21.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.38 | 19.83 | 8.59 | 2.56 | 56.97 | 77.35 | 0.01 | 1.73 | 14.95
2025-04-07 23:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1161.72 | 1133.21 | 1131.44 | 1177.48 | 1186.47 | 43.02 | 99.62 | 292.79 | -- | -- | 2.50 | -- | 144.72 | 51.28 | 7.05 | 220.53 | -- | 29.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260461.89 | -- | -- | 1460.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:26:03 | 609892.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 25.00 | 4.00 | 196.85 | 197.11 | 37.19 | 114.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.59 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.17 | 1017.98 | 1112.58 | 1138.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.44 | 21.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.28 | 19.97 | 8.35 | 2.38 | 73.25 | 78.68 | 1.18 | 1.71 | 15.04
2025-04-07 23:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1162.63 | 1134.42 | 1133.61 | 1170.45 | 1180.71 | 42.46 | 99.56 | 292.79 | -- | -- | 2.59 | -- | 145.15 | 51.05 | 7.04 | 219.43 | -- | 28.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260461.89 | -- | -- | 1424.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:28:03 | 609892.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 26.00 | 49.00 | 160.28 | 158.41 | 37.28 | 119.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.35 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.03 | 1018.59 | 1113.81 | 1140.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.60 | 21.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.32 | 20.28 | 8.36 | 2.56 | 64.05 | 73.73 | 22.19 | 1.94 | 15.30
2025-04-07 23:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1163.24 | 1136.02 | 1135.15 | 1157.53 | 1191.87 | 43.96 | 99.65 | 292.79 | -- | -- | 3.08 | -- | 144.77 | 56.93 | 7.03 | 219.56 | -- | 29.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260461.89 | -- | -- | 1484.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:30:03 | 609892.25 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 29.00 | 1.00 | 424.27 | 423.95 | 37.25 | 116.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.89 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.50 | 1019.04 | 1114.38 | 1141.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.47 | 19.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.31 | 19.82 | 8.92 | 2.45 | 40.13 | 77.33 | 0.59 | 1.50 | 16.33
2025-04-07 23:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1163.51 | 1137.19 | 1136.49 | 1200.00 | 1190.09 | 42.59 | 99.65 | 292.79 | -- | -- | 3.10 | -- | 143.26 | 56.89 | 7.02 | 220.90 | -- | 29.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260461.89 | -- | -- | 1397.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:32:03 | 609896.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 31.00 | 4.00 | 74.07 | 72.03 | 37.25 | 124.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.06 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.48 | 1019.36 | 1114.58 | 1142.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.57 | 20.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.62 | -0.36 | 19.84 | 8.85 | 2.25 | 47.53 | 83.57 | 0.02 | 1.39 | 14.93
2025-04-07 23:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1164.66 | 1139.00 | 1138.23 | 1200.00 | 1196.83 | 41.77 | 99.66 | 292.79 | -- | -- | 3.09 | -- | 141.63 | 54.08 | 7.03 | 220.69 | -- | 28.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260461.89 | -- | -- | 1385.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:34:03 | 609896.56 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 33.00 | 5.00 | 472.64 | 471.66 | 37.30 | 124.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.14 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.95 | 1019.43 | 1115.14 | 1143.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.48 | 21.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.31 | 19.78 | 8.61 | 2.38 | 56.65 | 81.88 | 0.08 | 1.60 | 14.93
2025-04-07 23:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1167.03 | 1140.78 | 1140.28 | 1197.62 | 1199.64 | 42.82 | 99.56 | 292.79 | -- | -- | 3.10 | -- | 140.76 | 54.20 | 7.02 | 219.67 | -- | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260461.89 | -- | -- | 1428.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:36:03 | 609900.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 34.00 | 53.00 | 305.63 | 305.63 | 37.30 | 118.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.00 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.71 | 1019.94 | 1114.98 | 1144.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.58 | 21.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.32 | 19.52 | 9.00 | 2.44 | 52.74 | 82.38 | 0.09 | 1.39 | 14.95
2025-04-07 23:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.17 | 1141.48 | 1141.18 | 1184.09 | 1200.00 | 41.95 | 99.55 | 292.79 | -- | -- | 3.05 | -- | 140.03 | 54.28 | 7.04 | 219.07 | -- | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260461.89 | -- | -- | 1384.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:38:03 | 609900.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 37.00 | 4.00 | 209.10 | 207.18 | 37.30 | 112.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.76 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137.83 | 1020.20 | 1114.58 | 1145.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.65 | 20.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.30 | 19.37 | 9.19 | 2.69 | 50.62 | 84.21 | 0.02 | 1.31 | 15.07
2025-04-07 23:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.98 | 1141.08 | 1142.09 | 1177.92 | 1199.06 | 42.34 | 99.64 | 292.79 | -- | -- | 3.06 | -- | 139.55 | 54.22 | 7.04 | 218.72 | -- | 28.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260461.89 | -- | -- | 1404.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:40:03 | 609900.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 39.00 | 4.00 | 548.95 | 548.89 | 37.33 | 124.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.47 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.32 | 1020.27 | 1113.88 | 1145.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.55 | 20.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.35 | 19.24 | 9.34 | 2.45 | 45.25 | 84.03 | 0.02 | 1.41 | 14.40
2025-04-07 23:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1169.95 | 1141.25 | 1141.95 | 1155.31 | 1196.69 | 40.44 | 99.57 | 292.79 | -- | -- | 3.09 | -- | 139.16 | 46.11 | 7.02 | 220.34 | -- | 28.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260461.89 | -- | -- | 1317.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:42:03 | 609900.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 40.00 | 50.00 | 103.23 | 102.57 | 37.28 | 126.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.03 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.49 | 1020.27 | 1113.78 | 1146.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.44 | 21.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.32 | 18.82 | 9.33 | 2.38 | 45.14 | 82.33 | 0.10 | 1.19 | 14.07
2025-04-07 23:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1168.73 | 1141.05 | 1141.35 | 1136.99 | 1183.85 | 39.00 | 99.64 | 292.79 | -- | -- | 3.11 | -- | 139.96 | 45.92 | 7.02 | 220.49 | -- | 28.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260461.89 | -- | -- | 1257.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:44:03 | 609900.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 43.00 | 4.00 | 278.14 | 278.60 | 37.30 | 122.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.96 | -- | -- | -- | -- | 67.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.02 | 1020.27 | 1114.34 | 1146.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.20 | 20.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.32 | 18.82 | 8.95 | 2.44 | 55.54 | 76.48 | 0.34 | 1.43 | 13.48
2025-04-07 23:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1167.03 | 1140.68 | 1140.58 | 1139.37 | 1170.66 | 38.19 | 99.67 | 292.79 | -- | -- | 3.04 | -- | 141.34 | 55.25 | 7.02 | 219.48 | -- | 28.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260466.03 | -- | -- | 1245.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:46:03 | 609900.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 45.00 | 3.00 | 537.76 | 536.70 | 37.30 | 124.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.02 | -- | -- | -- | -- | 67.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.52 | 1020.46 | 1115.84 | 1145.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.37 | 21.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.36 | 18.83 | 8.68 | 2.38 | 62.35 | 73.62 | 1.04 | 1.38 | 13.50
2025-04-07 23:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1165.61 | 1139.27 | 1140.18 | 1137.29 | 1160.00 | 39.13 | 99.63 | 292.79 | -- | -- | 2.92 | -- | 141.91 | 55.39 | 7.03 | 220.76 | -- | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260466.03 | -- | -- | 1278.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:48:03 | 609900.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 46.00 | 46.00 | 215.46 | 215.97 | 37.26 | 113.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.42 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.55 | 1020.78 | 1117.93 | 1146.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.33 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.30 | 19.13 | 8.48 | 2.50 | 56.69 | 65.57 | 22.77 | 1.40 | 14.20
2025-04-07 23:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1163.14 | 1138.33 | 1138.60 | 1102.21 | 1149.95 | 39.25 | 99.66 | 292.79 | -- | -- | 3.08 | -- | 140.24 | 56.75 | 7.01 | 221.62 | -- | 28.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260466.03 | -- | -- | 1271.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:50:03 | 609900.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 49.00 | 4.00 | 299.28 | 298.12 | 37.25 | 112.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.87 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.00 | 1021.36 | 1119.33 | 1146.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.48 | 20.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.29 | 19.36 | 8.53 | 2.19 | 50.92 | 58.43 | 46.24 | 1.21 | 14.73
2025-04-07 23:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1159.36 | 1135.55 | 1135.75 | 1127.33 | 1144.27 | 40.58 | 99.62 | 292.79 | -- | -- | 3.07 | -- | 137.87 | 56.70 | 7.00 | 222.31 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260466.03 | -- | -- | 1342.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:52:03 | 609900.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 51.00 | 4.00 | 487.53 | 485.17 | 37.18 | 111.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.65 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.36 | 1021.75 | 1119.90 | 1145.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.55 | 19.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.31 | 19.73 | 8.52 | 2.25 | 52.43 | 52.44 | 151.72 | 1.09 | 14.46
2025-04-07 23:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.05 | 1134.35 | 1132.17 | 1126.43 | 1158.55 | 39.13 | 99.66 | 292.79 | -- | -- | 3.09 | -- | 135.95 | 56.93 | 7.00 | 221.14 | -- | 28.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260466.03 | -- | -- | 1241.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:54:03 | 609900.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 52.00 | 51.00 | 289.18 | 290.13 | 36.92 | 114.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.90 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.60 | 1021.65 | 1120.30 | 1143.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.54 | 20.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.26 | 19.11 | 9.28 | 2.94 | 39.36 | 54.81 | 28.52 | 0.95 | 14.07
2025-04-07 23:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1153.76 | 1133.95 | 1128.20 | 1115.67 | 1152.54 | 38.62 | 99.54 | 292.79 | -- | -- | 2.52 | -- | 133.88 | 41.65 | 7.02 | 220.04 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260466.03 | -- | -- | 1231.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:56:03 | 609900.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 54.00 | 53.00 | 81.43 | 79.56 | 36.86 | 111.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.39 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.64 | 1021.43 | 1119.96 | 1141.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.38 | 21.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.30 | 18.78 | 9.06 | 2.75 | 30.04 | 58.43 | 11.01 | 0.78 | 13.57
2025-04-07 23:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.03 | 1131.64 | 1124.53 | 1107.87 | 1151.74 | 37.69 | 99.55 | 292.79 | -- | -- | 1.62 | -- | 133.25 | 41.85 | 7.02 | 221.62 | -- | 28.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260466.03 | -- | -- | 1190.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:58:03 | 609900.75 | 2025.00 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 57.00 | 4.00 | 514.30 | 513.12 | 36.83 | 109.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.37 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-04-07 23:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --