## 实时数据
数据时间 | 入炉垃圾量 | 系统时间年 | 系统时间月 | 系统时间日 | 系统时间小时 | 系统时间分钟 | 系统时间秒 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2025-05-13 00:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1017.82 | 971.04 | 1024.81 | 1014.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.06 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.69 | -0.34 | 20.30 | 10.46 | 1.06 | 22.97 | 43.34 | 0.61 | 4.52 | 15.48
2025-05-13 00:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1012.67 | 1110.16 | 1037.94 | 1045.72 | 898.31 | 45.90 | 99.65 | 293.67 | -- | -- | 1.88 | -- | 151.31 | 48.83 | 7.15 | 168.34 | -- | 15.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268227.88 | -- | -- | 1440.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:00:03 | 629355.50 | 2025.00 | 5.00 | 12.00 | 23.00 | 58.00 | 24.00 | 479.13 | 478.79 | 37.80 | 114.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.79 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.49 | 975.27 | 1024.62 | 1017.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.52 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.88 | -0.30 | 20.05 | 10.32 | 0.57 | 25.84 | 46.06 | 1.04 | 5.10 | 16.30
2025-05-13 00:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.36 | 1110.56 | 1040.79 | 1066.08 | 897.00 | 45.33 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 1.86 | -- | 151.39 | 48.20 | 7.14 | 182.64 | -- | 15.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268227.88 | -- | -- | 1441.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:02:03 | 629355.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 138.02 | 137.27 | 37.67 | 129.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.01 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.65 | 980.36 | 1023.94 | 1022.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.95 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.06 | -0.39 | 20.03 | 9.97 | 0.50 | 34.96 | 50.63 | 1.25 | 6.05 | 16.40
2025-05-13 00:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.43 | 1114.78 | 1045.88 | 1065.29 | 896.25 | 47.17 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 1.86 | -- | 151.78 | 52.33 | 7.13 | 195.47 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268227.88 | -- | -- | 1533.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:04:03 | 629355.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 2.00 | 15.00 | 180.20 | 180.09 | 37.99 | 131.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.57 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.62 | 984.89 | 1024.33 | 1026.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.33 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.25 | -0.30 | 20.29 | 9.60 | 0.75 | 41.80 | 53.68 | 2.16 | 7.65 | 17.02
2025-05-13 00:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.52 | 1118.93 | 1049.26 | 1060.17 | 896.72 | 47.48 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 1.87 | -- | 152.16 | 52.43 | 7.11 | 202.21 | -- | 16.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268227.88 | -- | -- | 1541.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:06:03 | 629355.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 4.00 | 25.00 | 532.39 | 531.32 | 38.09 | 120.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.62 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.84 | 991.72 | 1025.94 | 1028.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.58 | -0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.62 | -0.31 | 21.08 | 9.45 | 0.62 | 31.93 | 44.97 | 3.67 | 6.06 | 16.88
2025-05-13 00:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.78 | 1120.70 | 1051.86 | 1059.58 | 896.25 | 46.34 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 1.87 | -- | 152.28 | 52.25 | 7.10 | 207.26 | -- | 16.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268227.88 | -- | -- | 1501.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:10:03 | 629361.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 8.00 | 24.00 | 321.99 | 322.25 | 38.47 | 133.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.32 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.30 | 993.35 | 1026.26 | 1028.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.34 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.62 | -0.34 | 21.23 | 9.48 | 0.92 | 27.11 | 39.12 | 1.30 | 5.93 | 16.98
2025-05-13 00:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.60 | 1120.23 | 1051.89 | 1062.32 | 895.56 | 47.10 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 1.86 | -- | 152.32 | 52.24 | 7.09 | 207.00 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268227.88 | -- | -- | 1532.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:12:03 | 629361.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 10.00 | 24.00 | 446.12 | 446.12 | 38.41 | 133.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.81 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.71 | 992.96 | 1027.43 | 1026.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.80 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.81 | -0.26 | 21.48 | 9.74 | 0.56 | 22.20 | 46.24 | 0.96 | 5.45 | 16.25
2025-05-13 00:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.82 | 1117.97 | 1050.56 | 1061.18 | 894.44 | 47.78 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 1.86 | -- | 152.40 | 55.04 | 7.09 | 208.72 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268231.75 | -- | -- | 1544.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:14:03 | 629361.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 12.00 | 24.00 | 9.23 | 8.57 | 38.44 | 125.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.02 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.60 | 998.27 | 1028.17 | 1030.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.70 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.81 | -0.33 | 21.32 | 10.02 | 0.81 | 16.71 | 51.30 | 0.48 | 4.90 | 16.90
2025-05-13 00:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.00 | 1115.91 | 1054.20 | 1089.73 | 893.26 | 47.72 | 99.65 | 293.67 | -- | -- | 1.86 | -- | 152.09 | 54.24 | 7.09 | 209.02 | -- | 15.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268231.75 | -- | -- | 1535.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:16:03 | 629367.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 14.00 | 23.00 | 397.96 | 397.59 | 38.61 | 135.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.05 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.12 | 1000.32 | 1028.23 | 1038.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.62 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.00 | -0.30 | 21.35 | 9.70 | 0.62 | 17.73 | 48.88 | 1.16 | 4.67 | 17.75
2025-05-13 00:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.76 | 1115.97 | 1062.78 | 1065.39 | 891.73 | 48.29 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 1.87 | -- | 151.57 | 54.15 | 7.09 | 209.67 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268231.75 | -- | -- | 1557.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:18:03 | 629367.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 16.00 | 23.00 | 295.36 | 294.96 | 38.54 | 132.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.28 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.25 | 996.48 | 1029.33 | 1039.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.77 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.38 | -0.35 | 21.37 | 9.56 | 0.44 | 21.88 | 51.65 | 1.03 | 4.81 | 16.80
2025-05-13 00:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.92 | 1116.21 | 1063.01 | 1048.51 | 891.85 | 48.48 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 1.86 | -- | 151.31 | 54.11 | 7.09 | 210.86 | -- | 16.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268231.75 | -- | -- | 1568.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:20:03 | 629367.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 18.00 | 5.00 | 131.38 | 130.11 | 38.56 | 126.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.69 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.70 | 992.52 | 1028.78 | 1041.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.55 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.56 | -0.34 | 21.32 | 9.99 | 1.19 | 20.76 | 54.84 | 0.91 | 5.28 | 16.27
2025-05-13 00:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.69 | 1114.24 | 1063.92 | 1084.60 | 890.89 | 47.22 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 1.88 | -- | 151.22 | 54.20 | 7.08 | 211.46 | -- | 15.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268231.75 | -- | -- | 1509.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:22:03 | 629367.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 20.00 | 24.00 | 539.14 | 538.08 | 38.61 | 119.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.01 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.32 | 993.28 | 1029.07 | 1045.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.07 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.75 | -0.40 | 21.25 | 9.81 | 1.19 | 20.29 | 54.67 | 1.40 | 5.13 | 16.33
2025-05-13 00:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.54 | 1115.54 | 1068.95 | 1080.29 | 891.33 | 47.17 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 1.86 | -- | 151.06 | 54.18 | 7.09 | 212.46 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268231.75 | -- | -- | 1498.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:24:03 | 629367.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 22.00 | 24.00 | 4.31 | 4.57 | 38.37 | 122.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.01 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.75 | 990.85 | 1029.11 | 1047.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.68 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.75 | -0.40 | 20.77 | 9.94 | 1.12 | 19.93 | 57.47 | 0.61 | 5.42 | 16.35
2025-05-13 00:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.62 | 1115.67 | 1071.61 | 1045.04 | 891.64 | 47.03 | 99.54 | 293.67 | -- | -- | 1.87 | -- | 150.63 | 54.40 | 7.09 | 212.37 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268231.75 | -- | -- | 1503.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:26:03 | 629367.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 24.00 | 25.00 | 595.67 | 595.19 | 38.41 | 130.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.53 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.91 | 987.89 | 1029.46 | 1041.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.36 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.75 | -0.32 | 20.48 | 10.19 | 0.50 | 17.38 | 61.92 | 0.79 | 5.43 | 16.52
2025-05-13 00:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1022.85 | 1114.44 | 1065.55 | 1056.19 | 891.79 | 46.22 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 1.30 | -- | 149.93 | 48.97 | 7.09 | 211.81 | -- | 16.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268231.75 | -- | -- | 1460.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:28:03 | 629367.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 26.00 | 23.00 | 75.39 | 73.81 | 38.32 | 126.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.79 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.15 | 994.66 | 1029.14 | 1047.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.14 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.56 | -0.31 | 20.15 | 10.41 | 0.56 | 14.94 | 57.07 | 0.92 | 4.93 | 16.38
2025-05-13 00:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.22 | 1114.91 | 1069.67 | 1096.16 | 891.20 | 46.72 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 1.26 | -- | 149.49 | 48.80 | 7.09 | 210.74 | -- | 16.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268231.75 | -- | -- | 1487.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:30:03 | 629367.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 28.00 | 24.00 | 368.89 | 369.09 | 38.56 | 132.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 233.03 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.03 | 1006.44 | 1028.75 | 1057.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.12 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.38 | -0.39 | 20.12 | 9.70 | 0.38 | 34.19 | 51.31 | 0.49 | 6.48 | 15.70
2025-05-13 00:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.17 | 1118.37 | 1079.97 | 1096.46 | 891.20 | 46.90 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 1.26 | -- | 150.00 | 48.45 | 7.08 | 212.14 | -- | 15.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268231.75 | -- | -- | 1508.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:32:03 | 629367.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 30.00 | 23.00 | 377.83 | 376.83 | 38.64 | 124.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.59 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.18 | 1015.82 | 1029.11 | 1065.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.70 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.00 | -0.34 | 20.42 | 8.96 | 0.50 | 55.16 | 43.45 | 5.10 | 9.30 | 15.43
2025-05-13 00:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.99 | 1122.46 | 1089.60 | 1113.61 | 891.45 | 44.39 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 1.27 | -- | 150.86 | 48.80 | 7.07 | 212.86 | -- | 15.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268234.41 | -- | -- | 1408.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:34:03 | 629373.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 32.00 | 24.00 | 145.35 | 143.43 | 38.76 | 127.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.34 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.52 | 1011.93 | 1029.30 | 1066.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.33 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.81 | -0.40 | 20.54 | 9.05 | 0.52 | 55.37 | 34.48 | 4.96 | 10.66 | 15.45
2025-05-13 00:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.32 | 1124.66 | 1093.59 | 1073.83 | 890.92 | 43.89 | 99.64 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 151.42 | 58.01 | 7.05 | 211.47 | -- | 15.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268234.41 | -- | -- | 1370.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:36:03 | 629373.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 34.00 | 24.00 | 571.15 | 571.09 | 38.49 | 130.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.74 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.56 | 1003.75 | 1029.78 | 1060.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.76 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.54 | -0.30 | 20.00 | 10.06 | 0.88 | 32.43 | 38.52 | 0.19 | 10.21 | 16.23
2025-05-13 00:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.52 | 1123.06 | 1088.61 | 1083.74 | 889.80 | 43.90 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 150.39 | 58.15 | 7.06 | 211.92 | -- | 15.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268234.41 | -- | -- | 1336.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:38:03 | 629373.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 36.00 | 25.00 | 74.42 | 74.16 | 38.26 | 121.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.48 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.58 | 1000.42 | 1030.27 | 1058.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.26 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.25 | -0.34 | 19.73 | 10.65 | 0.56 | 4.19 | 49.15 | 0.22 | 6.02 | 16.23
2025-05-13 00:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.97 | 1121.50 | 1085.68 | 1075.57 | 888.96 | 43.71 | 99.65 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 147.67 | 57.98 | 7.06 | 211.58 | -- | 14.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268234.41 | -- | -- | 1344.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:40:03 | 629373.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 38.00 | 25.00 | 398.65 | 397.79 | 38.52 | 123.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.36 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.07 | 991.43 | 1030.27 | 1053.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.55 | -0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.06 | -0.32 | 20.04 | 10.28 | 0.75 | 4.37 | 50.14 | 0.38 | 3.53 | 16.08
2025-05-13 00:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.49 | 1117.34 | 1079.67 | 1036.77 | 887.87 | 44.97 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 2.30 | -- | 144.89 | 58.11 | 7.08 | 211.37 | -- | 14.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268234.41 | -- | -- | 1397.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:42:03 | 629373.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 40.00 | 23.00 | 459.78 | 457.54 | 38.46 | 126.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.76 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.05 | 981.76 | 1029.69 | 1047.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.62 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.06 | -0.32 | 20.14 | 10.71 | 0.81 | 3.44 | 48.38 | 0.84 | 2.97 | 14.73
2025-05-13 00:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1015.92 | 1111.06 | 1071.97 | 1034.86 | 886.47 | 40.94 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 142.55 | 52.78 | 7.08 | 211.96 | -- | 14.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268234.41 | -- | -- | 1220.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:44:03 | 629373.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 42.00 | 13.00 | 177.90 | 178.56 | 38.21 | 126.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.13 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.17 | 973.97 | 1028.52 | 1039.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.01 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.69 | -0.32 | 19.85 | 10.79 | 0.69 | 3.77 | 48.99 | 0.46 | 2.51 | 15.70
2025-05-13 00:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1006.99 | 1103.77 | 1063.07 | 1023.36 | 885.38 | 42.20 | 99.54 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 140.75 | 52.85 | 7.08 | 210.44 | -- | 14.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268234.41 | -- | -- | 1285.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:46:03 | 629373.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 44.00 | 24.00 | 295.02 | 293.50 | 38.06 | 130.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.00 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.78 | 966.69 | 1026.91 | 1029.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.54 | -0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.12 | -0.32 | 19.91 | 10.50 | 0.75 | 4.66 | 43.77 | 0.50 | 2.51 | 14.05
2025-05-13 00:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 997.18 | 1098.01 | 1052.74 | 1017.08 | 884.26 | 42.08 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 139.91 | 53.01 | 7.09 | 209.99 | -- | 14.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268234.41 | -- | -- | 1279.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:48:03 | 629377.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 46.00 | 24.00 | 479.85 | 478.87 | 36.67 | 117.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.07 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.85 | 960.99 | 1024.72 | 1023.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.84 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.34 | 20.15 | 10.36 | 0.94 | 6.28 | 40.71 | 0.64 | 2.61 | 14.75
2025-05-13 00:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 991.81 | 1092.24 | 1045.33 | 1024.81 | 882.80 | 40.20 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 139.28 | 52.21 | 7.10 | 210.90 | -- | 14.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268234.41 | -- | -- | 1226.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:50:03 | 629377.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 48.00 | 24.00 | 82.81 | 81.95 | 36.32 | 112.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.15 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.27 | 964.22 | 1022.94 | 1021.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.47 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.36 | 20.19 | 10.34 | 1.11 | 6.03 | 36.98 | 0.57 | 2.69 | 14.65
2025-05-13 00:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 998.02 | 1087.03 | 1043.09 | 1043.84 | 881.83 | 40.89 | 99.53 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 138.82 | 43.34 | 7.10 | 210.12 | -- | 14.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268237.94 | -- | -- | 1230.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:52:03 | 629377.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 50.00 | 24.00 | 580.90 | 580.90 | 36.37 | 123.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.39 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.78 | 965.11 | 1021.07 | 1022.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.19 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.35 | 20.36 | 10.04 | 0.94 | 10.93 | 34.64 | 0.63 | 2.93 | 15.50
2025-05-13 00:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 999.74 | 1084.53 | 1044.45 | 1033.40 | 881.12 | 41.08 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 139.66 | 52.85 | 7.09 | 211.24 | -- | 14.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268237.94 | -- | -- | 1214.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:54:03 | 629377.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 52.00 | 8.00 | 107.66 | 107.80 | 36.42 | 111.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.00 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.46 | 966.03 | 1019.14 | 1022.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.53 | -0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.64 | -0.31 | 20.26 | 9.67 | 0.45 | 18.10 | 31.48 | 1.17 | 3.41 | 14.35
2025-05-13 00:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.29 | 1083.12 | 1044.13 | 1034.92 | 880.28 | 41.00 | 99.54 | 293.67 | -- | -- | 1.94 | -- | 141.05 | 53.25 | 7.08 | 209.88 | -- | 14.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268237.94 | -- | -- | 1230.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:56:03 | 629377.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 54.00 | 8.00 | 455.21 | 454.49 | 36.37 | 115.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.77 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.01 | 974.98 | 1017.47 | 1025.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.96 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.38 | 20.37 | 9.66 | 1.18 | 16.21 | 35.38 | 0.50 | 4.04 | 13.98
2025-05-13 00:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.36 | 1083.05 | 1046.56 | 1056.22 | 879.38 | 42.70 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 1.93 | -- | 141.13 | 53.06 | 7.07 | 211.58 | -- | 14.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268237.94 | -- | -- | 1318.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:58:03 | 629382.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 56.00 | 7.00 | 308.99 | 307.67 | 36.39 | 112.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.74 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 00:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.86 | 989.80 | 1015.92 | 1032.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.34 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.25 | 20.86 | 9.04 | 0.62 | 26.22 | 38.96 | 1.39 | 4.01 | 16.00
2025-05-13 01:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.78 | 1084.43 | 1053.23 | 1081.41 | 878.72 | 44.95 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 140.67 | 52.78 | 7.06 | 210.61 | -- | 14.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268237.94 | -- | -- | 1389.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:00:03 | 629382.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 58.00 | 12.00 | 123.56 | 122.90 | 36.54 | 124.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.26 | -- | -- | -- | -- | 68.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.74 | 988.78 | 1015.25 | 1037.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.09 | 15.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.38 | 21.71 | 8.35 | 0.73 | 47.91 | 30.68 | 200.10 | 5.09 | 16.60
2025-05-13 01:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.50 | 1087.36 | 1063.37 | 1097.22 | 878.47 | 44.96 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 1.93 | -- | 140.71 | 52.84 | 7.06 | 210.41 | -- | 14.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268237.94 | -- | -- | 1336.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:02:03 | 629382.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | 24.00 | 566.17 | 565.66 | 36.62 | 122.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.88 | -- | -- | -- | -- | 68.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.74 | 997.09 | 1014.70 | 1044.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.57 | 16.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.34 | 20.96 | 9.57 | 0.19 | 32.11 | 42.12 | 20.26 | 5.25 | 16.00
2025-05-13 01:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.55 | 1091.45 | 1071.11 | 1105.36 | 878.19 | 45.10 | 99.64 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 141.34 | 52.69 | 7.05 | 213.02 | -- | 14.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268237.94 | -- | -- | 1397.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:04:03 | 629382.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 2.00 | 24.00 | 212.81 | 213.01 | 36.70 | 120.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.33 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.88 | 1004.23 | 1014.51 | 1051.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.88 | 15.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.32 | 21.04 | 9.00 | 0.19 | 49.94 | 56.74 | 12.23 | 6.63 | 15.00
2025-05-13 01:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.28 | 1096.03 | 1078.98 | 1090.00 | 878.10 | 44.02 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 142.13 | 53.04 | 7.05 | 212.41 | -- | 14.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268237.94 | -- | -- | 1348.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:06:03 | 629382.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 4.00 | 23.00 | 271.84 | 270.03 | 36.74 | 117.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.21 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.74 | 1004.74 | 1014.38 | 1054.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.48 | 15.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.30 | 21.16 | 8.72 | 0.25 | 50.84 | 33.80 | 9.33 | 6.83 | 15.90
2025-05-13 01:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.50 | 1099.43 | 1081.77 | 1083.42 | 878.16 | 43.95 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 142.50 | 58.14 | 7.03 | 213.19 | -- | 14.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268237.94 | -- | -- | 1344.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:08:03 | 629382.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 6.00 | 24.00 | 398.51 | 396.78 | 36.69 | 116.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.72 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.56 | 1006.32 | 1014.70 | 1057.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.65 | 15.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.34 | 21.21 | 9.06 | 0.69 | 41.09 | 35.63 | 0.92 | 6.79 | 15.45
2025-05-13 01:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.82 | 1102.31 | 1083.65 | 1080.43 | 878.19 | 46.22 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 141.89 | 58.24 | 7.03 | 212.82 | -- | 15.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268241.00 | -- | -- | 1408.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:10:03 | 629382.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 8.00 | 24.00 | 126.49 | 125.69 | 36.64 | 124.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.10 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.07 | 1007.53 | 1014.99 | 1058.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.87 | 15.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.29 | 21.49 | 8.76 | 0.44 | 45.06 | 39.05 | 6.47 | 6.68 | 16.18
2025-05-13 01:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.16 | 1105.36 | 1084.04 | 1070.43 | 878.29 | 44.96 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 141.10 | 58.19 | 7.03 | 211.01 | -- | 14.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268241.00 | -- | -- | 1384.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:12:03 | 629387.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 10.00 | 21.00 | 595.47 | 595.27 | 36.62 | 122.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.76 | -- | -- | -- | -- | 68.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.68 | 1008.50 | 1015.44 | 1055.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.03 | 16.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.39 | 22.20 | 8.74 | 1.06 | 43.49 | 39.38 | 13.39 | 6.31 | 16.67
2025-05-13 01:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.82 | 1108.20 | 1081.80 | 1085.78 | 877.91 | 44.83 | 99.67 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 140.62 | 58.22 | 7.03 | 213.17 | -- | 14.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268241.00 | -- | -- | 1368.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:14:03 | 629387.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 12.00 | 25.00 | 114.76 | 114.15 | 36.72 | 121.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.35 | -- | -- | -- | -- | 69.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.39 | 1009.46 | 1016.40 | 1054.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.17 | 15.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.35 | 22.32 | 8.94 | 0.31 | 39.69 | 36.04 | 9.80 | 5.75 | 15.88
2025-05-13 01:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.12 | 1110.86 | 1081.02 | 1089.40 | 878.19 | 45.84 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 140.26 | 58.13 | 7.04 | 211.69 | -- | 14.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268241.00 | -- | -- | 1410.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:16:03 | 629392.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 14.00 | 23.00 | 319.86 | 319.60 | 36.67 | 113.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.61 | -- | -- | -- | -- | 69.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.45 | 1010.65 | 1017.43 | 1053.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.05 | 15.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.32 | 22.43 | 9.13 | 0.31 | 34.57 | 45.52 | 1.65 | 5.16 | 15.57
2025-05-13 01:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.54 | 1112.48 | 1079.93 | 1080.00 | 878.16 | 44.70 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 139.91 | 58.39 | 7.05 | 210.38 | -- | 14.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268241.00 | -- | -- | 1359.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:18:03 | 629392.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 16.00 | 23.00 | 462.97 | 461.45 | 36.72 | 118.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.52 | -- | -- | -- | -- | 69.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.17 | 1007.82 | 1018.30 | 1050.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.24 | 15.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.35 | 22.35 | 9.09 | 0.74 | 36.49 | 44.19 | 2.80 | 5.04 | 15.27
2025-05-13 01:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.58 | 1112.52 | 1077.90 | 1082.40 | 877.91 | 44.65 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 1.93 | -- | 139.58 | 58.06 | 7.04 | 213.12 | -- | 15.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268241.00 | -- | -- | 1362.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:20:03 | 629392.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 18.00 | 10.00 | 4.31 | 4.37 | 36.77 | 123.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.34 | -- | -- | -- | -- | 69.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.73 | 1008.82 | 1019.40 | 1052.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.07 | 16.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.78 | -0.32 | 22.48 | 9.38 | 0.75 | 33.76 | 42.51 | 3.76 | 5.01 | 15.60
2025-05-13 01:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.11 | 1110.99 | 1078.42 | 1057.49 | 877.76 | 45.03 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 139.07 | 54.81 | 7.05 | 211.69 | -- | 14.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268241.00 | -- | -- | 1383.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:22:03 | 629392.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 20.00 | 24.00 | 595.59 | 595.59 | 36.82 | 126.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.80 | -- | -- | -- | -- | 69.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.46 | 1010.97 | 1020.30 | 1052.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.04 | 15.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.31 | 22.78 | 9.00 | 0.50 | 36.35 | 38.23 | 10.23 | 4.78 | 14.77
2025-05-13 01:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.55 | 1108.30 | 1077.05 | 1058.93 | 877.17 | 44.77 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 138.87 | 54.77 | 7.05 | 211.59 | -- | 15.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268241.00 | -- | -- | 1353.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:24:03 | 629392.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 22.00 | 24.00 | 4.72 | 4.46 | 36.73 | 116.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.42 | -- | -- | -- | -- | 70.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.46 | 1020.46 | 1023.23 | 1053.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.82 | 15.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.34 | 22.85 | 9.27 | 0.81 | 33.34 | 38.90 | 4.49 | 4.63 | 15.27
2025-05-13 01:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.74 | 1110.33 | 1078.46 | 1099.93 | 875.68 | 44.21 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 139.55 | 54.50 | 7.05 | 213.36 | -- | 15.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268244.88 | -- | -- | 1336.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:30:03 | 629397.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 28.00 | 18.00 | 273.28 | 272.76 | 36.72 | 117.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.59 | -- | -- | -- | -- | 70.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.61 | 1024.23 | 1024.33 | 1055.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.55 | 15.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.28 | 23.03 | 8.96 | 0.81 | 37.25 | 45.36 | 4.09 | 4.72 | 15.12
2025-05-13 01:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.05 | 1113.71 | 1081.02 | 1091.64 | 875.52 | 43.70 | 99.65 | 293.67 | -- | -- | 1.93 | -- | 139.54 | 54.88 | 7.05 | 211.21 | -- | 14.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268244.88 | -- | -- | 1330.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:32:03 | 629397.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 30.00 | 24.00 | 414.61 | 413.95 | 36.69 | 112.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.07 | -- | -- | -- | -- | 70.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.13 | 1022.14 | 1025.46 | 1056.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.64 | 15.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.35 | 22.89 | 9.08 | 0.47 | 38.56 | 47.35 | 2.05 | 4.73 | 14.93
2025-05-13 01:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.85 | 1114.98 | 1082.20 | 1090.39 | 875.71 | 43.64 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 1.91 | -- | 139.34 | 54.82 | 7.05 | 211.50 | -- | 14.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268244.88 | -- | -- | 1288.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:34:03 | 629397.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 32.00 | 24.00 | 120.05 | 117.81 | 36.72 | 118.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.70 | -- | -- | -- | -- | 70.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.13 | 1020.11 | 1026.72 | 1055.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.46 | 15.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.32 | 22.84 | 9.24 | 0.69 | 36.31 | 48.81 | 1.31 | 4.57 | 14.85
2025-05-13 01:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.46 | 1115.37 | 1082.10 | 1069.94 | 875.71 | 44.46 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 139.12 | 54.69 | 7.05 | 212.78 | -- | 14.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268244.88 | -- | -- | 1360.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:36:03 | 629397.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 34.00 | 17.00 | 595.73 | 595.47 | 36.67 | 129.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.44 | -- | -- | -- | -- | 70.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.57 | 1014.22 | 1027.94 | 1050.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.65 | 16.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.32 | 22.80 | 9.07 | 0.88 | 44.85 | 44.87 | 1.90 | 5.04 | 15.93
2025-05-13 01:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.55 | 1114.11 | 1077.24 | 1066.08 | 875.62 | 42.07 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 138.95 | 54.74 | 7.05 | 212.34 | -- | 14.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268244.88 | -- | -- | 1264.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:38:03 | 629397.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 36.00 | 23.00 | 14.78 | 12.94 | 36.69 | 124.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.28 | -- | -- | -- | -- | 70.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.69 | 1009.59 | 1028.85 | 1045.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.45 | 15.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.32 | 22.91 | 9.32 | 0.81 | 40.80 | 41.74 | 0.84 | 4.90 | 15.52
2025-05-13 01:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.10 | 1111.39 | 1071.74 | 1064.08 | 875.46 | 44.21 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 1.93 | -- | 138.75 | 54.82 | 7.05 | 212.74 | -- | 15.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268244.88 | -- | -- | 1314.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:40:03 | 629397.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 38.00 | 23.00 | 516.77 | 517.43 | 36.67 | 117.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.00 | -- | -- | -- | -- | 70.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.88 | 1005.67 | 1029.53 | 1046.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.45 | 14.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.05 | -0.31 | 22.85 | 9.34 | 0.56 | 35.88 | 42.90 | 1.04 | 4.77 | 15.87
2025-05-13 01:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.47 | 1108.83 | 1070.56 | 1064.08 | 875.37 | 44.96 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 138.58 | 54.89 | 7.04 | 211.04 | -- | 14.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268244.88 | -- | -- | 1362.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:42:03 | 629397.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 40.00 | 24.00 | 211.29 | 210.68 | 36.62 | 117.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.76 | -- | -- | -- | -- | 70.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.85 | 1003.65 | 1029.98 | 1046.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.39 | 14.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.30 | 23.30 | 9.25 | 0.50 | 36.26 | 40.80 | 2.96 | 4.85 | 15.57
2025-05-13 01:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.21 | 1107.81 | 1069.94 | 1061.80 | 874.96 | 43.70 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 138.48 | 51.82 | 7.06 | 212.41 | -- | 15.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268244.88 | -- | -- | 1318.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:44:03 | 629397.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 42.00 | 24.00 | 280.70 | 279.38 | 36.77 | 126.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.52 | -- | -- | -- | -- | 70.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.57 | 1012.74 | 1031.85 | 1049.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.08 | 15.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.32 | 23.62 | 8.63 | 0.06 | 46.71 | 36.90 | 22.59 | 5.63 | 16.33
2025-05-13 01:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.61 | 1107.08 | 1071.77 | 1072.62 | 874.56 | 44.27 | 99.64 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 140.63 | 51.77 | 7.05 | 212.38 | -- | 15.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268247.91 | -- | -- | 1346.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:50:03 | 629407.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 48.00 | 25.00 | 456.88 | 456.53 | 36.77 | 121.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.37 | -- | -- | -- | -- | 70.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.50 | 1014.34 | 1032.89 | 1049.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.13 | 15.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.32 | 23.92 | 8.37 | 1.00 | 57.83 | 28.76 | 148.61 | 6.16 | 15.10
2025-05-13 01:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.21 | 1108.04 | 1072.10 | 1077.34 | 874.34 | 44.52 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 141.49 | 51.71 | 7.04 | 213.09 | -- | 15.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268247.91 | -- | -- | 1361.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:52:03 | 629407.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 50.00 | 24.00 | 330.79 | 330.93 | 36.84 | 124.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.52 | -- | -- | -- | -- | 70.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.31 | 1014.99 | 1034.02 | 1050.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.80 | 14.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.36 | 23.99 | 8.41 | 0.64 | 47.70 | 19.00 | 122.23 | 6.15 | 16.10
2025-05-13 01:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.19 | 1111.49 | 1074.36 | 1094.02 | 874.16 | 43.95 | 99.67 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 142.13 | 51.86 | 7.03 | 211.70 | -- | 15.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268247.91 | -- | -- | 1312.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:54:03 | 629411.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 52.00 | 24.00 | 60.30 | 58.72 | 36.94 | 127.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.40 | -- | -- | -- | -- | 70.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.90 | 1019.53 | 1035.41 | 1055.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.85 | 14.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.30 | 23.68 | 8.70 | 0.94 | 43.23 | 31.80 | 59.90 | 6.49 | 15.40
2025-05-13 01:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.99 | 1116.04 | 1080.10 | 1086.64 | 874.37 | 44.46 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 1.93 | -- | 142.50 | 51.78 | 7.03 | 211.84 | -- | 15.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268247.91 | -- | -- | 1344.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:56:03 | 629411.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 54.00 | 24.00 | 541.67 | 541.01 | 36.94 | 117.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.11 | -- | -- | -- | -- | 70.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.44 | 1022.85 | 1036.64 | 1057.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.66 | 16.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.36 | 23.25 | 8.67 | 0.81 | 42.52 | 43.14 | 109.16 | 5.88 | 16.55
2025-05-13 01:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.31 | 1117.30 | 1081.57 | 1102.57 | 874.47 | 48.79 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 1.93 | -- | 142.75 | 51.81 | 7.02 | 213.31 | -- | 15.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268247.91 | -- | -- | 1546.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:58:03 | 629411.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 56.00 | 24.00 | 238.43 | 237.45 | 36.71 | 120.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.36 | -- | -- | -- | -- | 70.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 01:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.36 | 1019.04 | 1037.61 | 1058.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.73 | 15.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.31 | 23.68 | 7.81 | 0.75 | 66.40 | 32.72 | 1140.40 | 6.60 | 16.52
2025-05-13 02:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.74 | 1119.60 | 1082.46 | 1118.00 | 874.84 | 46.47 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 1.93 | -- | 143.10 | 51.83 | 7.00 | 213.31 | -- | 15.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268247.91 | -- | -- | 1422.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:00:03 | 629411.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 58.00 | 3.00 | 61.76 | 59.78 | 36.49 | 111.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.18 | -- | -- | -- | -- | 70.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.21 | 1014.92 | 1038.91 | 1057.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.77 | 14.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.38 | 22.92 | 9.16 | 0.75 | 33.88 | 32.23 | 116.32 | 5.79 | 17.02
2025-05-13 02:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.06 | 1124.70 | 1083.58 | 1110.99 | 874.62 | 47.40 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 143.32 | 51.73 | 7.01 | 214.33 | -- | 15.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268247.91 | -- | -- | 1509.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:02:03 | 629411.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 0.00 | 17.00 | 537.04 | 535.78 | 36.32 | 119.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.03 | -- | -- | -- | -- | 69.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.73 | 1012.67 | 1039.75 | 1058.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.86 | 15.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.56 | -0.38 | 22.39 | 9.36 | 0.73 | 40.91 | 58.70 | 12.50 | 5.93 | 16.40
2025-05-13 02:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.44 | 1129.00 | 1085.88 | 1116.97 | 874.87 | 47.03 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 143.40 | 52.56 | 7.00 | 214.73 | -- | 15.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268247.91 | -- | -- | 1449.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:04:03 | 629411.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 2.00 | 23.00 | 309.34 | 309.20 | 36.17 | 111.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.81 | -- | -- | -- | -- | 69.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.16 | 1013.57 | 1040.56 | 1061.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.63 | 15.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.71 | -0.35 | 22.34 | 9.11 | 0.94 | 49.13 | 50.24 | 10.33 | 6.42 | 15.32
2025-05-13 02:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.49 | 1132.81 | 1090.33 | 1119.07 | 874.53 | 43.64 | 99.66 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 143.32 | 51.72 | 6.99 | 214.07 | -- | 15.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268251.81 | -- | -- | 1367.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:06:03 | 629411.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 4.00 | 24.00 | 12.80 | 12.19 | 36.37 | 112.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.47 | -- | -- | -- | -- | 69.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.60 | 1019.27 | 1041.27 | 1067.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.16 | 15.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.35 | 21.76 | 9.20 | 0.46 | 57.69 | 45.95 | 5.74 | 7.07 | 15.57
2025-05-13 02:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.06 | 1137.53 | 1097.72 | 1129.50 | 874.59 | 42.27 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 142.59 | 51.88 | 6.99 | 216.39 | -- | 15.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268251.81 | -- | -- | 1286.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:08:03 | 629411.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 6.00 | 22.00 | 257.67 | 257.93 | 36.30 | 119.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.54 | -- | -- | -- | -- | 68.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.12 | 1023.52 | 1041.82 | 1072.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.11 | 15.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.32 | 21.49 | 8.88 | 0.38 | 61.32 | 42.22 | 7.70 | 7.71 | 15.18
2025-05-13 02:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.47 | 1142.16 | 1103.73 | 1129.47 | 874.84 | 42.56 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 1.93 | -- | 141.59 | 51.88 | 6.98 | 217.82 | -- | 15.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268251.81 | -- | -- | 1302.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:10:03 | 629416.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 562.41 | 562.55 | 36.29 | 118.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.73 | -- | -- | -- | -- | 68.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.56 | 1026.81 | 1042.83 | 1077.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.08 | 15.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.34 | 21.43 | 8.55 | 0.91 | 60.38 | 41.58 | 25.26 | 7.75 | 15.39
2025-05-13 02:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.69 | 1145.78 | 1109.27 | 1120.80 | 875.15 | 42.39 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 140.28 | 48.89 | 6.98 | 217.11 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268251.81 | -- | -- | 1292.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:12:03 | 629416.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 10.00 | 11.00 | 249.59 | 248.58 | 36.32 | 112.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.01 | -- | -- | -- | -- | 68.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.38 | 1028.94 | 1043.71 | 1080.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.15 | 15.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.29 | 21.28 | 8.53 | 0.38 | 62.37 | 34.24 | 16.41 | 7.72 | 15.55
2025-05-13 02:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.29 | 1146.49 | 1112.05 | 1110.49 | 875.27 | 42.95 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.15 | -- | 139.46 | 53.45 | 6.95 | 220.16 | -- | 15.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268251.81 | -- | -- | 1333.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:14:03 | 629416.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 12.00 | 24.00 | 95.35 | 95.00 | 36.24 | 120.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.52 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.80 | 1027.65 | 1044.71 | 1080.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.10 | 14.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.34 | 21.30 | 8.54 | 0.25 | 58.69 | 35.41 | 34.59 | 7.89 | 15.50
2025-05-13 02:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.45 | 1146.52 | 1111.22 | 1096.30 | 875.40 | 44.15 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.30 | -- | 139.08 | 50.11 | 6.95 | 221.51 | -- | 15.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268251.81 | -- | -- | 1391.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:16:03 | 629416.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 14.00 | 24.00 | 517.03 | 516.69 | 36.27 | 123.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.34 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.66 | 1022.23 | 1045.72 | 1076.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.42 | 15.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.38 | 21.54 | 8.37 | 0.44 | 53.21 | 30.10 | 111.01 | 7.57 | 15.32
2025-05-13 02:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.63 | 1143.87 | 1106.91 | 1087.07 | 875.06 | 44.21 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 139.04 | 50.73 | 6.95 | 223.62 | -- | 15.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268251.81 | -- | -- | 1379.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:18:03 | 629416.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 16.00 | 24.00 | 233.74 | 232.62 | 36.22 | 121.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.46 | -- | -- | -- | -- | 68.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.24 | 1018.08 | 1046.43 | 1073.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.66 | 14.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.30 | 21.52 | 8.69 | 0.44 | 47.31 | 28.80 | 56.74 | 7.04 | 16.20
2025-05-13 02:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.33 | 1141.35 | 1102.77 | 1115.74 | 875.12 | 45.46 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 139.24 | 50.16 | 6.97 | 223.18 | -- | 15.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268251.81 | -- | -- | 1418.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:20:03 | 629416.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 18.00 | 25.00 | 110.50 | 109.18 | 36.32 | 111.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.86 | -- | -- | -- | -- | 68.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.39 | 1017.63 | 1046.85 | 1073.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.80 | 14.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.30 | -0.41 | 21.35 | 8.87 | 0.81 | 44.88 | 34.56 | 16.79 | 7.18 | 15.68
2025-05-13 02:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.36 | 1141.18 | 1103.20 | 1103.01 | 874.87 | 44.23 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 139.47 | 50.17 | 6.97 | 224.89 | -- | 15.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268251.81 | -- | -- | 1367.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:22:03 | 629416.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 20.00 | 5.00 | 497.28 | 497.02 | 36.21 | 106.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.16 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.68 | 1015.86 | 1047.18 | 1073.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.97 | 14.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.32 | 21.19 | 8.74 | -0.01 | 47.97 | 31.39 | 22.26 | 7.43 | 16.10
2025-05-13 02:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.81 | 1140.04 | 1102.74 | 1118.67 | 874.16 | 45.03 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 139.91 | 50.20 | 6.96 | 227.72 | -- | 15.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268251.81 | -- | -- | 1414.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:24:03 | 629416.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 22.00 | 3.00 | 292.23 | 291.57 | 36.29 | 111.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.42 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.95 | 1015.92 | 1047.24 | 1074.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.81 | 15.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.35 | 21.11 | 9.06 | 0.55 | 41.99 | 33.96 | 7.45 | 7.48 | 15.70
2025-05-13 02:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.56 | 1139.20 | 1103.40 | 1099.57 | 873.41 | 43.20 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 140.28 | 50.12 | 6.97 | 228.37 | -- | 15.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268251.81 | -- | -- | 1357.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:26:03 | 629416.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 24.00 | 7.00 | 187.36 | 185.70 | 36.27 | 115.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.42 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.42 | 1017.14 | 1047.02 | 1073.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.06 | 16.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.32 | 20.91 | 8.98 | 0.51 | 42.93 | 35.70 | 5.92 | 7.48 | 15.10
2025-05-13 02:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.70 | 1136.89 | 1102.77 | 1093.09 | 872.73 | 42.70 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 140.42 | 50.24 | 6.97 | 229.14 | -- | 16.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268254.50 | -- | -- | 1325.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:28:03 | 629416.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 26.00 | 12.00 | 569.16 | 567.38 | 36.32 | 115.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.16 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.38 | 1014.47 | 1046.92 | 1070.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.06 | 14.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.34 | 21.21 | 8.63 | 1.00 | 50.32 | 31.52 | 39.32 | 7.67 | 15.45
2025-05-13 02:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.24 | 1132.64 | 1099.04 | 1097.09 | 872.26 | 42.76 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 140.32 | 50.13 | 6.98 | 228.89 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268254.50 | -- | -- | 1336.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:30:03 | 629416.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 28.00 | 22.00 | 188.28 | 189.23 | 36.25 | 109.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.80 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.42 | 1011.10 | 1046.50 | 1067.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.15 | 16.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.30 | 21.04 | 9.04 | 0.55 | 40.48 | 31.42 | 6.50 | 7.16 | 16.00
2025-05-13 02:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.88 | 1128.93 | 1096.06 | 1084.17 | 871.49 | 42.83 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 139.99 | 50.18 | 6.98 | 231.49 | -- | 15.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268254.50 | -- | -- | 1336.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:32:03 | 629422.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 30.00 | 24.00 | 238.83 | 238.32 | 36.37 | 116.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.34 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.75 | 1004.04 | 1045.82 | 1062.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00 | 14.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.34 | 20.90 | 9.21 | 0.62 | 35.49 | 31.17 | 3.19 | 6.64 | 15.15
2025-05-13 02:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.97 | 1125.23 | 1090.00 | 1070.03 | 870.84 | 42.01 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 2.30 | -- | 139.54 | 50.51 | 6.99 | 230.36 | -- | 15.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268254.50 | -- | -- | 1295.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:34:03 | 629422.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 32.00 | 25.00 | 562.06 | 561.23 | 36.15 | 119.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.83 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.82 | 995.62 | 1045.07 | 1057.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.15 | 15.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.30 | 20.78 | 9.48 | 0.87 | 33.84 | 32.36 | 2.52 | 6.54 | 15.12
2025-05-13 02:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.23 | 1120.63 | 1084.66 | 1070.66 | 869.75 | 43.47 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 138.95 | 50.25 | 7.00 | 229.08 | -- | 16.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268254.50 | -- | -- | 1333.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:36:03 | 629425.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 34.00 | 23.00 | 162.00 | 162.26 | 36.32 | 124.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.27 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.03 | 993.35 | 1043.80 | 1055.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.17 | 15.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.34 | 20.52 | 9.85 | 0.55 | 28.37 | 34.25 | 0.59 | 5.96 | 15.10
2025-05-13 02:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.56 | 1117.47 | 1082.43 | 1076.39 | 869.01 | 42.13 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 138.23 | 50.27 | 7.00 | 228.74 | -- | 16.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268254.50 | -- | -- | 1298.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:38:03 | 629425.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 36.00 | 24.00 | 277.65 | 276.33 | 36.32 | 111.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.67 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.46 | 995.39 | 1042.54 | 1058.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.07 | 16.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.34 | 20.49 | 9.61 | 0.61 | 26.57 | 37.67 | 0.68 | 5.27 | 13.70
2025-05-13 02:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.16 | 1114.01 | 1085.59 | 1081.41 | 868.26 | 41.70 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.30 | -- | 137.54 | 48.33 | 7.02 | 231.27 | -- | 15.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268254.50 | -- | -- | 1295.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:40:03 | 629425.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 38.00 | 24.00 | 469.07 | 467.00 | 36.30 | 116.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.15 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.02 | 995.94 | 1041.24 | 1060.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.17 | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.35 | 20.77 | 9.36 | 0.69 | 27.84 | 39.96 | 1.13 | 5.08 | 14.82
2025-05-13 02:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.14 | 1111.89 | 1087.03 | 1087.79 | 867.58 | 40.63 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 2.30 | -- | 137.32 | 48.30 | 7.01 | 231.07 | -- | 15.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268254.50 | -- | -- | 1236.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:42:03 | 629430.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 40.00 | 6.00 | 52.07 | 50.95 | 36.32 | 123.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.82 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.67 | 997.15 | 1039.72 | 1061.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.03 | 14.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.34 | 20.84 | 9.52 | 0.06 | 23.79 | 33.70 | 0.54 | 4.86 | 14.60
2025-05-13 02:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.89 | 1110.13 | 1088.09 | 1087.79 | 866.83 | 39.94 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 137.24 | 48.26 | 7.01 | 231.16 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268258.09 | -- | -- | 1191.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:44:03 | 629430.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 42.00 | 24.00 | 474.62 | 474.16 | 36.22 | 123.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.30 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.56 | 1003.33 | 1038.26 | 1063.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.99 | 15.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.34 | 20.65 | 9.53 | 0.88 | 22.58 | 37.70 | 0.26 | 4.43 | 14.82
2025-05-13 02:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.42 | 1110.13 | 1089.27 | 1081.67 | 866.18 | 41.69 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.30 | -- | 137.20 | 46.89 | 7.02 | 228.32 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268258.09 | -- | -- | 1287.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:46:03 | 629430.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 44.00 | 25.00 | 284.15 | 283.63 | 36.32 | 124.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.87 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.36 | 1007.63 | 1036.87 | 1064.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.71 | 16.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.31 | 20.94 | 9.02 | 0.93 | 30.09 | 36.71 | 6.27 | 4.80 | 14.40
2025-05-13 02:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.33 | 1109.76 | 1089.60 | 1079.37 | 865.41 | 40.31 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.30 | -- | 137.54 | 38.82 | 7.03 | 230.96 | -- | 15.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268258.09 | -- | -- | 1232.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:48:03 | 629430.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 46.00 | 23.00 | 236.39 | 234.52 | 36.32 | 122.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.74 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.73 | 1008.59 | 1035.90 | 1062.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.62 | 15.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.98 | -0.32 | 21.08 | 8.86 | 0.56 | 32.93 | 29.97 | 6.85 | 5.13 | 14.07
2025-05-13 02:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.82 | 1109.17 | 1086.67 | 1067.61 | 864.76 | 40.51 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 139.15 | 47.35 | 7.03 | 230.73 | -- | 15.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268258.09 | -- | -- | 1246.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:50:03 | 629430.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 48.00 | 24.00 | 462.97 | 461.10 | 36.39 | 115.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.72 | -- | -- | -- | -- | 68.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.45 | 1015.82 | 1035.35 | 1063.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.31 | 14.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.35 | 21.04 | 8.81 | 0.62 | 32.38 | 28.57 | 6.16 | 5.80 | 14.20
2025-05-13 02:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.27 | 1109.27 | 1086.67 | 1092.83 | 864.20 | 41.45 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.30 | -- | 140.32 | 46.68 | 7.01 | 230.40 | -- | 16.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268258.09 | -- | -- | 1257.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:52:03 | 629430.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 50.00 | 24.00 | 76.66 | 75.80 | 36.22 | 112.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.66 | -- | -- | -- | -- | 68.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.08 | 1016.40 | 1035.35 | 1065.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.34 | 14.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.35 | 21.23 | 8.62 | 0.50 | 41.19 | 30.70 | 30.46 | 5.85 | 14.43
2025-05-13 02:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.66 | 1113.71 | 1090.46 | 1102.71 | 863.12 | 41.77 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 140.54 | 46.81 | 7.02 | 229.03 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268258.09 | -- | -- | 1276.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:56:03 | 629430.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 54.00 | 11.00 | 450.32 | 448.19 | 36.32 | 122.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.61 | -- | -- | -- | -- | 68.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.48 | 1018.08 | 1035.67 | 1068.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.97 | 15.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.29 | 20.95 | 8.94 | 0.44 | 31.82 | 32.40 | 3.89 | 5.52 | 14.23
2025-05-13 02:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.23 | 1115.44 | 1094.65 | 1089.37 | 863.08 | 42.08 | 99.64 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 140.32 | 47.00 | 7.03 | 230.62 | -- | 16.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268258.09 | -- | -- | 1284.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:58:03 | 629430.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 56.00 | 24.00 | 60.50 | 59.69 | 36.32 | 126.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.61 | -- | -- | -- | -- | 68.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 02:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.82 | 1018.37 | 1036.06 | 1069.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.07 | 15.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.31 | 20.98 | 8.75 | 0.56 | 36.71 | 36.61 | 8.76 | 5.45 | 14.23
2025-05-13 03:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.53 | 1115.84 | 1095.24 | 1100.82 | 862.90 | 40.69 | 99.54 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 140.18 | 46.68 | 7.01 | 230.58 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268258.09 | -- | -- | 1207.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:00:03 | 629435.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 58.00 | 23.00 | 567.84 | 567.90 | 36.25 | 119.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.68 | -- | -- | -- | -- | 68.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.05 | 1017.27 | 1036.48 | 1070.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.95 | 15.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.35 | 20.92 | 8.84 | 0.44 | 33.69 | 33.18 | 2.90 | 5.42 | 14.95
2025-05-13 03:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.68 | 1115.47 | 1095.93 | 1088.61 | 862.46 | 41.60 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 140.06 | 46.81 | 7.02 | 229.83 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268258.09 | -- | -- | 1266.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:02:03 | 629435.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 0.00 | 23.00 | 139.72 | 139.34 | 36.35 | 122.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.64 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.30 | 1014.79 | 1036.58 | 1069.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.98 | 16.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.29 | 20.84 | 9.04 | 0.44 | 29.85 | 33.10 | 2.94 | 5.43 | 14.57
2025-05-13 03:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.62 | 1114.11 | 1094.68 | 1088.71 | 862.19 | 41.07 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 139.91 | 46.82 | 7.03 | 228.56 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268261.91 | -- | -- | 1234.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:04:03 | 629435.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 2.00 | 24.00 | 305.83 | 305.17 | 36.17 | 119.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.50 | -- | -- | -- | -- | 68.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.35 | 1016.11 | 1036.58 | 1070.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.79 | 15.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.34 | 20.81 | 9.15 | 0.75 | 30.74 | 33.36 | 6.52 | 5.38 | 15.90
2025-05-13 03:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.76 | 1114.28 | 1094.78 | 1095.37 | 861.81 | 41.63 | 99.64 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 139.78 | 46.54 | 7.06 | 228.09 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268261.91 | -- | -- | 1260.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:06:03 | 629435.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 4.00 | 24.00 | 492.25 | 490.78 | 36.37 | 112.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.42 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.50 | 1018.17 | 1036.06 | 1070.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.89 | 15.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.33 | 20.85 | 8.91 | 0.62 | 33.54 | 29.80 | 9.51 | 5.29 | 14.95
2025-05-13 03:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.70 | 1115.04 | 1094.25 | 1085.95 | 861.32 | 41.26 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 139.74 | 47.05 | 7.03 | 227.33 | -- | 15.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268261.91 | -- | -- | 1247.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:08:03 | 629435.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 6.00 | 22.00 | 21.02 | 19.81 | 36.32 | 120.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.42 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.24 | 1019.24 | 1035.96 | 1071.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.73 | 15.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.30 | 20.89 | 8.84 | 0.50 | 35.87 | 30.24 | 9.63 | 5.39 | 14.85
2025-05-13 03:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.21 | 1114.34 | 1094.94 | 1089.57 | 860.88 | 42.14 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 139.75 | 46.74 | 7.03 | 228.88 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268261.91 | -- | -- | 1283.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:10:03 | 629435.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 8.00 | 24.00 | 549.75 | 549.50 | 36.42 | 117.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.54 | -- | -- | -- | -- | 68.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.31 | 1017.76 | 1035.64 | 1069.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.81 | 16.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.34 | 20.97 | 8.81 | 1.31 | 37.58 | 28.37 | 19.07 | 5.74 | 15.77
2025-05-13 03:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.80 | 1112.35 | 1092.57 | 1081.74 | 860.20 | 41.69 | 99.64 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 139.86 | 47.63 | 7.04 | 227.04 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268261.91 | -- | -- | 1256.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:12:03 | 629435.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 10.00 | 23.00 | 60.70 | 59.90 | 36.37 | 111.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.76 | -- | -- | -- | -- | 68.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.97 | 1014.44 | 1035.38 | 1066.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.67 | 15.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.35 | 21.16 | 8.62 | 0.81 | 43.44 | 23.36 | 49.51 | 6.06 | 15.02
2025-05-13 03:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.08 | 1110.29 | 1089.24 | 1079.87 | 859.46 | 41.12 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.30 | -- | 140.08 | 46.92 | 7.04 | 227.23 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268261.91 | -- | -- | 1247.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:14:03 | 629435.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 12.00 | 24.00 | 565.11 | 564.28 | 36.42 | 117.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.09 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.93 | 1009.17 | 1034.96 | 1062.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.42 | 15.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.31 | 21.17 | 8.51 | 0.94 | 47.59 | 18.64 | 69.30 | 6.35 | 15.02
2025-05-13 03:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.34 | 1109.66 | 1085.78 | 1074.42 | 858.87 | 42.14 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 140.20 | 46.75 | 7.02 | 228.54 | -- | 16.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268261.91 | -- | -- | 1265.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:16:03 | 629440.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 14.00 | 24.00 | 83.42 | 83.22 | 36.32 | 109.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.09 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.36 | 1008.02 | 1034.67 | 1060.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.37 | 16.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.30 | 20.75 | 9.08 | 0.62 | 32.61 | 28.51 | 7.04 | 6.02 | 14.90
2025-05-13 03:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.64 | 1108.87 | 1082.95 | 1081.12 | 858.25 | 41.76 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 140.32 | 46.58 | 7.04 | 227.53 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268261.91 | -- | -- | 1253.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:18:03 | 629440.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 16.00 | 24.00 | 423.61 | 422.03 | 36.34 | 124.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.18 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.65 | 1008.88 | 1034.47 | 1061.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.51 | 15.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.31 | 20.89 | 8.69 | 0.62 | 44.37 | 35.21 | 13.28 | 6.37 | 14.79
2025-05-13 03:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.67 | 1107.41 | 1084.53 | 1084.99 | 857.60 | 42.27 | 99.65 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 140.44 | 46.73 | 7.05 | 227.23 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268261.91 | -- | -- | 1280.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:20:03 | 629440.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 18.00 | 23.00 | 369.61 | 367.57 | 36.39 | 123.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.39 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.41 | 1013.73 | 1034.28 | 1066.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.48 | 15.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.38 | 21.08 | 8.57 | 0.38 | 45.02 | 30.70 | 43.23 | 6.80 | 14.80
2025-05-13 03:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.64 | 1107.91 | 1088.91 | 1099.37 | 857.05 | 40.38 | 99.67 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 140.59 | 46.46 | 7.03 | 228.17 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268261.91 | -- | -- | 1208.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:22:03 | 629446.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 20.00 | 23.00 | 41.41 | 41.49 | 36.32 | 113.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.61 | -- | -- | -- | -- | 68.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.89 | 1009.59 | 1034.34 | 1067.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.31 | 15.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.28 | 21.17 | 8.36 | 0.53 | 45.15 | 22.57 | 200.14 | 6.84 | 14.65
2025-05-13 03:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.84 | 1109.93 | 1092.11 | 1088.09 | 856.55 | 40.44 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 140.62 | 47.44 | 7.03 | 226.63 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268261.91 | -- | -- | 1180.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:24:03 | 629446.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 22.00 | 23.00 | 487.27 | 487.16 | 36.32 | 111.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.44 | -- | -- | -- | -- | 68.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.18 | 1008.50 | 1034.37 | 1068.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.33 | 15.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.34 | 20.47 | 9.20 | 0.56 | 25.07 | 27.27 | 28.52 | 6.26 | 14.65
2025-05-13 03:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.94 | 1111.82 | 1092.93 | 1091.74 | 856.21 | 41.50 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 140.24 | 47.38 | 7.03 | 228.13 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268264.78 | -- | -- | 1247.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:26:03 | 629446.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 24.00 | 24.00 | 270.89 | 270.78 | 36.37 | 117.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.02 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.80 | 1014.60 | 1035.25 | 1072.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.35 | 14.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.27 | 20.25 | 8.76 | 0.38 | 44.40 | 32.36 | 7.02 | 6.69 | 15.00
2025-05-13 03:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.56 | 1116.67 | 1098.38 | 1105.65 | 855.50 | 40.45 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 139.28 | 47.35 | 7.03 | 226.81 | -- | 16.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268264.78 | -- | -- | 1220.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.92 | 1011.77 | 1035.93 | 1070.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.30 | 15.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.30 | 20.04 | 9.17 | 1.25 | 38.83 | 35.16 | 0.54 | 6.57 | 14.30
2025-05-13 03:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.79 | 1116.87 | 1096.86 | 1095.40 | 854.51 | 40.38 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 138.54 | 47.59 | 7.04 | 224.89 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268264.78 | -- | -- | 1216.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:36:03 | 629446.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 34.00 | 8.00 | 445.61 | 445.95 | 36.19 | 120.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.23 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.88 | 1007.86 | 1036.12 | 1069.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.28 | 15.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.34 | 20.05 | 9.20 | 0.75 | 36.82 | 39.73 | 0.34 | 6.48 | 14.52
2025-05-13 03:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.59 | 1114.31 | 1095.40 | 1101.45 | 854.23 | 40.63 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 138.12 | 47.26 | 7.04 | 224.98 | -- | 15.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268264.78 | -- | -- | 1204.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:38:03 | 629449.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 36.00 | 16.00 | 377.37 | 376.16 | 36.32 | 120.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.95 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.64 | 1009.30 | 1035.35 | 1075.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.23 | 14.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.32 | 20.09 | 8.91 | 0.50 | 39.66 | 34.80 | 5.06 | 5.64 | 14.55
2025-05-13 03:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.81 | 1110.89 | 1100.49 | 1091.38 | 852.13 | 41.14 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 1.90 | -- | 138.30 | 44.08 | 7.05 | 225.91 | -- | 16.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268268.53 | -- | -- | 1256.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:44:03 | 629453.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 42.00 | 24.00 | 146.42 | 146.22 | 36.32 | 118.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.08 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.79 | 1010.42 | 1034.99 | 1075.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.25 | 15.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.34 | 20.11 | 8.90 | 0.69 | 46.12 | 33.30 | 15.35 | 7.16 | 14.05
2025-05-13 03:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.59 | 1110.89 | 1101.55 | 1091.87 | 851.66 | 41.25 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 1.91 | -- | 139.12 | 43.92 | 7.03 | 226.48 | -- | 16.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268268.53 | -- | -- | 1254.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:46:03 | 629453.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 44.00 | 17.00 | 308.79 | 307.93 | 36.22 | 112.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.32 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.90 | 1012.71 | 1034.80 | 1076.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.06 | 15.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.41 | 20.39 | 8.74 | 0.06 | 51.31 | 28.57 | 60.31 | 8.01 | 14.95
2025-05-13 03:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.40 | 1111.29 | 1102.64 | 1093.52 | 851.11 | 41.01 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 140.08 | 43.99 | 7.03 | 226.86 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268268.53 | -- | -- | 1246.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:48:03 | 629453.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 46.00 | 18.00 | 463.17 | 461.36 | 36.22 | 119.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.64 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.13 | 1016.53 | 1034.41 | 1078.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.04 | 15.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.32 | 20.59 | 8.44 | 0.56 | 57.10 | 21.00 | 421.29 | 8.83 | 14.35
2025-05-13 03:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.99 | 1111.85 | 1103.50 | 1125.66 | 850.67 | 40.63 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 1.91 | -- | 140.91 | 44.17 | 7.03 | 226.89 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268268.53 | -- | -- | 1216.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:50:03 | 629453.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 48.00 | 7.00 | 129.54 | 129.19 | 36.32 | 113.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.87 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.47 | 1017.95 | 1034.41 | 1083.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.84 | 14.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.54 | -0.32 | 20.64 | 8.39 | 0.32 | 58.88 | 10.33 | 466.56 | 9.42 | 14.55
2025-05-13 03:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.58 | 1114.51 | 1109.00 | 1121.13 | 850.40 | 40.13 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 1.91 | -- | 141.62 | 43.98 | 7.03 | 227.12 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268268.53 | -- | -- | 1217.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:52:03 | 629453.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 50.00 | 19.00 | 305.23 | 304.82 | 36.32 | 123.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.84 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.59 | 1016.24 | 1034.31 | 1083.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.96 | 15.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.30 | 20.08 | 9.16 | 0.88 | 38.53 | 26.06 | 50.05 | 9.11 | 14.45
2025-05-13 03:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.67 | 1117.17 | 1110.79 | 1109.70 | 850.03 | 41.08 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 1.90 | -- | 141.85 | 44.17 | 7.04 | 225.31 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268268.53 | -- | -- | 1218.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:54:03 | 629453.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 52.00 | 10.00 | 535.78 | 534.31 | 36.32 | 117.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.40 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.52 | 1019.33 | 1034.44 | 1085.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81 | 16.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.35 | 19.48 | 9.69 | 0.38 | 30.61 | 46.59 | 1.75 | 8.21 | 14.50
2025-05-13 03:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.86 | 1119.76 | 1113.08 | 1116.44 | 849.69 | 39.81 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 141.77 | 44.08 | 7.04 | 225.69 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268268.53 | -- | -- | 1199.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:56:03 | 629453.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 54.00 | 25.00 | 76.26 | 74.99 | 36.25 | 121.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.03 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 03:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.80 | 1010.62 | 1034.21 | 1086.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.01 | 16.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.32 | 19.29 | 9.69 | 0.94 | 34.06 | 50.65 | 0.21 | 8.48 | 14.35
2025-05-13 04:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.69 | 1121.83 | 1111.75 | 1106.15 | 848.73 | 40.39 | 99.67 | 293.67 | -- | -- | 1.91 | -- | 141.34 | 44.08 | 7.06 | 222.93 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268268.53 | -- | -- | 1232.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:02:03 | 629457.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 0.00 | 24.00 | 220.17 | 220.03 | 36.25 | 117.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.42 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.05 | 1011.87 | 1034.02 | 1087.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.99 | 15.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.32 | 19.36 | 9.50 | 0.12 | 36.83 | 47.53 | 0.42 | 8.72 | 14.05
2025-05-13 04:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.71 | 1122.30 | 1112.95 | 1098.21 | 848.20 | 41.46 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 1.91 | -- | 141.26 | 44.00 | 7.06 | 224.63 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268271.09 | -- | -- | 1266.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:04:03 | 629457.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 2.00 | 25.00 | 148.40 | 147.16 | 36.37 | 112.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.38 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.65 | 1010.23 | 1033.82 | 1086.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.88 | 15.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.33 | 19.42 | 9.19 | 0.13 | 45.39 | 44.55 | 2.47 | 9.08 | 13.88
2025-05-13 04:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.72 | 1123.00 | 1110.59 | 1080.36 | 848.02 | 40.57 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 1.91 | -- | 141.26 | 43.99 | 7.04 | 225.39 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268271.09 | -- | -- | 1254.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:06:03 | 629457.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 4.00 | 23.00 | 566.37 | 566.12 | 36.29 | 116.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.52 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.93 | 1006.73 | 1033.53 | 1080.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.85 | 16.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.31 | 19.44 | 9.26 | 0.69 | 46.03 | 43.07 | 2.06 | 9.76 | 13.98
2025-05-13 04:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.08 | 1122.40 | 1104.30 | 1082.23 | 847.65 | 39.68 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 1.91 | -- | 141.22 | 43.98 | 7.04 | 223.88 | -- | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268271.09 | -- | -- | 1210.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:08:03 | 629461.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 6.00 | 25.00 | 297.26 | 296.89 | 36.27 | 120.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.60 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.92 | 1002.92 | 1033.24 | 1072.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.72 | 14.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.29 | 19.50 | 9.66 | 0.31 | 35.42 | 44.67 | 0.34 | 9.05 | 14.07
2025-05-13 04:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.11 | 1122.20 | 1097.35 | 1062.52 | 847.46 | 41.52 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 1.90 | -- | 141.17 | 44.07 | 7.04 | 223.09 | -- | 16.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268271.09 | -- | -- | 1276.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:10:03 | 629461.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 8.00 | 24.00 | 63.86 | 63.00 | 36.37 | 112.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.52 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.23 | 996.16 | 1033.02 | 1062.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.82 | 15.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.35 | 19.30 | 9.75 | 0.25 | 33.96 | 51.76 | 0.34 | 8.97 | 13.60
2025-05-13 04:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.11 | 1121.00 | 1085.68 | 1048.87 | 847.34 | 40.45 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 1.91 | -- | 141.01 | 44.12 | 7.05 | 223.21 | -- | 16.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268271.09 | -- | -- | 1252.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:12:03 | 629461.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 10.00 | 24.00 | 463.95 | 464.35 | 36.32 | 111.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.38 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.01 | 990.22 | 1032.60 | 1054.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.67 | 15.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.33 | 19.25 | 9.90 | 0.69 | 32.68 | 53.39 | 0.29 | 8.84 | 14.52
2025-05-13 04:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.20 | 1119.37 | 1076.78 | 1040.37 | 847.18 | 40.75 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 1.90 | -- | 140.87 | 43.91 | 7.05 | 223.24 | -- | 16.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268271.09 | -- | -- | 1240.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:14:03 | 629465.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 12.00 | 4.00 | 410.55 | 409.78 | 36.37 | 119.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.23 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.89 | 983.52 | 1031.92 | 1044.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.49 | 16.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 19.25 | 10.07 | 0.62 | 31.28 | 52.10 | 0.76 | 8.40 | 14.68
2025-05-13 04:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.62 | 1116.97 | 1066.40 | 1035.73 | 846.63 | 41.64 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 1.91 | -- | 140.79 | 44.08 | 7.06 | 221.10 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268271.09 | -- | -- | 1300.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:16:03 | 629465.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 14.00 | 12.00 | 25.79 | 24.84 | 36.41 | 113.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.20 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.22 | 979.88 | 1031.30 | 1038.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50 | 16.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.33 | 19.43 | 9.84 | 0.94 | 34.04 | 49.89 | 0.76 | 8.70 | 14.93
2025-05-13 04:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1007.82 | 1113.98 | 1060.66 | 1048.12 | 846.13 | 40.63 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 1.91 | -- | 140.84 | 44.04 | 7.06 | 220.53 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268271.09 | -- | -- | 1246.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:18:03 | 629465.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 16.00 | 25.00 | 527.35 | 527.04 | 36.27 | 124.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.28 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.26 | 976.07 | 1030.66 | 1037.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.51 | 15.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.35 | 19.52 | 9.80 | 0.38 | 34.39 | 48.67 | 0.81 | 8.95 | 14.23
2025-05-13 04:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1006.06 | 1110.29 | 1059.52 | 1049.97 | 845.36 | 40.44 | 99.65 | 293.67 | -- | -- | 1.91 | -- | 140.95 | 43.93 | 7.06 | 221.51 | -- | 16.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268271.09 | -- | -- | 1219.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:20:03 | 629465.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 18.00 | 25.00 | 200.42 | 199.61 | 36.29 | 122.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.35 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.79 | 976.61 | 1027.62 | 1044.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.40 | 14.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.29 | 20.02 | 9.33 | 0.81 | 42.28 | 46.13 | 0.95 | 9.20 | 14.17
2025-05-13 04:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1017.56 | 1105.49 | 1067.25 | 1055.08 | 843.60 | 40.93 | 99.65 | 293.67 | -- | -- | 1.91 | -- | 141.18 | 46.35 | 7.05 | 221.29 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268274.22 | -- | -- | 1261.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:26:03 | 629465.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 24.00 | 16.00 | 86.06 | 84.74 | 36.37 | 113.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.95 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.58 | 973.81 | 1026.36 | 1042.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.29 | 15.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.34 | 20.19 | 9.57 | 0.44 | 37.17 | 49.48 | 0.59 | 8.55 | 14.07
2025-05-13 04:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.79 | 1103.80 | 1065.23 | 1057.69 | 842.89 | 42.20 | 99.66 | 293.67 | -- | -- | 1.91 | -- | 140.76 | 46.44 | 7.05 | 219.37 | -- | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268274.22 | -- | -- | 1292.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:28:03 | 629471.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 26.00 | 20.00 | 462.77 | 462.51 | 36.27 | 118.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.98 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.30 | 976.64 | 1025.13 | 1041.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.48 | 14.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.32 | 20.16 | 9.80 | 0.69 | 32.40 | 47.46 | 0.67 | 7.78 | 14.73
2025-05-13 04:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1017.59 | 1101.09 | 1063.82 | 1055.80 | 842.46 | 41.38 | 99.65 | 293.67 | -- | -- | 1.91 | -- | 140.42 | 46.36 | 7.05 | 221.70 | -- | 16.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268274.22 | -- | -- | 1263.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:30:03 | 629471.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 28.00 | 23.00 | 262.56 | 261.03 | 36.29 | 124.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.14 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.11 | 999.81 | 1021.33 | 1048.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.19 | 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.38 | 21.22 | 8.51 | 0.44 | 56.13 | 36.45 | 49.12 | 8.34 | 14.57
2025-05-13 04:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.13 | 1099.83 | 1068.66 | 1077.18 | 841.25 | 42.32 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 1.90 | -- | 140.63 | 46.56 | 7.04 | 219.60 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268274.22 | -- | -- | 1305.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:36:03 | 629476.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 34.00 | 16.00 | 149.81 | 148.69 | 36.46 | 124.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.61 | -- | -- | -- | -- | 69.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.25 | 993.86 | 1020.17 | 1047.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.99 | 15.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.30 | 20.56 | 9.78 | 0.81 | 38.28 | 50.62 | 4.44 | 9.15 | 15.38
2025-05-13 04:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.85 | 1108.57 | 1073.01 | 1085.26 | 840.91 | 43.95 | 99.66 | 293.67 | -- | -- | 1.90 | -- | 141.79 | 46.57 | 7.04 | 221.70 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268277.72 | -- | -- | 1378.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:42:03 | 629476.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 40.00 | 23.00 | 157.89 | 156.62 | 36.37 | 123.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.45 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.86 | 998.02 | 1019.98 | 1051.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.09 | 15.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.32 | 20.74 | 9.29 | 0.62 | 49.43 | 56.17 | 0.64 | 10.57 | 14.88
2025-05-13 04:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.50 | 1111.49 | 1077.57 | 1091.91 | 840.54 | 44.21 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 1.90 | -- | 142.17 | 47.18 | 7.04 | 221.07 | -- | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268277.72 | -- | -- | 1381.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:44:03 | 629476.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 42.00 | 23.00 | 490.06 | 489.14 | 36.24 | 114.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.91 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.67 | 997.92 | 1019.82 | 1049.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.06 | 15.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.30 | 20.97 | 8.82 | 0.69 | 51.59 | 50.87 | 5.74 | 10.85 | 15.12
2025-05-13 04:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.35 | 1115.74 | 1076.62 | 1073.41 | 840.45 | 44.90 | 99.65 | 293.67 | -- | -- | 1.90 | -- | 142.47 | 49.58 | 7.05 | 222.58 | -- | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268277.72 | -- | -- | 1405.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:46:03 | 629476.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 44.00 | 18.00 | 319.46 | 318.94 | 36.37 | 118.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.49 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.97 | 994.72 | 1020.11 | 1046.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.30 | 16.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.38 | 20.82 | 9.15 | 0.59 | 44.81 | 54.16 | 4.81 | 11.11 | 16.20
2025-05-13 04:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.49 | 1118.53 | 1074.03 | 1077.05 | 840.39 | 44.71 | 99.66 | 293.67 | -- | -- | 1.90 | -- | 142.33 | 49.08 | 7.04 | 222.14 | -- | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268277.72 | -- | -- | 1398.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:48:03 | 629476.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 46.00 | 24.00 | 180.40 | 179.02 | 36.32 | 124.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.21 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.10 | 994.75 | 1020.62 | 1045.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.26 | 15.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.31 | 20.76 | 9.31 | 0.56 | 42.63 | 55.28 | 1.15 | 10.58 | 15.48
2025-05-13 04:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.33 | 1119.47 | 1071.54 | 1065.13 | 840.33 | 44.46 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 1.90 | -- | 142.09 | 49.99 | 7.05 | 221.74 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268277.72 | -- | -- | 1380.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:50:03 | 629476.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 48.00 | 24.00 | 590.36 | 590.36 | 36.37 | 113.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.68 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.48 | 993.79 | 1020.69 | 1043.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.33 | 16.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.30 | -0.38 | 20.92 | 9.09 | 0.50 | 44.63 | 52.30 | 1.60 | 10.38 | 15.23
2025-05-13 04:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.17 | 1117.24 | 1068.10 | 1069.94 | 839.93 | 44.70 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 1.89 | -- | 141.79 | 49.75 | 7.05 | 222.80 | -- | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268277.72 | -- | -- | 1397.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:52:03 | 629480.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 50.00 | 24.00 | 191.02 | 191.94 | 36.27 | 119.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.06 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.37 | 995.78 | 1020.59 | 1045.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.66 | 16.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.31 | 21.39 | 8.64 | 0.50 | 50.97 | 30.84 | 34.90 | 10.32 | 16.20
2025-05-13 04:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.10 | 1114.58 | 1070.72 | 1074.78 | 838.82 | 44.09 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 1.90 | -- | 141.42 | 49.82 | 7.04 | 224.14 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268281.41 | -- | -- | 1369.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:56:03 | 629480.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 54.00 | 23.00 | 471.66 | 469.93 | 36.22 | 118.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.88 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.76 | 994.63 | 1020.30 | 1048.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81 | 15.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.31 | 21.50 | 8.57 | 0.62 | 48.20 | 29.57 | 34.08 | 9.85 | 15.87
2025-05-13 04:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1028.62 | 1113.22 | 1072.85 | 1096.03 | 838.29 | 46.35 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 1.90 | -- | 141.43 | 50.31 | 7.03 | 226.06 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268281.41 | -- | -- | 1457.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:58:03 | 629480.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 56.00 | 16.00 | 108.52 | 108.06 | 36.32 | 111.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.31 | -- | -- | -- | -- | 68.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 04:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.30 | 998.53 | 1020.11 | 1053.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.85 | 15.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.89 | -0.31 | 21.48 | 8.89 | 0.50 | 42.30 | 34.96 | 8.97 | 9.27 | 16.20
2025-05-13 05:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.66 | 1113.51 | 1082.10 | 1111.06 | 837.37 | 45.97 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 1.89 | -- | 141.63 | 49.99 | 7.04 | 226.92 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268281.41 | -- | -- | 1431.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:00:03 | 629480.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 4.00 | 58.00 | 23.00 | 371.88 | 371.94 | 36.30 | 111.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.94 | -- | -- | -- | -- | 68.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.55 | 1002.69 | 1020.01 | 1057.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.09 | 14.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.32 | 21.58 | 8.49 | 1.06 | 50.50 | 40.27 | 28.42 | 10.00 | 16.70
2025-05-13 05:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.08 | 1113.71 | 1085.39 | 1108.70 | 837.00 | 47.66 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 1.90 | -- | 142.06 | 49.91 | 7.03 | 226.21 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268281.41 | -- | -- | 1522.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:02:03 | 629480.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 0.00 | 25.00 | 404.54 | 403.54 | 36.22 | 117.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.69 | -- | -- | -- | -- | 68.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.08 | 1005.77 | 1019.69 | 1063.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.18 | 16.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.40 | 22.18 | 7.95 | 0.56 | 66.40 | 29.92 | 658.89 | 10.70 | 18.35
2025-05-13 05:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.20 | 1115.81 | 1094.81 | 1142.83 | 836.32 | 49.98 | 99.67 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 142.83 | 49.14 | 7.04 | 228.51 | -- | 16.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268281.41 | -- | -- | 1588.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:04:03 | 629480.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 2.00 | 25.00 | 11.07 | 10.27 | 36.37 | 122.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.96 | -- | -- | -- | -- | 69.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.64 | 1006.54 | 1019.88 | 1066.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.34 | 15.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.56 | -0.31 | 21.96 | 8.53 | 0.69 | 58.09 | 24.49 | 304.14 | 11.61 | 17.10
2025-05-13 05:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.67 | 1120.43 | 1100.19 | 1146.02 | 835.76 | 46.85 | 99.65 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 143.90 | 55.90 | 7.04 | 228.78 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268281.41 | -- | -- | 1458.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:06:03 | 629486.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 23.00 | 469.99 | 470.51 | 36.42 | 124.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.21 | -- | -- | -- | -- | 68.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.72 | 1007.18 | 1020.23 | 1070.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.23 | 16.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.94 | -0.31 | 21.15 | 9.13 | 0.94 | 39.73 | 50.03 | 5.27 | 11.80 | 17.10
2025-05-13 05:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.98 | 1125.06 | 1108.24 | 1137.06 | 835.21 | 47.97 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.26 | -- | 144.46 | 56.08 | 7.05 | 227.64 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268281.41 | -- | -- | 1519.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:08:03 | 629486.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 6.00 | 16.00 | 230.81 | 230.35 | 36.56 | 123.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.73 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.59 | 1011.87 | 1020.62 | 1077.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.39 | 14.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.31 | -0.32 | 20.93 | 9.48 | 0.69 | 28.29 | 61.18 | 0.84 | 9.43 | 16.79
2025-05-13 05:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.77 | 1130.30 | 1116.70 | 1162.87 | 834.56 | 49.17 | 99.66 | 293.67 | -- | -- | 2.26 | -- | 143.90 | 55.90 | 7.04 | 229.42 | -- | 16.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268281.41 | -- | -- | 1581.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:10:03 | 629486.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 8.00 | 24.00 | 363.25 | 362.28 | 36.37 | 117.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.98 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.64 | 1013.70 | 1020.94 | 1080.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.69 | 15.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.50 | -0.38 | 20.98 | 8.84 | 0.69 | 47.33 | 65.29 | 13.04 | 9.37 | 17.08
2025-05-13 05:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.71 | 1134.52 | 1121.26 | 1143.93 | 833.95 | 46.73 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.27 | -- | 143.14 | 56.09 | 7.05 | 229.49 | -- | 16.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268281.41 | -- | -- | 1458.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:12:03 | 629491.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 10.00 | 24.00 | 331.25 | 330.01 | 36.17 | 120.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.37 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.29 | 1011.74 | 1021.36 | 1082.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.59 | 15.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.69 | -0.33 | 21.05 | 8.92 | 0.38 | 47.79 | 50.21 | 13.02 | 9.79 | 17.52
2025-05-13 05:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.78 | 1133.34 | 1122.56 | 1151.06 | 833.17 | 47.22 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.26 | -- | 142.39 | 56.11 | 7.06 | 226.49 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268281.41 | -- | -- | 1499.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:14:03 | 629491.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 12.00 | 6.00 | 90.12 | 88.45 | 36.06 | 122.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.24 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.47 | 1011.93 | 1021.56 | 1085.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.67 | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.69 | -0.34 | 20.67 | 9.75 | 0.81 | 33.70 | 58.97 | 0.39 | 8.69 | 16.85
2025-05-13 05:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.67 | 1133.04 | 1125.93 | 1149.14 | 832.25 | 46.96 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 2.27 | -- | 141.42 | 56.29 | 7.06 | 226.70 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268281.41 | -- | -- | 1491.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:16:03 | 629491.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 14.00 | 17.00 | 572.61 | 572.15 | 36.00 | 107.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.95 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.17 | 1013.80 | 1021.43 | 1090.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.73 | 14.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.69 | -0.36 | 20.78 | 9.22 | 0.25 | 51.62 | 59.31 | 1.40 | 9.01 | 16.45
2025-05-13 05:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.25 | 1135.59 | 1129.97 | 1156.82 | 831.23 | 46.52 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 2.26 | -- | 140.63 | 56.30 | 7.05 | 229.29 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268284.38 | -- | -- | 1476.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:18:03 | 629491.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 16.00 | 23.00 | 292.58 | 293.55 | 35.99 | 107.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.73 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.04 | 1019.82 | 1021.33 | 1097.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.98 | 16.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.69 | -0.37 | 20.77 | 8.99 | 0.44 | 60.88 | 47.80 | 4.06 | 9.45 | 16.55
2025-05-13 05:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.79 | 1140.38 | 1136.19 | 1167.74 | 830.59 | 46.53 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.26 | -- | 140.00 | 56.11 | 7.05 | 227.79 | -- | 16.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268284.38 | -- | -- | 1487.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:20:03 | 629491.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 18.00 | 23.00 | 53.40 | 52.22 | 35.89 | 120.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.69 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.80 | 1022.17 | 1021.49 | 1100.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.97 | 15.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.69 | -0.27 | 20.89 | 8.63 | 0.62 | 70.40 | 45.30 | 19.15 | 9.92 | 16.58
2025-05-13 05:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.05 | 1145.71 | 1140.04 | 1147.09 | 830.00 | 45.77 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.26 | -- | 139.50 | 55.95 | 7.05 | 229.93 | -- | 16.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268284.38 | -- | -- | 1442.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:22:03 | 629496.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 20.00 | 24.00 | 368.69 | 368.29 | 36.04 | 114.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.63 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.79 | 1018.56 | 1021.81 | 1097.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.92 | 15.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.50 | -0.33 | 20.66 | 9.00 | 0.38 | 56.56 | 43.41 | 7.92 | 9.75 | 17.63
2025-05-13 05:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.23 | 1146.52 | 1138.27 | 1136.49 | 829.20 | 46.47 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.26 | -- | 138.83 | 56.36 | 7.05 | 228.41 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268284.38 | -- | -- | 1457.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:24:03 | 629496.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 22.00 | 24.00 | 452.82 | 453.37 | 35.79 | 113.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.14 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.66 | 1013.80 | 1022.20 | 1093.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.17 | 14.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.50 | -0.32 | 20.51 | 9.68 | 0.12 | 38.95 | 58.04 | 0.57 | 8.31 | 16.85
2025-05-13 05:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.65 | 1146.42 | 1134.82 | 1115.44 | 828.68 | 45.34 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 2.27 | -- | 138.30 | 56.36 | 7.05 | 228.84 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268284.38 | -- | -- | 1422.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:26:03 | 629496.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 24.00 | 25.00 | 30.42 | 30.36 | 35.92 | 114.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.93 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.68 | 1008.56 | 1022.20 | 1087.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.40 | 14.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.50 | -0.31 | 20.88 | 9.69 | 0.38 | 39.86 | 61.50 | 1.25 | 7.79 | 15.50
2025-05-13 05:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.04 | 1144.64 | 1129.87 | 1119.76 | 827.94 | 45.33 | 99.66 | 293.67 | -- | -- | 2.26 | -- | 137.90 | 56.26 | 7.06 | 228.36 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268284.38 | -- | -- | 1419.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:28:03 | 629496.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 26.00 | 13.00 | 275.55 | 275.21 | 35.82 | 115.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.62 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.22 | 1003.33 | 1022.20 | 1083.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.25 | 16.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.31 | -0.34 | 20.40 | 9.82 | 0.75 | 39.25 | 57.15 | 0.72 | 7.44 | 15.91
2025-05-13 05:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.32 | 1141.05 | 1124.90 | 1118.50 | 827.01 | 43.70 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.26 | -- | 137.24 | 56.27 | 7.06 | 229.44 | -- | 15.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268284.38 | -- | -- | 1347.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:30:03 | 629496.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 28.00 | 11.00 | 550.01 | 549.55 | 35.99 | 114.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.93 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.20 | 1004.23 | 1022.04 | 1084.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.95 | 15.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.94 | -0.32 | 20.03 | 9.92 | 0.62 | 39.48 | 56.28 | 0.54 | 7.37 | 14.95
2025-05-13 05:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.68 | 1139.30 | 1122.46 | 1122.10 | 826.34 | 42.14 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.26 | -- | 136.15 | 56.23 | 7.06 | 230.34 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268284.38 | -- | -- | 1295.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:32:03 | 629496.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 30.00 | 14.00 | 82.61 | 81.37 | 35.92 | 109.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.72 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.12 | 1004.52 | 1021.46 | 1082.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.78 | 14.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.31 | 20.05 | 9.47 | 0.65 | 41.46 | 50.58 | 0.44 | 6.99 | 15.07
2025-05-13 05:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.44 | 1138.60 | 1121.00 | 1124.26 | 825.51 | 42.20 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 2.27 | -- | 134.78 | 46.67 | 7.07 | 228.18 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268287.84 | -- | -- | 1282.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:34:03 | 629496.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 32.00 | 13.00 | 376.97 | 376.57 | 35.86 | 107.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.40 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.23 | 1004.68 | 1020.98 | 1082.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.74 | 16.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.32 | 20.04 | 9.54 | 0.38 | 35.98 | 45.47 | 0.35 | 5.96 | 16.23
2025-05-13 05:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.05 | 1137.83 | 1118.33 | 1116.27 | 824.95 | 42.70 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 2.27 | -- | 133.86 | 47.18 | 7.08 | 229.49 | -- | 15.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268287.84 | -- | -- | 1303.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:36:03 | 629496.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 34.00 | 20.00 | 329.73 | 328.75 | 35.94 | 112.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.24 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.02 | 1006.60 | 1020.49 | 1083.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.76 | 15.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.39 | 19.86 | 9.58 | 0.50 | 43.21 | 49.97 | 0.45 | 6.56 | 15.07
2025-05-13 05:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.97 | 1138.30 | 1116.87 | 1130.10 | 824.40 | 41.45 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.26 | -- | 134.67 | 47.12 | 7.06 | 229.87 | -- | 15.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268287.84 | -- | -- | 1266.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:38:03 | 629499.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 36.00 | 24.00 | 145.30 | 143.37 | 36.04 | 119.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.47 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.76 | 1008.30 | 1020.20 | 1086.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.41 | 16.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.35 | 19.77 | 9.39 | 0.44 | 46.29 | 49.11 | 0.55 | 7.60 | 15.12
2025-05-13 05:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.59 | 1139.91 | 1118.83 | 1130.57 | 824.21 | 42.07 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.26 | -- | 135.87 | 47.20 | 7.07 | 227.99 | -- | 15.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268287.84 | -- | -- | 1291.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:40:03 | 629499.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 38.00 | 23.00 | 561.54 | 561.40 | 36.06 | 114.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.80 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.51 | 1008.75 | 1019.82 | 1088.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.30 | 15.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.32 | 19.54 | 9.43 | 0.65 | 47.44 | 50.67 | 0.20 | 8.61 | 14.88
2025-05-13 05:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.34 | 1140.85 | 1120.66 | 1121.66 | 823.84 | 41.94 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 2.26 | -- | 136.95 | 47.59 | 7.06 | 228.81 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268287.84 | -- | -- | 1326.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:42:03 | 629499.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 40.00 | 23.00 | 279.32 | 279.46 | 35.92 | 121.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.27 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.04 | 1007.63 | 1019.65 | 1091.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.23 | 14.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.35 | 19.52 | 9.68 | 0.86 | 44.41 | 52.43 | 0.29 | 9.20 | 14.85
2025-05-13 05:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.58 | 1140.51 | 1123.76 | 1117.34 | 823.51 | 42.08 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 2.26 | -- | 137.86 | 47.07 | 7.07 | 228.89 | -- | 16.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268287.84 | -- | -- | 1286.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:44:03 | 629499.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 42.00 | 24.00 | 158.67 | 157.03 | 36.12 | 113.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.91 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.12 | 1002.79 | 1019.27 | 1087.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.17 | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.30 | 19.40 | 9.78 | 0.56 | 44.23 | 55.80 | 0.19 | 9.12 | 14.93
2025-05-13 05:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.35 | 1138.90 | 1121.30 | 1097.42 | 823.14 | 42.76 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 2.25 | -- | 138.46 | 50.89 | 7.06 | 228.74 | -- | 15.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268287.84 | -- | -- | 1320.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:46:03 | 629499.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 44.00 | 24.00 | 519.73 | 518.30 | 36.12 | 112.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.65 | -- | -- | -- | -- | 67.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.28 | 1002.21 | 1019.08 | 1087.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.13 | 15.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.36 | -0.29 | 19.29 | 9.95 | 0.88 | 42.56 | 55.19 | 0.40 | 9.33 | 14.50
2025-05-13 05:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.45 | 1136.02 | 1118.63 | 1120.10 | 822.67 | 40.81 | 99.64 | 293.67 | -- | -- | 2.26 | -- | 138.58 | 51.01 | 7.08 | 227.08 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268287.84 | -- | -- | 1265.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:48:03 | 629499.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 46.00 | 24.00 | 27.89 | 27.43 | 36.17 | 118.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.57 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.65 | 1006.51 | 1018.50 | 1093.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 | 15.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.34 | 19.52 | 9.84 | 0.31 | 42.54 | 57.14 | 0.22 | 9.24 | 14.56
2025-05-13 05:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.09 | 1133.85 | 1120.40 | 1114.01 | 822.21 | 41.27 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 2.26 | -- | 138.15 | 51.26 | 7.07 | 228.21 | -- | 16.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268287.84 | -- | -- | 1286.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:50:03 | 629504.81 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 48.00 | 24.00 | 520.74 | 521.14 | 36.22 | 116.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.41 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.80 | 1014.79 | 1018.11 | 1101.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.04 | 14.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.34 | 19.85 | 9.41 | 0.44 | 48.79 | 51.16 | 1.17 | 8.57 | 13.62
2025-05-13 05:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.82 | 1134.05 | 1125.03 | 1143.87 | 822.03 | 42.83 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 137.46 | 47.21 | 7.07 | 229.80 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268287.84 | -- | -- | 1348.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:52:03 | 629504.81 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 50.00 | 19.00 | 339.47 | 338.61 | 36.22 | 111.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.31 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.38 | 1018.40 | 1017.53 | 1104.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.98 | 15.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.36 | 20.17 | 8.93 | 0.83 | 59.19 | 45.11 | 9.82 | 8.47 | 15.23
2025-05-13 05:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.16 | 1137.63 | 1130.57 | 1137.13 | 821.66 | 42.21 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 1.92 | -- | 137.16 | 47.27 | 7.06 | 231.03 | -- | 15.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268290.88 | -- | -- | 1320.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:54:03 | 629504.81 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 52.00 | 23.00 | 176.49 | 173.65 | 36.34 | 123.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.49 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.37 | 1018.59 | 1017.63 | 1103.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.82 | 16.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.32 | 19.86 | 9.33 | 0.62 | 61.60 | 52.62 | 1.50 | 10.80 | 15.00
2025-05-13 05:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.41 | 1140.01 | 1130.57 | 1125.53 | 821.57 | 42.32 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 137.54 | 52.05 | 7.05 | 231.74 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268290.88 | -- | -- | 1310.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:56:03 | 629510.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 54.00 | 24.00 | 462.63 | 460.64 | 36.27 | 112.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.81 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.23 | 1018.59 | 1018.01 | 1102.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.59 | 15.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.29 | 19.76 | 9.45 | 0.75 | 58.96 | 62.94 | 0.43 | 12.27 | 14.76
2025-05-13 05:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.30 | 1140.61 | 1131.07 | 1115.47 | 821.57 | 42.32 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 2.27 | -- | 137.59 | 50.11 | 7.07 | 229.23 | -- | 15.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268290.88 | -- | -- | 1324.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:58:03 | 629510.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 56.00 | 8.00 | 135.09 | 135.35 | 36.21 | 113.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.15 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 05:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.47 | 1022.59 | 1018.21 | 1104.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.60 | 15.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.34 | 20.07 | 9.21 | 0.93 | 62.68 | 61.07 | 0.59 | 11.28 | 14.93
2025-05-13 06:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.98 | 1143.30 | 1131.47 | 1131.37 | 821.66 | 42.37 | 99.65 | 293.67 | -- | -- | 2.26 | -- | 137.58 | 51.13 | 7.06 | 230.01 | -- | 15.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268290.88 | -- | -- | 1325.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:00:03 | 629510.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 58.00 | 17.00 | 276.27 | 274.03 | 36.39 | 112.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.68 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.66 | 1021.36 | 1018.98 | 1101.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.42 | 16.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.36 | 20.17 | 8.83 | 0.29 | 63.23 | 58.29 | 2.35 | 11.30 | 15.75
2025-05-13 06:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.83 | 1145.68 | 1129.30 | 1105.65 | 822.03 | 42.45 | 99.65 | 293.67 | -- | -- | 2.27 | -- | 137.52 | 50.94 | 7.06 | 232.96 | -- | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268290.88 | -- | -- | 1309.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:02:03 | 629510.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 0.00 | 25.00 | 435.54 | 434.33 | 36.27 | 113.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.87 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.67 | 1019.46 | 1019.65 | 1100.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.45 | 15.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.34 | 20.04 | 9.28 | 0.19 | 51.60 | 58.88 | 0.59 | 10.33 | 14.68
2025-05-13 06:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.60 | 1144.37 | 1126.13 | 1115.97 | 822.12 | 43.83 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.27 | -- | 137.34 | 45.38 | 7.05 | 233.97 | -- | 15.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268290.88 | -- | -- | 1385.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:04:03 | 629510.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 2.00 | 24.00 | 59.64 | 59.44 | 36.31 | 123.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.94 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.29 | 1021.01 | 1020.52 | 1100.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.38 | 14.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.33 | 20.01 | 9.39 | 0.62 | 49.54 | 59.40 | 0.51 | 9.61 | 14.73
2025-05-13 06:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.30 | 1144.61 | 1125.26 | 1119.47 | 822.34 | 42.82 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 2.27 | -- | 137.75 | 45.29 | 7.06 | 234.47 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268290.88 | -- | -- | 1348.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:06:03 | 629510.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 4.00 | 23.00 | 595.47 | 595.53 | 36.31 | 116.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.13 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.85 | 1024.17 | 1021.30 | 1102.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.14 | 15.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.38 | 20.04 | 9.07 | 0.50 | 55.80 | 62.48 | 0.59 | 10.32 | 15.27
2025-05-13 06:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.48 | 1146.22 | 1126.66 | 1143.53 | 822.71 | 44.21 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 138.99 | 45.50 | 7.06 | 234.27 | -- | 15.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268290.88 | -- | -- | 1414.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:08:03 | 629510.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 133.10 | 132.79 | 36.31 | 121.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.47 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.01 | 1032.92 | 1022.14 | 1109.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.24 | 14.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.36 | 20.12 | 8.78 | 0.69 | 58.70 | 62.54 | 2.75 | 12.22 | 14.88
2025-05-13 06:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.45 | 1148.07 | 1132.48 | 1155.75 | 822.95 | 43.76 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 140.76 | 45.32 | 7.05 | 235.17 | -- | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268294.78 | -- | -- | 1378.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:10:03 | 629510.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 8.00 | 24.00 | 330.39 | 329.81 | 36.32 | 115.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.06 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.61 | 1040.46 | 1023.30 | 1114.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.15 | 16.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.31 | 20.45 | 8.35 | 0.50 | 66.90 | 55.60 | 57.38 | 12.99 | 14.50
2025-05-13 06:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.06 | 1149.98 | 1139.24 | 1150.39 | 823.26 | 44.46 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 142.34 | 45.42 | 7.04 | 235.29 | -- | 15.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268294.78 | -- | -- | 1454.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:12:03 | 629510.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 10.00 | 24.00 | 456.22 | 454.35 | 36.06 | 112.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.65 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.08 | 1036.09 | 1024.72 | 1112.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.24 | 15.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.29 | 20.74 | 8.20 | 0.12 | 76.69 | 43.35 | 251.92 | 13.91 | 15.19
2025-05-13 06:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.84 | 1150.46 | 1141.79 | 1143.30 | 823.60 | 44.58 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 143.52 | 46.32 | 7.04 | 237.39 | -- | 16.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268294.78 | -- | -- | 1423.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:14:03 | 629510.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 12.00 | 7.00 | 119.07 | 118.07 | 35.99 | 112.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.25 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.21 | 1039.49 | 1026.07 | 1116.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.29 | 14.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.36 | 19.84 | 9.63 | 0.56 | 39.68 | 52.21 | 16.24 | 12.81 | 15.23
2025-05-13 06:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.58 | 1153.39 | 1145.82 | 1150.89 | 823.44 | 42.51 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 2.83 | -- | 144.05 | 56.38 | 7.06 | 236.03 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268294.78 | -- | -- | 1326.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:16:03 | 629514.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 14.00 | 25.00 | 308.53 | 307.93 | 36.02 | 115.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.40 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.94 | 1038.10 | 1027.07 | 1112.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.29 | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.29 | 19.65 | 9.21 | 0.69 | 39.33 | 68.83 | 0.80 | 10.84 | 15.75
2025-05-13 06:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.89 | 1155.31 | 1143.93 | 1138.77 | 823.29 | 43.39 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.83 | -- | 142.63 | 56.45 | 7.06 | 235.61 | -- | 16.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268294.78 | -- | -- | 1351.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:18:03 | 629514.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 16.00 | 24.00 | 489.46 | 488.39 | 36.06 | 114.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.09 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.35 | 1032.79 | 1029.72 | 1112.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.78 | 15.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.36 | 19.80 | 9.18 | 0.24 | 45.66 | 58.22 | 0.52 | 7.88 | 15.57
2025-05-13 06:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.46 | 1156.59 | 1142.83 | 1107.04 | 822.43 | 44.03 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.83 | -- | 139.00 | 47.72 | 7.06 | 238.78 | -- | 16.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268294.78 | -- | -- | 1361.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:24:03 | 629514.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 22.00 | 24.00 | 225.58 | 224.40 | 35.89 | 115.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.43 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.04 | 1028.85 | 1030.11 | 1107.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.53 | 16.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.35 | 19.77 | 9.23 | 0.71 | 46.61 | 64.05 | 0.52 | 8.76 | 15.55
2025-05-13 06:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.43 | 1154.77 | 1136.86 | 1137.96 | 822.15 | 43.96 | 99.65 | 293.67 | -- | -- | 2.83 | -- | 139.80 | 47.33 | 7.06 | 238.57 | -- | 16.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268294.78 | -- | -- | 1399.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:26:03 | 629519.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 24.00 | 23.00 | 170.48 | 168.87 | 36.09 | 117.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.53 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.24 | 1030.01 | 1030.40 | 1108.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.61 | 15.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.30 | 19.79 | 9.32 | 0.75 | 43.05 | 60.25 | 1.37 | 10.07 | 14.90
2025-05-13 06:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.18 | 1156.59 | 1136.46 | 1130.04 | 821.87 | 44.53 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 2.83 | -- | 140.75 | 51.26 | 7.06 | 239.72 | -- | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268294.78 | -- | -- | 1424.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:28:03 | 629519.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 26.00 | 11.00 | 583.68 | 582.53 | 36.02 | 121.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.69 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.90 | 1031.50 | 1030.53 | 1109.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.62 | 16.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.29 | 20.11 | 8.89 | 0.31 | 46.42 | 58.39 | 3.35 | 10.71 | 15.20
2025-05-13 06:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.16 | 1155.64 | 1136.93 | 1143.97 | 821.75 | 44.20 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.83 | -- | 141.69 | 55.71 | 7.08 | 237.10 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268294.78 | -- | -- | 1412.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:30:03 | 629519.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 28.00 | 23.00 | 222.87 | 221.95 | 36.02 | 120.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.91 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.92 | 1033.57 | 1030.98 | 1111.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.67 | 14.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.28 | 20.42 | 8.87 | 1.38 | 44.01 | 53.15 | 11.92 | 10.62 | 15.98
2025-05-13 06:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.77 | 1152.51 | 1139.87 | 1146.42 | 821.57 | 43.41 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 2.84 | -- | 141.26 | 55.69 | 7.08 | 238.03 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268297.91 | -- | -- | 1360.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:32:03 | 629524.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 30.00 | 24.00 | 252.03 | 250.71 | 36.14 | 112.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.91 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.09 | 1033.47 | 1030.98 | 1110.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.73 | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.27 | 20.33 | 9.05 | 0.62 | 36.54 | 48.49 | 2.97 | 8.66 | 14.75
2025-05-13 06:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.59 | 1149.31 | 1138.47 | 1131.94 | 821.01 | 43.40 | 99.64 | 293.67 | -- | -- | 2.83 | -- | 139.99 | 55.33 | 7.08 | 240.44 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268297.91 | -- | -- | 1372.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:34:03 | 629524.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 32.00 | 24.00 | 459.18 | 457.65 | 36.12 | 120.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.73 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.72 | 1033.31 | 1030.91 | 1108.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.99 | 15.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.33 | 20.52 | 8.94 | 0.62 | 36.91 | 47.62 | 4.11 | 7.49 | 15.88
2025-05-13 06:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.88 | 1147.97 | 1136.83 | 1127.70 | 820.58 | 43.15 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 2.84 | -- | 138.70 | 50.67 | 7.08 | 238.93 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268297.91 | -- | -- | 1356.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:36:03 | 629524.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 34.00 | 22.00 | 14.72 | 13.05 | 35.94 | 121.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.66 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.22 | 1034.37 | 1030.91 | 1109.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.22 | 15.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.36 | 20.69 | 8.73 | 0.14 | 35.66 | 44.97 | 6.52 | 6.51 | 15.63
2025-05-13 06:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.62 | 1147.97 | 1135.92 | 1132.88 | 820.40 | 44.03 | 99.67 | 293.67 | -- | -- | 2.84 | -- | 138.11 | 51.03 | 7.08 | 238.90 | -- | 15.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268297.91 | -- | -- | 1380.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:38:03 | 629524.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 36.00 | 23.00 | 481.12 | 481.26 | 36.12 | 111.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.85 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.41 | 1033.21 | 1031.01 | 1108.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.16 | 16.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.32 | 20.81 | 8.55 | 0.38 | 39.69 | 44.27 | 23.65 | 7.16 | 15.55
2025-05-13 06:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.24 | 1145.98 | 1134.35 | 1135.55 | 820.21 | 45.72 | 99.65 | 293.67 | -- | -- | 2.86 | -- | 138.38 | 50.59 | 7.09 | 236.42 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268297.91 | -- | -- | 1461.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:40:03 | 629529.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 38.00 | 23.00 | 382.40 | 381.60 | 35.92 | 123.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.20 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.75 | 1031.72 | 1031.04 | 1105.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.28 | 16.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.30 | 21.02 | 8.58 | 0.81 | 40.01 | 39.14 | 22.67 | 7.25 | 15.81
2025-05-13 06:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.77 | 1145.31 | 1132.81 | 1108.04 | 820.24 | 44.71 | 99.64 | 293.67 | -- | -- | 2.85 | -- | 138.99 | 50.58 | 7.09 | 238.33 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268297.91 | -- | -- | 1427.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:42:03 | 629529.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 40.00 | 3.00 | 19.04 | 17.17 | 36.14 | 117.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.76 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.86 | 1025.26 | 1031.21 | 1097.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.16 | 14.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.31 | 21.32 | 8.48 | 0.62 | 47.43 | 38.45 | 75.83 | 8.43 | 15.75
2025-05-13 06:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.95 | 1143.77 | 1125.23 | 1104.56 | 820.21 | 43.90 | 99.66 | 293.67 | -- | -- | 2.86 | -- | 140.00 | 50.72 | 7.10 | 235.21 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268297.91 | -- | -- | 1369.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:44:03 | 629529.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 42.00 | 12.00 | 440.32 | 440.32 | 35.97 | 112.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.32 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.22 | 1014.70 | 1031.11 | 1085.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.26 | 15.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.33 | -0.34 | 20.78 | 9.06 | 0.50 | 32.08 | 40.12 | 6.40 | 8.33 | 15.73
2025-05-13 06:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.94 | 1140.88 | 1114.78 | 1089.01 | 820.12 | 44.87 | 99.64 | 293.67 | -- | -- | 2.83 | -- | 140.62 | 50.88 | 7.10 | 233.22 | -- | 16.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268297.91 | -- | -- | 1418.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:46:03 | 629529.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 44.00 | 18.00 | 284.96 | 284.55 | 36.00 | 122.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.07 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.89 | 1010.20 | 1031.11 | 1081.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.12 | 14.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.27 | 20.30 | 9.77 | 0.56 | 23.84 | 52.90 | 0.72 | 7.35 | 14.60
2025-05-13 06:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.55 | 1138.03 | 1109.27 | 1108.11 | 820.03 | 43.96 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.84 | -- | 140.91 | 50.71 | 7.10 | 233.60 | -- | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268301.56 | -- | -- | 1392.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:48:03 | 629529.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 46.00 | 23.00 | 188.63 | 186.85 | 36.02 | 110.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.76 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.70 | 1007.25 | 1030.62 | 1079.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.10 | 15.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.39 | 20.38 | 9.38 | 0.69 | 30.30 | 58.19 | 1.07 | 7.55 | 15.52
2025-05-13 06:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.52 | 1136.22 | 1107.91 | 1094.78 | 819.94 | 43.95 | 99.64 | 293.67 | -- | -- | 2.85 | -- | 141.17 | 50.59 | 7.10 | 229.76 | -- | 16.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268301.56 | -- | -- | 1398.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:50:03 | 629529.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 48.00 | 23.00 | 554.47 | 553.52 | 35.89 | 118.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.61 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.24 | 1003.17 | 1030.07 | 1074.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.10 | 14.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.30 | 20.38 | 9.21 | 0.25 | 32.41 | 53.66 | 1.25 | 7.68 | 15.48
2025-05-13 06:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.56 | 1134.55 | 1103.50 | 1099.57 | 819.57 | 43.83 | 99.66 | 293.67 | -- | -- | 2.86 | -- | 141.38 | 51.82 | 7.08 | 234.34 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268301.56 | -- | -- | 1392.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:52:03 | 629529.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 50.00 | 23.00 | 235.47 | 235.58 | 35.92 | 109.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.40 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.03 | 1001.67 | 1029.49 | 1072.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.19 | 16.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.35 | 20.07 | 9.37 | 0.56 | 28.64 | 52.32 | 0.47 | 7.46 | 15.12
2025-05-13 06:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.27 | 1134.25 | 1101.12 | 1105.65 | 819.48 | 43.46 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.86 | -- | 141.34 | 51.27 | 7.08 | 234.90 | -- | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268301.56 | -- | -- | 1387.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:54:03 | 629529.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 52.00 | 15.00 | 100.04 | 98.71 | 35.97 | 117.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.17 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.77 | 1007.60 | 1028.88 | 1078.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.23 | 16.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.30 | 20.00 | 9.29 | 0.70 | 31.83 | 53.51 | 0.76 | 7.35 | 15.30
2025-05-13 06:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.14 | 1137.90 | 1104.63 | 1114.34 | 819.54 | 43.90 | 99.67 | 293.67 | -- | -- | 2.85 | -- | 141.21 | 51.46 | 7.07 | 233.32 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268301.56 | -- | -- | 1418.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:56:03 | 629534.38 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 54.00 | 22.00 | 399.57 | 398.31 | 35.89 | 116.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.09 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.42 | 1010.84 | 1028.69 | 1079.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.06 | 15.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.33 | 20.23 | 8.63 | 0.56 | 46.38 | 51.22 | 26.46 | 8.01 | 15.50
2025-05-13 06:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.80 | 1141.35 | 1106.78 | 1109.13 | 819.63 | 43.08 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 2.84 | -- | 141.13 | 51.32 | 7.05 | 233.48 | -- | 16.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268301.56 | -- | -- | 1389.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:58:03 | 629534.38 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 56.00 | 22.00 | 441.44 | 440.98 | 35.90 | 115.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.25 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 06:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.97 | 1012.80 | 1028.75 | 1080.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.02 | 15.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.36 | 20.33 | 8.74 | 0.47 | 45.70 | 45.29 | 31.69 | 8.53 | 15.12
2025-05-13 07:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.00 | 1143.43 | 1107.74 | 1120.33 | 819.78 | 42.71 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.84 | -- | 141.13 | 51.24 | 7.05 | 232.23 | -- | 16.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268301.56 | -- | -- | 1348.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:00:03 | 629534.38 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 58.00 | 23.00 | 18.29 | 16.85 | 35.87 | 106.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.43 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.63 | 1013.25 | 1028.91 | 1081.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.06 | 15.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.24 | 20.34 | 8.82 | 0.54 | 42.24 | 49.89 | 4.50 | 8.40 | 14.90
2025-05-13 07:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.39 | 1145.68 | 1109.27 | 1109.47 | 820.03 | 44.59 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.84 | -- | 141.10 | 51.43 | 7.03 | 230.06 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268301.56 | -- | -- | 1419.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:02:03 | 629534.38 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 0.00 | 23.00 | 350.95 | 350.00 | 35.97 | 113.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.51 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.24 | 1012.32 | 1029.40 | 1081.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.06 | 15.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.32 | 20.18 | 8.86 | 0.69 | 41.28 | 48.06 | 4.23 | 8.57 | 14.85
2025-05-13 07:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.07 | 1146.55 | 1109.66 | 1105.95 | 820.12 | 43.46 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 2.85 | -- | 141.05 | 51.58 | 7.04 | 230.53 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268301.56 | -- | -- | 1396.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:04:03 | 629534.38 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 2.00 | 3.00 | 528.16 | 528.02 | 35.92 | 111.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.54 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.11 | 1010.46 | 1029.46 | 1082.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.96 | 16.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.29 | 20.22 | 8.98 | 0.62 | 38.33 | 49.04 | 2.45 | 8.07 | 15.95
2025-05-13 07:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.32 | 1144.64 | 1110.53 | 1097.58 | 820.00 | 42.84 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.85 | -- | 141.03 | 51.54 | 7.03 | 231.57 | -- | 15.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268301.56 | -- | -- | 1364.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:06:03 | 629534.38 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 4.00 | 20.00 | 15.50 | 15.24 | 35.92 | 120.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.69 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.48 | 1006.19 | 1029.75 | 1080.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.03 | 15.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.34 | 20.24 | 9.08 | 0.56 | 38.30 | 46.47 | 1.44 | 7.76 | 15.65
2025-05-13 07:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.80 | 1141.25 | 1109.33 | 1098.18 | 820.00 | 45.14 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.85 | -- | 141.05 | 51.23 | 7.04 | 228.51 | -- | 15.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268301.56 | -- | -- | 1442.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:08:03 | 629538.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 6.00 | 21.00 | 492.39 | 491.79 | 35.92 | 112.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.76 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.05 | 1004.94 | 1029.46 | 1078.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.05 | 15.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.26 | 20.21 | 9.35 | 0.50 | 31.28 | 48.46 | 1.00 | 7.36 | 14.25
2025-05-13 07:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.70 | 1139.17 | 1107.58 | 1099.33 | 819.91 | 43.40 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 2.86 | -- | 141.03 | 51.32 | 7.04 | 228.40 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268304.53 | -- | -- | 1385.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:10:03 | 629538.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 8.00 | 25.00 | 196.25 | 195.33 | 35.81 | 112.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.81 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.34 | 1004.45 | 1029.23 | 1077.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.13 | 14.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.27 | 20.35 | 9.18 | 0.88 | 33.19 | 55.00 | 0.81 | 7.12 | 14.90
2025-05-13 07:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.46 | 1137.66 | 1106.18 | 1109.40 | 819.97 | 43.72 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.84 | -- | 141.05 | 51.62 | 7.03 | 227.08 | -- | 16.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268304.53 | -- | -- | 1377.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:12:03 | 629538.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 10.00 | 24.00 | 373.06 | 371.28 | 36.06 | 113.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.84 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.60 | 1005.45 | 1028.81 | 1080.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.13 | 15.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.34 | 20.40 | 9.15 | 0.31 | 31.76 | 53.23 | 0.92 | 7.13 | 16.87
2025-05-13 07:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.67 | 1136.93 | 1107.61 | 1112.72 | 819.75 | 43.84 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.84 | -- | 141.03 | 51.79 | 7.03 | 225.01 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268304.53 | -- | -- | 1408.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:14:03 | 629538.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 12.00 | 24.00 | 292.12 | 290.71 | 35.82 | 114.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.87 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.49 | 1006.12 | 1028.33 | 1080.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.96 | 15.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.35 | 20.50 | 9.05 | 0.31 | 32.74 | 54.28 | 0.64 | 7.02 | 15.10
2025-05-13 07:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.75 | 1136.32 | 1108.11 | 1106.42 | 819.48 | 43.20 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 2.85 | -- | 140.87 | 54.07 | 7.03 | 225.42 | -- | 16.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268304.53 | -- | -- | 1393.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:16:03 | 629538.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 14.00 | 24.00 | 158.41 | 157.55 | 35.97 | 109.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.89 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.42 | 1004.45 | 1028.17 | 1077.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.11 | 16.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.36 | 20.57 | 8.97 | 0.56 | 35.32 | 50.81 | 3.28 | 7.08 | 15.07
2025-05-13 07:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.87 | 1134.78 | 1106.95 | 1087.20 | 819.32 | 43.96 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.86 | -- | 140.59 | 54.36 | 7.03 | 224.82 | -- | 16.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268304.53 | -- | -- | 1416.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:18:03 | 629543.81 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 16.00 | 10.00 | 565.97 | 565.20 | 35.97 | 120.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.95 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.70 | 1001.12 | 1027.72 | 1075.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.12 | 14.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.31 | 20.75 | 9.15 | 0.62 | 30.60 | 47.85 | 2.95 | 6.73 | 16.08
2025-05-13 07:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.19 | 1130.80 | 1102.84 | 1093.42 | 818.98 | 43.90 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 2.85 | -- | 140.00 | 54.15 | 7.02 | 223.62 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268304.53 | -- | -- | 1412.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:20:03 | 629543.81 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 18.00 | 17.00 | 143.11 | 142.71 | 35.92 | 120.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.98 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.09 | 1001.31 | 1027.04 | 1077.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.18 | 16.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.30 | 20.94 | 9.19 | 1.04 | 28.35 | 46.19 | 4.43 | 6.14 | 16.52
2025-05-13 07:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.59 | 1128.33 | 1103.73 | 1097.85 | 818.61 | 43.33 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.85 | -- | 139.46 | 54.05 | 7.02 | 225.50 | -- | 16.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268304.53 | -- | -- | 1380.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:22:03 | 629543.81 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 20.00 | 22.00 | 319.55 | 319.46 | 35.82 | 117.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.07 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.83 | 1003.11 | 1026.26 | 1078.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.03 | 15.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.39 | 21.05 | 8.95 | 0.19 | 28.77 | 41.99 | 6.73 | 5.81 | 15.20
2025-05-13 07:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.45 | 1127.46 | 1104.79 | 1111.49 | 817.97 | 44.21 | 99.65 | 293.67 | -- | -- | 2.85 | -- | 139.07 | 53.97 | 7.02 | 223.96 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268304.53 | -- | -- | 1398.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:24:03 | 629543.81 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 22.00 | 23.00 | 472.38 | 471.31 | 35.89 | 107.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.18 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.02 | 1007.53 | 1025.65 | 1082.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.94 | 15.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.32 | 21.07 | 8.93 | 0.75 | 30.67 | 45.05 | 4.97 | 5.67 | 15.99
2025-05-13 07:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.47 | 1128.70 | 1107.81 | 1119.70 | 817.29 | 44.96 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 2.85 | -- | 138.70 | 54.15 | 7.01 | 225.16 | -- | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268308.38 | -- | -- | 1434.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:26:03 | 629543.81 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 24.00 | 24.00 | 23.26 | 22.40 | 36.02 | 106.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.33 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.53 | 1010.49 | 1025.01 | 1085.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.04 | 16.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.34 | 21.11 | 8.72 | 0.95 | 33.37 | 42.09 | 8.76 | 6.01 | 15.82
2025-05-13 07:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.15 | 1130.77 | 1111.72 | 1113.02 | 816.49 | 43.58 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.85 | -- | 138.48 | 54.18 | 6.99 | 226.29 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268308.38 | -- | -- | 1384.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:28:03 | 629547.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 26.00 | 23.00 | 445.55 | 445.20 | 35.92 | 118.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.62 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.28 | 1013.41 | 1024.78 | 1091.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.87 | 15.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.34 | 21.21 | 8.79 | 0.68 | 33.24 | 45.47 | 7.03 | 6.07 | 16.33
2025-05-13 07:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.41 | 1131.14 | 1117.40 | 1136.89 | 815.72 | 44.34 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 2.86 | -- | 138.36 | 54.32 | 7.00 | 224.94 | -- | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268308.38 | -- | -- | 1397.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:30:03 | 629547.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 28.00 | 13.00 | 309.91 | 309.20 | 35.89 | 115.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.84 | -- | -- | -- | -- | 68.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.66 | 1018.46 | 1024.39 | 1097.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.01 | 15.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.29 | 21.24 | 8.95 | 0.38 | 26.36 | 46.84 | 4.53 | 5.81 | 14.98
2025-05-13 07:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.47 | 1134.11 | 1123.03 | 1147.93 | 814.99 | 43.96 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.86 | -- | 138.23 | 54.24 | 7.02 | 225.39 | -- | 15.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268308.38 | -- | -- | 1384.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:32:03 | 629547.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 30.00 | 16.00 | 108.66 | 107.45 | 35.82 | 107.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.06 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.87 | 1023.26 | 1024.43 | 1101.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.88 | 14.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.26 | -0.35 | 21.40 | 8.55 | 0.75 | 29.26 | 49.88 | 18.52 | 5.54 | 14.12
2025-05-13 07:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.60 | 1138.90 | 1128.70 | 1136.22 | 814.37 | 43.45 | 99.66 | 293.67 | -- | -- | 2.88 | -- | 138.18 | 54.18 | 7.01 | 223.78 | -- | 16.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268308.38 | -- | -- | 1371.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:34:03 | 629547.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 32.00 | 24.00 | 473.04 | 472.12 | 35.92 | 110.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.28 | -- | -- | -- | -- | 68.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.34 | 1022.30 | 1024.78 | 1101.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 15.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.35 | 21.25 | 8.65 | 0.44 | 27.23 | 47.00 | 15.82 | 5.54 | 15.68
2025-05-13 07:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.41 | 1141.85 | 1130.24 | 1142.36 | 814.00 | 43.65 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.87 | -- | 137.95 | 53.83 | 7.01 | 224.49 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268308.38 | -- | -- | 1372.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:36:03 | 629547.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 34.00 | 23.00 | 392.87 | 392.01 | 35.97 | 116.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.02 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.57 | 1024.23 | 1025.01 | 1105.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.94 | 15.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.36 | 20.82 | 9.38 | 0.75 | 16.64 | 57.08 | 0.55 | 4.71 | 15.98
2025-05-13 07:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.00 | 1145.68 | 1135.25 | 1159.83 | 813.67 | 44.09 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 2.85 | -- | 137.59 | 54.17 | 7.01 | 224.34 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268308.38 | -- | -- | 1400.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:38:03 | 629547.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 36.00 | 19.00 | 14.32 | 14.66 | 36.02 | 114.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.74 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.41 | 1026.14 | 1025.36 | 1108.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.01 | 15.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.26 | 20.74 | 9.20 | 0.66 | 22.09 | 67.45 | 0.36 | 4.42 | 15.10
2025-05-13 07:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.40 | 1149.95 | 1140.61 | 1142.59 | 813.21 | 43.64 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.87 | -- | 137.46 | 51.16 | 7.01 | 223.36 | -- | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268308.38 | -- | -- | 1366.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:40:03 | 629547.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 38.00 | 23.00 | 497.02 | 497.42 | 35.97 | 118.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.62 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.32 | 1024.81 | 1025.84 | 1109.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.85 | 14.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.34 | 20.56 | 9.24 | 0.38 | 22.55 | 62.91 | 0.25 | 4.93 | 15.18
2025-05-13 07:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.98 | 1153.15 | 1141.79 | 1157.94 | 812.74 | 42.76 | 99.54 | 293.67 | -- | -- | 2.85 | -- | 138.04 | 47.82 | 7.01 | 224.63 | -- | 16.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268308.38 | -- | -- | 1324.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:42:03 | 629547.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 40.00 | 24.00 | 260.05 | 259.45 | 36.07 | 114.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.24 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.49 | 1030.75 | 1026.17 | 1116.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.75 | 16.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.32 | 20.06 | 9.74 | 0.69 | 17.09 | 68.59 | 0.15 | 5.00 | 15.90
2025-05-13 07:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.23 | 1157.09 | 1149.28 | 1192.11 | 812.41 | 44.47 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.88 | -- | 138.88 | 47.44 | 7.01 | 224.22 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268308.38 | -- | -- | 1421.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:44:03 | 629551.81 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 42.00 | 14.00 | 154.90 | 153.43 | 36.02 | 115.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.76 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.52 | 1041.82 | 1026.59 | 1121.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.88 | 16.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.32 | 19.81 | 9.23 | 0.50 | 27.95 | 74.04 | 1.89 | 5.41 | 15.43
2025-05-13 07:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.78 | 1165.14 | 1155.31 | 1172.15 | 811.88 | 43.45 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.87 | -- | 140.08 | 48.09 | 7.01 | 224.62 | -- | 15.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268308.38 | -- | -- | 1399.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:46:03 | 629557.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 44.00 | 22.00 | 528.16 | 527.61 | 35.85 | 109.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.73 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.64 | 1048.38 | 1027.56 | 1123.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.82 | 15.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.35 | 20.05 | 8.59 | 0.92 | 34.44 | 60.74 | 10.15 | 6.50 | 15.73
2025-05-13 07:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.98 | 1171.54 | 1158.21 | 1160.91 | 812.07 | 41.70 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 2.85 | -- | 141.18 | 53.36 | 6.99 | 225.50 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268311.12 | -- | -- | 1317.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:48:03 | 629557.19 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 46.00 | 23.00 | 364.52 | 364.12 | 35.97 | 117.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.73 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.75 | 1045.07 | 1028.36 | 1116.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.77 | 15.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.34 | 19.77 | 8.88 | 0.56 | 25.28 | 55.23 | 6.16 | 6.92 | 14.75
2025-05-13 07:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.83 | 1173.81 | 1153.99 | 1138.06 | 812.04 | 43.46 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 2.86 | -- | 141.42 | 54.32 | 6.99 | 226.02 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268311.12 | -- | -- | 1370.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:50:03 | 629561.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 48.00 | 21.00 | 33.41 | 33.07 | 36.02 | 119.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.35 | -- | -- | -- | -- | 67.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.18 | 1040.20 | 1029.85 | 1107.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.61 | 16.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.32 | 19.40 | 9.75 | 0.55 | 12.60 | 66.12 | 0.32 | 5.41 | 15.62
2025-05-13 07:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.65 | 1175.17 | 1145.24 | 1142.46 | 812.44 | 42.14 | 99.65 | 293.67 | -- | -- | 2.88 | -- | 140.26 | 54.34 | 7.00 | 224.37 | -- | 16.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268311.12 | -- | -- | 1297.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:52:03 | 629561.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 50.00 | 24.00 | 414.01 | 414.93 | 35.77 | 106.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.77 | -- | -- | -- | -- | 67.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.34 | 1044.39 | 1030.46 | 1106.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.83 | 16.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.38 | 19.24 | 9.72 | 0.38 | 15.01 | 70.41 | 0.53 | 4.57 | 15.25
2025-05-13 07:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.12 | 1179.86 | 1141.32 | 1156.89 | 812.59 | 42.70 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.86 | -- | 138.79 | 53.39 | 7.00 | 224.98 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268311.12 | -- | -- | 1330.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:54:03 | 629561.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 52.00 | 24.00 | 489.92 | 487.93 | 35.82 | 111.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.51 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.07 | 1047.89 | 1031.56 | 1108.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81 | 15.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.27 | 19.34 | 9.02 | 1.00 | 22.92 | 64.45 | 2.07 | 4.52 | 14.27
2025-05-13 07:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.37 | 1184.26 | 1142.36 | 1152.71 | 813.08 | 42.58 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.86 | -- | 137.62 | 53.32 | 7.00 | 225.42 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268311.12 | -- | -- | 1334.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:56:03 | 629561.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 54.00 | 16.00 | 256.52 | 256.26 | 35.80 | 118.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.43 | -- | -- | -- | -- | 66.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1106.98 | 1048.19 | 1032.63 | 1107.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 | 16.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.34 | 19.28 | 9.07 | 1.00 | 23.02 | 59.11 | 0.50 | 4.68 | 15.05
2025-05-13 07:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.78 | 1186.78 | 1141.65 | 1153.42 | 813.17 | 42.08 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.87 | -- | 136.62 | 54.15 | 6.99 | 226.13 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268311.12 | -- | -- | 1289.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:58:03 | 629561.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 56.00 | 23.00 | 28.64 | 27.98 | 35.92 | 120.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.25 | -- | -- | -- | -- | 66.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 07:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.63 | 1045.59 | 1033.86 | 1104.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.68 | 16.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.32 | 19.19 | 9.27 | 0.56 | 20.09 | 62.68 | 0.24 | 4.51 | 15.25
2025-05-13 08:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.20 | 1186.06 | 1139.98 | 1130.74 | 813.08 | 41.76 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.86 | -- | 135.76 | 54.20 | 7.00 | 226.33 | -- | 16.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268311.12 | -- | -- | 1311.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:00:03 | 629561.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 7.00 | 58.00 | 23.00 | 297.46 | 297.20 | 35.82 | 118.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.05 | -- | -- | -- | -- | 66.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.22 | 1042.64 | 1034.57 | 1100.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.66 | 15.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.28 | 19.14 | 9.38 | 0.69 | 18.91 | 61.27 | 0.47 | 4.09 | 15.10
2025-05-13 08:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.78 | 1184.46 | 1135.82 | 1127.13 | 813.02 | 40.76 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 2.53 | -- | 135.07 | 41.25 | 7.00 | 225.66 | -- | 16.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268311.12 | -- | -- | 1256.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:02:03 | 629561.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 0.00 | 6.00 | 538.48 | 538.17 | 35.92 | 107.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.79 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.96 | 1041.76 | 1035.99 | 1097.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.76 | 15.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.26 | 19.02 | 9.45 | 0.48 | 20.58 | 61.86 | 0.21 | 4.26 | 15.02
2025-05-13 08:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.55 | 1182.14 | 1130.87 | 1117.64 | 813.21 | 41.27 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 136.42 | 47.60 | 7.00 | 227.19 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268311.12 | -- | -- | 1292.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:04:03 | 629561.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 2.00 | 24.00 | 349.80 | 349.22 | 36.17 | 124.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.36 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.87 | 1041.66 | 1036.87 | 1095.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.48 | 15.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.03 | -0.29 | 19.01 | 9.14 | 0.25 | 29.41 | 61.72 | 3.44 | 6.23 | 14.40
2025-05-13 08:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.97 | 1180.65 | 1127.80 | 1130.00 | 813.57 | 41.45 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.30 | -- | 138.88 | 48.47 | 7.01 | 226.62 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268314.94 | -- | -- | 1336.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:06:03 | 629561.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 4.00 | 24.00 | 78.38 | 78.13 | 36.07 | 120.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.28 | -- | -- | -- | -- | 66.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.59 | 1046.98 | 1037.87 | 1098.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.40 | 16.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.37 | 19.13 | 9.23 | 0.94 | 19.64 | 58.12 | 1.64 | 6.77 | 14.45
2025-05-13 08:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.52 | 1178.74 | 1128.83 | 1124.80 | 813.88 | 42.46 | 99.66 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 140.06 | 48.47 | 7.00 | 227.01 | -- | 16.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268314.94 | -- | -- | 1364.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:08:03 | 629561.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 6.00 | 24.00 | 196.31 | 195.64 | 36.12 | 118.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.14 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.88 | 1047.99 | 1038.55 | 1096.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.45 | 15.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.29 | 19.37 | 8.95 | 0.50 | 22.01 | 58.67 | 3.28 | 5.90 | 13.98
2025-05-13 08:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.85 | 1178.20 | 1127.56 | 1126.80 | 813.64 | 40.89 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 140.34 | 48.26 | 7.01 | 226.24 | -- | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268314.94 | -- | -- | 1290.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:10:03 | 629561.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 454.29 | 453.63 | 36.12 | 111.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.10 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.71 | 1045.65 | 1040.46 | 1085.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.63 | 15.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.29 | 19.55 | 8.99 | 0.56 | 19.93 | 57.47 | 3.83 | 5.84 | 14.32
2025-05-13 08:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.82 | 1176.53 | 1119.27 | 1097.05 | 814.25 | 41.95 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 140.18 | 48.56 | 6.99 | 227.38 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268314.94 | -- | -- | 1313.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:12:03 | 629565.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 10.00 | 23.00 | 371.42 | 371.22 | 36.01 | 124.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.90 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.63 | 1050.53 | 1042.73 | 1082.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.56 | 14.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.34 | 19.48 | 9.44 | 0.25 | 16.07 | 60.31 | 1.59 | 5.16 | 14.25
2025-05-13 08:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.61 | 1177.01 | 1113.41 | 1127.90 | 815.39 | 42.14 | 99.66 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 139.78 | 48.60 | 7.01 | 225.99 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268314.94 | -- | -- | 1340.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:14:03 | 629565.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 12.00 | 24.00 | 83.22 | 82.90 | 36.00 | 111.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.68 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.04 | 1054.14 | 1043.54 | 1086.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.58 | 15.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.35 | 19.63 | 9.11 | 0.62 | 21.49 | 61.26 | 18.57 | 5.16 | 13.95
2025-05-13 08:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.03 | 1179.18 | 1115.94 | 1124.90 | 815.26 | 39.88 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 139.38 | 48.82 | 7.02 | 226.67 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268314.94 | -- | -- | 1257.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:16:03 | 629565.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 14.00 | 20.00 | 221.01 | 220.75 | 36.02 | 111.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.64 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1097.19 | 1050.88 | 1044.61 | 1083.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.39 | 16.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.33 | 19.78 | 9.04 | 0.00 | 23.59 | 51.68 | 14.40 | 5.64 | 14.90
2025-05-13 08:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.70 | 1179.08 | 1114.54 | 1113.18 | 814.34 | 41.58 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 139.04 | 48.68 | 7.02 | 224.60 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268314.94 | -- | -- | 1283.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:18:03 | 629565.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 568.04 | 567.70 | 36.05 | 120.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.66 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.43 | 1055.31 | 1045.59 | 1084.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.51 | 15.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.29 | 19.56 | 9.70 | 0.69 | 15.14 | 68.62 | 1.16 | 5.02 | 14.77
2025-05-13 08:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.73 | 1174.76 | 1113.18 | 1127.66 | 814.00 | 41.45 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.28 | -- | 138.82 | 48.22 | 7.02 | 225.12 | -- | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268314.94 | -- | -- | 1311.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:20:03 | 629565.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 18.00 | 25.00 | 357.50 | 357.30 | 35.96 | 107.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.60 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.55 | 1058.67 | 1047.37 | 1087.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.62 | 15.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.32 | 20.00 | 8.88 | 0.12 | 23.39 | 66.50 | 31.84 | 5.35 | 14.85
2025-05-13 08:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.15 | 1175.04 | 1115.51 | 1146.02 | 814.68 | 41.45 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.29 | -- | 138.74 | 48.40 | 7.01 | 225.09 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268314.94 | -- | -- | 1302.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:22:03 | 629565.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 20.00 | 7.00 | 83.76 | 83.01 | 35.97 | 120.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.72 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.80 | 1063.20 | 1046.79 | 1103.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.40 | 16.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.33 | 20.02 | 9.00 | 0.31 | 18.08 | 52.23 | 9.19 | 5.31 | 14.18
2025-05-13 08:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.56 | 1177.14 | 1127.43 | 1178.57 | 812.87 | 42.14 | 99.66 | 293.67 | -- | -- | 2.07 | -- | 138.79 | 46.17 | 7.02 | 223.40 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268314.94 | -- | -- | 1351.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:24:03 | 629570.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 22.00 | 23.00 | 248.52 | 248.18 | 36.12 | 120.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.01 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.60 | 1072.82 | 1049.23 | 1120.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.55 | 15.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.27 | 20.10 | 8.67 | 0.81 | 33.30 | 57.04 | 46.92 | 5.76 | 14.62
2025-05-13 08:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.98 | 1181.50 | 1142.96 | 1188.90 | 814.00 | 42.13 | 99.67 | 293.67 | -- | -- | 2.06 | -- | 139.28 | 46.17 | 7.01 | 225.84 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268314.94 | -- | -- | 1355.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:26:03 | 629570.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 24.00 | 24.00 | 556.31 | 555.39 | 36.12 | 110.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.28 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.50 | 1076.82 | 1049.81 | 1128.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.34 | 16.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.32 | 20.14 | 8.58 | 0.44 | 34.38 | 50.81 | 31.16 | 6.72 | 15.17
2025-05-13 08:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.13 | 1182.31 | 1152.91 | 1180.00 | 813.17 | 42.90 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 2.06 | -- | 139.96 | 46.49 | 7.01 | 225.43 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268318.31 | -- | -- | 1396.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:28:03 | 629570.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 26.00 | 24.00 | 317.94 | 317.48 | 36.05 | 123.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.68 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.84 | 1079.05 | 1050.40 | 1131.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.53 | 16.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.31 | 20.52 | 8.90 | 0.44 | 31.62 | 58.31 | 36.58 | 6.81 | 15.20
2025-05-13 08:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.30 | 1184.05 | 1157.09 | 1164.43 | 812.34 | 43.20 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 2.06 | -- | 140.79 | 46.25 | 7.02 | 224.82 | -- | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268318.31 | -- | -- | 1380.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:30:03 | 629570.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 28.00 | 8.00 | 12.54 | 12.34 | 36.05 | 109.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.13 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.55 | 1078.29 | 1051.76 | 1134.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.37 | 16.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.36 | 20.78 | 8.75 | 0.30 | 29.34 | 54.60 | 6.58 | 7.03 | 15.20
2025-05-13 08:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.20 | 1184.87 | 1160.44 | 1163.34 | 812.74 | 42.40 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 141.87 | 46.04 | 7.02 | 223.73 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268318.31 | -- | -- | 1346.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:32:03 | 629570.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 30.00 | 19.00 | 507.80 | 508.00 | 36.18 | 116.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.51 | -- | -- | -- | -- | 68.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.05 | 1074.78 | 1052.93 | 1133.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.37 | 16.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.31 | 20.98 | 9.02 | 0.74 | 25.54 | 59.18 | 40.67 | 6.73 | 15.40
2025-05-13 08:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.67 | 1183.47 | 1161.96 | 1157.94 | 812.38 | 43.08 | 99.64 | 293.67 | -- | -- | 2.06 | -- | 142.71 | 46.51 | 7.02 | 225.09 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268318.31 | -- | -- | 1372.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:34:03 | 629575.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 32.00 | 23.00 | 257.01 | 256.34 | 36.17 | 121.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.47 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.65 | 1069.38 | 1051.86 | 1133.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.32 | 16.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.29 | 20.84 | 9.22 | 0.56 | 22.84 | 60.78 | 4.32 | 6.58 | 14.85
2025-05-13 08:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.92 | 1181.94 | 1161.65 | 1159.15 | 810.47 | 43.33 | 99.67 | 293.67 | -- | -- | 2.06 | -- | 143.22 | 46.59 | 7.03 | 223.53 | -- | 16.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268318.31 | -- | -- | 1390.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:36:03 | 629575.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 34.00 | 7.00 | 44.74 | 43.79 | 36.15 | 114.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.33 | -- | -- | -- | -- | 68.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.72 | 1070.79 | 1053.19 | 1135.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.29 | 15.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.26 | 20.95 | 9.26 | 0.84 | 21.28 | 62.59 | 0.54 | 6.37 | 15.12
2025-05-13 08:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.74 | 1180.31 | 1162.80 | 1176.56 | 811.09 | 43.20 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.06 | -- | 143.60 | 46.20 | 7.03 | 221.24 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268318.31 | -- | -- | 1382.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:38:03 | 629575.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 36.00 | 22.00 | 412.62 | 411.88 | 36.12 | 119.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.05 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.89 | 1072.13 | 1053.39 | 1138.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.40 | 15.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.68 | -0.32 | 21.14 | 9.04 | 0.92 | 25.66 | 59.04 | 47.97 | 6.61 | 14.18
2025-05-13 08:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.66 | 1180.41 | 1165.03 | 1173.54 | 810.35 | 41.19 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 143.82 | 45.90 | 7.04 | 220.58 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268318.31 | -- | -- | 1283.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:40:03 | 629575.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 38.00 | 23.00 | 440.98 | 439.97 | 36.17 | 121.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.76 | -- | -- | -- | -- | 68.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.90 | 1071.51 | 1053.13 | 1138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.18 | 16.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.27 | 21.15 | 9.08 | 0.81 | 24.23 | 45.40 | 66.39 | 6.55 | 14.91
2025-05-13 08:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.50 | 1181.26 | 1166.15 | 1163.95 | 809.27 | 42.08 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 2.04 | -- | 143.85 | 45.92 | 7.04 | 221.84 | -- | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268318.31 | -- | -- | 1331.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:42:03 | 629575.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 40.00 | 22.00 | 141.33 | 140.26 | 36.07 | 112.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.24 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.70 | 1072.16 | 1053.78 | 1138.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.23 | 15.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.30 | 20.74 | 9.21 | 0.44 | 24.65 | 59.95 | 3.61 | 6.40 | 15.05
2025-05-13 08:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.70 | 1181.16 | 1165.14 | 1168.56 | 809.03 | 43.65 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 2.03 | -- | 143.77 | 46.17 | 7.04 | 222.22 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268318.31 | -- | -- | 1371.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:44:03 | 629575.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 42.00 | 24.00 | 192.80 | 192.28 | 36.17 | 115.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.82 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.17 | 1069.35 | 1053.39 | 1134.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.22 | 16.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.68 | -0.31 | 20.88 | 9.05 | 0.44 | 27.95 | 57.33 | 10.03 | 6.76 | 16.24
2025-05-13 08:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.90 | 1181.50 | 1163.31 | 1154.90 | 808.17 | 41.82 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 143.68 | 46.36 | 7.03 | 221.86 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268321.94 | -- | -- | 1321.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:46:03 | 629575.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 44.00 | 11.00 | 518.47 | 517.89 | 36.15 | 112.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.54 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.15 | 1067.42 | 1053.23 | 1129.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.23 | 15.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.30 | 20.80 | 9.25 | 0.75 | 23.17 | 57.27 | 3.49 | 6.89 | 16.12
2025-05-13 08:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.83 | 1182.96 | 1159.76 | 1170.86 | 806.76 | 43.20 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 2.04 | -- | 143.57 | 46.28 | 7.03 | 219.89 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268321.94 | -- | -- | 1367.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:48:03 | 629575.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 46.00 | 19.00 | 277.28 | 276.62 | 36.20 | 123.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.16 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135.35 | 1071.41 | 1053.72 | 1132.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.04 | 16.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.32 | 20.78 | 9.19 | 0.61 | 23.22 | 67.94 | 0.30 | 6.27 | 14.95
2025-05-13 08:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.80 | 1186.51 | 1160.44 | 1178.64 | 806.57 | 42.52 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.04 | -- | 143.56 | 45.85 | 7.03 | 218.92 | -- | 16.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268321.94 | -- | -- | 1365.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:50:03 | 629575.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 48.00 | 24.00 | 80.11 | 78.90 | 36.07 | 118.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.30 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1136.62 | 1078.19 | 1055.54 | 1138.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.05 | 15.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.36 | 20.98 | 8.96 | 0.69 | 26.56 | 69.87 | 0.97 | 6.80 | 15.20
2025-05-13 08:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.00 | 1188.62 | 1165.24 | 1189.55 | 807.55 | 42.89 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 2.03 | -- | 143.62 | 46.03 | 7.04 | 219.02 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268321.94 | -- | -- | 1359.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:52:03 | 629575.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 50.00 | 24.00 | 427.72 | 427.32 | 36.14 | 121.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.46 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1139.20 | 1081.02 | 1055.54 | 1137.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.17 | 16.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.31 | 21.00 | 8.84 | 1.19 | 27.69 | 69.40 | 3.07 | 7.00 | 15.20
2025-05-13 08:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1141.48 | 1188.93 | 1165.95 | 1182.04 | 806.82 | 42.20 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 143.77 | 46.45 | 7.03 | 220.91 | -- | 16.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268321.94 | -- | -- | 1353.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:54:03 | 629575.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 52.00 | 14.00 | 435.86 | 435.00 | 36.12 | 111.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.66 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1140.61 | 1081.41 | 1055.54 | 1140.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.10 | 14.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.29 | 21.32 | 8.71 | 0.84 | 29.57 | 62.70 | 7.05 | 7.46 | 14.55
2025-05-13 08:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1145.88 | 1190.13 | 1167.37 | 1195.49 | 806.20 | 43.95 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.06 | -- | 143.93 | 46.53 | 7.02 | 218.36 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268321.94 | -- | -- | 1411.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:56:03 | 629575.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 8.00 | 54.00 | 23.00 | 37.38 | 36.72 | 36.25 | 113.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.68 | -- | -- | -- | -- | 68.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 08:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.17 | 1077.93 | 1061.37 | 1141.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.93 | 15.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.32 | 20.90 | 9.20 | 0.81 | 25.96 | 74.48 | 2.83 | 7.10 | 15.38
2025-05-13 09:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132.11 | 1194.02 | 1167.71 | 1177.65 | 807.95 | 43.77 | 99.66 | 293.67 | -- | -- | 2.04 | -- | 143.80 | 45.88 | 7.02 | 219.81 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268321.94 | -- | -- | 1395.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:02:03 | 629581.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 0.00 | 24.00 | 117.46 | 116.60 | 36.17 | 117.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.13 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133.58 | 1066.70 | 1061.54 | 1133.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.99 | 16.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.31 | 21.34 | 8.75 | 0.62 | 39.47 | 65.13 | 234.53 | 7.49 | 15.62
2025-05-13 09:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.37 | 1190.57 | 1168.79 | 1160.98 | 807.22 | 44.15 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 2.04 | -- | 143.65 | 45.89 | 7.02 | 220.42 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268321.94 | -- | -- | 1396.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:04:03 | 629581.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 2.00 | 24.00 | 289.99 | 288.72 | 36.27 | 112.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.06 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130.04 | 1061.93 | 1061.64 | 1127.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.07 | 14.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.29 | 20.75 | 9.74 | 0.75 | 24.02 | 66.95 | 32.24 | 7.46 | 14.72
2025-05-13 09:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.27 | 1186.75 | 1163.78 | 1159.19 | 806.60 | 43.70 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.06 | -- | 143.56 | 47.81 | 7.04 | 220.84 | -- | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268325.66 | -- | -- | 1370.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:06:03 | 629581.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 4.00 | 6.00 | 595.33 | 595.39 | 36.25 | 120.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.95 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.06 | 1057.88 | 1061.47 | 1124.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.97 | 17.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.36 | 20.37 | 9.72 | 0.71 | 28.95 | 86.34 | 0.55 | 7.40 | 15.27
2025-05-13 09:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.95 | 1185.42 | 1157.47 | 1144.71 | 806.14 | 42.27 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 143.22 | 47.76 | 7.03 | 218.17 | -- | 16.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268325.66 | -- | -- | 1325.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:08:03 | 629581.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 6.00 | 23.00 | 200.27 | 200.16 | 36.15 | 107.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.54 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1123.53 | 1053.49 | 1061.11 | 1121.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87 | 17.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.35 | 20.52 | 9.55 | 0.69 | 27.42 | 76.31 | 0.33 | 7.55 | 14.88
2025-05-13 09:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.27 | 1183.03 | 1153.82 | 1135.62 | 805.90 | 41.39 | 99.53 | 293.67 | -- | -- | 2.06 | -- | 142.67 | 47.44 | 7.02 | 218.32 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268325.66 | -- | -- | 1290.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:10:03 | 629586.00 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 8.00 | 24.00 | 101.96 | 100.44 | 36.30 | 122.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.08 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.23 | 1055.08 | 1061.18 | 1118.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 18.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.34 | 20.40 | 9.82 | 0.65 | 22.95 | 78.83 | 0.21 | 6.70 | 13.75
2025-05-13 09:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.94 | 1182.48 | 1149.78 | 1124.80 | 805.68 | 41.26 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 141.94 | 47.67 | 7.03 | 217.16 | -- | 17.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268325.66 | -- | -- | 1286.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:12:03 | 629586.00 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 10.00 | 23.00 | 456.33 | 455.93 | 36.25 | 117.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.59 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.57 | 1052.38 | 1061.54 | 1111.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.90 | 18.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.26 | 20.31 | 9.41 | 0.50 | 21.66 | 77.99 | 10.95 | 6.31 | 14.38
2025-05-13 09:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.24 | 1180.48 | 1142.93 | 1108.93 | 805.87 | 40.56 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 140.91 | 48.33 | 7.02 | 217.37 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268325.66 | -- | -- | 1273.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:14:03 | 629586.00 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 12.00 | 24.00 | 345.51 | 345.43 | 36.22 | 115.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.15 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.48 | 1050.72 | 1061.99 | 1106.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.99 | 17.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.33 | 20.54 | 9.29 | 0.25 | 16.90 | 64.90 | 19.69 | 5.76 | 14.82
2025-05-13 09:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.67 | 1177.92 | 1136.02 | 1127.33 | 806.11 | 40.45 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 139.74 | 44.61 | 7.02 | 218.36 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268325.66 | -- | -- | 1223.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:16:03 | 629586.00 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 14.00 | 24.00 | 88.45 | 87.07 | 36.28 | 114.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.30 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.31 | 1054.46 | 1062.29 | 1103.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.79 | 18.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.31 | 20.65 | 9.40 | 0.88 | 13.06 | 70.88 | 1.10 | 4.68 | 14.55
2025-05-13 09:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.97 | 1177.41 | 1132.27 | 1118.53 | 806.30 | 41.39 | 99.64 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 138.71 | 43.96 | 7.02 | 217.33 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268325.66 | -- | -- | 1293.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:18:03 | 629586.00 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 16.00 | 13.00 | 443.36 | 443.94 | 36.10 | 116.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211.15 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.62 | 1057.27 | 1063.27 | 1101.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.83 | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.35 | 20.57 | 9.10 | 0.69 | 19.57 | 69.61 | 3.07 | 4.43 | 14.65
2025-05-13 09:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1099.66 | 1178.54 | 1129.70 | 1135.62 | 806.57 | 42.20 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 138.38 | 44.16 | 7.02 | 218.69 | -- | 16.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268325.66 | -- | -- | 1329.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:20:03 | 629586.00 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 18.00 | 23.00 | 429.70 | 428.64 | 36.17 | 112.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210.71 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.88 | 1061.34 | 1063.46 | 1108.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.83 | 18.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.34 | 20.80 | 8.96 | 0.67 | 25.88 | 67.03 | 5.35 | 4.78 | 15.43
2025-05-13 09:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.66 | 1180.44 | 1134.55 | 1155.34 | 806.39 | 41.76 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 138.70 | 44.11 | 7.02 | 218.80 | -- | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268325.66 | -- | -- | 1303.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:22:03 | 629586.00 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 20.00 | 5.00 | 114.36 | 114.61 | 36.25 | 124.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210.93 | -- | -- | -- | -- | 68.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.98 | 1060.27 | 1065.19 | 1106.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.84 | 18.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.35 | 20.70 | 8.81 | 0.50 | 30.27 | 64.77 | 10.44 | 5.47 | 15.22
2025-05-13 09:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.76 | 1182.45 | 1136.62 | 1126.53 | 807.28 | 42.03 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 139.16 | 46.18 | 7.02 | 217.38 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268325.66 | -- | -- | 1304.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:24:03 | 629586.00 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 22.00 | 24.00 | 373.98 | 374.27 | 36.17 | 109.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211.30 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.52 | 1056.39 | 1065.88 | 1098.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.67 | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.30 | 20.31 | 9.08 | 0.44 | 27.81 | 67.04 | 4.25 | 6.06 | 14.77
2025-05-13 09:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.47 | 1181.05 | 1131.17 | 1124.83 | 807.28 | 42.19 | 99.65 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 139.08 | 46.40 | 7.01 | 217.57 | -- | 16.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268325.66 | -- | -- | 1310.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:26:03 | 629586.00 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 24.00 | 24.00 | 477.06 | 474.42 | 36.27 | 113.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211.45 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.46 | 1054.56 | 1066.47 | 1091.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.48 | 17.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.26 | 20.29 | 9.11 | 0.38 | 26.75 | 70.83 | 1.34 | 5.86 | 13.45
2025-05-13 09:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.39 | 1180.54 | 1125.33 | 1110.56 | 807.37 | 42.39 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 2.04 | -- | 138.87 | 46.32 | 7.02 | 218.36 | -- | 17.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268328.66 | -- | -- | 1320.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:28:03 | 629586.00 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 26.00 | 12.00 | 114.04 | 114.04 | 36.30 | 123.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211.66 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.07 | 1058.05 | 1067.42 | 1086.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.74 | 18.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.30 | 20.24 | 9.05 | 0.69 | 29.63 | 65.97 | 7.48 | 6.09 | 14.88
2025-05-13 09:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.46 | 1178.03 | 1118.03 | 1104.56 | 807.92 | 42.71 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 138.58 | 46.09 | 7.01 | 217.10 | -- | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268328.66 | -- | -- | 1341.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:30:03 | 629591.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 28.00 | 22.00 | 412.34 | 412.83 | 36.32 | 121.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211.83 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.27 | 1058.15 | 1068.59 | 1084.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.75 | 18.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.34 | 20.41 | 8.80 | 0.40 | 32.93 | 62.93 | 22.99 | 6.64 | 14.77
2025-05-13 09:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.61 | 1176.60 | 1114.58 | 1108.70 | 808.20 | 41.58 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 138.38 | 45.94 | 7.00 | 219.41 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268328.66 | -- | -- | 1296.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:32:03 | 629591.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 30.00 | 23.00 | 411.22 | 408.57 | 36.38 | 118.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.12 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.06 | 1056.48 | 1068.99 | 1090.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.89 | 17.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.31 | 20.52 | 8.74 | 0.69 | 28.22 | 52.78 | 25.10 | 6.46 | 15.48
2025-05-13 09:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.44 | 1175.72 | 1116.07 | 1122.66 | 807.65 | 42.89 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 138.23 | 46.17 | 7.01 | 219.87 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268328.66 | -- | -- | 1317.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:34:03 | 629591.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 32.00 | 24.00 | 54.00 | 53.60 | 36.32 | 118.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.26 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1113.12 | 1059.38 | 1069.45 | 1097.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.72 | 18.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.34 | 20.16 | 9.21 | 0.94 | 24.50 | 64.14 | 1.92 | 5.72 | 13.98
2025-05-13 09:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.26 | 1172.79 | 1121.90 | 1123.56 | 808.11 | 41.95 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 138.20 | 46.16 | 7.02 | 217.46 | -- | 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268328.66 | -- | -- | 1309.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:36:03 | 629591.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 34.00 | 24.00 | 594.06 | 594.01 | 36.27 | 121.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.54 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1116.54 | 1059.74 | 1069.51 | 1102.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.81 | 18.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.26 | 20.29 | 8.84 | 0.93 | 31.87 | 64.68 | 5.85 | 5.90 | 14.80
2025-05-13 09:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.34 | 1170.25 | 1125.30 | 1121.96 | 807.71 | 41.94 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 2.04 | -- | 138.26 | 46.24 | 7.01 | 217.14 | -- | 17.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268328.66 | -- | -- | 1299.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:38:03 | 629591.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 36.00 | 24.00 | 144.84 | 145.15 | 36.22 | 111.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.82 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1119.20 | 1062.55 | 1069.41 | 1109.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.93 | 18.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.31 | 20.31 | 8.87 | 1.06 | 30.92 | 58.83 | 8.11 | 6.23 | 14.73
2025-05-13 09:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.53 | 1168.42 | 1130.24 | 1155.71 | 807.52 | 42.45 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.06 | -- | 138.40 | 46.17 | 7.01 | 219.29 | -- | 16.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268328.66 | -- | -- | 1310.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:40:03 | 629591.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 38.00 | 18.00 | 213.53 | 212.93 | 36.37 | 120.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.08 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.73 | 1064.67 | 1069.15 | 1112.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.98 | 18.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.33 | 20.44 | 8.66 | 0.44 | 39.48 | 52.23 | 58.43 | 6.68 | 15.25
2025-05-13 09:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.09 | 1170.45 | 1136.59 | 1144.64 | 807.34 | 41.71 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 138.66 | 46.17 | 7.00 | 218.84 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268328.66 | -- | -- | 1274.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:42:03 | 629591.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 40.00 | 24.00 | 575.06 | 574.25 | 36.30 | 120.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.40 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.93 | 1063.59 | 1069.48 | 1112.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.84 | 17.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.29 | 20.30 | 8.75 | 0.88 | 39.31 | 45.37 | 54.94 | 7.11 | 15.85
2025-05-13 09:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.85 | 1173.92 | 1137.96 | 1147.19 | 807.22 | 42.95 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.03 | -- | 138.79 | 46.04 | 7.01 | 220.98 | -- | 17.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268331.88 | -- | -- | 1327.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:44:03 | 629591.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 42.00 | 23.00 | 142.51 | 142.31 | 36.42 | 111.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.35 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.86 | 1063.04 | 1069.61 | 1110.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.91 | 17.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.32 | 19.94 | 9.21 | 0.56 | 31.60 | 62.90 | 1.44 | 6.54 | 14.65
2025-05-13 09:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1109.93 | 1176.87 | 1138.17 | 1146.52 | 807.16 | 41.94 | 99.62 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 138.87 | 46.30 | 7.01 | 221.03 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268331.88 | -- | -- | 1315.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:46:03 | 629591.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 44.00 | 24.00 | 294.36 | 293.44 | 36.35 | 113.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.49 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1121.46 | 1064.57 | 1070.20 | 1119.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.97 | 16.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.29 | 19.61 | 9.41 | 0.94 | 30.29 | 71.94 | 0.26 | 6.99 | 13.65
2025-05-13 09:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.56 | 1178.09 | 1145.04 | 1163.61 | 806.27 | 40.20 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 138.44 | 46.39 | 7.02 | 221.37 | -- | 16.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268331.88 | -- | -- | 1227.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:54:03 | 629596.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 52.00 | 23.00 | 550.93 | 550.27 | 36.33 | 114.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.78 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.63 | 1071.11 | 1070.23 | 1124.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.03 | 16.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.37 | 19.44 | 9.31 | 1.12 | 29.34 | 71.45 | 0.29 | 6.34 | 14.52
2025-05-13 09:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.60 | 1178.81 | 1149.75 | 1163.85 | 806.20 | 40.63 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.06 | -- | 137.95 | 46.01 | 7.02 | 221.21 | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268331.88 | -- | -- | 1270.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:56:03 | 629603.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 54.00 | 17.00 | 201.68 | 201.54 | 36.27 | 114.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.26 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.30 | 1069.81 | 1070.59 | 1120.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.12 | 17.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.32 | 19.63 | 8.71 | 0.81 | 38.41 | 63.57 | 26.54 | 6.31 | 13.68
2025-05-13 09:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1118.50 | 1181.12 | 1148.34 | 1143.16 | 806.27 | 40.82 | 99.65 | 293.67 | -- | -- | 2.05 | -- | 137.50 | 44.42 | 7.01 | 219.67 | -- | 16.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268331.88 | -- | -- | 1260.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:58:03 | 629603.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 56.00 | 24.00 | 217.12 | 215.72 | 36.33 | 120.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.12 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 09:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1125.93 | 1066.93 | 1071.61 | 1118.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.16 | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.33 | 19.98 | 8.55 | 1.06 | 47.34 | 55.37 | 171.72 | 7.02 | 15.20
2025-05-13 10:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.78 | 1183.47 | 1146.18 | 1147.16 | 806.66 | 42.20 | 99.52 | 293.67 | -- | -- | 2.06 | -- | 137.62 | 44.55 | 7.01 | 221.56 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268331.88 | -- | -- | 1304.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:00:03 | 629603.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 9.00 | 58.00 | 24.00 | 545.58 | 544.78 | 36.39 | 119.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.20 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.70 | 1066.63 | 1072.13 | 1122.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.08 | 18.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.33 | 19.49 | 9.06 | 0.75 | 35.72 | 65.23 | 4.70 | 7.03 | 14.57
2025-05-13 10:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.10 | 1184.73 | 1147.93 | 1164.22 | 806.79 | 41.45 | 99.51 | 293.67 | -- | -- | 2.04 | -- | 138.08 | 43.90 | 7.01 | 220.83 | -- | 17.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268335.06 | -- | -- | 1280.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:02:03 | 629603.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 10.00 | 0.00 | 24.00 | 102.77 | 102.11 | 36.32 | 115.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.30 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1127.00 | 1058.15 | 1072.85 | 1120.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.13 | 18.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.32 | 19.49 | 8.94 | 1.12 | 41.59 | 61.49 | 2.08 | 8.26 | 15.37
2025-05-13 10:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.30 | 1181.74 | 1147.16 | 1132.94 | 807.09 | 42.08 | 99.50 | 293.67 | -- | -- | 2.17 | -- | 139.28 | 47.45 | 7.01 | 221.17 | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268335.06 | -- | -- | 1308.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:06:03 | 629603.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 10.00 | 4.00 | 24.00 | 326.62 | 325.44 | 36.23 | 124.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.69 | -- | -- | -- | -- | 67.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1126.00 | 1057.62 | 1072.72 | 1120.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.05 | 16.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.30 | 19.53 | 9.07 | 0.94 | 37.75 | 59.74 | 0.36 | 8.52 | 14.77
2025-05-13 10:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1107.28 | 1180.41 | 1146.52 | 1142.05 | 807.16 | 42.20 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.20 | -- | 139.71 | 49.60 | 7.02 | 220.19 | -- | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268335.06 | -- | -- | 1321.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:08:03 | 629603.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 10.00 | 6.00 | 23.00 | 126.55 | 124.88 | 36.36 | 111.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.86 | -- | -- | -- | -- | 67.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134.15 | 1068.50 | 1077.90 | 1125.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.24 | 18.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.30 | 19.66 | 8.42 | 0.51 | 43.44 | 46.14 | 218.98 | 7.08 | 14.23
2025-05-13 10:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1115.57 | 1189.24 | 1152.04 | 1155.85 | 809.40 | 39.69 | 99.64 | 293.67 | -- | -- | 2.19 | -- | 136.24 | 46.85 | 7.02 | 221.37 | -- | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268338.41 | -- | -- | 1196.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:24:03 | 629608.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 10.00 | 22.00 | 6.00 | 525.72 | 525.51 | 34.78 | 106.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.08 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.77 | 1051.34 | 1076.88 | 1113.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.26 | 18.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.30 | 18.59 | 9.89 | 0.62 | 32.94 | 65.54 | 0.19 | 6.14 | 13.57
2025-05-13 10:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.99 | 1181.19 | 1144.71 | 1156.08 | 809.77 | 36.61 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 2.19 | -- | 136.10 | 45.38 | 7.05 | 218.80 | -- | 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268338.41 | -- | -- | 1065.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:30:03 | 629608.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 10.00 | 28.00 | 23.00 | 534.05 | 533.51 | 34.76 | 98.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210.16 | -- | -- | -- | -- | 66.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.20 | 1058.28 | 1075.80 | 1114.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.29 | 17.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.29 | 18.11 | 10.00 | 0.94 | 29.12 | 69.46 | 0.21 | 7.22 | 13.50
2025-05-13 10:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1111.79 | 1181.29 | 1143.63 | 1139.44 | 809.61 | 35.98 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 2.20 | -- | 137.08 | 46.12 | 7.05 | 218.96 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268338.41 | -- | -- | 1088.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:32:03 | 629614.00 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 10.00 | 30.00 | 23.00 | 287.66 | 286.94 | 34.55 | 106.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 209.09 | -- | -- | -- | -- | 66.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1114.78 | 1060.33 | 1075.44 | 1109.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.30 | 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.29 | 18.37 | 9.32 | 0.80 | 25.93 | 64.49 | 0.51 | 6.94 | 13.57
2025-05-13 10:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.12 | 1180.82 | 1139.67 | 1142.26 | 809.46 | 36.92 | 99.52 | 293.67 | -- | -- | 2.19 | -- | 136.62 | 45.70 | 7.04 | 218.01 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268338.41 | -- | -- | 1097.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:34:03 | 629614.00 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 10.00 | 32.00 | 21.00 | 28.09 | 27.98 | 34.66 | 106.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208.25 | -- | -- | -- | -- | 66.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1117.10 | 1070.46 | 1075.31 | 1110.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.35 | 17.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.34 | 18.53 | 9.37 | 0.52 | 22.52 | 64.42 | 0.22 | 5.65 | 13.07
2025-05-13 10:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1112.85 | 1181.19 | 1139.34 | 1127.36 | 809.34 | 38.49 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.20 | -- | 135.46 | 38.14 | 7.04 | 216.59 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268341.59 | -- | -- | 1180.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:36:03 | 629614.00 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 10.00 | 34.00 | 24.00 | 423.81 | 423.81 | 34.66 | 104.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 207.65 | -- | -- | -- | -- | 66.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1104.30 | 1057.30 | 1076.78 | 1084.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.36 | 16.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.06 | -0.32 | 18.66 | 9.26 | 1.12 | 34.91 | 69.31 | 0.33 | 6.83 | 14.10
2025-05-13 10:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.33 | 1176.56 | 1115.71 | 1114.54 | 808.32 | 40.87 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.19 | -- | 137.87 | 45.28 | 7.02 | 217.00 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268341.59 | -- | -- | 1278.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:42:03 | 629618.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 10.00 | 40.00 | 23.00 | 253.30 | 253.01 | 36.08 | 106.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208.70 | -- | -- | -- | -- | 66.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1101.15 | 1054.66 | 1077.14 | 1078.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.16 | 17.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.34 | 18.85 | 9.11 | 0.50 | 36.52 | 65.89 | 0.47 | 6.74 | 14.18
2025-05-13 10:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.32 | 1177.52 | 1110.76 | 1102.41 | 807.92 | 40.45 | 99.51 | 293.67 | -- | -- | 2.20 | -- | 138.15 | 45.23 | 7.03 | 217.82 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268341.59 | -- | -- | 1242.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:44:03 | 629618.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 10.00 | 42.00 | 21.00 | 562.46 | 561.89 | 36.15 | 113.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 209.50 | -- | -- | -- | -- | 66.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.94 | 1040.30 | 1077.80 | 1084.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.75 | 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.35 | 19.29 | 9.09 | 1.06 | 44.61 | 64.32 | 1.23 | 7.39 | 14.65
2025-05-13 10:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.77 | 1167.84 | 1112.02 | 1106.32 | 807.62 | 41.94 | 99.52 | 293.67 | -- | -- | 2.19 | -- | 138.46 | 45.33 | 7.03 | 218.16 | -- | 16.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268344.66 | -- | -- | 1308.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:58:03 | 629623.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 10.00 | 56.00 | 24.00 | 65.59 | 64.93 | 36.38 | 113.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.78 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 10:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.34 | 1041.63 | 1077.41 | 1083.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.94 | 18.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.34 | 19.41 | 8.94 | 1.00 | 48.90 | 63.07 | 6.23 | 7.85 | 14.88
2025-05-13 11:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.41 | 1167.44 | 1111.52 | 1102.87 | 807.52 | 40.70 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.19 | -- | 138.62 | 45.17 | 7.03 | 216.73 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268344.66 | -- | -- | 1251.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:00:03 | 629623.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 10.00 | 58.00 | 2.00 | 474.42 | 473.70 | 36.42 | 117.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.08 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.38 | 1039.07 | 1077.14 | 1079.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.80 | 16.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.31 | 19.37 | 8.88 | 1.00 | 47.89 | 60.29 | 2.34 | 7.79 | 14.25
2025-05-13 11:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.41 | 1165.68 | 1108.60 | 1106.65 | 807.83 | 41.45 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 2.19 | -- | 138.83 | 45.17 | 7.03 | 218.02 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268344.66 | -- | -- | 1268.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:02:03 | 629629.81 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 0.00 | 22.00 | 105.36 | 103.83 | 36.25 | 112.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.35 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.50 | 1037.51 | 1076.91 | 1073.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.82 | 17.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.34 | 19.28 | 9.20 | 0.88 | 42.03 | 61.62 | 0.55 | 7.32 | 14.20
2025-05-13 11:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.88 | 1163.31 | 1103.77 | 1086.84 | 807.89 | 40.63 | 99.64 | 293.67 | -- | -- | 2.19 | -- | 139.04 | 45.26 | 7.03 | 215.53 | -- | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268344.66 | -- | -- | 1252.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:04:03 | 629629.81 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 2.00 | 23.00 | 443.16 | 443.08 | 36.22 | 117.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.49 | -- | -- | -- | -- | 67.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.54 | 1036.22 | 1076.29 | 1067.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.85 | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.31 | 19.41 | 9.15 | 0.56 | 42.52 | 64.78 | 1.21 | 7.49 | 14.31
2025-05-13 11:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.93 | 1158.88 | 1097.35 | 1098.44 | 807.95 | 40.44 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.20 | -- | 139.24 | 45.27 | 7.04 | 217.22 | -- | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268344.66 | -- | -- | 1223.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:06:03 | 629629.81 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 4.00 | 23.00 | 263.76 | 263.27 | 36.22 | 120.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.50 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.02 | 1042.67 | 1075.31 | 1071.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.93 | 17.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.32 | 19.41 | 9.35 | 1.00 | 39.62 | 61.96 | 0.84 | 7.32 | 13.98
2025-05-13 11:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.18 | 1157.09 | 1097.75 | 1106.88 | 807.68 | 40.31 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.20 | -- | 139.28 | 45.05 | 7.03 | 216.26 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268344.66 | -- | -- | 1236.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:08:03 | 629634.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 6.00 | 11.00 | 187.77 | 185.38 | 36.28 | 116.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.29 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.99 | 1036.64 | 1073.21 | 1090.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 18.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.33 | 19.87 | 8.86 | 1.12 | 46.96 | 53.25 | 3.17 | 7.61 | 14.12
2025-05-13 11:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.41 | 1150.12 | 1115.44 | 1109.83 | 807.19 | 41.38 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 2.19 | -- | 139.71 | 45.17 | 7.02 | 215.73 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268348.38 | -- | -- | 1270.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:18:03 | 629634.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 16.00 | 23.00 | 195.24 | 193.26 | 36.12 | 112.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.90 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.90 | 1028.30 | 1066.44 | 1087.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.01 | 17.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.32 | 19.82 | 8.95 | 0.81 | 38.50 | 46.11 | 3.29 | 6.71 | 15.05
2025-05-13 11:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.62 | 1133.61 | 1113.78 | 1095.34 | 806.45 | 40.44 | 99.54 | 293.67 | -- | -- | 2.20 | -- | 139.20 | 45.20 | 7.03 | 213.83 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268348.38 | -- | -- | 1252.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:26:03 | 629634.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 24.00 | 6.00 | 474.10 | 471.83 | 36.08 | 109.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.40 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.12 | 1026.78 | 1064.77 | 1085.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.17 | 18.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.40 | 19.87 | 8.98 | 1.12 | 38.90 | 50.84 | 1.07 | 6.74 | 14.35
2025-05-13 11:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.00 | 1132.64 | 1111.32 | 1111.22 | 806.36 | 41.38 | 99.47 | 293.67 | -- | -- | 2.24 | -- | 139.12 | 45.75 | 7.03 | 215.91 | -- | 17.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268348.38 | -- | -- | 1277.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:28:03 | 629634.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 26.00 | 15.00 | 8.83 | 9.03 | 36.07 | 118.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.58 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.85 | 1026.52 | 1063.46 | 1088.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.06 | 18.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.31 | 19.85 | 8.84 | 1.31 | 44.15 | 46.94 | 2.27 | 7.10 | 14.10
2025-05-13 11:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.21 | 1132.58 | 1112.92 | 1114.78 | 806.39 | 41.26 | 99.52 | 293.67 | -- | -- | 2.23 | -- | 139.04 | 45.41 | 7.02 | 215.17 | -- | 17.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268351.59 | -- | -- | 1252.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:30:03 | 629634.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 28.00 | 18.00 | 453.74 | 454.09 | 35.92 | 118.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.64 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.06 | 1022.78 | 1061.99 | 1086.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.10 | 18.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.29 | 19.71 | 8.91 | 0.88 | 43.57 | 46.19 | 1.18 | 7.19 | 15.20
2025-05-13 11:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.97 | 1131.54 | 1112.02 | 1089.86 | 806.27 | 40.25 | 99.51 | 293.67 | -- | -- | 2.23 | -- | 138.95 | 45.54 | 7.02 | 215.26 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268351.59 | -- | -- | 1238.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:32:03 | 629634.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 30.00 | 24.00 | 361.93 | 360.15 | 35.92 | 111.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.58 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.86 | 1019.65 | 1060.36 | 1081.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.14 | 18.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.34 | 19.78 | 9.08 | 0.94 | 42.23 | 47.95 | 0.69 | 7.27 | 14.50
2025-05-13 11:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.38 | 1129.60 | 1108.11 | 1090.85 | 806.11 | 41.20 | 99.54 | 293.67 | -- | -- | 2.24 | -- | 138.95 | 45.70 | 7.02 | 215.30 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268351.59 | -- | -- | 1254.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:34:03 | 629634.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 32.00 | 24.00 | 67.26 | 66.45 | 35.92 | 115.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.76 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.17 | 1017.50 | 1059.35 | 1076.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.27 | 18.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.31 | 19.99 | 9.01 | 0.81 | 44.42 | 52.43 | 0.34 | 7.53 | 15.25
2025-05-13 11:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.28 | 1128.03 | 1103.53 | 1092.77 | 806.23 | 41.32 | 99.49 | 293.67 | -- | -- | 2.23 | -- | 139.08 | 45.31 | 7.02 | 216.01 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268351.59 | -- | -- | 1251.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:36:03 | 629634.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 34.00 | 24.00 | 466.02 | 465.94 | 35.82 | 118.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.90 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.87 | 1017.34 | 1058.31 | 1072.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.02 | 18.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.31 | 20.05 | 9.06 | 0.56 | 44.34 | 49.25 | 0.33 | 7.51 | 14.45
2025-05-13 11:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.27 | 1126.90 | 1099.93 | 1089.17 | 806.27 | 40.88 | 99.63 | 293.67 | -- | -- | 2.21 | -- | 139.16 | 45.31 | 7.02 | 215.80 | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268351.59 | -- | -- | 1243.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:38:03 | 629639.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 36.00 | 9.00 | 382.46 | 381.28 | 35.95 | 116.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.90 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.11 | 1013.38 | 1057.20 | 1066.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.98 | 17.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.27 | 20.18 | 8.94 | 0.88 | 46.75 | 51.12 | 1.97 | 7.68 | 14.82
2025-05-13 11:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.17 | 1125.30 | 1093.92 | 1057.40 | 806.33 | 41.94 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 2.23 | -- | 139.32 | 45.75 | 7.02 | 216.97 | -- | 17.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268351.59 | -- | -- | 1307.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:40:03 | 629639.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 38.00 | 23.00 | 95.55 | 94.23 | 36.08 | 109.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.05 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.75 | 1008.43 | 1056.45 | 1062.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 18.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.30 | 20.35 | 8.82 | 0.75 | 49.93 | 46.57 | 7.64 | 8.05 | 14.38
2025-05-13 11:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.81 | 1123.50 | 1088.09 | 1070.56 | 806.33 | 41.07 | 99.52 | 293.67 | -- | -- | 2.23 | -- | 139.54 | 45.85 | 7.02 | 215.23 | -- | 17.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268351.59 | -- | -- | 1280.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:42:03 | 629643.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 40.00 | 23.00 | 491.44 | 491.12 | 36.12 | 115.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.30 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.39 | 1002.40 | 1055.21 | 1054.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.06 | 16.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.34 | 20.46 | 8.88 | 0.93 | 48.14 | 49.91 | 4.82 | 7.86 | 15.50
2025-05-13 11:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.73 | 1121.96 | 1081.67 | 1045.49 | 806.17 | 40.52 | 99.53 | 293.67 | -- | -- | 2.23 | -- | 139.75 | 45.38 | 7.02 | 213.57 | -- | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268351.59 | -- | -- | 1237.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:44:03 | 629643.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 42.00 | 24.00 | 219.11 | 218.76 | 36.15 | 118.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.52 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.10 | 992.58 | 1053.55 | 1040.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.99 | 17.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.32 | 20.56 | 9.65 | 0.56 | 33.12 | 48.70 | 0.52 | 7.21 | 14.32
2025-05-13 11:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.55 | 1116.80 | 1067.45 | 1065.91 | 806.05 | 40.37 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 2.23 | -- | 139.91 | 45.05 | 7.03 | 215.82 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268354.94 | -- | -- | 1209.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:48:03 | 629648.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 46.00 | 23.00 | 418.78 | 417.00 | 35.70 | 105.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.18 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.25 | 996.26 | 1051.96 | 1043.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.14 | 18.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.31 | 20.17 | 9.59 | 0.79 | 34.35 | 50.97 | 0.37 | 7.29 | 14.50
2025-05-13 11:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.48 | 1115.57 | 1068.01 | 1092.04 | 805.65 | 39.13 | 99.53 | 293.67 | -- | -- | 2.22 | -- | 139.66 | 45.37 | 7.05 | 213.39 | -- | 16.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268354.94 | -- | -- | 1172.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:50:03 | 629648.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 48.00 | 23.00 | 90.23 | 89.20 | 35.92 | 109.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.58 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.73 | 1004.90 | 1048.32 | 1043.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.12 | 18.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.34 | 20.48 | 8.83 | 1.19 | 49.15 | 43.20 | 6.12 | 7.43 | 15.05
2025-05-13 11:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.05 | 1108.70 | 1067.16 | 1071.90 | 805.19 | 41.19 | 99.50 | 293.67 | -- | -- | 2.23 | -- | 138.44 | 45.64 | 7.02 | 213.13 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268354.94 | -- | -- | 1266.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:56:03 | 629648.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 54.00 | 24.00 | 352.33 | 351.32 | 36.36 | 117.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.86 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.54 | 1004.52 | 1046.95 | 1046.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.16 | 17.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.37 | 20.52 | 9.33 | 0.88 | 44.39 | 45.94 | 1.78 | 7.15 | 14.80
2025-05-13 11:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.05 | 1105.45 | 1068.69 | 1085.42 | 805.13 | 43.14 | 99.48 | 293.67 | -- | -- | 2.23 | -- | 138.75 | 45.23 | 7.02 | 213.53 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268354.94 | -- | -- | 1364.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:58:03 | 629648.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 56.00 | 14.00 | 388.50 | 386.63 | 36.68 | 115.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.49 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 11:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.79 | 1005.67 | 1045.36 | 1052.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.18 | 17.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.34 | 20.71 | 8.82 | 1.06 | 61.45 | 46.05 | 4.56 | 7.94 | 15.45
2025-05-13 12:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.85 | 1106.48 | 1074.55 | 1092.67 | 804.79 | 43.73 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.22 | -- | 139.55 | 45.53 | 7.02 | 213.36 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268354.94 | -- | -- | 1367.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:00:03 | 629648.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 58.00 | 24.00 | 138.94 | 137.53 | 36.80 | 112.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.55 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.75 | 1004.13 | 1044.06 | 1054.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.18 | 18.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.31 | 20.87 | 8.63 | 1.11 | 66.01 | 47.16 | 1.64 | 9.22 | 15.97
2025-05-13 12:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.15 | 1109.66 | 1077.64 | 1103.90 | 804.49 | 44.70 | 99.54 | 293.67 | -- | -- | 2.83 | -- | 140.34 | 51.19 | 7.02 | 215.11 | -- | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268354.94 | -- | -- | 1406.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:02:03 | 629648.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 0.00 | 23.00 | 495.95 | 493.97 | 36.80 | 124.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.47 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.59 | 1008.91 | 1043.15 | 1064.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.20 | 18.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.34 | 20.49 | 9.09 | 0.66 | 46.19 | 56.47 | 0.49 | 8.69 | 15.52
2025-05-13 12:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.69 | 1114.34 | 1085.26 | 1129.63 | 804.24 | 44.46 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 3.37 | -- | 140.28 | 55.95 | 7.02 | 215.16 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268358.19 | -- | -- | 1392.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:04:03 | 629648.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 2.00 | 23.00 | 12.85 | 11.27 | 36.77 | 123.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.19 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.94 | 1015.53 | 1042.51 | 1076.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.20 | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.29 | 20.73 | 8.71 | 0.85 | 51.70 | 60.50 | 1.86 | 7.67 | 14.32
2025-05-13 12:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.34 | 1119.70 | 1097.98 | 1128.10 | 804.09 | 44.28 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 3.37 | -- | 139.24 | 56.08 | 7.00 | 214.68 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268358.19 | -- | -- | 1397.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:06:03 | 629648.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 4.00 | 23.00 | 416.85 | 416.39 | 36.87 | 126.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.01 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.64 | 1015.08 | 1041.95 | 1080.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.30 | 16.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.90 | -0.35 | 20.71 | 8.52 | 0.88 | 52.11 | 52.60 | 6.79 | 7.10 | 15.38
2025-05-13 12:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.78 | 1122.30 | 1104.00 | 1112.25 | 803.93 | 43.95 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 3.37 | -- | 137.87 | 56.01 | 6.99 | 216.17 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268358.19 | -- | -- | 1374.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:08:03 | 629653.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 362.33 | 362.07 | 36.88 | 119.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.54 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.82 | 1011.84 | 1041.11 | 1079.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.37 | 17.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.32 | 20.57 | 9.05 | 1.10 | 36.41 | 53.53 | 0.58 | 5.89 | 15.27
2025-05-13 12:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.34 | 1121.80 | 1105.65 | 1098.51 | 803.84 | 43.70 | 99.52 | 293.67 | -- | -- | 3.37 | -- | 136.30 | 56.02 | 7.00 | 215.98 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268358.19 | -- | -- | 1387.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:10:03 | 629653.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 8.00 | 16.00 | 140.52 | 139.00 | 36.77 | 111.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.98 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.36 | 1011.10 | 1039.68 | 1079.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.48 | 18.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.29 | 20.52 | 9.50 | 1.31 | 26.85 | 71.20 | 0.11 | 5.34 | 15.10
2025-05-13 12:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.37 | 1119.76 | 1104.23 | 1121.43 | 803.69 | 42.82 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 3.39 | -- | 134.98 | 55.98 | 7.00 | 216.36 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268358.19 | -- | -- | 1340.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:12:03 | 629653.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 24.00 | 554.12 | 553.26 | 36.83 | 123.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.28 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.72 | 1018.43 | 1038.55 | 1085.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.40 | 18.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.32 | 20.51 | 9.41 | 0.75 | 26.00 | 72.02 | 0.35 | 4.70 | 15.65
2025-05-13 12:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.15 | 1120.53 | 1109.70 | 1136.19 | 803.60 | 42.77 | 99.50 | 293.67 | -- | -- | 3.38 | -- | 133.82 | 55.94 | 7.01 | 216.89 | -- | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268358.19 | -- | -- | 1340.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:14:03 | 629658.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 23.00 | 89.97 | 89.31 | 36.93 | 124.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.01 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.19 | 1020.43 | 1038.32 | 1087.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.23 | 18.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.27 | 20.96 | 8.72 | 1.12 | 32.81 | 57.77 | 19.89 | 4.36 | 14.77
2025-05-13 12:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.31 | 1122.50 | 1114.21 | 1111.06 | 803.75 | 44.77 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 2.55 | -- | 132.86 | 40.58 | 6.99 | 216.80 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268358.19 | -- | -- | 1422.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:16:03 | 629658.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 9.00 | 364.38 | 362.74 | 36.92 | 119.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.98 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.75 | 1014.15 | 1037.68 | 1080.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.51 | 17.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.28 | 21.23 | 8.54 | 0.88 | 40.01 | 44.90 | 18.98 | 4.63 | 15.30
2025-05-13 12:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.57 | 1123.10 | 1109.70 | 1094.91 | 803.41 | 43.71 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 2.55 | -- | 133.76 | 39.95 | 7.00 | 217.68 | -- | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268358.19 | -- | -- | 1367.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:18:03 | 629658.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 16.00 | 11.00 | 229.11 | 228.91 | 36.92 | 121.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.34 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.95 | 1005.19 | 1036.90 | 1071.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.41 | 18.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.34 | 20.49 | 9.37 | 1.44 | 46.88 | 63.18 | 0.26 | 6.31 | 16.98
2025-05-13 12:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.08 | 1122.13 | 1101.55 | 1093.72 | 803.32 | 44.27 | 99.54 | 293.67 | -- | -- | 2.56 | -- | 137.16 | 40.05 | 6.99 | 219.62 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268358.19 | -- | -- | 1376.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:20:03 | 629663.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 18.00 | 24.00 | 412.28 | 411.56 | 36.84 | 111.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.66 | -- | -- | -- | -- | 68.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.90 | 1000.90 | 1036.28 | 1069.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.41 | 18.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.32 | 20.18 | 9.58 | 0.75 | 46.13 | 74.41 | 0.56 | 8.07 | 15.15
2025-05-13 12:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.15 | 1121.50 | 1097.91 | 1084.73 | 803.29 | 44.14 | 99.52 | 293.67 | -- | -- | 2.55 | -- | 140.03 | 40.31 | 7.00 | 215.72 | -- | 16.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268361.81 | -- | -- | 1408.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:22:03 | 629663.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 20.00 | 4.00 | 318.20 | 317.02 | 36.83 | 111.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.90 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.04 | 998.40 | 1032.82 | 1070.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.70 | 17.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.29 | 20.64 | 9.51 | 0.81 | 26.80 | 73.50 | 0.37 | 6.33 | 14.82
2025-05-13 12:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.19 | 1118.60 | 1096.69 | 1103.67 | 802.89 | 44.59 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 3.47 | -- | 140.76 | 57.58 | 7.01 | 218.58 | -- | 16.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268361.81 | -- | -- | 1406.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:28:03 | 629663.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 26.00 | 23.00 | 32.66 | 31.95 | 36.82 | 116.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.54 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.19 | 999.90 | 1031.82 | 1072.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.82 | 17.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.30 | 20.86 | 9.22 | 0.86 | 35.73 | 74.09 | 0.41 | 5.87 | 15.85
2025-05-13 12:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.07 | 1119.66 | 1098.24 | 1107.74 | 802.68 | 44.46 | 99.48 | 293.67 | -- | -- | 3.47 | -- | 138.71 | 57.60 | 7.01 | 217.56 | -- | 16.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268361.81 | -- | -- | 1398.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:30:03 | 629663.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 28.00 | 25.00 | 512.78 | 512.52 | 36.82 | 125.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.94 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.63 | 998.78 | 1031.01 | 1069.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 | 18.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.33 | 21.08 | 9.04 | 0.88 | 39.05 | 65.81 | 0.58 | 5.47 | 16.40
2025-05-13 12:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.41 | 1120.20 | 1096.69 | 1099.63 | 802.18 | 44.71 | 99.46 | 293.67 | -- | -- | 3.48 | -- | 136.91 | 57.63 | 7.00 | 217.99 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268361.81 | -- | -- | 1411.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:32:03 | 629668.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 30.00 | 24.00 | 160.54 | 160.13 | 36.82 | 117.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.25 | -- | -- | -- | -- | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.46 | 997.82 | 1030.14 | 1067.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81 | 17.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.33 | 21.15 | 9.24 | 0.75 | 34.07 | 64.16 | 0.56 | 5.26 | 16.00
2025-05-13 12:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.37 | 1120.76 | 1094.35 | 1099.24 | 802.00 | 45.52 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 3.12 | -- | 135.58 | 54.20 | 7.00 | 219.82 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268361.81 | -- | -- | 1443.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:34:03 | 629668.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 32.00 | 18.00 | 410.76 | 409.43 | 36.83 | 118.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.47 | -- | -- | -- | -- | 68.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.33 | 1000.55 | 1029.82 | 1066.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.02 | 17.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.30 | 21.10 | 9.17 | 1.06 | 35.95 | 64.15 | 0.17 | 5.01 | 15.98
2025-05-13 12:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.68 | 1123.00 | 1092.67 | 1117.40 | 801.69 | 45.40 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 3.11 | -- | 135.03 | 53.95 | 6.99 | 220.41 | -- | 16.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268361.81 | -- | -- | 1446.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:36:03 | 629668.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 34.00 | 23.00 | 155.36 | 155.45 | 36.90 | 129.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.87 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.10 | 1006.03 | 1029.49 | 1068.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.92 | 18.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.36 | 21.43 | 8.63 | 1.19 | 51.15 | 62.52 | 5.54 | 5.39 | 15.60
2025-05-13 12:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.12 | 1125.93 | 1094.18 | 1124.96 | 801.30 | 44.65 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 3.13 | -- | 135.23 | 54.14 | 6.99 | 219.22 | -- | 17.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268361.81 | -- | -- | 1396.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:38:03 | 629668.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 36.00 | 24.00 | 496.16 | 494.49 | 36.87 | 115.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.55 | -- | -- | -- | -- | 68.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.98 | 1013.48 | 1030.01 | 1075.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.99 | 17.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.28 | 21.56 | 8.49 | 0.75 | 53.30 | 57.37 | 9.03 | 5.82 | 15.88
2025-05-13 12:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.22 | 1129.13 | 1099.70 | 1130.14 | 801.23 | 44.26 | 99.49 | 293.67 | -- | -- | 3.12 | -- | 135.64 | 53.77 | 6.98 | 222.46 | -- | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268365.41 | -- | -- | 1400.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:40:03 | 629668.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 38.00 | 11.00 | 178.88 | 178.08 | 36.62 | 113.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.95 | -- | -- | -- | -- | 68.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.87 | 1021.56 | 1030.85 | 1083.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.71 | 17.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.29 | 21.61 | 8.11 | 0.62 | 71.35 | 54.49 | 98.31 | 6.23 | 14.12
2025-05-13 12:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.85 | 1133.85 | 1112.32 | 1122.50 | 801.02 | 40.25 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 3.09 | -- | 135.91 | 53.80 | 6.97 | 223.43 | -- | 16.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268365.41 | -- | -- | 1227.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:42:03 | 629668.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 40.00 | 24.00 | 244.41 | 245.48 | 35.58 | 111.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.89 | -- | -- | -- | -- | 68.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.90 | 1021.85 | 1031.98 | 1083.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.76 | 17.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.27 | 21.16 | 8.25 | 1.00 | 55.20 | 36.21 | 99.07 | 6.10 | 14.10
2025-05-13 12:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.52 | 1138.53 | 1115.37 | 1118.13 | 800.84 | 41.26 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 3.43 | -- | 135.52 | 47.79 | 6.97 | 224.76 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268365.41 | -- | -- | 1266.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:44:03 | 629668.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 42.00 | 22.00 | 544.58 | 543.66 | 35.23 | 111.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.47 | -- | -- | -- | -- | 68.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.65 | 1024.72 | 1033.24 | 1084.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.64 | 18.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.30 | 20.26 | 8.93 | 0.76 | 32.64 | 51.31 | 5.47 | 5.24 | 14.15
2025-05-13 12:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.38 | 1141.79 | 1116.57 | 1113.12 | 800.65 | 39.68 | 99.51 | 293.67 | -- | -- | 3.33 | -- | 135.32 | 45.24 | 6.97 | 224.98 | -- | 16.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268365.41 | -- | -- | 1181.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:46:03 | 629668.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 44.00 | 22.00 | 349.22 | 348.82 | 35.08 | 105.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.94 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.72 | 1025.59 | 1034.57 | 1081.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.56 | 18.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.34 | 20.13 | 8.52 | 0.56 | 59.58 | 56.92 | 13.94 | 5.40 | 14.25
2025-05-13 12:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.59 | 1144.40 | 1113.61 | 1102.41 | 800.47 | 39.50 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 3.10 | -- | 135.83 | 44.72 | 6.96 | 226.74 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268365.41 | -- | -- | 1197.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:48:03 | 629668.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 46.00 | 24.00 | 18.89 | 17.71 | 35.13 | 110.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.87 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.98 | 1024.04 | 1035.64 | 1078.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.63 | 18.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.29 | 20.20 | 8.32 | 1.00 | 72.06 | 43.95 | 23.84 | 6.61 | 13.68
2025-05-13 12:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.44 | 1145.78 | 1109.86 | 1096.82 | 800.47 | 38.37 | 99.54 | 293.67 | -- | -- | 3.45 | -- | 136.70 | 47.90 | 6.95 | 227.38 | -- | 17.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268365.41 | -- | -- | 1139.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:50:03 | 629673.00 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 48.00 | 7.00 | 275.93 | 274.60 | 34.85 | 108.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.01 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.69 | 1018.24 | 1036.87 | 1072.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.61 | 18.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.30 | 19.96 | 8.62 | 1.06 | 52.68 | 34.17 | 24.59 | 6.87 | 14.23
2025-05-13 12:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.11 | 1145.88 | 1103.50 | 1096.36 | 800.13 | 38.37 | 99.53 | 293.67 | -- | -- | 3.44 | -- | 137.32 | 47.89 | 6.96 | 227.57 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268365.41 | -- | -- | 1134.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:52:03 | 629673.00 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 50.00 | 24.00 | 553.87 | 553.12 | 34.73 | 95.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.53 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 194.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.36 | 1016.89 | 1037.64 | 1072.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.91 | 17.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.24 | 19.57 | 9.23 | 1.00 | 27.08 | 39.05 | 3.35 | 5.58 | 15.18
2025-05-13 12:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.83 | 1145.98 | 1102.41 | 1111.75 | 799.95 | 39.06 | 99.51 | 293.67 | -- | -- | 3.46 | -- | 136.91 | 47.97 | 6.95 | 229.30 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268365.41 | -- | -- | 1188.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:54:03 | 629678.38 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 52.00 | 18.00 | 260.31 | 259.36 | 34.74 | 109.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.28 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.95 | 1017.59 | 1038.36 | 1075.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 | 16.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.16 | -0.30 | 19.22 | 9.01 | 0.98 | 37.73 | 49.07 | 7.73 | 4.90 | 14.05
2025-05-13 12:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.20 | 1147.03 | 1104.23 | 1120.63 | 799.88 | 39.22 | 99.45 | 293.67 | -- | -- | 3.09 | -- | 136.24 | 44.67 | 6.94 | 230.31 | -- | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268369.56 | -- | -- | 1192.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:56:03 | 629678.38 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 54.00 | 21.00 | 113.90 | 112.52 | 34.65 | 98.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.50 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.31 | 1017.95 | 1038.97 | 1075.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.08 | 16.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.35 | 19.32 | 8.57 | 0.70 | 53.29 | 40.56 | 16.35 | 5.45 | 13.55
2025-05-13 12:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.78 | 1146.99 | 1104.46 | 1117.47 | 799.85 | 38.68 | 99.50 | 293.67 | -- | -- | 3.10 | -- | 135.96 | 44.32 | 6.96 | 231.07 | -- | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268369.56 | -- | -- | 1180.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:58:03 | 629678.38 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 56.00 | 23.00 | 453.08 | 452.71 | 34.76 | 99.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.06 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 12:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.64 | 1020.07 | 1039.30 | 1075.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.02 | 18.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.29 | 19.27 | 8.62 | 1.00 | 61.76 | 39.36 | 10.15 | 5.84 | 13.15
2025-05-13 13:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.11 | 1147.50 | 1103.73 | 1117.20 | 799.42 | 39.44 | 99.54 | 293.67 | -- | -- | 2.76 | -- | 136.24 | 42.13 | 6.95 | 232.50 | -- | 17.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268369.56 | -- | -- | 1207.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:00:03 | 629678.38 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 12.00 | 58.00 | 24.00 | 410.55 | 409.69 | 34.93 | 102.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.68 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.48 | 1021.97 | 1040.27 | 1076.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.02 | 16.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.27 | 19.19 | 8.57 | 0.69 | 71.35 | 42.96 | 19.67 | 6.40 | 13.65
2025-05-13 13:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.65 | 1148.30 | 1103.34 | 1112.35 | 799.61 | 37.87 | 99.48 | 293.67 | -- | -- | 2.73 | -- | 136.99 | 41.78 | 6.96 | 232.80 | -- | 16.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268369.56 | -- | -- | 1131.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:02:03 | 629678.38 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 11.00 | 84.80 | 83.47 | 34.80 | 105.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.46 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.80 | 1020.78 | 1041.31 | 1072.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.20 | 18.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.23 | 19.03 | 8.64 | 1.31 | 73.59 | 40.74 | 12.10 | 7.48 | 13.24
2025-05-13 13:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.09 | 1016.98 | 1043.02 | 1063.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.95 | 18.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.35 | 19.17 | 8.80 | 0.75 | 57.18 | 43.23 | 9.67 | 7.54 | 14.77
2025-05-13 13:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.27 | 1146.59 | 1090.59 | 1101.91 | 799.03 | 39.94 | 99.49 | 293.67 | -- | -- | 3.13 | -- | 139.59 | 45.52 | 6.96 | 236.11 | -- | 16.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268369.56 | -- | -- | 1222.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:10:03 | 629683.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 8.00 | 15.00 | 594.93 | 595.07 | 35.43 | 109.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.76 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.26 | 1022.43 | 1045.33 | 1069.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.79 | 18.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.29 | 18.94 | 8.74 | 1.00 | 55.84 | 44.89 | 10.98 | 7.43 | 15.95
2025-05-13 13:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.64 | 1154.57 | 1097.42 | 1102.71 | 798.84 | 41.38 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 3.14 | -- | 139.54 | 45.19 | 6.98 | 237.21 | -- | 17.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268373.19 | -- | -- | 1269.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:16:03 | 629683.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 18.00 | 460.59 | 460.39 | 35.33 | 110.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.02 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.26 | 1021.07 | 1046.01 | 1071.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.58 | 18.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.29 | 18.88 | 8.97 | 0.99 | 49.89 | 51.80 | 3.18 | 7.04 | 14.30
2025-05-13 13:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.56 | 1154.16 | 1098.11 | 1127.83 | 798.75 | 41.07 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 3.14 | -- | 139.47 | 45.28 | 7.00 | 236.26 | -- | 16.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268373.19 | -- | -- | 1312.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:18:03 | 629683.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 22.00 | 22.60 | 21.54 | 35.35 | 108.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.20 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.89 | 1017.66 | 1047.05 | 1077.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.23 | 17.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.26 | 19.43 | 9.04 | 1.18 | 34.59 | 56.09 | 3.00 | 5.74 | 12.95
2025-05-13 13:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.54 | 1154.57 | 1109.20 | 1110.66 | 799.12 | 40.18 | 99.47 | 293.67 | -- | -- | 3.61 | -- | 138.26 | 49.57 | 7.01 | 236.00 | -- | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268373.19 | -- | -- | 1257.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:30:03 | 629688.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 28.00 | 2.00 | 166.03 | 164.19 | 35.43 | 112.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.81 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.40 | 1018.98 | 1047.24 | 1075.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.06 | 16.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.33 | 19.69 | 8.91 | 0.81 | 35.74 | 50.30 | 7.69 | 5.40 | 14.80
2025-05-13 13:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.75 | 1154.26 | 1106.85 | 1104.56 | 799.21 | 41.70 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 3.64 | -- | 137.58 | 49.74 | 7.03 | 234.50 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268373.19 | -- | -- | 1314.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:32:03 | 629693.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 30.00 | 10.00 | 564.45 | 563.12 | 35.52 | 115.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.12 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.33 | 1020.27 | 1047.28 | 1073.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.08 | 18.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.34 | 20.00 | 8.69 | 1.00 | 35.29 | 48.71 | 56.29 | 5.00 | 14.23
2025-05-13 13:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.25 | 1153.79 | 1103.34 | 1103.14 | 799.15 | 39.44 | 99.52 | 293.67 | -- | -- | 3.35 | -- | 137.12 | 47.09 | 7.02 | 234.42 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268377.06 | -- | -- | 1200.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:34:03 | 629693.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 32.00 | 23.00 | 23.78 | 22.14 | 35.31 | 107.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.59 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.05 | 1019.20 | 1047.76 | 1070.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.92 | 18.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.31 | 19.98 | 8.64 | 0.75 | 31.05 | 43.60 | 35.18 | 4.77 | 12.88
2025-05-13 13:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.77 | 1153.59 | 1100.99 | 1096.16 | 799.06 | 39.94 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 3.34 | -- | 136.75 | 47.56 | 7.02 | 234.00 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268377.06 | -- | -- | 1237.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:36:03 | 629693.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 34.00 | 23.00 | 256.86 | 257.73 | 35.16 | 100.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.33 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.21 | 1016.24 | 1048.35 | 1068.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.93 | 18.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.27 | 19.39 | 9.16 | 0.50 | 20.24 | 46.82 | 3.92 | 4.57 | 15.12
2025-05-13 13:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.14 | 1153.69 | 1098.24 | 1119.66 | 799.24 | 40.69 | 99.52 | 293.67 | -- | -- | 3.34 | -- | 136.48 | 47.15 | 7.03 | 231.68 | -- | 17.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268377.06 | -- | -- | 1249.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:38:03 | 629693.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 36.00 | 22.00 | 540.09 | 539.35 | 35.38 | 105.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.78 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.29 | 1015.63 | 1048.51 | 1068.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.95 | 18.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.27 | 19.04 | 9.64 | 1.19 | 18.47 | 61.12 | 0.18 | 4.12 | 14.68
2025-05-13 13:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.32 | 1155.14 | 1099.27 | 1104.76 | 799.30 | 42.52 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 3.34 | -- | 136.48 | 47.07 | 7.05 | 229.98 | -- | 17.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268377.06 | -- | -- | 1349.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:40:03 | 629693.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 38.00 | 22.00 | 138.08 | 136.87 | 35.35 | 106.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.82 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.29 | 1012.35 | 1048.54 | 1073.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.13 | 18.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.26 | 19.78 | 9.10 | 0.62 | 26.61 | 59.42 | 1.78 | 4.61 | 15.25
2025-05-13 13:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.10 | 1153.79 | 1102.34 | 1127.26 | 799.61 | 42.14 | 99.50 | 293.67 | -- | -- | 3.32 | -- | 137.62 | 46.98 | 7.06 | 228.81 | -- | 17.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268377.06 | -- | -- | 1329.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:48:03 | 629693.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 13.00 | 46.00 | 3.00 | 570.43 | 570.08 | 36.07 | 121.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.08 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 13:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.42 | 1010.55 | 1048.28 | 1077.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.12 | 17.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.27 | 19.67 | 9.19 | 1.06 | 23.01 | 58.26 | 0.73 | 4.90 | 14.60
2025-05-13 14:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.26 | 1004.36 | 1043.35 | 1073.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.10 | 18.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.29 | 19.59 | 9.46 | 1.03 | 17.80 | 56.40 | 0.47 | 3.91 | 14.68
2025-05-13 14:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.28 | 1142.52 | 1103.93 | 1102.84 | 1021.68 | 40.00 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 3.34 | -- | 140.58 | 47.01 | 7.07 | 218.02 | -- | 17.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268380.97 | -- | -- | 1262.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:06:03 | 629705.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 14.00 | 4.00 | 14.00 | 13.66 | 13.00 | 35.40 | 114.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.22 | -- | -- | -- | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.18 | 1003.69 | 1042.67 | 1072.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.98 | 17.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.31 | 19.53 | 9.40 | 1.38 | 15.81 | 55.85 | 0.49 | 3.87 | 14.18
2025-05-13 14:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.35 | 1142.83 | 1103.34 | 1099.70 | 1088.84 | 39.68 | 99.47 | 293.67 | -- | -- | 3.32 | -- | 140.36 | 47.20 | 7.07 | 216.92 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268380.97 | -- | -- | 1232.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:08:03 | 629705.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 14.00 | 6.00 | 23.00 | 595.79 | 591.36 | 35.58 | 111.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.49 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.67 | 998.82 | 1041.76 | 1065.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.94 | 18.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.29 | 19.18 | 9.50 | 0.88 | 12.33 | 57.65 | 0.55 | 3.73 | 14.20
2025-05-13 14:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.37 | 1141.48 | 1097.91 | 1081.21 | 1090.10 | 40.31 | 99.50 | 293.67 | -- | -- | 3.33 | -- | 139.86 | 47.13 | 7.06 | 216.54 | -- | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268383.66 | -- | -- | 1254.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:10:03 | 629705.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 14.00 | 8.00 | 23.00 | 73.75 | 63.20 | 35.18 | 105.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.77 | -- | -- | -- | -- | 67.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.65 | 995.94 | 1040.88 | 1060.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.86 | 17.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.30 | 18.79 | 10.04 | 0.88 | 11.08 | 60.76 | 0.15 | 3.38 | 14.94
2025-05-13 14:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.74 | 1138.50 | 1092.11 | 1085.49 | 1099.04 | 41.15 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 3.33 | -- | 139.16 | 47.27 | 7.06 | 217.41 | -- | 17.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268383.66 | -- | -- | 1278.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:12:03 | 629705.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 14.00 | 10.00 | 21.00 | 524.51 | 526.64 | 35.53 | 113.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.17 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.42 | 999.33 | 1040.07 | 1062.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.88 | 18.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.31 | 19.03 | 9.66 | 0.56 | 17.89 | 64.99 | 0.78 | 3.58 | 14.36
2025-05-13 14:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.77 | 1137.86 | 1091.68 | 1108.04 | 1107.94 | 40.95 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 3.33 | -- | 138.62 | 47.00 | 7.06 | 217.90 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268383.66 | -- | -- | 1295.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:14:03 | 629705.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 24.00 | 226.38 | 228.11 | 35.73 | 103.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.30 | -- | -- | -- | -- | 67.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.40 | 1000.10 | 1039.49 | 1063.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.09 | 18.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.30 | 19.37 | 9.08 | 1.01 | 27.81 | 63.39 | 0.85 | 3.88 | 14.95
2025-05-13 14:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.87 | 1139.04 | 1092.96 | 1085.35 | 1113.35 | 39.93 | 99.52 | 293.67 | -- | -- | 3.33 | -- | 138.32 | 47.08 | 7.05 | 217.63 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268383.66 | -- | -- | 1231.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:16:03 | 629705.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 24.00 | 224.34 | 220.49 | 35.75 | 112.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.71 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.32 | 1005.22 | 1037.32 | 1072.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.95 | 18.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.28 | 19.52 | 9.05 | 1.44 | 33.04 | 62.01 | 1.51 | 4.15 | 15.22
2025-05-13 14:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.17 | 1138.60 | 1099.93 | 1122.46 | 1126.30 | 43.07 | 99.51 | 293.67 | -- | -- | 3.33 | -- | 138.38 | 47.15 | 7.03 | 220.31 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268388.06 | -- | -- | 1398.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:24:03 | 629715.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 14.00 | 22.00 | 9.00 | 568.56 | 567.64 | 36.30 | 109.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.69 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.44 | 1009.91 | 1034.92 | 1062.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.53 | 17.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.29 | 19.19 | 9.37 | 0.94 | 20.98 | 54.53 | 1.93 | 4.13 | 13.57
2025-05-13 14:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.18 | 1128.77 | 1089.96 | 1098.84 | 1105.92 | 38.44 | 99.51 | 293.67 | -- | -- | 3.31 | -- | 139.59 | 46.78 | 7.04 | 218.20 | -- | 17.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268388.06 | -- | -- | 1216.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:36:03 | 629722.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 14.00 | 34.00 | 24.00 | 60.56 | 59.38 | 35.78 | 115.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.57 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.55 | 1017.21 | 1036.12 | 1071.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.64 | 18.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.30 | 20.12 | 8.09 | 1.16 | 48.08 | 36.88 | 148.47 | 4.88 | 14.12
2025-05-13 14:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.79 | 1137.96 | 1097.75 | 1114.61 | 1140.55 | 40.25 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 3.33 | -- | 138.20 | 47.16 | 7.00 | 222.00 | -- | 17.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268388.06 | -- | -- | 1264.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:40:03 | 629722.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 14.00 | 38.00 | 12.00 | 497.82 | 497.34 | 35.83 | 110.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.85 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.24 | 1016.37 | 1037.51 | 1073.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.70 | 17.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.32 | 19.33 | 8.85 | 0.94 | 28.00 | 46.23 | 9.85 | 4.62 | 14.05
2025-05-13 14:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.19 | 1144.94 | 1101.88 | 1119.10 | 1155.10 | 41.38 | 99.49 | 293.67 | -- | -- | 3.32 | -- | 137.70 | 46.65 | 7.02 | 222.38 | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268392.28 | -- | -- | 1312.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:42:03 | 629722.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 14.00 | 40.00 | 23.00 | 373.98 | 374.27 | 35.75 | 114.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.71 | -- | -- | -- | -- | 67.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 14:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.90 | 1005.64 | 1038.52 | 1076.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.79 | 17.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.35 | 18.77 | 10.14 | 0.69 | 14.56 | 51.29 | 7.40 | 3.60 | 15.14
2025-05-13 15:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.03 | 1138.80 | 1104.76 | 1131.67 | 1140.51 | 40.95 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 3.34 | -- | 137.87 | 46.73 | 6.99 | 223.36 | -- | 18.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268395.03 | -- | -- | 1299.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:00:03 | 629728.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 14.00 | 58.00 | 21.00 | 147.83 | 147.08 | 36.10 | 109.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.82 | -- | -- | -- | -- | 67.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.54 | 1006.80 | 1038.03 | 1080.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.74 | 18.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.31 | 18.78 | 9.36 | 0.75 | 35.00 | 70.39 | 0.28 | 3.70 | 14.32
2025-05-13 15:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.44 | 1142.19 | 1108.40 | 1121.80 | 1140.31 | 41.50 | 99.48 | 293.67 | -- | -- | 3.33 | -- | 137.83 | 47.13 | 7.00 | 221.81 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268395.03 | -- | -- | 1345.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:02:03 | 629728.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 0.00 | 22.00 | 565.97 | 566.06 | 35.95 | 107.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.27 | -- | -- | -- | -- | 67.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.03 | 1008.95 | 1037.71 | 1083.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.71 | 18.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.31 | 18.93 | 9.35 | 0.81 | 27.59 | 73.99 | 0.06 | 4.11 | 14.68
2025-05-13 15:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.84 | 1143.36 | 1111.32 | 1116.24 | 1139.17 | 42.14 | 99.50 | 293.67 | -- | -- | 3.34 | -- | 138.12 | 46.95 | 7.01 | 221.14 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268395.03 | -- | -- | 1360.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:04:03 | 629733.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 2.00 | 22.00 | 126.95 | 127.87 | 36.03 | 108.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.79 | -- | -- | -- | -- | 67.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.78 | 1005.48 | 1036.22 | 1080.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.68 | 17.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.32 | 19.64 | 9.38 | 1.43 | 15.43 | 72.37 | 0.67 | 3.52 | 14.75
2025-05-13 15:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.58 | 1140.14 | 1106.48 | 1126.36 | 1128.53 | 42.95 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 3.32 | -- | 141.21 | 46.58 | 7.01 | 221.21 | -- | 17.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268399.09 | -- | -- | 1377.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:14:03 | 629733.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 12.00 | 24.00 | 86.92 | 86.41 | 36.20 | 117.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.27 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.01 | 1008.34 | 1035.77 | 1081.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.75 | 18.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.35 | 20.01 | 8.79 | 0.88 | 22.96 | 61.89 | 3.09 | 3.60 | 15.05
2025-05-13 15:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.28 | 1140.55 | 1109.13 | 1116.40 | 1131.71 | 43.07 | 99.48 | 293.67 | -- | -- | 1.88 | -- | 141.89 | 46.86 | 7.02 | 220.83 | -- | 18.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268399.09 | -- | -- | 1409.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:16:03 | 629733.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 24.00 | 300.97 | 300.51 | 36.38 | 112.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.05 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.26 | 1009.46 | 1035.54 | 1081.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.97 | 18.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.31 | 20.31 | 8.85 | 0.78 | 25.37 | 56.56 | 1.03 | 3.96 | 15.52
2025-05-13 15:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.54 | 1140.81 | 1108.30 | 1109.76 | 1130.50 | 43.39 | 99.48 | 293.67 | -- | -- | 1.90 | -- | 142.51 | 46.46 | 7.03 | 220.77 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268399.09 | -- | -- | 1399.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:18:03 | 629733.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 23.00 | 449.46 | 447.94 | 36.37 | 112.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.94 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.71 | 1011.74 | 1035.44 | 1084.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.88 | 17.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.65 | -0.31 | 20.56 | 8.84 | 1.19 | 29.53 | 63.92 | 1.12 | 4.73 | 15.43
2025-05-13 15:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.73 | 1141.79 | 1110.36 | 1134.35 | 1130.90 | 43.51 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 1.90 | -- | 142.93 | 46.58 | 7.03 | 221.56 | -- | 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268399.09 | -- | -- | 1423.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:20:03 | 629733.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 11.00 | 37.12 | 35.66 | 36.37 | 109.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.46 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.64 | 1019.82 | 1035.31 | 1090.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.93 | 17.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.27 | 20.77 | 8.73 | 1.38 | 34.91 | 71.07 | 10.63 | 5.51 | 14.88
2025-05-13 15:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.59 | 1142.16 | 1114.84 | 1140.28 | 1125.80 | 42.70 | 99.49 | 293.67 | -- | -- | 1.89 | -- | 143.40 | 46.73 | 7.03 | 222.87 | -- | 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268399.09 | -- | -- | 1380.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:22:03 | 629733.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 20.00 | 23.00 | 477.87 | 477.41 | 36.45 | 122.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.26 | -- | -- | -- | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.90 | 1020.88 | 1035.44 | 1093.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.05 | 17.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.31 | 21.14 | 8.28 | 1.06 | 48.40 | 50.23 | 197.89 | 6.44 | 14.88
2025-05-13 15:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.92 | 1141.79 | 1119.43 | 1132.17 | 1121.40 | 41.94 | 99.50 | 293.67 | -- | -- | 1.88 | -- | 143.73 | 46.39 | 7.02 | 219.81 | -- | 17.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268399.09 | -- | -- | 1314.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:24:03 | 629733.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 22.00 | 23.00 | 259.05 | 258.19 | 36.42 | 110.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.28 | -- | -- | -- | -- | 68.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.42 | 1019.88 | 1035.47 | 1094.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.60 | 17.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.05 | -0.23 | 14.16 | 12.63 | 0.94 | 20.26 | 35.24 | 31.30 | 4.63 | 14.43
2025-05-13 15:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.92 | 1141.05 | 1121.73 | 1135.89 | 1127.16 | 42.51 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 1.88 | -- | 143.57 | 46.55 | 7.02 | 222.76 | -- | 18.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268399.09 | -- | -- | 1350.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:26:03 | 629733.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 24.00 | 8.00 | 160.59 | 159.93 | 36.37 | 118.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.84 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.48 | 1020.17 | 1035.09 | 1096.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 16.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.27 | 0.00 | 18.35 | 1.12 | 0.40 | 10.84 | 0.13 | 0.54 | 14.50
2025-05-13 15:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.64 | 1140.65 | 1125.40 | 1148.20 | 1130.84 | 42.95 | 99.48 | 293.67 | -- | -- | 1.89 | -- | 143.01 | 46.46 | 7.03 | 222.46 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268399.09 | -- | -- | 1349.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:28:03 | 629733.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 26.00 | 8.00 | 525.37 | 524.31 | 36.45 | 117.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.55 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.46 | 1016.85 | 1034.44 | 1091.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.46 | 18.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.31 | 14.30 | 11.39 | 0.81 | 30.79 | 14.35 | 0.16 | 5.60 | 14.35
2025-05-13 15:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.63 | 1138.97 | 1123.13 | 1125.90 | 1119.60 | 42.38 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 1.89 | -- | 142.59 | 46.59 | 7.03 | 223.09 | -- | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268399.09 | -- | -- | 1345.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:30:03 | 629737.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 28.00 | 24.00 | 4.46 | 4.57 | 36.43 | 111.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.55 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.57 | 1022.36 | 1032.40 | 1098.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.63 | 17.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.29 | 20.72 | 9.13 | 0.66 | 22.98 | 56.76 | 1.19 | 6.55 | 16.00
2025-05-13 15:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.29 | 1136.46 | 1125.96 | 1142.12 | 1128.33 | 44.13 | 99.45 | 293.67 | -- | -- | 2.50 | -- | 141.85 | 52.06 | 7.04 | 225.96 | -- | 18.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268401.91 | -- | -- | 1421.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:38:03 | 629742.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 36.00 | 18.00 | 385.25 | 384.39 | 36.38 | 118.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.20 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.80 | 1021.10 | 1032.21 | 1097.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.55 | 16.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.29 | 20.92 | 8.71 | 1.00 | 28.55 | 51.59 | 23.90 | 5.64 | 15.05
2025-05-13 15:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.63 | 1135.89 | 1125.66 | 1103.34 | 1125.66 | 43.20 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.50 | -- | 140.87 | 51.80 | 7.02 | 224.90 | -- | 18.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268401.91 | -- | -- | 1379.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:40:03 | 629742.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 38.00 | 23.00 | 349.14 | 348.27 | 36.43 | 118.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.44 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 15:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 16:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.66 | 992.26 | 1021.52 | 1069.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.76 | 16.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.34 | 20.77 | 9.03 | 0.88 | 23.15 | 53.88 | 4.45 | 4.16 | 15.40
2025-05-13 16:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.63 | 1106.42 | 1093.95 | 1101.32 | 1102.28 | 43.82 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.17 | -- | 140.24 | 48.94 | 7.03 | 220.83 | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268406.25 | -- | -- | 1385.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 16:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1065.00 | 990.57 | 1019.36 | 1066.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.75 | 17.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.32 | 20.44 | 9.34 | 1.31 | 24.66 | 57.45 | 0.34 | 5.33 | 15.05
2025-05-13 16:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.93 | 1115.18 | 1092.44 | 1105.36 | 1111.06 | 43.70 | 99.54 | 293.67 | -- | -- | 2.13 | -- | 140.44 | 48.73 | 7.03 | 219.32 | -- | 17.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268409.28 | -- | -- | 1385.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 16:08:03 | 629757.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 16.00 | 6.00 | 23.00 | 312.70 | 311.98 | 36.45 | 118.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.06 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 16:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 16:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.73 | 993.19 | 1019.04 | 1069.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.87 | 17.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.31 | 20.67 | 8.85 | 1.38 | 32.88 | 57.56 | 1.41 | 6.06 | 15.52
2025-05-13 16:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.40 | 1117.14 | 1095.24 | 1100.92 | 1111.12 | 43.20 | 99.44 | 293.67 | -- | -- | 2.13 | -- | 140.76 | 48.56 | 7.02 | 220.23 | -- | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268409.28 | -- | -- | 1378.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 16:10:03 | 629757.44 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 16.00 | 8.00 | 4.00 | 64.15 | 62.02 | 36.48 | 115.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.47 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 16:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 16:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.48 | 998.24 | 1016.31 | 1080.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.81 | 16.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.27 | 20.13 | 9.47 | 1.22 | 23.90 | 48.89 | 1.54 | 6.50 | 15.57
2025-05-13 16:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.41 | 1125.36 | 1110.46 | 1136.62 | 1129.90 | 45.39 | 99.43 | 293.67 | -- | -- | 2.15 | -- | 142.73 | 49.14 | 7.00 | 218.66 | -- | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268412.97 | -- | -- | 1468.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 16:26:03 | 629764.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 16.00 | 24.00 | 11.00 | 283.09 | 281.19 | 36.50 | 111.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.77 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 16:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 16:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1088.88 | 1017.05 | 1019.72 | 1103.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.78 | 18.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.94 | -0.34 | 19.46 | 9.25 | 0.81 | 31.06 | 62.44 | 0.29 | 5.55 | 15.41
2025-05-13 16:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.56 | 1147.36 | 1138.90 | 1149.65 | 1136.32 | 44.97 | 99.47 | 293.67 | -- | -- | 2.54 | -- | 139.83 | 47.98 | 7.02 | 219.98 | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268416.44 | -- | -- | 1447.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 16:42:03 | 629769.56 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 16.00 | 40.00 | 9.00 | 267.13 | 267.33 | 36.33 | 109.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.51 | -- | -- | -- | -- | 67.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 16:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 16:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1092.86 | 1022.65 | 1019.98 | 1108.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.84 | 16.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.91 | -0.29 | 19.36 | 9.17 | 1.19 | 35.04 | 66.40 | 0.93 | 6.15 | 15.45
2025-05-13 16:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.32 | 1149.01 | 1143.03 | 1155.37 | 1141.65 | 43.52 | 99.50 | 293.67 | -- | -- | 2.53 | -- | 141.09 | 47.93 | 7.02 | 220.19 | -- | 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268416.44 | -- | -- | 1406.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 16:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1103.70 | 1030.27 | 1022.91 | 1109.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.95 | 17.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.27 | 19.70 | 8.78 | 1.11 | 27.45 | 38.72 | 7.84 | 5.96 | 14.40
2025-05-13 16:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.83 | 1149.95 | 1140.41 | 1147.46 | 1137.93 | 42.01 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 2.53 | -- | 143.96 | 47.65 | 7.00 | 221.89 | -- | 17.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268420.06 | -- | -- | 1329.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 16:52:03 | 629774.50 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 16.00 | 50.00 | 13.00 | 124.97 | 123.96 | 36.55 | 115.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.30 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 16:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1102.54 | 1025.43 | 1026.07 | 1100.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.48 | 16.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.32 | 20.28 | 8.96 | 0.50 | 20.11 | 48.02 | 7.71 | 5.36 | 15.65
2025-05-13 16:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.50 | 1150.99 | 1133.51 | 1117.30 | 1135.79 | 43.20 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 2.54 | -- | 144.38 | 47.93 | 7.02 | 222.49 | -- | 17.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268420.06 | -- | -- | 1412.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 16:58:03 | 629780.81 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 16.00 | 56.00 | 4.00 | 43.74 | 43.02 | 36.58 | 120.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.10 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 16:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1098.51 | 1019.46 | 1026.81 | 1093.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.40 | 16.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.31 | 20.07 | 9.06 | 0.88 | 19.93 | 63.87 | 1.82 | 4.89 | 15.52
2025-05-13 17:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.10 | 1150.15 | 1126.63 | 1098.51 | 1128.30 | 43.97 | 99.49 | 293.67 | -- | -- | 2.53 | -- | 144.68 | 47.68 | 7.03 | 220.94 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268420.06 | -- | -- | 1420.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:00:03 | 629780.81 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 16.00 | 58.00 | 23.00 | 393.47 | 392.73 | 36.60 | 113.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.22 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1095.73 | 1014.47 | 1027.07 | 1089.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.60 | 16.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.56 | -0.27 | 20.09 | 9.23 | 1.06 | 19.33 | 63.16 | 1.12 | 5.12 | 16.02
2025-05-13 17:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.40 | 1145.65 | 1120.76 | 1102.57 | 1120.20 | 42.71 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 2.53 | -- | 144.87 | 47.63 | 7.03 | 220.94 | -- | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268420.06 | -- | -- | 1370.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:02:03 | 629780.81 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 437.32 | 436.52 | 36.58 | 118.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.30 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1091.97 | 1009.40 | 1026.85 | 1087.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.69 | 17.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.31 | 20.12 | 9.28 | 0.94 | 17.82 | 55.52 | 0.41 | 5.20 | 14.45
2025-05-13 17:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.34 | 1141.15 | 1118.27 | 1097.95 | 1119.57 | 43.51 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.13 | -- | 144.80 | 44.04 | 7.03 | 222.23 | -- | 17.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268420.06 | -- | -- | 1380.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:04:03 | 629780.81 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 17.00 | 2.00 | 24.00 | 20.36 | 19.21 | 36.62 | 111.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.13 | -- | -- | -- | -- | 68.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.79 | 1004.94 | 1026.46 | 1084.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.72 | 18.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.34 | 19.92 | 9.49 | 0.90 | 12.89 | 55.14 | 0.16 | 4.64 | 14.93
2025-05-13 17:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.15 | 1137.76 | 1115.11 | 1105.98 | 1120.63 | 43.57 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.13 | -- | 144.77 | 44.19 | 7.04 | 218.66 | -- | 17.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268420.06 | -- | -- | 1420.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:06:03 | 629780.81 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 17.00 | 4.00 | 23.00 | 413.08 | 413.20 | 36.60 | 121.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.93 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.86 | 1003.01 | 1025.62 | 1083.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.60 | 17.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.30 | 19.74 | 9.53 | 1.19 | 17.65 | 63.30 | 1.20 | 5.00 | 14.23
2025-05-13 17:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.65 | 1136.56 | 1113.25 | 1125.10 | 1125.10 | 43.02 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 2.13 | -- | 144.95 | 48.48 | 7.04 | 220.53 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268420.06 | -- | -- | 1397.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:08:03 | 629780.81 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 17.00 | 6.00 | 24.00 | 382.40 | 381.02 | 36.62 | 120.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.87 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.27 | 1005.58 | 1024.84 | 1087.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.51 | 17.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.94 | -0.32 | 19.80 | 9.44 | 1.11 | 15.26 | 65.13 | 0.46 | 5.21 | 15.28
2025-05-13 17:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.79 | 1137.16 | 1116.90 | 1134.58 | 1130.54 | 43.64 | 99.47 | 293.67 | -- | -- | 2.13 | -- | 144.80 | 48.62 | 7.04 | 220.46 | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268423.44 | -- | -- | 1400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:10:03 | 629780.81 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 17.00 | 8.00 | 24.00 | 64.06 | 63.09 | 36.60 | 123.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.87 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.32 | 1007.18 | 1024.43 | 1092.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.80 | 17.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.12 | -0.25 | 19.86 | 9.25 | 0.94 | 15.97 | 68.61 | 0.25 | 5.19 | 15.23
2025-05-13 17:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.71 | 1138.03 | 1121.60 | 1118.43 | 1127.33 | 43.52 | 99.44 | 293.67 | -- | -- | 2.14 | -- | 144.22 | 48.45 | 7.04 | 219.14 | -- | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268423.44 | -- | -- | 1418.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:12:03 | 629784.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 17.00 | 10.00 | 22.00 | 476.29 | 475.74 | 36.62 | 121.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.02 | -- | -- | -- | -- | 67.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.14 | 1004.90 | 1024.04 | 1088.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.43 | 17.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.12 | -0.35 | 20.01 | 9.15 | 1.00 | 19.43 | 66.70 | 1.01 | 5.29 | 14.93
2025-05-13 17:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.70 | 1137.33 | 1120.60 | 1112.82 | 1118.63 | 43.76 | 99.53 | 293.67 | -- | -- | 2.13 | -- | 143.68 | 47.73 | 7.04 | 218.36 | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268423.44 | -- | -- | 1409.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:14:03 | 629784.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 17.00 | 12.00 | 8.00 | 340.60 | 339.93 | 36.60 | 122.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.06 | -- | -- | -- | -- | 67.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.75 | 1002.18 | 1023.30 | 1082.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.39 | 17.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.31 | -0.26 | 20.02 | 9.58 | 1.00 | 16.82 | 63.56 | 0.35 | 5.20 | 14.82
2025-05-13 17:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.37 | 1136.86 | 1115.01 | 1101.09 | 1120.53 | 43.14 | 99.46 | 293.67 | -- | -- | 2.12 | -- | 143.26 | 47.67 | 7.05 | 216.63 | -- | 17.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268423.44 | -- | -- | 1391.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:16:03 | 629784.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 17.00 | 14.00 | 23.00 | 118.07 | 117.09 | 36.62 | 113.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.14 | -- | -- | -- | -- | 67.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1078.19 | 1000.06 | 1023.10 | 1080.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.27 | 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.31 | -0.30 | 20.07 | 9.59 | 0.81 | 17.75 | 67.13 | 0.68 | 5.48 | 14.85
2025-05-13 17:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.33 | 1137.13 | 1112.32 | 1109.00 | 1126.13 | 43.83 | 99.56 | 293.67 | -- | -- | 2.12 | -- | 143.09 | 47.82 | 7.06 | 217.34 | -- | 17.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268423.44 | -- | -- | 1426.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:18:03 | 629784.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 17.00 | 16.00 | 23.00 | 486.49 | 485.95 | 36.55 | 112.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.18 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.47 | 1000.74 | 1022.85 | 1083.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.23 | 17.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.31 | -0.29 | 20.00 | 9.62 | 0.94 | 17.53 | 71.62 | 0.91 | 5.47 | 14.90
2025-05-13 17:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.28 | 1138.57 | 1113.05 | 1115.91 | 1129.63 | 43.57 | 99.51 | 293.67 | -- | -- | 2.13 | -- | 142.97 | 47.67 | 7.06 | 216.78 | -- | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268423.44 | -- | -- | 1407.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:20:03 | 629784.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 17.00 | 18.00 | 24.00 | 299.33 | 299.13 | 36.62 | 123.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.26 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.37 | 1000.45 | 1022.75 | 1082.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.10 | 17.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.31 | -0.33 | 20.05 | 9.36 | 1.00 | 20.84 | 72.77 | 1.26 | 5.74 | 15.70
2025-05-13 17:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.28 | 1138.37 | 1113.95 | 1116.70 | 1124.80 | 43.95 | 99.52 | 293.67 | -- | -- | 2.12 | -- | 142.85 | 47.79 | 7.05 | 218.38 | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268423.44 | -- | -- | 1403.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:22:03 | 629784.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 17.00 | 20.00 | 10.00 | 98.86 | 97.85 | 36.55 | 112.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.28 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.89 | 992.10 | 1021.56 | 1071.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.76 | 17.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.49 | -0.26 | 20.15 | 9.89 | 1.00 | 20.44 | 68.83 | 0.38 | 5.86 | 14.95
2025-05-13 17:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.99 | 1131.27 | 1101.65 | 1100.26 | 1104.10 | 44.08 | 99.48 | 293.67 | -- | -- | 2.13 | -- | 142.91 | 47.99 | 7.07 | 217.42 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268427.19 | -- | -- | 1454.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:28:03 | 629790.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 17.00 | 26.00 | 23.00 | 142.05 | 140.87 | 36.60 | 118.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.47 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.27 | 990.02 | 1020.72 | 1066.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.86 | 16.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.50 | -0.32 | 20.22 | 9.77 | 0.38 | 22.72 | 67.66 | 0.44 | 6.05 | 15.00
2025-05-13 17:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.40 | 1128.60 | 1098.61 | 1082.89 | 1099.17 | 43.20 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.13 | -- | 143.18 | 48.01 | 7.07 | 216.40 | -- | 17.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268427.19 | -- | -- | 1393.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:30:03 | 629790.25 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 17.00 | 28.00 | 24.00 | 561.80 | 560.68 | 36.58 | 122.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.62 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.33 | 992.74 | 1013.80 | 1065.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 | 16.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.29 | 20.00 | 9.45 | 0.69 | 31.56 | 58.80 | 16.13 | 4.75 | 14.75
2025-05-13 17:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.73 | 1120.10 | 1094.55 | 1085.09 | 1104.73 | 42.58 | 99.46 | 293.67 | -- | -- | 2.48 | -- | 140.62 | 47.55 | 7.09 | 23.04 | -- | 17.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268430.25 | -- | -- | 1319.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:56:03 | 629796.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 17.00 | 54.00 | 24.00 | 394.74 | 394.45 | 35.78 | 123.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.00 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 17:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.62 | 989.80 | 1014.96 | 1062.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.83 | 16.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.31 | 19.96 | 9.71 | 1.38 | 32.01 | 54.40 | 18.88 | 5.32 | 14.05
2025-05-13 17:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.19 | 1120.66 | 1090.85 | 1091.91 | 1108.87 | 42.58 | 99.48 | 293.67 | -- | -- | 2.48 | -- | 140.71 | 47.72 | 7.09 | 23.42 | -- | 17.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268433.69 | -- | -- | 1299.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.96 | 982.05 | 1016.95 | 1056.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.70 | 16.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.29 | 19.43 | 10.07 | 1.12 | 26.69 | 56.78 | 15.14 | 4.82 | 15.30
2025-05-13 18:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.34 | 1121.26 | 1085.68 | 1078.75 | 1105.62 | 42.57 | 99.50 | 293.67 | -- | -- | 2.47 | -- | 140.97 | 47.45 | 7.10 | 23.88 | -- | 17.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268433.69 | -- | -- | 1337.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:02:03 | 629802.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 0.00 | 24.00 | 594.15 | 592.94 | 35.88 | 112.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.42 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.28 | 978.61 | 1017.69 | 1052.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.66 | 17.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.35 | 19.36 | 10.14 | 1.18 | 24.00 | 51.90 | 16.38 | 5.09 | 15.27
2025-05-13 18:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1029.53 | 1119.37 | 1082.03 | 1086.61 | 1104.89 | 42.57 | 99.48 | 293.67 | -- | -- | 2.49 | -- | 141.09 | 47.07 | 7.10 | 24.02 | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268433.69 | -- | -- | 1318.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:04:03 | 629802.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 2.00 | 23.00 | 203.61 | 202.46 | 35.70 | 110.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.88 | -- | -- | -- | -- | 67.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.72 | 979.82 | 1017.95 | 1052.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.81 | 18.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.19 | -0.29 | 19.12 | 10.31 | 1.06 | 15.43 | 47.77 | 15.57 | 4.07 | 14.48
2025-05-13 18:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.53 | 1119.53 | 1081.31 | 1099.86 | 1107.04 | 42.57 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 2.48 | -- | 140.93 | 47.20 | 7.10 | 25.33 | -- | 17.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268433.69 | -- | -- | 1342.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:06:03 | 629802.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 4.00 | 12.00 | 158.41 | 157.34 | 35.83 | 108.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.24 | -- | -- | -- | -- | 66.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.10 | 986.48 | 1023.07 | 1052.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.65 | 17.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.34 | 19.74 | 8.83 | 1.08 | 23.48 | 46.53 | 32.91 | 3.89 | 14.85
2025-05-13 18:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.92 | 1121.96 | 1081.08 | 1076.52 | 1102.67 | 43.64 | 99.49 | 293.67 | -- | -- | 2.48 | -- | 139.30 | 47.74 | 7.08 | 25.26 | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268433.69 | -- | -- | 1373.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:12:03 | 629802.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 10.00 | 23.00 | 311.78 | 310.40 | 35.98 | 115.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.53 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.62 | 985.91 | 1024.88 | 1053.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.85 | 17.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.31 | 19.78 | 9.61 | 0.88 | 21.04 | 43.49 | 18.16 | 3.81 | 15.23
2025-05-13 18:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.21 | 1122.96 | 1080.23 | 1085.95 | 1105.22 | 43.64 | 99.50 | 293.67 | -- | -- | 2.48 | -- | 139.16 | 47.72 | 7.09 | 22.78 | -- | 28.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268437.28 | -- | -- | 1374.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:14:03 | 629808.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 12.00 | 23.00 | 448.80 | 446.93 | 36.01 | 115.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.01 | -- | -- | -- | -- | 67.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.06 | 986.00 | 1026.20 | 1054.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.84 | 18.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.29 | 19.37 | 9.79 | 0.69 | 20.77 | 56.64 | 8.69 | 3.88 | 16.12
2025-05-13 18:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.45 | 1124.63 | 1081.08 | 1089.67 | 1112.48 | 43.65 | 99.44 | 293.67 | -- | -- | 2.47 | -- | 139.12 | 47.59 | 7.08 | 25.80 | -- | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268437.28 | -- | -- | 1354.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:16:03 | 629808.62 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 14.00 | 21.00 | 114.21 | 114.04 | 35.93 | 118.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.01 | -- | -- | -- | -- | 67.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.47 | 982.15 | 1027.26 | 1049.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.59 | 17.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.26 | 19.13 | 9.98 | 0.88 | 18.42 | 55.65 | 6.27 | 3.80 | 14.85
2025-05-13 18:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.60 | 1124.83 | 1078.36 | 1082.86 | 1107.87 | 43.64 | 99.59 | 293.67 | -- | -- | 2.48 | -- | 139.12 | 47.52 | 7.10 | 23.08 | -- | 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268437.28 | -- | -- | 1377.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:18:03 | 629812.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 16.00 | 23.00 | 211.80 | 211.80 | 35.93 | 109.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.81 | -- | -- | -- | -- | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.16 | 980.43 | 1027.85 | 1048.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.62 | 18.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.35 | 18.69 | 10.59 | 1.31 | 13.90 | 62.80 | 11.00 | 3.62 | 15.35
2025-05-13 18:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.63 | 1124.13 | 1077.31 | 1095.14 | 1105.52 | 43.65 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 2.48 | -- | 138.99 | 47.79 | 7.11 | 23.01 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268437.28 | -- | -- | 1343.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:20:03 | 629812.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 18.00 | 11.00 | 507.23 | 506.11 | 36.03 | 115.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.41 | -- | -- | -- | -- | 66.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.61 | 982.34 | 1027.94 | 1059.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.41 | 16.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.31 | 18.38 | 10.75 | 0.81 | 15.53 | 68.26 | 13.42 | 3.40 | 14.85
2025-05-13 18:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.47 | 1124.83 | 1083.81 | 1113.08 | 1106.91 | 43.65 | 99.45 | 293.67 | -- | -- | 2.49 | -- | 138.75 | 48.31 | 7.11 | 22.47 | -- | 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268437.28 | -- | -- | 1359.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:22:03 | 629812.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 379.30 | 379.10 | 36.02 | 111.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.03 | -- | -- | -- | -- | 66.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.65 | 1001.19 | 1031.14 | 1092.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.30 | 17.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.27 | 18.31 | 9.67 | 1.01 | 34.87 | 62.69 | 20.62 | 4.01 | 14.62
2025-05-13 18:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.31 | 1140.01 | 1114.81 | 1139.41 | 1129.30 | 43.65 | 99.49 | 293.67 | -- | -- | 2.45 | -- | 138.28 | 47.62 | 7.10 | 22.67 | -- | 17.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268437.28 | -- | -- | 1366.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:28:03 | 629812.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 26.00 | 23.00 | 467.26 | 467.26 | 35.90 | 106.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.71 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.80 | 1004.62 | 1032.66 | 1094.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.44 | 18.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.29 | 18.23 | 9.74 | 0.81 | 30.37 | 60.82 | 15.24 | 4.22 | 14.95
2025-05-13 18:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.95 | 1143.90 | 1118.63 | 1150.56 | 1131.47 | 43.65 | 99.53 | 293.67 | -- | -- | 2.47 | -- | 138.11 | 47.65 | 7.09 | 22.89 | -- | 17.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268440.78 | -- | -- | 1372.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:30:03 | 629812.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 28.00 | 22.00 | 481.32 | 480.86 | 35.85 | 112.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.68 | -- | -- | -- | -- | 65.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.57 | 1008.98 | 1034.67 | 1097.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.43 | 18.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.26 | 18.19 | 10.01 | 0.77 | 24.42 | 70.03 | 12.38 | 3.88 | 12.38
2025-05-13 18:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.37 | 1147.66 | 1121.30 | 1145.38 | 1135.45 | 37.49 | 99.48 | 293.67 | -- | -- | 2.49 | -- | 137.90 | 47.80 | 7.10 | 24.70 | -- | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268440.78 | -- | -- | 1152.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:32:03 | 629812.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 30.00 | 22.00 | 257.01 | 256.72 | 35.66 | 103.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.67 | -- | -- | -- | -- | 65.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.31 | 1015.37 | 1036.87 | 1102.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.28 | 17.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.28 | 17.70 | 9.92 | 1.50 | 21.63 | 75.62 | 12.90 | 3.64 | 13.25
2025-05-13 18:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.51 | 1150.25 | 1126.13 | 1134.35 | 1133.38 | 36.30 | 99.50 | 293.67 | -- | -- | 2.49 | -- | 137.27 | 47.76 | 7.10 | 24.90 | -- | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268440.78 | -- | -- | 1130.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:34:03 | 629818.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 32.00 | 23.00 | 20.16 | 20.01 | 35.63 | 106.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.43 | -- | -- | -- | -- | 65.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.74 | 1017.95 | 1038.81 | 1101.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.16 | 17.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.27 | 18.14 | 8.96 | 0.71 | 28.86 | 60.09 | 26.54 | 3.68 | 13.23
2025-05-13 18:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.05 | 1151.87 | 1127.73 | 1115.37 | 1133.48 | 38.93 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 2.49 | -- | 136.27 | 48.22 | 7.09 | 25.02 | -- | 17.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268440.78 | -- | -- | 1229.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:36:03 | 629818.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 34.00 | 9.00 | 302.90 | 302.78 | 35.50 | 112.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.38 | -- | -- | -- | -- | 66.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.41 | 1012.99 | 1040.92 | 1092.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.14 | 18.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.30 | 18.53 | 8.96 | 1.06 | 24.64 | 52.33 | 7.20 | 3.36 | 14.18
2025-05-13 18:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.48 | 1150.35 | 1122.40 | 1098.90 | 1124.66 | 40.00 | 99.54 | 293.67 | -- | -- | 2.48 | -- | 134.99 | 47.86 | 7.08 | 24.44 | -- | 17.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268440.78 | -- | -- | 1247.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:38:03 | 629818.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 36.00 | 18.00 | 525.05 | 524.77 | 35.56 | 115.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.94 | -- | -- | -- | -- | 66.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.41 | 1006.80 | 1041.50 | 1083.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.18 | 17.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.11 | -0.30 | 18.72 | 9.36 | 0.97 | 25.82 | 62.55 | 2.22 | 3.06 | 14.60
2025-05-13 18:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1051.50 | 1146.18 | 1114.31 | 1116.07 | 1116.57 | 42.44 | 99.50 | 293.67 | -- | -- | 2.47 | -- | 134.31 | 47.64 | 7.08 | 24.67 | -- | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268440.78 | -- | -- | 1372.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:40:03 | 629818.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 38.00 | 24.00 | 118.73 | 117.66 | 35.98 | 110.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.12 | -- | -- | -- | -- | 66.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.24 | 1006.99 | 1041.31 | 1083.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50 | 17.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.27 | 19.10 | 9.55 | 0.75 | 30.42 | 62.69 | 2.07 | 3.13 | 14.68
2025-05-13 18:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.62 | 1144.30 | 1114.11 | 1112.82 | 1120.80 | 42.77 | 99.44 | 293.67 | -- | -- | 1.85 | -- | 134.90 | 35.17 | 7.08 | 24.48 | -- | 17.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268440.78 | -- | -- | 1378.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:42:03 | 629818.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 40.00 | 22.00 | 238.92 | 238.17 | 36.23 | 113.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.74 | -- | -- | -- | -- | 67.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.80 | 1007.47 | 1040.92 | 1083.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.35 | 18.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.29 | 19.30 | 9.00 | 0.80 | 47.16 | 60.39 | 4.77 | 3.70 | 14.35
2025-05-13 18:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.72 | 1143.10 | 1112.92 | 1123.76 | 1121.00 | 43.33 | 99.44 | 293.67 | -- | -- | 1.85 | -- | 138.15 | 35.09 | 7.07 | 29.48 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268440.78 | -- | -- | 1408.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:44:03 | 629818.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 42.00 | 22.00 | 519.94 | 519.22 | 36.25 | 117.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.70 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.24 | 1011.07 | 1040.72 | 1086.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.28 | 17.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.32 | 19.38 | 9.04 | 0.91 | 37.02 | 61.45 | 3.97 | 4.89 | 14.20
2025-05-13 18:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.87 | 1142.59 | 1116.27 | 1134.15 | 1126.13 | 42.01 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 1.85 | -- | 142.50 | 35.25 | 7.07 | 31.92 | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268444.34 | -- | -- | 1357.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:46:03 | 629818.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 44.00 | 23.00 | 61.62 | 60.44 | 36.38 | 109.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.53 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.54 | 1013.41 | 1040.79 | 1089.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.32 | 18.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.27 | 19.36 | 8.82 | 0.75 | 36.95 | 54.82 | 10.77 | 5.32 | 14.75
2025-05-13 18:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.65 | 1143.36 | 1118.90 | 1124.13 | 1129.17 | 43.02 | 99.50 | 293.67 | -- | -- | 1.85 | -- | 146.15 | 49.16 | 7.06 | 36.51 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268444.34 | -- | -- | 1398.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:48:03 | 629823.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 46.00 | 11.00 | 329.01 | 328.20 | 36.30 | 112.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.19 | -- | -- | -- | -- | 67.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.68 | 1011.81 | 1041.08 | 1086.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.44 | 18.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.31 | 19.53 | 8.74 | 0.81 | 30.05 | 52.95 | 13.94 | 5.94 | 15.32
2025-05-13 18:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.72 | 1143.67 | 1116.84 | 1112.98 | 1127.90 | 42.58 | 99.47 | 293.67 | -- | -- | 1.86 | -- | 147.33 | 49.24 | 7.06 | 42.09 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268444.34 | -- | -- | 1347.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:50:03 | 629823.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 48.00 | 11.00 | 416.13 | 415.47 | 36.37 | 119.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.74 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.75 | 1012.19 | 1041.56 | 1083.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.71 | 16.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.38 | 19.84 | 9.04 | 0.82 | 15.36 | 55.92 | 7.05 | 4.14 | 15.34
2025-05-13 18:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.31 | 1143.97 | 1113.58 | 1127.20 | 1129.17 | 44.91 | 99.50 | 293.67 | -- | -- | 1.85 | -- | 146.32 | 49.31 | 7.07 | 61.19 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268444.34 | -- | -- | 1461.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:52:03 | 629823.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 50.00 | 15.00 | 55.52 | 54.14 | 36.12 | 115.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.15 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.67 | 1012.58 | 1042.02 | 1080.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.73 | 17.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.36 | 20.01 | 9.03 | 0.88 | 22.10 | 61.65 | 2.40 | 3.65 | 15.50
2025-05-13 18:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.48 | 1142.96 | 1111.22 | 1130.07 | 1125.13 | 42.77 | 99.55 | 293.67 | -- | -- | 1.85 | -- | 144.99 | 49.20 | 7.07 | 72.68 | -- | 17.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268444.34 | -- | -- | 1360.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:54:03 | 629823.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 18.00 | 52.00 | 24.00 | 507.95 | 507.89 | 36.38 | 113.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.09 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 18:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 19:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.78 | 1037.77 | 1053.16 | 1096.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.13 | 16.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.27 | 19.70 | 9.39 | 1.06 | 27.17 | 74.20 | 3.03 | 5.40 | 14.77
2025-05-13 19:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1089.24 | 1164.09 | 1133.11 | 1141.72 | 1150.19 | 43.21 | 99.57 | 293.67 | -- | -- | 1.84 | -- | 139.91 | 49.34 | 7.05 | 190.62 | -- | 18.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268447.94 | -- | -- | 1334.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 19:10:03 | 629823.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 19.00 | 8.00 | 23.00 | 479.59 | 479.33 | 36.12 | 112.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.68 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 19:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 19:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1082.53 | 1039.59 | 1054.79 | 1094.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.91 | 16.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.62 | -0.31 | 19.49 | 9.63 | 1.06 | 27.22 | 98.99 | 0.80 | 4.86 | 14.13
2025-05-13 19:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.91 | 1163.21 | 1130.24 | 1135.59 | 1138.57 | 39.19 | 99.60 | 293.67 | -- | -- | 1.84 | -- | 139.30 | 48.86 | 7.04 | 206.72 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268447.94 | -- | -- | 1205.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 19:12:03 | 629830.00 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 19.00 | 10.00 | 23.00 | 330.27 | 329.73 | 35.66 | 104.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.16 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 19:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 19:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.35 | 1045.75 | 1056.74 | 1092.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.99 | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.12 | -0.32 | 19.52 | 9.21 | 1.03 | 40.02 | 86.06 | 62.16 | 4.97 | 14.02
2025-05-13 19:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.65 | 1161.18 | 1125.60 | 1110.99 | 1127.26 | 38.12 | 99.51 | 293.67 | -- | -- | 1.81 | -- | 138.54 | 48.90 | 7.04 | 211.61 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268447.94 | -- | -- | 1173.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 19:14:03 | 629830.00 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 19.00 | 12.00 | 23.00 | 25.85 | 25.13 | 35.18 | 108.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.09 | -- | -- | -- | -- | 67.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 19:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 19:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1086.57 | 1044.35 | 1059.03 | 1087.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.02 | 18.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.35 | 19.95 | 8.66 | 1.00 | 44.17 | 51.14 | 123.59 | 5.22 | 15.15
2025-05-13 19:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1077.73 | 1158.65 | 1119.03 | 1128.80 | 1127.23 | 39.94 | 99.44 | 293.67 | -- | -- | 1.81 | -- | 137.66 | 49.07 | 7.03 | 210.44 | -- | 17.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268447.94 | -- | -- | 1227.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 19:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.49 | 1063.99 | 1082.03 | 1092.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.85 | 22.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.30 | 18.52 | 9.47 | 0.94 | 30.73 | 70.30 | 4.10 | 4.17 | 13.40
2025-05-13 19:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1087.69 | 1160.00 | 1119.47 | 1115.71 | 1115.61 | 39.18 | 99.52 | 293.67 | -- | -- | 1.85 | -- | 140.75 | 35.36 | 7.04 | 225.16 | -- | 18.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268458.38 | -- | -- | 1224.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 19:54:03 | 629841.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 19.00 | 52.00 | 24.00 | 385.85 | 386.26 | 34.58 | 104.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 209.31 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 19:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 19:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1094.78 | 1059.12 | 1081.41 | 1086.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.74 | 21.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.30 | 18.63 | 9.40 | 0.75 | 29.97 | 63.87 | 1.33 | 4.65 | 13.15
2025-05-13 19:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.72 | 1153.86 | 1113.81 | 1086.08 | 1104.20 | 37.80 | 99.58 | 293.67 | -- | -- | 1.86 | -- | 143.17 | 42.26 | 7.03 | 225.64 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268458.38 | -- | -- | 1167.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 20:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.62 | 1028.04 | 1077.31 | 1080.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.27 | 22.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.30 | 19.96 | 9.40 | 0.81 | 20.58 | 65.25 | 3.50 | 5.36 | 14.30
2025-05-13 20:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1057.43 | 1136.99 | 1107.31 | 1092.20 | 1113.28 | 39.19 | 99.61 | 293.67 | -- | -- | 2.30 | -- | 140.97 | 48.57 | 7.02 | 220.01 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268468.09 | -- | -- | 1177.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 20:44:03 | 629856.75 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 20.00 | 42.00 | 23.00 | 532.85 | 531.87 | 36.45 | 106.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.48 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 20:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 20:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.06 | 1033.76 | 1072.42 | 1083.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.33 | 22.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.26 | 20.21 | 8.40 | 0.62 | 21.08 | 47.09 | 91.90 | 2.06 | 13.20
2025-05-13 21:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.59 | 1003.62 | 1066.63 | 1033.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.19 | 20.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.28 | 19.24 | 8.79 | 0.81 | 22.63 | 44.20 | 13.39 | 2.06 | 14.72
2025-05-13 21:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047.67 | 995.04 | 1066.21 | 1025.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.34 | 20.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.25 | -0.35 | 19.82 | 8.79 | 0.69 | 21.52 | 44.47 | 44.93 | 2.70 | 14.68
2025-05-13 21:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.17 | 1122.73 | 1049.29 | 1051.73 | 1086.51 | 40.89 | 99.62 | 293.68 | -- | -- | 2.31 | -- | 144.54 | 45.14 | 7.00 | 65.38 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268474.50 | -- | -- | 1250.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:22:03 | 629878.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 20.00 | 24.00 | 477.61 | 476.75 | 36.25 | 115.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.20 | -- | -- | -- | -- | 67.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.84 | 992.10 | 1065.98 | 1024.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.33 | 22.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.31 | 20.10 | 8.95 | 1.00 | 16.96 | 41.51 | 33.77 | 2.47 | 14.45
2025-05-13 21:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1009.17 | 1120.03 | 1047.24 | 1072.00 | 1085.62 | 41.52 | 99.52 | 293.68 | -- | -- | 2.29 | -- | 144.30 | 45.30 | 7.05 | 49.98 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268474.50 | -- | -- | 1257.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:24:03 | 629878.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 22.00 | 4.00 | 444.80 | 443.88 | 36.32 | 100.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.15 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.64 | 993.35 | 1064.93 | 1031.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.41 | 22.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.29 | 20.08 | 9.10 | 0.88 | 16.57 | 44.41 | 14.47 | 2.03 | 15.02
2025-05-13 21:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1018.14 | 1118.57 | 1054.89 | 1094.12 | 1091.28 | 42.77 | 99.59 | 293.68 | -- | -- | 2.31 | -- | 143.80 | 45.35 | 7.01 | 36.77 | -- | 17.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268474.50 | -- | -- | 1324.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:26:03 | 629878.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 24.00 | 20.00 | 84.54 | 83.47 | 36.42 | 114.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.22 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.81 | 994.72 | 1064.12 | 1037.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.48 | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.30 | 20.36 | 8.73 | 0.66 | 24.40 | 42.62 | 42.42 | 2.34 | 14.90
2025-05-13 21:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.81 | 1120.06 | 1063.33 | 1112.58 | 1098.48 | 44.39 | 99.60 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 143.69 | 45.31 | 7.02 | 30.16 | -- | 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268474.50 | -- | -- | 1379.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:28:03 | 629878.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 26.00 | 23.00 | 359.89 | 359.14 | 36.48 | 116.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.49 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.69 | 996.42 | 1063.33 | 1041.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.55 | 22.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.30 | 20.52 | 8.77 | 1.00 | 24.04 | 46.51 | 19.22 | 2.78 | 15.52
2025-05-13 21:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.88 | 1121.26 | 1069.54 | 1118.70 | 1100.43 | 44.71 | 99.59 | 293.68 | -- | -- | 2.31 | -- | 144.13 | 45.31 | 7.03 | 30.34 | -- | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268477.66 | -- | -- | 1385.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:30:03 | 629878.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 28.00 | 23.00 | 386.37 | 385.85 | 36.41 | 113.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.83 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.63 | 997.34 | 1062.65 | 1044.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.53 | 21.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.50 | -0.30 | 20.77 | 8.60 | 0.94 | 28.86 | 51.81 | 27.30 | 2.64 | 16.00
2025-05-13 21:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.92 | 1121.56 | 1074.19 | 1122.46 | 1102.67 | 44.33 | 99.62 | 293.68 | -- | -- | 2.29 | -- | 145.03 | 45.24 | 7.02 | 33.28 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268477.66 | -- | -- | 1370.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:32:03 | 629878.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 30.00 | 23.00 | 71.68 | 70.62 | 36.42 | 114.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.36 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1048.19 | 999.26 | 1061.96 | 1049.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.73 | 22.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.91 | -0.34 | 20.94 | 8.82 | 0.44 | 28.98 | 49.63 | 24.87 | 3.09 | 15.58
2025-05-13 21:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.43 | 1120.46 | 1079.54 | 1136.29 | 1104.83 | 45.90 | 99.54 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 146.15 | 45.23 | 7.02 | 26.62 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268477.66 | -- | -- | 1448.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:34:03 | 629878.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 32.00 | 24.00 | 575.46 | 574.91 | 36.47 | 115.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.69 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.59 | 1001.25 | 1061.02 | 1053.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.71 | 20.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.30 | 20.89 | 8.80 | 0.56 | 28.32 | 55.38 | 11.02 | 3.40 | 16.10
2025-05-13 21:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.42 | 1119.90 | 1085.95 | 1139.27 | 1107.28 | 46.58 | 99.60 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 147.19 | 45.31 | 7.03 | 26.21 | -- | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268477.66 | -- | -- | 1463.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:36:03 | 629878.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 34.00 | 10.00 | 147.88 | 146.88 | 36.57 | 106.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.66 | -- | -- | -- | -- | 68.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.71 | 1003.81 | 1059.84 | 1059.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.91 | 21.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.36 | 20.91 | 8.77 | 0.43 | 29.67 | 54.91 | 10.29 | 3.25 | 16.85
2025-05-13 21:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.01 | 1118.30 | 1093.00 | 1148.44 | 1103.77 | 46.40 | 99.56 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 148.50 | 45.28 | 7.04 | 23.11 | -- | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268477.66 | -- | -- | 1472.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:38:03 | 629878.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 36.00 | 23.00 | 419.30 | 419.24 | 36.55 | 104.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.84 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.67 | 1007.50 | 1058.67 | 1064.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01 | 20.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.35 | 20.94 | 8.92 | 1.05 | 26.75 | 59.50 | 6.21 | 3.67 | 15.40
2025-05-13 21:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1056.91 | 1117.77 | 1098.81 | 1156.89 | 1108.14 | 47.78 | 99.60 | 293.68 | -- | -- | 2.29 | -- | 149.64 | 48.30 | 7.03 | 25.41 | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268477.66 | -- | -- | 1551.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:40:03 | 629878.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 38.00 | 23.00 | 306.87 | 305.89 | 36.28 | 106.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.51 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.96 | 1012.16 | 1057.69 | 1070.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.29 | 21.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.75 | -0.30 | 20.94 | 8.84 | 1.23 | 24.81 | 60.46 | 7.04 | 3.64 | 16.25
2025-05-13 21:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.74 | 1118.57 | 1106.18 | 1164.19 | 1114.15 | 45.15 | 99.57 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 150.39 | 49.04 | 7.03 | 25.57 | -- | 17.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268477.66 | -- | -- | 1412.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:42:03 | 629885.12 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 40.00 | 23.00 | 196.25 | 193.98 | 36.12 | 107.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.07 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.08 | 1014.06 | 1056.91 | 1072.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.75 | 21.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.94 | -0.30 | 21.04 | 8.79 | 0.94 | 21.68 | 61.13 | 7.67 | 3.64 | 16.45
2025-05-13 21:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.89 | 1121.13 | 1108.64 | 1161.18 | 1116.21 | 47.10 | 99.56 | 293.68 | -- | -- | 2.29 | -- | 150.46 | 48.95 | 7.06 | 24.89 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268480.81 | -- | -- | 1456.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:44:03 | 629891.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 42.00 | 23.00 | 509.47 | 507.74 | 36.08 | 100.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.37 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.90 | 1013.22 | 1056.29 | 1072.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.98 | 22.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.12 | -0.31 | 20.91 | 8.98 | 0.50 | 18.87 | 64.05 | 2.38 | 3.24 | 15.22
2025-05-13 21:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.51 | 1122.46 | 1109.07 | 1160.91 | 1115.94 | 46.71 | 99.54 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 150.04 | 49.13 | 7.06 | 24.86 | -- | 17.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268480.81 | -- | -- | 1466.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:46:03 | 629891.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 44.00 | 24.00 | 118.41 | 118.12 | 36.03 | 102.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.46 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.63 | 1014.38 | 1055.80 | 1074.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.34 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.31 | -0.38 | 20.97 | 9.19 | 0.60 | 18.07 | 67.36 | 1.77 | 3.05 | 16.25
2025-05-13 21:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.87 | 1124.53 | 1112.09 | 1147.63 | 1117.80 | 45.08 | 99.52 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 149.61 | 49.26 | 7.06 | 25.19 | -- | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268480.81 | -- | -- | 1415.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:48:03 | 629891.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 46.00 | 8.00 | 235.12 | 233.60 | 36.20 | 108.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.37 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.43 | 1012.58 | 1055.31 | 1075.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.65 | 21.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.31 | -0.34 | 20.80 | 8.99 | 1.06 | 19.37 | 65.40 | 3.05 | 3.16 | 16.27
2025-05-13 21:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.72 | 1125.90 | 1113.28 | 1138.77 | 1115.24 | 44.84 | 99.66 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 149.05 | 49.10 | 7.06 | 23.50 | -- | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268480.81 | -- | -- | 1383.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:50:03 | 629891.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 48.00 | 24.00 | 505.96 | 504.24 | 36.17 | 113.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.33 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.35 | 1008.85 | 1054.63 | 1072.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.03 | 20.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.50 | -0.31 | 20.65 | 9.36 | 1.08 | 16.47 | 64.96 | 0.91 | 3.15 | 15.55
2025-05-13 21:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.51 | 1125.13 | 1111.92 | 1140.68 | 1110.73 | 44.71 | 99.56 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 148.54 | 49.08 | 7.07 | 24.67 | -- | 17.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268480.81 | -- | -- | 1408.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:52:03 | 629891.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 50.00 | 23.00 | 45.00 | 43.68 | 36.25 | 114.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.14 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1061.21 | 1008.66 | 1053.88 | 1073.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.21 | 20.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.50 | -0.30 | 20.66 | 9.49 | 0.75 | 12.32 | 68.31 | 1.12 | 3.03 | 15.40
2025-05-13 21:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.80 | 1125.23 | 1111.92 | 1143.97 | 1113.08 | 42.32 | 99.54 | 293.68 | -- | -- | 2.29 | -- | 147.95 | 48.95 | 7.08 | 25.79 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268480.81 | -- | -- | 1295.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:54:03 | 629891.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 52.00 | 23.00 | 429.10 | 428.73 | 36.32 | 112.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.74 | -- | -- | -- | -- | 68.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.04 | 1009.62 | 1053.10 | 1076.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.29 | 20.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.50 | -0.30 | 20.64 | 9.17 | 0.88 | 13.27 | 61.74 | 2.00 | 2.68 | 15.38
2025-05-13 21:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.31 | 1126.80 | 1115.34 | 1122.36 | 1114.18 | 43.52 | 99.65 | 293.68 | -- | -- | 2.29 | -- | 147.21 | 49.30 | 7.09 | 22.52 | -- | 17.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268480.81 | -- | -- | 1356.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:56:03 | 629891.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 54.00 | 23.00 | 287.26 | 286.34 | 36.28 | 106.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.14 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.87 | 1010.46 | 1052.80 | 1078.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.06 | 21.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.12 | -0.31 | 20.63 | 8.96 | 1.00 | 16.90 | 52.52 | 6.75 | 2.39 | 14.80
2025-05-13 21:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.00 | 1128.57 | 1115.84 | 1120.00 | 1115.24 | 41.76 | 99.64 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 146.30 | 49.44 | 7.08 | 25.30 | -- | 17.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268480.81 | -- | -- | 1287.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:58:03 | 629891.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 56.00 | 24.00 | 229.63 | 227.65 | 36.17 | 101.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.40 | -- | -- | -- | -- | 68.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 21:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.60 | 1010.23 | 1052.48 | 1077.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.15 | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.94 | -0.31 | 20.69 | 8.83 | 0.62 | 16.91 | 47.29 | 16.70 | 3.00 | 14.85
2025-05-13 22:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.00 | 1130.44 | 1113.75 | 1109.90 | 1116.01 | 41.89 | 99.51 | 293.68 | -- | -- | 2.29 | -- | 145.25 | 49.30 | 7.07 | 22.81 | -- | 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268483.94 | -- | -- | 1269.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:00:03 | 629891.31 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 58.00 | 24.00 | 481.18 | 479.85 | 36.15 | 100.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.51 | -- | -- | -- | -- | 68.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.23 | 1006.86 | 1055.80 | 1057.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.12 | 21.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.25 | 20.93 | 9.28 | 0.53 | 14.31 | 47.41 | 9.62 | 2.33 | 14.61
2025-05-13 22:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.25 | 1136.09 | 1088.19 | 1092.60 | 1110.53 | 42.01 | 99.62 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 142.25 | 49.22 | 7.11 | 22.59 | -- | 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268483.94 | -- | -- | 1285.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:08:03 | 629901.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 22.00 | 6.00 | 18.00 | 74.47 | 73.81 | 36.28 | 112.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.06 | -- | -- | -- | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.55 | 1008.66 | 1057.14 | 1056.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.42 | 20.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.38 | 21.28 | 8.84 | 0.52 | 19.60 | 48.94 | 28.83 | 2.43 | 14.68
2025-05-13 22:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.83 | 1136.09 | 1085.95 | 1110.03 | 1109.93 | 41.95 | 99.58 | 293.68 | -- | -- | 2.28 | -- | 141.55 | 49.28 | 7.10 | 23.19 | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268483.94 | -- | -- | 1285.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:10:03 | 629901.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 22.00 | 8.00 | 23.00 | 531.93 | 531.67 | 36.20 | 108.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.80 | -- | -- | -- | -- | 68.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.33 | 1007.89 | 1064.57 | 1052.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.93 | 21.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.12 | -0.29 | 21.71 | 8.78 | 1.38 | 34.01 | 53.31 | 19.57 | 3.30 | 16.30
2025-05-13 22:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.29 | 1140.68 | 1079.15 | 1114.18 | 1114.74 | 45.96 | 99.56 | 293.68 | -- | -- | 2.29 | -- | 142.30 | 49.64 | 7.10 | 61.34 | -- | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268487.22 | -- | -- | 1439.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:22:03 | 629901.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 22.00 | 20.00 | 12.00 | 396.26 | 394.25 | 36.30 | 102.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.65 | -- | -- | -- | -- | 69.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1064.41 | 1008.66 | 1064.57 | 1058.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.19 | 20.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.50 | -0.35 | 22.04 | 8.86 | 1.06 | 44.79 | 45.89 | 48.02 | 4.41 | 15.88
2025-05-13 22:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.44 | 1137.29 | 1090.16 | 1114.64 | 1114.84 | 44.21 | 99.59 | 293.68 | -- | -- | 2.29 | -- | 143.69 | 49.55 | 7.10 | 118.64 | -- | 16.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268487.22 | -- | -- | 1365.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:28:03 | 629901.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 22.00 | 26.00 | 23.00 | 359.49 | 358.74 | 36.22 | 108.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.81 | -- | -- | -- | -- | 69.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.35 | 1007.05 | 1063.63 | 1057.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.03 | 20.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.50 | -0.30 | 21.85 | 9.47 | 0.82 | 28.62 | 55.88 | 3.36 | 3.97 | 16.05
2025-05-13 22:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.30 | 1136.79 | 1087.92 | 1107.77 | 1116.44 | 43.45 | 99.63 | 293.68 | -- | -- | 2.29 | -- | 143.96 | 49.44 | 7.11 | 96.83 | -- | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268490.41 | -- | -- | 1363.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:30:03 | 629901.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 22.00 | 28.00 | 23.00 | 57.97 | 57.19 | 36.27 | 108.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.66 | -- | -- | -- | -- | 69.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1059.74 | 1002.95 | 1061.86 | 1057.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.06 | 21.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.31 | -0.34 | 21.47 | 9.49 | 0.88 | 23.16 | 55.37 | 2.43 | 3.43 | 15.85
2025-05-13 22:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.44 | 1135.12 | 1088.38 | 1096.03 | 1109.83 | 44.39 | 99.63 | 293.68 | -- | -- | 2.31 | -- | 143.57 | 49.60 | 7.10 | 149.51 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268490.41 | -- | -- | 1399.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:34:03 | 629901.88 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 22.00 | 341.60 | 341.00 | 36.30 | 103.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.59 | -- | -- | -- | -- | 68.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.57 | 1008.79 | 1055.15 | 1072.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.40 | 21.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.30 | 22.61 | 8.85 | 0.53 | 24.49 | 42.77 | 48.81 | 2.86 | 14.88
2025-05-13 22:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.84 | 1128.80 | 1103.90 | 1106.81 | 1106.05 | 45.21 | 99.63 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 140.34 | 49.41 | 7.08 | 204.13 | -- | 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268490.41 | -- | -- | 1411.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:44:03 | 629912.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 22.00 | 42.00 | 22.00 | 416.39 | 414.93 | 36.32 | 111.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.40 | -- | -- | -- | -- | 69.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.50 | 1009.08 | 1054.17 | 1074.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.51 | 21.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.36 | 22.64 | 8.96 | 0.56 | 24.68 | 37.38 | 60.78 | 2.91 | 15.88
2025-05-13 22:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.26 | 1009.52 | 1051.83 | 1076.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.05 | 20.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.34 | 22.60 | 8.91 | 0.94 | 15.78 | 41.82 | 45.24 | 2.48 | 15.15
2025-05-13 22:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.12 | 1126.20 | 1108.87 | 1108.87 | 1108.57 | 44.53 | 99.54 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 139.42 | 49.56 | 7.09 | 211.28 | -- | 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268493.56 | -- | -- | 1392.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:50:03 | 629912.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 22.00 | 48.00 | 23.00 | 110.79 | 110.45 | 36.25 | 107.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.65 | -- | -- | -- | -- | 70.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.08 | 1008.37 | 1050.98 | 1076.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.90 | 20.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.38 | -0.35 | 22.26 | 9.33 | 1.00 | 14.22 | 42.90 | 13.95 | 2.18 | 14.82
2025-05-13 22:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.98 | 1127.40 | 1109.07 | 1113.58 | 1110.63 | 42.19 | 99.58 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 138.70 | 49.72 | 7.09 | 212.74 | -- | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268493.56 | -- | -- | 1292.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:52:03 | 629912.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 22.00 | 50.00 | 23.00 | 334.38 | 334.04 | 36.40 | 110.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.12 | -- | -- | -- | -- | 69.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.61 | 1010.20 | 1050.33 | 1078.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.79 | 20.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.13 | -0.29 | 21.93 | 9.29 | 1.06 | 14.59 | 50.62 | 3.39 | 1.92 | 14.80
2025-05-13 22:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.72 | 1129.60 | 1111.92 | 1114.48 | 1111.16 | 40.95 | 99.56 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 137.70 | 49.77 | 7.09 | 214.54 | -- | 17.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268493.56 | -- | -- | 1237.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:54:03 | 629912.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 22.00 | 52.00 | 24.00 | 418.78 | 416.85 | 36.40 | 105.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.04 | -- | -- | -- | -- | 69.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.23 | 1010.17 | 1049.91 | 1079.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.76 | 21.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.32 | 21.90 | 9.14 | 1.12 | 17.48 | 49.01 | 6.26 | 1.93 | 14.30
2025-05-13 22:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.20 | 1129.97 | 1113.28 | 1109.43 | 1107.38 | 41.50 | 99.53 | 293.68 | -- | -- | 2.29 | -- | 136.66 | 45.85 | 7.10 | 211.72 | -- | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268493.56 | -- | -- | 1292.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:56:03 | 629912.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 22.00 | 54.00 | 24.00 | 21.94 | 21.42 | 36.37 | 104.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211.22 | -- | -- | -- | -- | 69.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.41 | 1011.13 | 1049.62 | 1080.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.44 | 22.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.30 | 21.66 | 9.28 | 0.62 | 17.25 | 46.46 | 5.32 | 1.96 | 14.60
2025-05-13 22:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.78 | 1131.14 | 1112.98 | 1099.04 | 1108.17 | 39.37 | 99.57 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 136.02 | 45.94 | 7.10 | 213.94 | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268493.56 | -- | -- | 1178.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:58:03 | 629912.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 22.00 | 56.00 | 24.00 | 526.64 | 526.23 | 36.27 | 104.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210.43 | -- | -- | -- | -- | 69.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 22:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.36 | 1013.77 | 1049.58 | 1079.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.31 | 21.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.04 | -0.30 | 21.15 | 9.17 | 0.78 | 23.21 | 43.42 | 4.24 | 1.93 | 14.52
2025-05-13 23:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.11 | 1131.41 | 1111.09 | 1104.99 | 1105.69 | 41.02 | 99.62 | 293.68 | -- | -- | 2.29 | -- | 135.79 | 45.80 | 7.06 | 214.21 | -- | 17.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268496.72 | -- | -- | 1261.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:00:03 | 629912.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 22.00 | 58.00 | 10.00 | 307.36 | 306.81 | 36.30 | 111.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 209.87 | -- | -- | -- | -- | 69.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.72 | 1013.44 | 1050.04 | 1078.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.33 | 22.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.66 | -0.30 | 21.51 | 8.62 | 0.78 | 28.64 | 39.11 | 37.03 | 1.81 | 13.88
2025-05-13 23:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1045.13 | 1133.24 | 1109.86 | 1107.81 | 1108.70 | 41.63 | 99.57 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 135.64 | 45.65 | 7.08 | 212.08 | -- | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268496.72 | -- | -- | 1270.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:02:03 | 629912.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 170.80 | 168.82 | 36.30 | 106.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 209.43 | -- | -- | -- | -- | 69.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.50 | 1009.97 | 1050.59 | 1074.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.44 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.31 | -0.33 | 21.23 | 8.84 | 0.69 | 25.93 | 39.29 | 11.45 | 2.08 | 14.06
2025-05-13 23:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.45 | 1133.81 | 1106.48 | 1080.20 | 1107.48 | 39.69 | 99.62 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 135.74 | 39.27 | 7.05 | 214.67 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268496.72 | -- | -- | 1201.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:04:03 | 629912.94 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 2.00 | 18.00 | 581.56 | 580.55 | 36.30 | 106.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 209.21 | -- | -- | -- | -- | 68.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.02 | 1006.89 | 1051.01 | 1070.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.30 | 22.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.95 | -0.30 | 20.51 | 9.14 | 0.75 | 26.73 | 44.15 | 2.76 | 2.19 | 14.40
2025-05-13 23:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.96 | 1132.68 | 1101.42 | 1092.83 | 1105.06 | 39.37 | 99.58 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 137.07 | 39.16 | 7.04 | 213.91 | -- | 17.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268496.72 | -- | -- | 1205.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:06:03 | 629917.38 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 4.00 | 24.00 | 156.97 | 156.88 | 36.30 | 107.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208.87 | -- | -- | -- | -- | 68.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.66 | 1008.34 | 1051.31 | 1071.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.35 | 20.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.75 | -0.29 | 20.17 | 9.11 | 1.03 | 28.94 | 43.40 | 2.61 | 2.40 | 14.07
2025-05-13 23:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.32 | 1131.91 | 1100.69 | 1099.70 | 1101.75 | 40.20 | 99.52 | 293.68 | -- | -- | 2.29 | -- | 138.82 | 39.12 | 7.04 | 213.69 | -- | 17.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268496.72 | -- | -- | 1235.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:08:03 | 629922.38 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 6.00 | 24.00 | 260.57 | 260.11 | 36.19 | 113.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208.57 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.05 | 1007.57 | 1051.60 | 1070.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.68 | 20.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.30 | 20.31 | 8.71 | 0.85 | 32.23 | 39.25 | 14.97 | 2.66 | 14.45
2025-05-13 23:10:03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1036.61 | 1130.50 | 1099.70 | 1093.33 | 1099.80 | 39.01 | 99.62 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 140.62 | 39.09 | 7.03 | 211.73 | -- | 17.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268496.72 | -- | -- | 1189.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:10:04 | 629922.38 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 8.00 | 24.00 | 531.61 | 529.89 | 36.17 | 111.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208.51 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:10:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.66 | 1004.55 | 1051.41 | 1068.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.94 | 21.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.31 | 20.36 | 8.80 | 0.88 | 31.44 | 32.42 | 14.40 | 3.04 | 14.05
2025-05-13 23:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.50 | 1128.53 | 1097.35 | 1090.03 | 1098.41 | 40.25 | 99.55 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 142.14 | 46.35 | 7.03 | 212.86 | -- | 17.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268496.72 | -- | -- | 1247.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:12:03 | 629927.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 10.00 | 23.00 | 173.65 | 173.39 | 36.32 | 110.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208.49 | -- | -- | -- | -- | 68.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.95 | 1004.49 | 1051.34 | 1065.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.91 | 22.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.30 | 20.11 | 9.03 | 0.93 | 26.18 | 35.89 | 7.15 | 3.06 | 13.30
2025-05-13 23:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1032.14 | 1127.96 | 1094.35 | 1090.06 | 1098.18 | 40.44 | 99.55 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 142.42 | 45.88 | 7.03 | 214.78 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268496.72 | -- | -- | 1263.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:14:03 | 629927.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 12.00 | 15.00 | 223.13 | 221.49 | 36.25 | 104.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208.51 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.33 | 1005.96 | 1051.31 | 1062.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.95 | 21.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.34 | 20.44 | 8.73 | 0.94 | 21.36 | 41.57 | 15.36 | 2.82 | 14.30
2025-05-13 23:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.14 | 1127.06 | 1090.59 | 1089.83 | 1095.50 | 41.75 | 99.56 | 293.68 | -- | -- | 2.29 | -- | 141.77 | 45.93 | 7.03 | 215.04 | -- | 17.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268500.41 | -- | -- | 1294.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:16:03 | 629927.69 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 14.00 | 22.00 | 595.13 | 594.73 | 36.19 | 109.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208.76 | -- | -- | -- | -- | 68.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.74 | 1005.96 | 1051.80 | 1060.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.31 | 20.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.56 | -0.29 | 20.77 | 8.55 | 1.06 | 26.02 | 37.48 | 41.47 | 2.46 | 14.25
2025-05-13 23:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.66 | 1125.96 | 1088.55 | 1107.14 | 1098.90 | 42.07 | 99.65 | 293.68 | -- | -- | 2.29 | -- | 141.05 | 45.77 | 7.02 | 216.36 | -- | 17.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268500.41 | -- | -- | 1305.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:18:03 | 629931.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 16.00 | 24.00 | 301.83 | 302.04 | 36.20 | 101.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 209.35 | -- | -- | -- | -- | 68.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.14 | 1006.64 | 1052.19 | 1061.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.29 | 22.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.32 | 20.73 | 8.71 | 0.56 | 26.03 | 38.08 | 22.78 | 2.68 | 14.88
2025-05-13 23:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.63 | 1126.46 | 1088.94 | 1114.15 | 1103.63 | 42.90 | 99.62 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 140.63 | 45.69 | 7.02 | 215.91 | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268500.41 | -- | -- | 1312.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:20:03 | 629931.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 18.00 | 24.00 | 33.73 | 33.47 | 36.15 | 104.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 209.99 | -- | -- | -- | -- | 68.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:20:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.33 | 1007.21 | 1052.67 | 1062.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.35 | 22.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.12 | -0.32 | 20.63 | 8.79 | 0.81 | 26.62 | 41.51 | 15.36 | 2.55 | 14.77
2025-05-13 23:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.99 | 1126.56 | 1090.33 | 1117.07 | 1104.99 | 43.09 | 99.56 | 293.68 | -- | -- | 2.29 | -- | 140.54 | 45.65 | 7.01 | 217.38 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268500.41 | -- | -- | 1335.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:22:03 | 629931.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 20.00 | 24.00 | 458.80 | 458.80 | 36.22 | 107.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210.67 | -- | -- | -- | -- | 68.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:24:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.89 | 1007.25 | 1052.93 | 1063.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.43 | 22.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.39 | -0.32 | 20.80 | 8.66 | 0.75 | 29.81 | 37.88 | 40.68 | 2.41 | 14.88
2025-05-13 23:24:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.35 | 1126.13 | 1092.83 | 1127.03 | 1105.26 | 43.52 | 99.52 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 140.71 | 46.49 | 7.01 | 216.54 | -- | 17.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268500.41 | -- | -- | 1351.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:24:03 | 629931.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 259.05 | 258.19 | 36.25 | 113.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211.42 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 190.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:24:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.82 | 1006.64 | 1052.97 | 1065.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.71 | 21.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.69 | -0.32 | 20.86 | 8.74 | 0.44 | 30.64 | 35.57 | 30.61 | 2.52 | 15.73
2025-05-13 23:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.32 | 1125.16 | 1095.31 | 1123.10 | 1105.19 | 44.46 | 99.60 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 141.03 | 46.48 | 7.03 | 215.34 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268500.41 | -- | -- | 1393.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:26:03 | 629931.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 24.00 | 22.00 | 192.19 | 190.76 | 36.30 | 110.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.23 | -- | -- | -- | -- | 68.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:28:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.73 | 1005.67 | 1052.48 | 1066.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.05 | 22.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.38 | 20.81 | 8.85 | 0.75 | 32.94 | 34.31 | 19.97 | 2.70 | 15.95
2025-05-13 23:28:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.87 | 1123.50 | 1098.14 | 1120.93 | 1103.80 | 43.90 | 99.62 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 141.42 | 46.56 | 7.04 | 217.04 | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268500.41 | -- | -- | 1377.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:28:03 | 629931.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 570.03 | 569.88 | 36.18 | 115.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.94 | -- | -- | -- | -- | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:28:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.09 | 1007.82 | 1052.06 | 1069.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.01 | 22.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.34 | 20.79 | 8.98 | 0.44 | 30.58 | 37.87 | 12.69 | 2.86 | 15.18
2025-05-13 23:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.98 | 1123.26 | 1101.22 | 1140.51 | 1107.31 | 43.52 | 99.61 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 141.62 | 46.41 | 7.05 | 215.82 | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268500.41 | -- | -- | 1361.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:30:03 | 629931.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 28.00 | 6.00 | 285.56 | 285.42 | 36.17 | 108.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.38 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:32:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.93 | 1010.52 | 1051.70 | 1073.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.30 | 22.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.27 | 20.82 | 8.64 | 1.21 | 38.73 | 37.33 | 64.37 | 2.85 | 15.15
2025-05-13 23:32:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.11 | 1125.36 | 1106.55 | 1141.82 | 1112.65 | 45.15 | 99.57 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 141.79 | 46.35 | 7.03 | 216.97 | -- | 17.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268500.41 | -- | -- | 1412.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:32:03 | 629931.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 30.00 | 6.00 | 140.67 | 138.74 | 36.25 | 110.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.95 | -- | -- | -- | -- | 68.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:32:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:34:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.41 | 1011.03 | 1051.44 | 1075.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.51 | 21.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.44 | -0.29 | 20.87 | 8.53 | 0.50 | 45.58 | 32.56 | 77.36 | 3.20 | 16.05
2025-05-13 23:34:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046.72 | 1127.56 | 1108.97 | 1143.36 | 1116.64 | 43.95 | 99.60 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 142.02 | 46.73 | 7.01 | 217.61 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268503.62 | -- | -- | 1374.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:34:03 | 629931.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 32.00 | 2.00 | 546.85 | 546.56 | 36.27 | 109.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.56 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:34:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.88 | 1012.58 | 1051.47 | 1078.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.02 | 21.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.30 | 20.58 | 8.82 | 1.00 | 38.79 | 41.14 | 12.65 | 3.30 | 15.52
2025-05-13 23:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052.35 | 1129.50 | 1112.72 | 1153.96 | 1120.20 | 44.14 | 99.62 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 142.33 | 46.59 | 7.02 | 214.29 | -- | 17.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268503.62 | -- | -- | 1373.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:36:03 | 629931.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 34.00 | 15.00 | 191.48 | 191.94 | 36.28 | 113.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.08 | -- | -- | -- | -- | 67.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.08 | 1013.06 | 1051.37 | 1080.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.24 | 21.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.09 | -0.36 | 20.53 | 8.79 | 0.38 | 39.62 | 39.90 | 10.89 | 3.62 | 15.12
2025-05-13 23:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.32 | 1131.17 | 1115.47 | 1150.15 | 1122.26 | 44.93 | 99.60 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 142.59 | 46.47 | 7.02 | 214.29 | -- | 17.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268503.62 | -- | -- | 1424.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:38:03 | 629931.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 36.00 | 23.00 | 180.09 | 179.43 | 36.17 | 114.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.48 | -- | -- | -- | -- | 67.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.95 | 1013.61 | 1051.34 | 1082.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.59 | 21.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.30 | 20.40 | 8.90 | 1.06 | 40.88 | 41.22 | 9.25 | 3.59 | 15.32
2025-05-13 23:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.60 | 1132.74 | 1118.90 | 1163.51 | 1124.03 | 43.70 | 99.62 | 293.68 | -- | -- | 2.29 | -- | 142.85 | 46.46 | 7.02 | 215.60 | -- | 17.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268503.62 | -- | -- | 1392.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:40:03 | 629931.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 38.00 | 23.00 | 510.79 | 510.53 | 36.25 | 110.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.60 | -- | -- | -- | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:42:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076.23 | 1014.86 | 1051.44 | 1084.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.68 | 20.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.94 | -0.30 | 20.25 | 8.97 | 0.65 | 34.58 | 42.76 | 8.99 | 3.57 | 16.10
2025-05-13 23:42:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.02 | 1135.02 | 1122.06 | 1147.93 | 1125.10 | 44.02 | 99.58 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 143.10 | 46.32 | 7.01 | 215.16 | -- | 17.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268503.62 | -- | -- | 1398.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:42:03 | 629931.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 40.00 | 24.00 | 383.87 | 383.32 | 36.17 | 103.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.56 | -- | -- | -- | -- | 67.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:42:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.83 | 1014.76 | 1053.39 | 1082.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.58 | 22.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.32 | 19.95 | 9.08 | 0.50 | 29.48 | 39.13 | 6.83 | 3.06 | 15.05
2025-05-13 23:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1054.04 | 1142.16 | 1119.66 | 1144.34 | 1127.46 | 43.14 | 99.59 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 142.98 | 46.58 | 7.00 | 209.89 | -- | 17.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268506.91 | -- | -- | 1361.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:52:03 | 629931.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 50.00 | 22.00 | 243.35 | 242.43 | 36.37 | 108.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.38 | -- | -- | -- | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.57 | 1012.77 | 1053.98 | 1081.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.91 | 22.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.27 | 19.96 | 8.82 | 0.81 | 30.68 | 36.87 | 16.21 | 3.50 | 14.68
2025-05-13 23:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.36 | 1143.30 | 1119.13 | 1115.97 | 1126.33 | 41.96 | 99.58 | 293.68 | -- | -- | 2.29 | -- | 142.67 | 46.38 | 7.01 | 206.23 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268506.91 | -- | -- | 1288.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:54:03 | 629931.06 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 52.00 | 22.00 | 542.65 | 542.13 | 36.27 | 112.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.15 | -- | -- | -- | -- | 67.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.67 | 1009.01 | 1054.20 | 1077.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.66 | 21.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | -0.31 | 19.67 | 9.19 | 0.58 | 28.41 | 35.59 | 4.92 | 3.18 | 15.07
2025-05-13 23:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.25 | 1144.00 | 1114.15 | 1111.09 | 1125.76 | 41.38 | 99.65 | 293.68 | -- | -- | 2.30 | -- | 142.22 | 46.41 | 7.01 | 207.24 | -- | 17.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268506.91 | -- | -- | 1271.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:56:03 | 629935.38 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 54.00 | 23.00 | 238.26 | 237.97 | 36.39 | 103.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.52 | -- | -- | -- | -- | 67.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.16 | 1007.73 | 1054.27 | 1076.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.65 | 21.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.35 | 19.40 | 9.41 | 0.88 | 22.83 | 38.07 | 4.22 | 2.85 | 14.23
2025-05-13 23:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1041.66 | 1143.97 | 1112.72 | 1106.25 | 1124.16 | 40.00 | 99.61 | 293.68 | -- | -- | 2.31 | -- | 141.54 | 46.46 | 7.01 | 214.70 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268506.91 | -- | -- | 1213.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:58:03 | 629935.38 | 2025.00 | 5.00 | 13.00 | 23.00 | 56.00 | 22.00 | 151.05 | 149.67 | 36.29 | 104.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.68 | -- | -- | -- | -- | 67.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 193.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-05-13 23:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --